Daugavpils pilsētas domes iepirkumu komisija

**“Būvniecības darbu veikšana Daugavpils pilsētas pašvaldības ēkās”.**

identifikācijas numurs DPD 2018/45

**Atbildes uz piegādātāju jautājumiem Nr.3**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nr. | Jautājums | Atbilde |
|  | **13.vidusskola** |  |
| 1. | Būvdarbu apjomu sarakstā Nr. 1.3 redzama durvju montāža, tajā skaitā telpās, kur nav paredzēta iekšējā apdare. Tajā pat laikā, nav paredzēta durvju ailsānu atjaunošana. Lūdzam precizēt. | Tajās telpās, kur paredzēta durvju montāža, bet nav paredzēta iekšēja apdare, nepieciešams paredzēt durvju ailsānu atjaunošanu. Apjomu paredzēt kopā ar durvju montāžu. |
|  | **16.vidusskola** |  |
| 1. | Saskaņā ar atbildēm no 2018.gada 12.jūnija 3.punktā minēts, ka ventkamerai ir paredzēts siltinājums. Nav norādīts izolācijas materiāla biezums, tehniskie parametri un apjoms. Lūdzam precizēt. | Paredzēt siltinājumu PAROC extra vai akvivalentu materiālu, biezums 50mm, apjoms 96m2. |
| 2. | Saskaņā ar atbildēm no 2018.gada 12.jūnija 7.punktā minēts, ka betona podiumu demontāžas apjoms iekļauts darba apjomu Nr. 1-1 4.pozīcijā. Šajā pozīcijā demontāžas darbu h=78mm, bet podiuma h=150mm. Lūdzam precizēt. | Demontāžas darbi h=78mm – linolejam = 1650 m2. Atlikušais apjoms = 770m2/2 = 385m2 = h=150mm –podiumam. |
| 3. | Lūdzam precizēt, vai pareizi esam sapratuši, ka, saskaņā ar atbildēm no 2018.gada 12.jūnija 8.punktu, durvju montāžu veikt esošos aiļu izmēros? Tātad durvju D4 izmērs būs 1.90x2.07, nevis kā projektā 1.5x2.10? Analoģiski ar durvīm D2. | Risinājumu saskaņot Pasūtītājam, var samazināt ailes izmērus (paredzot aizmūrēt nepieciešamajā apjomā) vai arī palielināt durvju izmēru (mainīt durvju specifikāciju). |
| 4. | Darbu apjomos „Apkure” 2-1 katrā telpā cauruļu gruntēšanas un krāsošanas darbu apjomi norādīti kg. Norādītais cauruļu gruntēšanas kg apjoms ir nesamērojami lielāks attiecībā pret pašu cauruļu apjomu. Varbūt mērvienība ir norādīta nepareizi? | Cauruļu gruntēšanas un krāsošanas darbu apjomi ir precizēti, BA iekrāsots ar dzeltenu. |
| 5. | Paskaidrojuma rakstā minēts, ka peldbaseins ir ar pārplūdes sistēmu, rasējumos un apjomos šādas informācijas nav. | Baseinam tiek saglabāta esošā cirkulācijas sistēma. |
| 6. | Rasējumos TP2,5,6,12,13,14,15 ir norādītas ultravioletās lampas. Darba apjomos tās nav iekļautas. Lūdzam precizēt. | Ultravioletās lampas nav paredzētas uzstādīt. |
| 7. | Baseina tehniskajā specifikācijā norādīts „Filtra korpuss ,D-1400, H-1850 mm ar manometriem, bez kolektora (Kripsol, Spānija) vai ekvivalents”. Šim aprakstam pēc kataloga atbilst vairāki modeļi. Tā kā rasējumos TP12,14 caurulēm nav norādīti diametri, nav skaidrs kādu filtra korpusu izvēlēties. Kāds ir filtrācijas ātrums? | Projekta lapā TP1 minēts cirkulācijas ātrums - 30m3/h/m2  lapā TP2 minēts filtra filtrējošā slāņa augstums – 1m  Specifikācijā paredzēti filtri BL MODEL 1400,Kripsol,Spānija |

Iepirkumu komisija