Apstiprināti  
Daugavpils pilsētas domes Iepirkuma komisijas  
2018.gada 5.oktobra sēdē, prot.Nr.3

ATKLĀTS KONKURSS

**„Apliecinājuma kartes izstrāde ugunsaizsardzības sistēmas ierīkošanas būvdarbu veikšanai Daugavpils 12.vidusskolas ēkā Kauņas ielā 8, Daugavpilī, kā arī darbu veikšana saskaņā ar apliecinājuma karti”**

identifikācijas Nr. DPD 2018/133

**ATBILDES UZ UZDOTAJIEM JAUTĀJUMIEM NR.1**

**Jautājumi:**

„*Labdien,*

*Gatavojot piedavājumu Daugavpils pilsētas domes izsludinātajam konkursam „Apliecinājuma kartes izstrāde ugunsaizsardzības sistēmas ierīkošanas būvdarbu veikšanai Daugavpils 12.vidusskolas ēkā Kauņas ielā 8, Daugavpilī, kā arī darbu veikšana saskaņā ar apliecinājuma karti”,  identifikācijas numurs: DPD 2018/133, radās sekojoši jautājumi:*

1. *Lūdzu precizēt  tehniskās specifikācijas punktu 6.4. “Ugunsaizsardzības signalizācijas nostrādes gadījumā automātiski tiek atslēgta objekta ventilācijas sistēma”, t.i.  cik ventilācijas mašīnas vajag atslēgt?*
2. *Lūdzu precizēt par skolas griestiem, t.i. vai skolas telpās ir piekārtie griesti? Ja ir, kur atrodas un kādas komunikācijas iet virs šiem piekarajamiem griestiem? (Šī informācija ir nepieciešama, lai korektāk varētu aprēķināt UAS sistēmas signāldevēju uzstādīšanu.)*
3. *Vai skolā ir kāda piekļuves kontroles sistēma uz evakuācijas durvīm?*

*Papildus norādam, ka tehniskās specifikācijas punktā 6.1. norādīta informācija neatbilst šī brīža normatīvo aktu pasībām (sarkano atzīmējām kļūdaino redakcija, bet ar zaļo aktuālo ar ko iesakam aizstāt):*

*Ugunsaizsardzības signalizācijas sistēmas atbilst Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. (LVS EN CEN/TS 54-14 „Ugunsdrošības signalizācijas un ugunsgrēka trauksmes sistēmas”, LBN 201-10 „Būvju ugunsdrošība”* ***tagad LBN201-15****, LBN 261-15 „Ēku iekšējā elektroinstalācijā”, LVS EN 60849:2003 „Avārijas brīdināšanas nolūkiem paredzētās skaņas sistēmas”* ***EN54-32 - Ugunsgrēka atklāšanas un ugunsgrēka trauksmes sistēmas. 32.daļa: Balss ugunsgrēku izziņošanas sistēmu plānošana, projektēšana, uzstādīšana, sagatavošana, lietošana un uzturēšana*** *, LVS EN 1838-2016 “ Apgaismojuma avoti. Avārijas apgaismojums ” un Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumi Nr. 238 „Ugunsdrošības noteikumi”).*

*Lūdzu rast iespēju sniegt atbildes uz mūsu jautājumiem.”*

**Atbildes:**

„Daugavpils pilsētas domes Iepirkuma komisija 2018.gada 5.oktobra sēdē izskatīja ieinteresētā piegādātāja uzdotos jautājumus atklātā konkursa „Apliecinājuma kartes izstrāde ugunsaizsardzības sistēmas ierīkošanas būvdarbu veikšanai Daugavpils 12.vidusskolas ēkā Kauņas ielā 8, Daugavpilī, kā arī darbu veikšana saskaņā ar apliecinājuma karti”, identifikācijas Nr.DPD 2018/133, sakarā un sniedz šādas atbildes uzdoto jautājumu secībā:

1. Vajag atslēgt divus nosūcējventilatorus (1 sporta zālē un 1 virtuvē).

2. Daugavpils 12.vidusskolā esošie griesti:

|  |  |
| --- | --- |
| Telpas Nr. | Piekaramo griestu veids |
| 3 | reģipša griesti |
| 5 | reģipša griesti |
| 6 | plākšņu griesti |
| 7 | reģipša griesti |
| 8 | reģipša griesti |
| 9 | plākšņu griesti |
| 10 | plākšņu griesti |
| 11 | reģipša griesti |
| 12 | plākšņu griesti |
| 14 | plākšņu griesti |
| 15 | plākšņu griesti |
| 16 | reģipša griesti |
| 17 | ir piekaramie griesti |
| 18 | ir piekaramie griesti |
| 19 | ir piekaramie griesti |
| 20 | ir piekaramie griesti |
| 21 | plākšņu griesti |
| 22 | plākšņu griesti |
| 32 | plākšņu griesti |
| 33 | plākšņu griesti |
| 34 | ir piekaramie griesti |
| 35 | ir piekaramie griesti |
| 36 | ir piekaramie griesti |
| 37 | ir piekaramie griesti |
| 38 | ir piekaramie griesti |
| 39 | ir piekaramie griesti |
| 42 | plākšņu griesti |
| 44 | plākšņu griesti |
| 45 | plākšņu griesti |
| 59 | plākšņu griesti |
| 61 | plākšņu griesti |
| 62 | reģipša griesti |
| 63 | plākšņu griesti |
| 64 | plākšņu griesti |
| 65 | reģipša griesti |
| 66 | plākšņu griesti |
| 68 | plākšņu griesti |
| 69 | reģipša griesti |
| 70 | reģipša griesti |
| 71 | reģipša griesti |
| 75 | plākšņu griesti |
| 76 | plākšņu griesti |
| 77 | plākšņu griesti |
| 93 | plākšņu griesti |
| 94 | plākšņu griesti |
| 97 | plākšņu griesti |
| 111 | plākšņu griesti |
| 112 | plākšņu griesti |

Virs piekaramajiem griestiem esošās komunikācijas nevar ietekmēt ugunsaizsardzības sistēmu un automātisko balss ugunsgrēka izziņošanas sistēmu ierīkošanu.

3. Skolā nav uzstādīta piekļuves kontroles sistēma uz evakuācijas durvīm.

Daugavpils pilsētas domes Iepirkuma komisija informē, ka tika pieņemts lēmums veikt atklātā konkursa tehniskās specifikācijas 6.1.punktā precizējošus grozījumus:

1. aizstāt skaitļus „201-10” ar skaitļiem „201-15”;

2. aizstāt vārdus un skaitļus „LVS EN 60849:2003 „Avārijas brīdināšanas nolūkiem paredzētās skaņas sistēmas”” ar vārdiem un skaitļiem „EN 54-32 - Ugunsgrēka atklāšanas un ugunsgrēka trauksmes sistēmas. 32.daļa: Balss ugunsgrēku izziņošanas sistēmu plānošana, projektēšana, uzstādīšana, sagatavošana, lietošana un uzturēšana”.

Daugavpils pilsētas domes Iepirkuma komisija