IEPIRKUMA

„Jauna ūdenssildāmā katla 18÷20 MW ar kondensācijas tipa ekonomaizeru uzstādīšana Siltumcentrālē Nr.3 Mendeļejeva ielā 13A, Daugavpilī”

NOLIKUMS

ar grozījumiem

1. Iepirkuma priekšmets

  - Pasūtītājs - pašvaldības akciju sabiedrība „Daugavpils siltumtīkli”                                      (turpmāk – PAS „Daugavpils siltumtīkli”), reģistrācijas Nr.41503002945, juridiskā         adrese: 18.novembra iela 4, Daugavpils, LV-5401.

  - Kontaktpersonas:

- jautājumos par tehniskās specifikācijas prasībām - PAS „Daugavpils siltumtīkli” tehniskā direktora vietnieks, tel. 20044461;

- jautājumos par iepirkuma nolikumu - PAS „Daugavpils siltumtīkli” iepirkumu speciāliste, tel. 26673754.

1.3. Iepirkuma priekšmets: „Jauna ūdenssildāmā katla 18÷20 MW ar kondensācijas tipa ekonomaizeru uzstādīšana Siltumcentrālē Nr.3 Mendeļejeva ielā 13A, Daugavpilī”.

1.4. Iepirkuma identifikācijas numurs – DS/2019/23.

1.5. Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem, publicējot tos tīmekļvietnēs www.dsiltumtikli.lv un www.daugavpils.lv.

1.6. Pretendenta atbilstību kvalifikācijas prasībām, piedāvājuma atbilstības pārbaudi un izvēli veiks PAS „Daugavpils siltumtīkli” Iepirkumu komisija (turpmāk - Komisija).

2. Piedāvājuma noformēšana

2.1. Piedāvājums ir jānoformē un jāiesniedz atbilstoši šā Nolikuma 2.2. - 2.8.punktu nosacījumiem.

2.2. Piedāvājumu paraksta persona ar pārstāvības tiesībām vai tās pilnvarota persona. Ja piedāvājumu parakstījusi pilnvarotā persona, piedāvājumam pievienojams pilnvaras oriģināls.

2.3. Pretendenta piedāvājumā ietilpst:

2.3.1. Licenču un/vai sertifikātu kopijas komercdarbības veikšanai Latvijas Republikā, kas atbilstoši normatīvo aktu prasībām ir nepieciešami šajā Iepirkumā noteiktās darbības veikšanai. Dokumentiem ir jābūt juridiski spēkā esošiem, atbilstoši likumam „Dokumentu juridiskā spēka likums”;

2.3.2. Pretendenta parakstītais pieteikums iepirkumam (1.pielikums);

2.3.3. Pretendenta parakstīta tehniskā specifikācija iepirkumam (2.pielikums);

2.3.4. Pretendenta parakstītais finanšu piedāvājums iepirkumam (3.pielikums);

2.3.5. Līguma projekts (4.pielikums);

2.3.6. Kvalifikācijas veidlapas (“Pretendenta sniegto būvniecības pakalpojumu saraksts pēdējo 5 (piecu) gadu laikā” un “Galvenā personāla saraksts”) (5.pielikums);

2.3.7. Apliecinājuma kartes un tāmes (8.pielikums);

2.3.8. Detalizēts piedāvāto iekārtu un izstrādājumu apraksts, norādot tajā galvenos tehniskos parametrus;

2.3.9. Darbu izpildes grafiks;

2.3.10. Ja Pretendents ir reģistrēts ārvalstī (ārvalstī atrodas pastāvīga                          dzīvesvieta) -  attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izziņas, kas apliecina, ka tam ārvalstī nav nodokļu parādu (tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu), kas kopsummā pārsniedz 150,00 EUR, kā arī par to, ka Pretendentam nav pasludināts maksātnespējas process, tas neatrodas likvidācijas stadijā un tā saimnieciskā darbība nav apturēta;

2.3.11. Pretendenta rakstisks apliecinājums par to, ka Pretendents, tā darbinieki vai Pretendenta piedāvājumā norādītās personas nav piedalījušās kādā no iepriekšējiem šī iepirkuma posmiem, iepirkuma procedūras dokumentu izstrādāšanā un apliecinājuma karšu „Jauna ūdenssildāmā katla 18÷20 MW ar kondensācijas tipa ekonomaizeru uzstādīšana Siltumcentrālē Nr.3 Mendeļejeva    ielā 13A, Daugavpilī” izstrādē;

2.3.12. Pretendenta piedāvājuma nodrošinājums 14 800,00 EUR (četrpadsmit tūkstoši astoņi simti eiro nulle centi) apmērā. Piedāvājuma nodrošinājumu izsniedz kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības, kurām saskaņā ar attiecīgo jomu regulējošajiem normatīvajiem aktiem ir tiesības nodrošināt šāda pakalpojuma sniegšanu Latvijas teritorijā. Piedāvājuma nodrošinājuma saturam ir jāatbilst Piedāvājuma nodrošinājuma paraugam (6.pielikums). Pasūtītājs vērtēs tikai Piedāvājuma nodrošinājuma atbilstību izvirzītajām prasībām.

2.3.12.1. Piedāvājuma nodrošinājumam ir jābūt spēkā ne vēlāk kā no piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām līdz īsākajam no šādiem termiņiem:

1) līdz piedāvājuma derīguma termiņam vai piedāvājuma derīguma termiņa pagarinājumam, kuru Pasūtītājam rakstveidā paziņojis Pretendents un Piedāvājuma nodrošinājuma izsniedzējs;

2) līdz dienai, kad Pretendents, kurš ir noslēdzis iepirkuma Līgumu saskaņā ar iepirkuma Līguma noteikumiem, iesniedz Līguma izpildes garantiju;

3)  līdz iepirkuma Līguma noslēgšanai.

2.3.12.2. Piedāvājuma nodrošinājumu Pasūtītājs atdod Pretendentiem sekojošā

kārtībā:

1) Pretendentam, ar kuru Pasūtītājs ir noslēdzis iepirkuma Līgumu - pēc

iepirkuma Līguma izpildes garantijas iesniegšanas;

2) Pārējiem Pretendentiem - pēc iepirkuma beigām;

3) Pretendentam, kurš nepiekrīt sava piedāvājuma derīguma termiņa pagarināšanai - pēc piedāvājuma derīguma termiņa beigām.

2.3.12.3. Piedāvājuma nodrošinājums netiek atgriezts, ja:

1) Pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma  nodrošinājums;

2) Pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles kritēriju, Pasūtītāja noteiktajā termiņā nav iesniedzis tam iepirkuma procedūras dokumentos un iepirkuma Līgumā paredzēto līguma nodrošinājumu;

3) Pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles kritēriju, neparaksta iepirkuma Līgumu Pasūtītāja noteiktajā termiņā.

2.4. Visiem dokumentiem jābūt latviešu valodā. Gadījumā, ja piedāvājumā iekļautais dokuments ir svešvalodā, tam jāpievieno tulkojums valsts valodā, saskaņā ar Ministru kabineta 2000.gada 22.augusta noteikumiem Nr.291 „Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā”, pretējā gadījumā Komisijai ir tiesības uzskatīt, ka attiecīgais dokuments nav iesniegts.

2.5.	Piedāvājuma dokumentu lapām jābūt numurētām un caurauklotām, pievienotam satura rādītājam.

2.6. Pretendents var iesniegt tikai 1 (vienu) piedāvājuma variantu.

2.7. Visām piedāvājumā iekļautajām dokumentu kopijām jābūt apliecinātām Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

2.8. Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar Iepirkuma priekšmetu, piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu. Pretendentam nav tiesību pēc lēmuma par Iepirkuma uzvarētāju pieņemšanas norādīt papildus izmaksas.

2.9. Iepirkumu komisijai ir tiesības pieprasīt papildus informāciju, lai precizētu datus par iesniegtajiem Pretendentu dokumentiem un piedāvājumiem, kā arī pieprasīt Pretendentiem uzrādīt iesniegto dokumentu kopiju oriģinālus.

2.10. Iesniegtie piedāvājumi ir Pasūtītāja īpašums un netiek atdoti atpakaļ Pretendentiem.

3. Piedāvājumu iesniegšanas vieta un termiņš

3.1. Piedāvājumu var iesniegt personīgi vai nosūtīt pa pastu līdz 2019.gada 26.septembra           plkst. 10:00.

3.2. Piedāvājuma iesniegšana:

3.2.1. iesniegšanai personīgi:

18.novembra ielā 4, Daugavpilī, sekretariātā (9.kab.) darba dienās: pirmdienās, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst. 8:00 līdz plkst. 17:00,                   pārtraukums - no plkst. 12:00 līdz plkst. 12:45, piektdienās no plkst. 8:00 līdz  plkst. 16:00, pārtraukums - no plkst. 12:00 līdz plkst. 13:00,

3.2.2. pasta adrese:

PAS „Daugavpils siltumtīkli”, 18.novembra ielā 4, Daugavpilī, LV-5401.

3.3. Piedāvājums jāiesniedz slēgtā aploksnē ar norādi Iepirkums: „Jauna ūdenssildāmā katla 18÷20 MW ar kondensācijas tipa ekonomaizeru uzstādīšana Siltumcentrālē Nr.3 Mendeļejeva ielā 13A, Daugavpilī”, neatvērt līdz 2019.gada 26.septembra plkst. 10:00. Uz aploksnes jānorāda Pretendenta nosaukums, adrese, e-pasta adrese, tālruņa un faksa numuri.

3.4. Piedāvājumi, kuri tiks iesniegti pēc 2019.gada 26.septembra plkst. 10:00 netiks atvērti un tiks nosūtīti Pretendentiem atpakaļ.

3.5. Piedāvājumam jābūt spēkā ne mazāk kā 120 (viens simts divdesmit) kalendārās dienas no piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām.

- Finanšu piedāvājums

  - Finanšu piedāvājums ir jāsagatavo saskaņā ar šā Nolikuma 3.pielikumu „Pretendenta finanšu piedāvājums”.

  - Visām cenām jābūt norādītām Eiro (EUR).

  - Finanšu piedāvājums jāparaksta šā Nolikuma 2.2.punktā paredzētajā kārtībā.

- Līguma izpildes nodrošinājums

5.1. Izpildītājam līdz Līguma izpildes uzsākšanai 10 (desmit) dienu laikā pēc Līguma noslēgšanas, atbilstoši Iepirkuma nolikuma prasībām jāiesniedz Pasūtītājam Līguma izpildes nodrošinājumu (7.pielikums) 10% (desmit procentu) apmērā no kopējās Līguma summas bez PVN saskaņā ar Finanšu piedāvājumu (3.pielikums) un Tehnisko specifikāciju (2.pielikums).

5.2.   Līguma izpildes nodrošinājumam ir jābūt bankas garantijas vai apdrošināšanas polises oriģinālam saskaņā ar Iepirkuma nolikumā noteikto paraugu. Līguma izpildes nodrošinājumam ir jābūt saskaņotam ar Pasūtītāju un jāsatur garantētāja saistība segt līgumsodu un Pasūtītājam nodarītos zaudējumus Līguma neizpildes gadījumā.

5.3. Līguma izpildes nodrošinājums ir spēkā no tā izdošanas datuma līdz Līguma darbības termiņa beigām.

- Piedāvājumu atvēršana, vērtēšana un lēmuma pieņemšana

  - Piedāvājumu atvēršana ir atklāta. Piedāvājumu atvēršanas sanāksmē, kura notiks 2019.gada 26.septembrī plkst. 10:00 18.novembra ielā 4, Daugavpilī, PAS “Daugavpils siltumtīkli” konferenču zālē, drīkst piedalīties jebkurš interesents.

  - Attiecībā uz Pretendentu, kuram atbilstoši Nolikumā noteiktajām prasībām un piedāvājuma izvēles kritērijiem būtu piešķiramas tiesības slēgt Līgumu, Pasūtītājs pirms lēmuma pieņemšanas par Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu šim Pretendentam, iegūstot informāciju no publiskām datubāzēm, kompetentām institūcijām, kā arī pieprasot Pretendentam iesniegt attiecīgas izziņas, pārliecinās par to, ka attiecīgais Pretendents atbilst Iepirkuma dalības nosacījumiem.

  - Pasūtītājs var izslēgt Pretendentu no turpmākās dalības Iepirkumā, ja netiek izpildītas Nolikuma prasības.

6.4. Par Iepirkuma uzvarētāju tiks atzīts Pretendents, kas piedāvās zemāko cenu ar nosacījumu, ka tiks izpildītas iepirkuma Nolikuma prasības.

6.5. Ja piedāvājumu Pasūtītājs uzskata par nepamatoti lētu, Pasūtītājs rakstveidā var pieprasīt no Pretendenta detalizētu paskaidrojumu par būtiskiem piedāvājuma nosacījumiem. Pretendentam ir pienākums sniegt skaidrojumu pieprasījumā norādītajā termiņā. Ja skaidrojums netiek iesniegts noteiktajā termiņā, Pasūtītājam ir tiesības Pretendentu izslēgt no turpmākās dalības Iepirkumā.

6.6. Ar Iepirkuma uzvarētāju tiks slēgts Līgums atbilstoši šā Nolikuma prasībām un Pretendenta piedāvājumam.

6.7. Pēc lēmuma pieņemšanas 3 (trīs) darba dienu laikā Iepirkumu komisija informēs visus Pretendentus par komisijas pieņemto lēmumu, nosūtot informāciju pa pastu un elektroniskā veidā vai pa faksu.

6.8. Piedāvājumi, kas iesniegti pēc šajā Nolikumā norādītā termiņa, netiks atvērti un neatvērtā veidā tiks atdoti vai nosūtīti atpakaļ iesniedzējam.

6.9. Gadījumā, ja Iepirkumam tiks iesniegts tikai 1 (viens) piedāvājums, kas pilnībā atbilst Nolikuma prasībām, Pretendents, kas iesniedzis šo piedāvājumu, var tikt atzīts par Iepirkuma uzvarētāju.

6.10. Iepirkumu komisijai ir tiesības pieprasīt, lai Pretendents rakstiski precizē vai izskaidro informāciju par savu piedāvājumu (tiktāl, lai netiktu mainīts piedāvājums un tajā ietvertā informācija pēc būtības).

6.11. Ja par Iepirkuma uzvarētāju atzītais Pretendents 1 (vienas) nedēļas laikā no dienas, kad tiks paziņots uzvarētājs, nenoslēgs ar Pasūtītāju līgumu, Pasūtītājs ir tiesīgs par uzvarētāju atzīt Nolikuma nosacījumiem atbilstošu cita Pretendenta piedāvājumu ar nākamo zemāko cenu un slēgt ar viņu Līgumu.

6.12. Gadījumā ja piedāvājumu novērtējums būs vienāds 2 (diviem) piedāvājumiem, tad par izšķirošo piedāvājuma izvēles kritēriju būs tāds kritērijs, kas raksturo piegādātāja atbilstību sociālās aizsardzības prasībām, tai skaitā to, ka izraudzīto piedāvājumu iesniedzis piegādātājs, kas ir nacionāla līmeņa darba devēju organizācijas biedrs un ir noslēdzis koplīgumu ar arodbiedrību, kas ir nacionāla līmeņa arodbiedrības biedre (ja piedāvājumu iesniegusi personālsabiedrība vai personu apvienība, koplīgumam jābūt noslēgtam ar katru personālsabiedrības biedru un katru personu apvienības dalībnieku).

- Lēmums par iepirkuma izbeigšanu bez līguma noslēgšanas

7.1. Pasūtītājs var pieņemt lēmumu par Iepirkuma izbeigšanu, neizvēloties nevienu no    piedāvājumiem.

- Cita informācija

8.1. Saziņa (informācijas apmaiņa) starp Pasūtītāju vai Komisiju un Pretendentiem Iepirkuma ietvaros notiek latviešu valodā pa pastu, elektroniskā veidā vai faksu. Saziņas dokumentu, ko Pretendents nosūtīja pa faksu vai elektroniskā veidā vienlaikus nosūta pa pastu. Saziņas dokumentu ar atbildi uz Pretendenta jautājumiem Pasūtītājs publicē savā mājaslapā www.dsiltumtikli.lv un Daugavpils pilsētas domes mājaslapā www.daugavpils.lv.

8.2. Saziņas dokuments ir uzskatāms par saņemtu brīdī, kad tas tiek publicēts Pasūtītāja mājaslapā www.dsiltumtikli.lv un Daugavpils pilsētas domes mājaslapā www.daugavpils.lv.

8.3.  Papildus informāciju ieinteresētais Pretendents var pieprasīt ne vēlāk kā 6 (sešas) darba dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

8.4. Iepirkumu komisija un Pretendents ar informāciju apmainās rakstiski. Mutiski sniegtā informācija iepirkuma procedūras ietvaros tās dalībniekiem nav saistoša.

8.5. Pretendents saziņas dokumentu nosūta uz Pasūtītāja e-pasta adresi dsiltumtikli@apollo.lv  vai faksa numuru (654-07555) un Pasūtītāja pasta adresi (PAS „Daugavpils siltumtīkli”, 18.novembra ielā 4, Daugavpilī, LV-5401). Saziņas dokumentā jābūt ietvertam Iepirkuma nosaukumam.

8.6. Ja Pasūtītājs veic grozījumus Iepirkuma dokumentos, tas ievieto informāciju par grozījumiem savā mājaslapā www.dsiltumtikli.lv un Daugavpils pilsētas domes mājaslapā www.daugavpils.lv, kurā ir pieejami šie dokumenti.

1.pielikums

PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ

„Jauna ūdenssildāmā katla 18÷20 MW ar kondensācijas tipa ekonomaizeru uzstādīšana Siltumcentrālē Nr.3 Mendeļejeva ielā 13A, Daugavpilī”

- Pretendents:

  - Pretendenta nosaukums.

  - Rekvizīti.

- Kontaktpersona

| Vārds, uzvārds |  |
| --- | --- |
| Tālrunis, fakss |  |
| Adrese |  |
| e-pasts |  |

- Ar šī piedāvājuma iesniegšanu       ___________________:

Pretendenta nosaukums

  - piesakās piedalīties iepirkumā „Jauna ūdenssildāmā katla 18÷20 MW ar kondensācijas tipa ekonomaizeru uzstādīšana Siltumcentrālē Nr.3 Mendeļejeva ielā 13A, Daugavpilī”;

  - apliecina to, ka uz Pretendentu neattiecas Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma (turpmāk – SPSIL) 48.panta pirmās daļas izslēgšanas nosacījumi;

  - apliecina to, ka visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas;

  - apņemas ievērot Iepirkuma nosacījumus;

  - apliecina to, ka ir iepazinušies ar Iepirkuma nolikumu un ka piedāvātā cena ir galīga un netiks grozīta Līguma izpildes laikā;

  - apliecina to, ka piekrīt slēgt Līgumu iepirkuma nolikuma 4.pielikumā noteiktajā redakcijā.

- Ja mūsu piedāvājums tiks pieņemts, mēs apņemamies Līguma izpildi uzsākt ar Līguma noslēgšanas brīdi un veikt tā izpildi līdz tā izpildes nosacījumos noteiktam termiņam.

*Paraksta pretendenta paraksta tiesīgā persona vai pretendenta pilnvarotā persona

Vārds, uzvārds, amats	____________________________________

Paraksts			____________________________________

Datums			____________________________________

2.pielikums

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Jauna ūdenssildāmā katla 18÷20MW ar kondensācijas tipa ekonomaizeru uzstādīšana Siltumcentrālē Nr.3,

Mendeļejeva ielā 13A, Daugavpilī.

| 1. | Tehniskā uzdevuma priekšmets |
| --- | --- |
| 1.1. | Siltumcentrālē Nr.3, Mendeļejeva ielā 13a, Daugavpilī, veikt jauna ūdens sildāmā katla ar 18÷20 MW jaudu uz dabasgāzes kurināmā ar kondensācijas tipa ekonomaizeri un palīgiekārtu komplekta piegādi, uzstādīšanu, veikt palaišanas-ieregulēšanas darbus un iekārtu ievadīšanu ekspluatācijā saskaņā ar UAB “Gandras Energoefektas” izstrādāto apliecinājuma karti ,,Jauna ūdenssildāmā katla 18÷20MW jaudu uz dabasgāzes kurināmā ar kondensācijas tipa ekonomaizeri uzstādīšana Siltumcentrālē Nr.3, Mendeļejeva ielā 13A, Daugavpilī” |
| 2. | Iekārtu atbilstības parametru apkopojums |
| 2.1. | Izvēlētajam katlam, jāatbilst apliecinājuma kartē noteiktām prasībām, kā arī papildus sekojošiem parametriem: |
|  | katla tips – ūdenssildāmais; |
|  | nominālais siltumražīgums – 18 MW ÷ 20 MW; |
|  | ūdenssildāmā katla lietderības koeficients nevar būt zemāks par 95% katla siltumražīguma regulēšanas diapazonā no 30%÷70%, bet kopā ar kondensācijas tipa ekonomaizeri - ne zemāks par 102% katla siltumražīguma regulēšanas diapazonā no 30%÷70%; |
|  | katliekārtai ar palīgiekārtu kompleksu jānodrošina siltumenerģijas ražošana pie tīkla ūdens patēriņa sākot no 100 m3/h un vairāk; |
|  | atgaitas ūdens temperatūra - +45÷+ 70 0C; |
|  | ūdens minimālā temperatūra katla ieejā - +70 0C; |
|  | ūdens maksimālā temperatūra katla izejā - +105 0C; |
|  | tīkla ūdens spiediens - līdz 16 Bar; |
|  | ūdens cirkulācija caur katlu ar tīkla sūkņiem, kuri uzstādīti katlumājā; |
|  | cauruļvadu noslēgarmatūra pie izejas un ieejas katlā – darba spiediens 25 Bar; |
|  | veikt visu kontrolmērījumu ierīču verificēšanu; |
|  | dabasgāzes spiediens pirms katla ~3,0 bar; |
|  | siltumražīguma regulēšanas robežas – 20% ÷ 100%; |
|  | skābekļa koncentrācija dūmgāzēs jāatbilst katla iekārtas vai degļa izgatavotāja noteiktajām vērtībām. Ja tādas nav noteiktas, tām jābūt diapazonā no 2 līdz 3,5 tilpumprocentiem; |
|  | CO koncentrācija pie 3% O2 – 0mg/nm3; |
|  | NOx koncentrācija pie 3% O2 – līdz 100 mg/nm3; |
|  | katla turpgaitas un atgaitas tīkla ūdens cauruļvadus pievienot pie esošā cauruļvada starp aizbīdņiem K-9-1 un K-9-6; |
|  | katla gāzesvadu ierīkot saskaņā ar AS “Latvijas gāze” izdotajiem tehniskajiem noteikumiemun izstrādāto būvniecības ieceres dokumentāciju; |
|  | katla iekārtas elektrisko pieslēgumu paredzēt no SC-3 2TP SI-0,4kV sekcijas kopnēm; |
| 2.1.1. | Katla agregāta komplektācija: |
|  | deglis - automātiskais ar frekvences pārveidotāja regulējamu atsevišķi no degļa stāvoša ventilatora piedziņu; |
|  | gāzes apgādes sistēma ar nepieciešamajiem gāzesvadiem, regulējošo un noslēgarmatūru un mērīšanas līdzekļiem; |
|  | divi katla aizsargvārsti; |
|  | divi recirkulācijas sūkņi (viens darbā, otrs rezervē) ar frekvences pārveidotāja regulējamu piedziņu un temperatūras automātisko uzturēšanu katla ieejā, |
|  | katla ūdens plūsmas regulators ar distances vadības iespējām automātiskajā un manuālajā režīmos; |
|  | tīkla ūdensvadi ar nepieciešamo regulējošo un noslēgarmatūru un mērīšanas līdzekļiem; |
|  | kondensācijas tipa ekonomaizeris ar nepieciešamiem atgaitas tīkla ūdens cauruļvadiem un diviem cirkulācijas sūkņiem kas aprīkoti ar frekvences pārveidotāja regulējamu piedziņu; |
|  | kondensācijas tipa ekonomaizers paredzēts jauna ūdens sildāmā katla ar 18÷20 MW jaudu kopīgam darbam ar esošo katlu Unitherm 15000/150 st. Nr.10 uz jauno dūmeni; |
|  | kondensāta savākšanas sistēma ar tvertni un sūkņiem, dekarbonizācijas sistēma un kondensāta padeves sistēma uz esošo ūdens vakuuma deaerācijas sistēmu; |
|  | dūmu novadīšanas sistēma, t.sk. dūmkanāli, dūmsūknis; |
|  | gaisa vadi, gaisa filtrācijas sistēma gaisa ņemšanai no ārpuses, ventilatori aprīkoti ar frekvenču pārveidotāju; |
|  | spēka, vadības un automātikas skapji ar nepieciešamo aprīkojumu, spēka un vadības kabeļiem. |
| 2.1.2. | Ūdenssildāmā katla automatizētai vadības sistēmai, pamatojoties uz ciparu vadības programmatūru, jāizpilda sekojošas automātiskās darbības: - Katla iekārtu tehnoloģiskās aizsardzības: - sasniegta pieļaujamā temperatūra katla izejā – 1150C÷1200C; - ūdens spiediens virs pieļaujamās robežas katla izejā; - ūdens spiediens zem pieļaujamās robežas katla izejā; - uzpildītā ūdens līmeņa pazemināšanās katlā; - ūdens plūsma caur katlu zem pieļaujamās robežas; - ūdens plūsmas neesamība katlā (katla recirkulācijas sūkņa bojājums); - aizsardzības ķēžu bojājums, tai skaitā, barošanas sprieguma zudums; - avārijas apturēšana ar pogas palīdzību; - gāzes spiediena paaugstināšanās/pazemināšanās; - degļa avārija; - ventilatora (dūmsūkņa) atslēgšanās; - citas rūpnīcas - izgatavotājas paredzētās tehnoloģiskās aizsardzības. - Katla kontūra un palīgiekārtu parametru attālināta kontrole: - katla ūdens patēriņš; - ūdens temperatūra pēc katla; - ūdens temperatūra pirms katla (pirms recirkulācijas sūkņa); - ūdens temperatūra katla ieejā; - ūdens temperatūra katla izejā; - ūdens spiediens katla ieejā; - ūdens spiediens katla izejā; - gāzes spiediens pirms degļa; - katla jauda (paredzēt verificēta siltumenerģijas skaitītāja uzstādīšanu); - dūmgāzu temperatūra pirms dūmeņa; - skābekļa saturs dūmgāzēs pirms dūmeņa; - degļa slodze procentos; - retinājums dūmvadā pirms dūmeņa. 3. Katla iekārtu pilna distances vadība automātiskajā vai manuālajā režīmā (deglis, sūkņi, aizbīdņi); 4. Ūdens temperatūras regulēšanas režīmi - katla izejā vai tīklā; 5. Katla iekārtas darba tehniski-ekonomisko parametru automātiska noteikšana (lietderības koeficients, īpatnējais kurināmā patēriņš); 6. Katla, degļa un palīgiekārtu avārijas un brīdinājuma signalizācija; 7. Tehnoloģisko parametru automātiska regulēšana; 8. Paredzēt jauno iekārtu darba pilnu automatizāciju, dispečerizāciju un ugunsdrošības signalizāciju. Izvēloties iekārtas un programmēšanas nodrošinājumu, ņemt vērā jau esošo SC3 telemetrijas sistēmu (SCADA – Vijeo Citect 7.3). |
| 2.2. | Temperatūru grafiks SC3 turpgaitas un atgaitas siltumtīklu cauruļvados uz PAS „Daugavpils siltumtīkli” piederības robežas (Pielikums Nr.1). |
| 3. | Atgāžu novadīšanas sistēma |
| 3.1. | Veikt jauna dūmeņa ierīkošanu, kurš vienlaicīgi nodrošinās jauna ūdens sildāmā katla ar 18÷20 MW jaudu kopīgu darbu ar esošo katlu Unitherm 15000/150 st. Nr.10, ņemot vērā, ka projektējamais katls un esošais katls Unitherm 15000/150 st. Nr.10 darbosies ar kondensācijas tipa ekonomaizeri. |
| 3.2. | Gāzēju un divu dūmeņa stobru materiāls – dūmeņu nerūsējošais tērauds AISI 316L. |
| 3.2.1. | Dūmeņa apvalks – krāsots tērauds. |
| 3.2.2. | Jauno dūmeni aprīkot ar zibensaizsardzību un kondensāta novadīšanas sistēmu. |
| 3.2.3. | Izvēlēties tādu dūmeņa konstrukciju un materiālus, kas nodrošinātu dūmeņa darbu ne mazāk kā 30 gadus, kā arī nodrošinātu nepārtrauktu ūdenssildāmo katlu darbu visā slodžu diapazonā un visā ārējā gaisa temperatūras diapazonā. |
| 4. | Iekārtu izvietojums |
| 4.1. | I Jauno katlu ar palīgiekārtām uzstādīt demontētā katla K-9 vietā asīs 2224 24 K un |
| 4.2. | Izvēloties katla un palīgiekārtu ievilkšanas vietu siltumcentrāles ēkā, ņemt vērā attālumu starp siltumcentrāles nesošajām konstrukcijām un esošo iekārtu izvietojumu. |
| 4.3. | Par iekārtu uzstādīšanas “0” atzīmi pieņemt Siltumcentrāles Nr.3, Mendeļejeva ielā 13A katlumājas telpas atzīmi “0,00”; |
| 4.4. | Paredzēt telpas apgaismojuma ierīkošanu jaunā katlu un tā palīgiekārtu izvietojuma zonā; |
| 5. | Citi nosacījumi |
| 5.1. | Iekārtām jābūt СЄ sertifikātam. |
| 5.2. | Materiāli, izstrādājumi un iekārtu siltumizolācijas konstrukcijas nedrīkst saturēt azbestu. Cauruļvadiem un gāzejām jābūt metāla apvalkā. |
| 5.3. | Ja UAB “Gandras Energoefektas” izstrādātajā būvniecības ieceres dokumentācijā ,,Jauna ūdenssildāmā katla 18÷20MW jaudu uz dabasgāzes kurināmā ar kondensācijas tipa ekonomaizera uzstādīšana Siltumcentrālē Nr.3, Mendeļejeva ielā 13A, Daugavpilī” norādītas konkrēta ražotāja iekārtas, materiāli vai izstrādājumi, var piedāvāt analoģiskas iekārtas, materiālus vai izstrādājumus, ja to tehniskās īpašības un raksturlielumi ir identiski. |
| 5.4. | Pretendentam savā Piedāvājumā jāiekļauj detalizēts piedāvāto iekārtu un izstrādājumu apraksts, norādot tajā galvenos tehniskos parametrus, kas ļautu izvērtēt piedāvājuma atbilstību iepirkuma tehniskās specifikācijas prasībām. |
| 5.5. | Pretendentam savā Piedāvājumā jāiekļauj darbu izpildes grafiks. |
| 5.6. | PAS „Daugavpils siltumtīkli” sniegs Izpildītājam visu darbu veikšanai nepieciešamo informāciju. |
| 5.7. | Visiem galvenajiem tehniskajiem risinājumiem jābūt rakstiski saskaņotiem ar PAS "Daugavpils siltumtīkli". |
| 5.8. | Nodrošināt PAS "Daugavpils siltumtīkli" personāla apmācību darbam ar uzstādītām iekārtām un ierīcēm. |
| 5.9. | Iekārtu garantijas ekspluatācijas laikā nodrošināt to inženiertehnisko atbalstu. |
| 5.10. | Nodrošināt objekta nodošanu ekspluatācijā astoņu mēnešu laikā no līguma parakstīšanas dienas. |

*Paraksta pretendenta persona ar pārstāvības tiesībām vai pretendenta pilnvarotā persona

Vārds, uzvārds, amats	____________________________________

Paraksts			____________________________________

Datums			____________________________________

Tehniskās specifikācijas Pielikums Nr.1

*Paraksta pretendenta paraksta tiesīgā persona vai pretendenta pilnvarotā persona

Vārds, uzvārds, amats	____________________________________

Paraksts			____________________________________

Datums			____________________________________

3.pielikums

Pretendenta finanŠu piedāvājums

IEPIRKUMAM

„Jauna ūdenssildāmā katla 18÷20 MW ar kondensācijas tipa ekonomaizeru uzstādīšana Siltumcentrālē Nr.3 Mendeļejeva ielā 13A, Daugavpilī”

| Nosaukums | Cena EUR bez PVN |
| --- | --- |
| Jauna ūdenssildāmā katla 18÷20 MW ar kondensācijas tipa ekonomaizeru uzstādīšana Siltumcentrālē Nr.3 Mendeļejeva ielā 13A, Daugavpilī |  |

Ar šo mēs apstiprinām, ka mūsu piedāvājums ir spēkā 120 (viens simts divdesmit) dienas no datuma, kas ir noteikts kā Iepirkuma procedūras piedāvājumu iesniegšanas pēdējais termiņš.

Mēs saprotam, ka Jums nav pienākums pieņemt lētāko piedāvājumu vai vispār kādu no piedāvājumiem, kuru Jūs saņemsiet.

*Paraksta pretendenta persona ar pārstāvības tiesībām vai pretendenta pilnvarotā persona

Vārds, uzvārds, amats	____________________________________

Paraksts			____________________________________

Datums			____________________________________

4.pielikums

Līgums Nr. ____________

(projekts)

Daugavpilī,                                                                        2019.gada ___.__________

Pašvaldības akciju sabiedrība “Daugavpils siltumtīkli”, vienotais reģistrācijas             Nr. 41503002945, tās valdes locekļa _________________________ personā, kura/š rīkojas uz Statūtu  pamata, turpmāk – PASŪTĪTĀJS, no vienas puses, un

___________________________________________, vienotais reģistrācijas                   Nr. ___________, tās ____________________ personā, kura/š rīkojas uz __________ pamata, turpmāk – IZPILDĪTĀJS, no otras puses, bet abi kopā tekstā PUSES, pamatojoties uz iepirkuma „Jauna ūdenssildāmā katla 18÷20 MW ar kondensācijas tipa ekonomaizeru uzstādīšana Siltumcentrālē Nr.3 Mendeļejeva ielā 13A, Daugavpilī”, ID Nr. DS/2019/23, rezultātiem, noslēdza šo Līgumu par sekojošo:

1.  Līguma priekšmets

  - IZPILDĪTĀJS apņemas piegādāt un uzstādīt jaunu ūdenssildāmo katlu 18÷20 MW ar kondensācijas tipa ekonomaizeru Siltumcentrālē Nr.3 Mendeļejeva ielā 13A, Daugavpilī saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (1.pielikums), bet PASŪTĪTĀJS apņemas apmaksāt norādītos darbus (turpmāk - DARBI) saskaņā ar Finanšu piedāvājumu (2.pielikums).

2. Darbu izpildes termiņi

2.1.  DARBU izpildes termiņš, PUSĒM vienojoties, tiek noteikts saskaņā ar DARBU izpildes grafiku, kurš ir šī Līguma neatņemama sastāvdaļa (3.pielikums).

DARBU uzsākšana: 5 (piecu) kalendāro dienu laikā no Līguma parakstīšanas dienas.

Objekta nodošanas ekspluatācijā termiņš: 8 (astoņu) mēnešu laikā no Līguma parakstīšanas dienas.

2.2. Pirms DARBU uzsākšanas IZPILDĪTĀJAM jāsaņem no PASŪTĪTĀJA rakstiska atļauja uzsākt DARBUS.

2.3. Līguma izpildes laikā, PUSĒM vienojoties, ir iespējams tehnoloģiskais pārtraukums, kurš radies PUSĒM neparedzamo apstākļu dēļ vai citu no PUSĒM neatkarīgo apstākļu iestāšanās dēļ (šādā gadījumā Līguma izpildes termiņš tiek pagarināts par attiecīgo dienu skaitu, kad ir iestājušies un pastāvējuši apstākļi, kuru dēļ ir iestājies tehnoloģiskais pārtraukums). Tehnoloģiskais pārtraukums iestājas tikai tādā gadījumā, kad tas ir nepieciešams šī Līguma izpildei tā izpildes laikā.

3. Līguma summa un norēķinu kārtība

3.1. Kopējā Līguma summa sastāda ______,____ EUR (_________________ eiro___ centi) bez PVN (PVN piemērojams saskaņā ar normatīvajiem aktiem) saskaņā ar Finanšu piedāvājumu (2.pielikums), kas ir šī Līguma neatņemama sastāvdaļa.

3.2. IZPILDĪTĀJS katru mēnesi līdz katra mēneša 5. (piektajam) datumam iesniedz PASŪTĪTĀJAM rēķinu par iepriekšējā mēnesī faktiski veiktajiem DARBIEM.

  - PASŪTĪTĀJS IZPILDĪTĀJA rēķinā norādīto summu par DARBU veikšanu pārskaita uz IZPILDĪTĀJA šajā Līgumā norādīto bankas norēķinu kontu 20 (divdesmit) dienu laikā, ja ir iestājušies visi zemāk minētie nosacījumi:

    - PUSES ir parakstījušas aktu par izpildīto DARBU apjomu;

    - IZPILDĪTĀJS ir iesniedzis PASŪTĪTĀJAM rēķinu.

  - Gala norēķins par IZPILDĪTĀJA izpildītiem DARBIEM paredzēts 20 (divdesmit) bankas darba dienu laikā no abpusēji parakstītā beigu pieņemšanas-nodošanas akta un rēķina iesniegšanas.

  - Nekvalitatīvi vai Līguma pielikumiem neatbilstoši veiktie DARBI netiek akceptēti un apmaksāti līdz defektu novēršanai.

4. Pasūtītāja pienākumi

  - Līdz DARBU uzsākšanai PASŪTĪTĀJS apņemas veikt pasākumus, kas nepieciešami IZPILDĪTĀJAM DARBU veikšanai, nodrošināt IZPILDĪTĀJA personālam savlaicīgu un brīvu piekļūšanu šajā Līgumā paredzēto DARBU veikšanas zonā, savlaicīgi likvidēt avārijas ārpus IZPILDĪTĀJA darbības zonas, kuras liedz normāli izpildīt DARBUS. IZPILDĪTĀJAM ir tiesības atteikties no DARBU uzsākšanas vai apturēt to izpildi, ja DARBU izpildei nepieciešamie nosacījumi neatbilst IZPILDĪTĀJA prasībām.

  - Gadījumā, ja DARBI tiek apturēti PASŪTĪTĀJA vainas dēļ, PASŪTĪTĀJS uzņemas pilnu atbildību par DARBU apturēšanas iemesliem. Šajā gadījumā PASŪTĪTĀJS apņemas veikt visus pasākumus, kas nepieciešami DARBU atsākšanai saskaņā ar šī Līguma noteikumiem. Tādā gadījumā IZPILDĪTĀJAM ir tiesības pagarināt DARBU izpildes termiņu uz laiku, kas būs nepieciešams DARBU apturošo problēmu novēršanai.

  - Laikā, kad IZPILDĪTĀJS veic DARBUS, PASŪTĪTĀJS apņemas pēc IZPILDĪTĀJA pieprasījuma sniegt IZPILDĪTĀJAM nepieciešamo informāciju un dokumentāciju, kura nepieciešama šajā Līgumā noteikto DARBU veikšanai.

  - PASŪTĪTĀJS šajā Līgumā noteiktajā kārtībā apņemas pieņemt no IZPILDĪTĀJA izpildītos DARBUS un apmaksāt tos Līgumā noteiktajā kārtībā un apmērā.

  - Ja Līgums tiek priekšlaicīgi lauzts pēc PASŪTĪTĀJA iniciatīvas, PASŪTĪTĀJS norēķinās ar izpildītāju par faktiski izpildītajiem DARBIEM.

  - PASŪTĪTĀJS apņemas nodrošināt IZPILDĪTĀJA izmantojamo iekārtu, instrumentu un DARBU veikšanai paredzēto materiālu pagaidu glabāšanu telpās.

  - PASŪTĪTĀJA nozīmēts pārstāvis veic pastāvīgu IZPILDĪTĀJA veikto DARBU kvalitātes kontroli.

  - PASŪTĪTĀJS apņemas izskatīt visus IZPILDĪTĀJA iesniegumus un priekšlikumus, pieņemt lēmumus, darot tos zināmus IZPILDĪTĀJAM.

  - PASŪTĪTĀJS apņemas savlaicīgi likvidēt avārijas, kas rodas ārpus IZPILDĪTĀJA darbības zonas, kuras var kavēt DARBU izpildi.

  - Pēc DARBU pieņemšanas PASŪTĪTĀJS pilnā apjomā uzņemas atbildību par iekārtu saglabāšanu, kā arī par ekspluatācijas noteikumu ievērošanu.

- 5. IZPILDĪTĀJA pienākumi

  - IZPILDĪTĀJS apņemas šajā Līgumā noteiktā termiņā veikt DARBUS pilnā apjomā un pienācīgā kvalitātē, kā arī bez papildus apmaksas novērst DARBU veikšanas laikā pieļautos  trūkumus un defektus, kurus konstatē PASŪTĪTĀJS.

  - IZPILDĪTĀJAM, veicot DARBUS PASŪTĪTĀJA objektā, ir pienākums ievērot drošības tehnikas, darba drošības, ugunsdrošības noteikumus, kā arī citus Latvijas Republikas un PASŪTĪTĀJA objektā darbojošos normatīvos aktus, kuri reglamentē šādu DARBU veikšanu.

  - IZPILDĪTĀJS ir pilnā mērā materiāli atbildīgs par PASŪTĪTĀJAM vai trešajai personai nodarītajiem zaudējumiem sakarā ar to, ka nav savlaicīgi un pienācīgā kvalitātē veicis DARBUS, kā arī pieļāvis trūkumus un defektus, kā arī saskaņā ar šī Līguma nosacījumiem apņemas novērst pieļautos trūkumus un defektus par saviem līdzekļiem.

  - IZPILDĪTĀJAM ir tiesības uz papildus darbu izdevumu atlīdzināšanu, kuri tika veikti pēc PASŪTĪTĀJA rakstiska pieprasījuma un nav paredzēti šī Līguma 1.1.punktā minētajā Tehniskajā specifikācijā (1.pielikums).

  - IZPILDĪTĀJS ir tiesīgs izbeigt DARBU veikšanu, ja PASŪTĪTĀJS nepilda savus pienākumus atbilstoši šī Līguma nosacījumiem, 3 (trīs) darba dienas iepriekš brīdinot par to PASŪTĪTĀJU.

  - IZPILDĪTĀJS apņemas pirms DARBU uzsākšanas iespējami īsākā laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā iesniegt PASŪTĪTĀJAM Civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisi par IZPILDĪTĀJA civiltiesisko atbildību, kuru IZPILDĪTĀJS apņemas uzturēt spēkā visā Līguma darbības laikā. Ja IZPILDĪTĀJS noteiktajā termiņā neiesniegs PASŪTĪTĀJAM Civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisi, Līgums automātiski zaudē spēku, it kā tas nebūtu noslēgts IZPILDĪTĀJA vainas dēļ.

6. Līguma izpildes nodrošinājums

6.1. IZPILDĪTĀJAM 10 (desmit) dienu laikā pēc Līguma noslēgšanas atbilstoši Iepirkuma nolikuma prasībām jāiesniedz PASŪTĪTĀJAM Līguma izpildes nodrošinājumu 10 % (desmit procentu) apmērā no kopējās Līguma summas bez PVN saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (1.pielikums) un Finanšu piedāvājumu (2.pielikums).

6.2.  Līguma izpildes nodrošinājumam ir jābūt bankas garantijas vai apdrošināšanas polises oriģināla veidā saskaņā ar Iepirkuma nolikumā noteikto paraugu. Līguma izpildes nodrošinājumam ir jābūt saskaņotam ar PASŪTĪTĀJU un jāsatur garantētāja saistība segt līgumsodu un PASŪTĪTĀJAM nodarītos zaudējumus Līguma neizpildes gadījumā.

6.3. Līguma izpildes nodrošinājums ir spēkā no tā izdošanas datuma un līdz Līguma darbības termiņa beigām.

6.4. Ja IZPILDĪTĀJS 2 (divu) nedēļu laikā no Līguma noslēgšanas dienas neiesniedz Līguma izpildes nodrošinājumu, Līgums automātiski zaudē spēku, it kā tas nebūtu noslēgts IZPILDĪTĀJA vainas dēļ.

- 7. DARBU nodošanas – pieņemšanas kārtība

  - Izpildītie DARBI tiek nodoti PASŪTĪTĀJAM ar nodošanas - pieņemšanas aktu, kas tiek sastādīts 2 (divos) eksemplāros un iesniegts PASŪTĪTĀJAM parakstīšanai. PASŪTĪTĀJAM 3 (triju) darba dienu laikā jāpārbauda izpildītie DARBI un jāparaksta akts vai jāsagatavo motivēts akta parakstīšanas atteikums.

  - Gadījumā, ja 3 (triju) darba dienu laikā pēc nodošanas - pieņemšanas akta iesniegšanas PASŪTĪTĀJAM tas netiek parakstīts vai netiek sniegts motivēts atteikums pieņemt veiktos DARBUS, veiktie DARBI tiek uzskatīti par pieņemtiem. Šajā gadījumā IZPILDĪTĀJS sastāda vienpusēju aktu ar norādi, ka no PASŪTĪTĀJA puses piezīmju nav un iesniedz akta kopiju PASŪTĪTĀJAM.

  - Ja PASŪTĪTĀJS rakstiski motivē atteikumu pieņemt veiktos DARBUS, PUSES sastāda defektu novēršanas aktu, kurā saraksta veidā uzrāda DARBUS, kas jāizpilda līdz galam vai novēršamos izpildīto DARBU trūkumus, norādot to izpildes/novēršanas termiņus. Rakstiskajā atteikumā nosaka akta sastādīšanas datumu un laiku, lai varētu ierasties IZPILDĪTĀJA pārstāvis, bet ne ilgāk kā 48 (četrdesmit astoņas) stundas no rakstiska atteikuma saņemšanas. IZPILDĪTĀJS uz šajā punktā minētā akta pamata novērš atklātos trūkumus par saviem līdzekļiem un uz sava rēķina un pēc to veikšanas PASŪTĪTĀJS pieņem tos ar nodošanas - pieņemšanas aktu.

  - Gadījumā, ja IZPILDĪTĀJS nepiedalās augstāk minētā defektu novēršanas akta sastādīšanā vai neparaksta to 5 (piecu) kalendāro dienu laikā, tiek uzskatīts, ka IZPILDĪTĀJS ir pieņēmis defektus un apņemas uzsākt defektu novēršanu. Ja PUSES  nepanāk vienošanos par izpildīto DARBU nepilnību būtību, ieinteresētā PUSE, rakstiski paziņojot pretējai PUSEI, strīda izšķiršanai ir tiesīga pieaicināt neatkarīgus ekspertus.

  - DARBU nodošanas - pieņemšanas akts pēc tā parakstīšanas kļūst par šī Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

  - DARBU pirmstermiņa izpildes gadījumā PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs pieņemt izpildītos DARBUS un apmaksāt tos saskaņā ar šī Līguma noteikumiem.

8. Garantijas

8.1. Garantijas termiņš IZPILDĪTĀJA veiktajiem DARBIEM un uzstādītajām ierīcēm, iekārtām ir 60 (sešdesmit) mēneši, skaitot no izpildīto DARBU                        nodošanas – pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas dienas, ar nosacījumu, ka PASŪTĪTĀJS ievēro ekspluatācijas noteikumus.

8.2. Pēc DARBU pabeigšanas IZPILDĪTĀJS iesniedz izpildīto DARBU garantijas laika nodrošinājumu/apdrošinājumu 10 (desmit) % apmērā no līgumcenas.

9. Force Majeure

9.1.  PUSES nav pakļautas zaudējumu atlīdzībai vai Līguma atcēlumam saistību neizpildes gadījumā tieši tādā apjomā, kādā Līguma izpilde ir nokavēta Force Majeure gadījumā. Šī panta noteikumi nav attiecināmi uz gadījumiem, kad Force Majeure ir radušies jau pēc tam, kad attiecīgā PUSE ir nokavējusi saistību izpildi.

9.2.  Šajā pantā Force Majeure nozīmē nekontrolējamu notikumu, ko attiecīgā PUSE nevar iespaidot un kas nav saistīts ar tās kvalifikāciju, vainu vai nolaidību. Par šādiem notikumiem tiek uzskatīti tādi, kas ietekmē PUŠU iespēju veikt Līguma izpildi: kari, revolūcijas, ugunsgrēki, plūdi, epidēmijas, karantīnas ierobežojumi un preču pārvadājumu embargo.

9.3.  Par Force Majeure apstākļu iestāšanos 3 (triju) dienu laikā rakstiski jāinformē otra PUSE.

- 10. PUŠU atbildība un strīdu risināšana

10.1. Strīdus, kas rodas starp PUSĒM Līguma izpildes laikā, PUSES risina savstarpēju pārrunu ceļā, savukārt, ja strīdu nav iespējams atrisināt savstarpēju pārrunu ceļā, strīdus izšķir tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā.

10.2. Līguma saistību neizpildes, pārkāpšanas gadījumā vai gadījumā, ja tiek radīti zaudējumi     	otrai PUSEI, vainīgā PUSE atlīdzina otrai PUSEI radušos zaudējumus pilnā apmērā.

10.3. IZPILDĪTĀJS ir atbildīgs par DARBU izpildes kvalitāti un termiņiem, kas tam uzdoti saskaņā ar šo Līgumu. Gadījumā, ja IZPILDĪTĀJS savas vainas dēļ nokavē DARBU izpildes termiņu, PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs pieprasīt līgumsodu 0,1 (nulle komats viens) % apmērā no kopējās Līguma summas (bez PVN) par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10 (desmit) % no Līguma summas.

10.4. Gadījumā, ja PASŪTĪTĀJS nokavē DARBU apmaksas termiņu, bet ir pieņēmis DARBUS, IZPILDĪTĀJS ir tiesīgs pieprasīt līgumsodu 0,1 (nulle komats viens) % apmērā no neapmaksātās summas (bez PVN) par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā                       10 (desmit) % no Līguma summas. Par līgumsodu IZPILDĪTĀJS izraksta atsevišķu rēķinu.

10.5. Līgumsoda samaksa neatbrīvo PUSES no uzņemto saistību izpildes.

- Līguma darbības termiņš, tā grozīšana, apturēšana un laušana

  - Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas datumu un ir spēkā līdz PUŠU saistību izpildei. Līguma darbības termiņš iekļauj sevī garantijas termiņu uz veiktajiem DARBIEM un uzstādītajām iekārtām, ierīcēm.

  - Pirms termiņa vienpusējā kārtībā šo Līgumu viena no PUSĒM var lauzt tikai gadījumos, kuri paredzēti šajā Līgumā un Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos.

  - Šis Līgums var tikt grozīts, papildināts vai lauzts pēc PUŠU vienošanās rakstiskā formā, pamatojoties uz Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

  - Parakstītais Līgums pilnībā apliecina PUŠU vienošanos. Nekādi mutiski papildinājumi netiks uzskatīti par šī Līguma noteikumiem. Jebkuri šī Līguma grozījumi un papildinājumi ir jānoformē rakstveidā, tie ir jāparaksta līgumslēdzējām PUSĒM, jāpievieno šim Līgumam, un tie ir uzskatāmi par šī Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

  - Līguma slēdzējpušu reorganizācija, kā arī to vadītāju maiņa nevar būt par pamatu Līguma pārtraukšanai vai izbeigšanai.

  - Pēc abu līgumslēdzēju PUŠU vienošanās Līguma darbība var tikt apturēta, ja šī Līguma nosacījumu izpildes laikā iestājas no PUSĒM neatkarīgi apstākļi.

  - PASŪTĪTĀJS var lauzt Līgumu vienpusēji, brīdinot par to 7 (septiņas) dienas iepriekš IZPILDĪTĀJU, ja IZPILDĪTĀJS neievēro šī Līguma nosacījumus.

  - PASŪTĪTĀJAM ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma izpildes Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumā minētajos gadījumos.

- 12. Beigu nosacījumi

- 12.1. Visi šī Līguma pielikumi ir tā neatņemamas sastāvdaļas.

- 12.2. Līgumā un tā pielikumos minētā informācija bez atsevišķas PUŠU rakstiskas vienošanās par informācijas atklātumu nevar būt nodota jebkādā veidā trešajām personām.

12.3. PUSES nav tiesīgas šajā Līgumā noteiktās saistības nodot izpildei trešajām personām bez otras PUSES rakstiskas piekrišanas.

12.4. PUSES piekrīt visiem šī Līguma punktiem, ko apstiprina, parakstot to.

12.5. Šis Līgums ir sastādīts latviešu valodā uz ___ (_____) lapām 2 (divos) eksemplāros ar vienādu juridisko spēku, pa 1 (vienam) eksemplāram katrai PUSEI.

13. PUŠU rekvizīti, paraksti

| PASŪTĪTĀJS: Pašvaldības akciju sabiedrība “Daugavpils siltumtīkli” Vienotais reģistrācijas Nr.41503002945 18.novembra iela 4, Daugavpils, LV-5401, Latvija Norēķinu konts: Luminor Bank AS Latvijas filiāle bankas kods NDEALV2X Nr. LV87NDEA0000082040907 Tālr. 654 07533, fakss 654 07555 e-pasts: dsiltumtikli@apollo.lv ________________ (V.Uzvārds) (paraksts) _________________ (datums) | IZPILDĪTĀJS: ________________ (V.Uzvārds) (paraksts) _________________ (datums) |
| --- | --- |

5.pielikums

Kvalifikācijas veidlapas

PRETENDENTA SNIEGTO BŪVNIECĪBAS PAKALPOJUMU SARAKSTS

pēdējo 5 (piecu) gadu laikā

| Būvdarbi |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. p.k. | Pasūtītājs (nosaukums, adrese, kontaktpersona un saziņas līdzekļi) | Līguma nosaukums | Līguma ietvaros veikto būvdarbu detalizēts apraksts | Būvdarbu izmaksas (euro bez PVN) | Līguma izpildes laiks (uzsākšanas, pabeigšanas gads, mēnesis) |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |  |
| n+1 |  |  |  |  |  |

Pielikumā: darbu izpildes apliecinošu dokumentu un/vai atsauksmju par svarīgāko darbu izpildi kopijas.

2019.gada ___._____________

___________________________________________________________________________

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)

GALVENĀ PERSONĀLA SARAKSTS

(personālam jābūt aktīvam sertifikātam zemāk uzskaitītajās jomās)

| Nr.p. k. | Amata nosaukums Darbības sfēra līguma izpildē | Vārds, uzvārds | Sertifikāta nosaukums, Nr. |  | Papildus informācija |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Speciālists ir reģistrēts Būvkomersantu reģistrā kā pretendenta speciālists | Speciālists nav reģistrēts Būvkomersantu reģistrā kā pretendenta speciālists, tad: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ar speciālista darba devēju – (persona, uz kuras iespējām balstās) – tiks noslēgts līgums par tā darbinieka piesaisti |  |  | ar speciālistu tiks noslēgts darba līgums |  |
|  |  |  |  |  | jā/nē (norādīt pareizo atbildi) |  |  |  |  |  |
| 1. | Atbildīgais būvdarbu vadītājs |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Ēku būvdarbu vadītājs |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Siltumapgādes un ventilācijas sistēmu būvdarbu speciālists |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Sadales un lietotāju gāzes apgādes sistēmu būvdarbu speciālists |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Elektroietaišu izbūves darbu speciālists (līdz 1 kW) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Darba aizsardzības speciālists |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2019.gada ___._____________

________________________________________________________________________

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums

6.pielikums

Piedāvājuma nodrošinājuma paraugs

Kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības garantijas paraugs

<Pasūtītāja nosaukums>

<reģistrācijas numurs>

<adrese>

PIEDĀVĀJUMA NODROŠINĀJUMS

Iepirkums “Jauna ūdenssildāmā katla 18÷20 MW ar kondensācijas tipa ekonomaizeru uzstādīšana Siltumcentrālē Nr.3 Mendeļejeva ielā 13A, Daugavpilī” (ID NR. DS/2019/23)

<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis>

Ievērojot to, ka <Pretendenta nosaukums vai vārds un uzvārds> (turpmāk - Pretendents) <reģistrācijas numurs> iesniedz savu piedāvājumu <Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk - Pasūtītājs) organizētās iepirkuma procedūras “Jauna ūdenssildāmā katla 18÷20 MW ar kondensācijas tipa ekonomaizeru uzstādīšana Siltumcentrālē Nr.3 Mendeļejeva ielā 13A, Daugavpilī” ietvaros, kā arī to, ka iepirkuma procedūras nolikums paredz piedāvājuma nodrošinājuma iesniegšanu, mēs, <Kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese>, neatsaucami apņemamies 15 (piecpadsmit) dienu laikā no Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma, kurā minēts, ka:

a.	Pretendents, kuram ir piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu, Pasūtītāja noteiktajā termiņā nenoslēdz iepirkuma līgumu;

b.	Pretendents, kurš ir noslēdzis iepirkuma līgumu, iepirkuma līgumā noteiktajā kārtībā neiesniedz līguma izpildes garantiju;

c. Pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums.

saņemšanas dienas, neprasot Pasūtītājam pamatot savu prasījumu, izmaksāt Pasūtītājam 14 800,00 EUR (četrpadsmit tūkstoši astoņi simti eiro nulle centi), maksājumu veicot uz pieprasījumā norādīto bankas norēķinu kontu.

Piedāvājuma nodrošinājums stājas spēkā <gads>.gada <datums>.<mēnesis> un ir spēkā līdz <gads>.gada <datums>.<mēnesis>. Pasūtītāja pieprasījums jānosūta mums uz iepriekš norādīto adresi ne vēlāk kā šajā datumā.

Šai garantijai ir piemērojami Latvijas Republikas normatīvie tiesību akti. Visi strīdi, kas radušies saistībā ar piedāvājuma nodrošinājumu, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

<Paraksttiesīgās personas paraksts>

< Kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības zīmoga nospiedums>

7.pielikums

Līguma izpildes garantijas paraugs

Kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības garantijas paraugs

<Pasūtītāja nosaukums>

<reģistrācijas numurs>

<adrese>

Līguma izpildes garantija

"<Līguma nosaukums>" (<līguma identifikācijas numurs>, <Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis> )

Ievērojot to, ka 20__.gada ___.__________________ starp PAS „Daugavpils siltumtīkli” un <Piegādātāja nosaukums vai vārds un uzvārds > <reģistrācijas numurs > (turpmāk - Piegādātājs)

noslēgts līgums par jauna ūdenssildāmā katla 18÷20 MW ar kondensācijas tipa ekonomaizeru uzstādīšanu Siltumcentrālē Nr.3 Mendeļejeva ielā 13A, Daugavpilī  un to, ka iepirkuma procedūras nolikums un līguma nosacījumi paredz līguma izpildes garantijas iesniegšanu,

mēs, <Bankas nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese>, neatsaucami apņemamies 15 (piecpadsmit) dienu laikā no Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma, kurā minēts, ka Piegādātājs nav izpildījis savas saistības saskaņā ar augstāk minēto līgumu,

saņemšanas dienas, neprasot Pasūtītājam pamatot savu prasījumu, izmaksāt Pasūtītājam 10 (desmit) % no līguma summas EUR (___________eiro ___ eiro centi), maksājumu veicot uz pieprasījumā norādīto bankas norēķinu kontu.

Līguma izpildes garantija ir spēkā līdz  <gads>.gada <datums>.<mēnesis> . Pasūtītāja pieprasījums jānosūta mums uz iepriekš norādīto adresi ne vēlāk kā šajā datumā.

Pieprasījumu parakstījušās personas parakstam jābūt notariāli apliecinātam, vai arī pieprasījums iesniedzams ar bankas, kas apkalpo Pasūtītāju, starpniecību. Šajā gadījumā pieprasījumu parakstījušās personas parakstu apliecina banka.

Šai garantijai ir piemērojami Latvijas Republikas normatīvie tiesību akti. Visi strīdi, kas radušies saistībā ar Līguma izpildes nodrošinājumu, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

<Paraksttiesīgās personas paraksts>

< Kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības zīmoga nospiedums>

8.pielikums

Apliecinājuma kartes un tāmes skatīt elektroniskā veidā pie iepirkuma dokumentācijas Daugavpils pilsētas domes mājas lapā www.daugavpils.lv un                             PAS „Daugavpils siltumtīkli” mājas lapā www.dsiltumtikli.lv, https://failiem.lv/u/ng33mm7y vai PAS “Daugavpils siltumtīkli”  18.novembra ielā 4, Daugavpilī, LV-5401, darba dienās: pirmdienās, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst. 8:00 līdz plkst. 17:00,            pārtraukums - no plkst. 12:00 līdz plkst. 12:45, piektdienās no plkst. 8:00 līdz plkst. 16:00,                     pārtraukums - no plkst. 12:00 līdz plkst. 13:00, tālr. 654 07560.

Glabāšanas termiņš: 5 gadi

Saskaņā ar Būvniecības likuma 22.panta pirmo un otro daļu, lai veiktu komercdarbību vienā vai vairākās būvniecības jomās, kā arī arhitektūras vai elektroenerģētikas jomā, komersants reģistrējas būvkomersantu reģistrā, iesniedzot informāciju par visiem uz darba līguma pamata nodarbinātajiem būvspeciālistiem. Komersants ir tiesīgs darboties tādās būvniecības jomās, kurās tam ir attiecīgi būvspeciālisti.