skaidrojošs  apRAKSTS

Vispārīgā daļa

Būvprojekts izstrādāts, ņemot vērā projektēšanas uzdevumu, kuru 23.01.2018. izdeva PAS "Daugavpils siltumtīkli" un 06.03.2018. izdoto būvatļauju Nr.BIS-BV-4.2-2018-104(13/18-J).

Būvprojektā izmantoti normatīvie dokumenti, kuri ir spēkā Latvijas Republikā, kā arī Eiropas Savienībā darbojošās normas un standartus:

MK noteikumi :

- Nr.500 "Vispārīgie būvnoteikumi",

- Nr.529 "Ēku būvnoteikumi",

- Nr.916 "Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība,

- Nr.574 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu,

- LBN 008-14"Inženiertīklu izvietojums",

- LBN 202-15 "Būvprojekta saturs un noformēšana",

- Aizsargjoslu līkums.

- Trase, siltumtīklu noguldījums

Siltumnesēja parametri –110-65°C ar nogriezumu pie 95°C.

Siltuma avots: SC3, Daugavpilī.

Saskaņā ar MK noteikumiem Nr.1620 “Noteikumi par būvju klasifikāciju” siltumapgādes cauruļvadi neskaitās kā maģistrālie cauruļvadi. Inženierbūves grupa – 2 (otrā).

Būvprojektā paredzēta  siltumtīklu  pārbūve A.Pumpura ielā no Višķu ielas (9k-29) līdz Jātnieku ielai (9k-46) ar atzarojumiem, Daugavpilī.

Cauruļvadu diametri izvēlēti atbilstoši esošajiem. Atzarojumiem - saskaņā ar aprēķinātām slodzēm.

Kopējais pārbūvētās siltumtrases garums sastāda: ø324/500 ~ 999 m; ø273/450 ~ 147 m; ø219/355 ~ 165 m; ø168/280 ~ 120 m; ø139/250 ~ 195 m; ø114/225 ~ 132 m; ø60/140 ~ 6 m.

Sakarā ar to, ka lielākā daļa no pārbūvējamās siltumtrases ir gaisvada tīkli, kuri izvietoti uz balstiem, paredzēts izbūvēt pazemes siltumtīklus, projicējot tos zem esošo siltumtrases, izņemot tās vietas, kur pārbūvējamā siltumtrase ir nobīdīta no esošās ass, bet atrodas siltumtrases esošā aizsargjoslā, lai saglabātu esošo žogu (skat.SAT-2, 3). Atsevišķos posmos bezkanāla cauruļvadus  ir paredzēts izbūvēt esošajos kanālos lai nodrošinātu  esošo inženierkomunikāciju drošību (pēc montāža kanālu aizbērt ar grunti). Zem zemes tiek būvēta bezkanāla siltumtīklu sistēma no iepriekš rūpnieciski izolētām caurulēm (2.sērija; siltumvadītspēja pie 50°C- 0,027W/m°K).

Cauruļvadu temperatūras deformāciju dabīgai kompensācijai paredzēti izolēti kompensatori.

Saskaņā ar projektēšanas uzdevumu projektā ir paredzēta kanālu  demontāža, cauruļu demontāža kanālā,  kameru 9k-33; 9k-33-1; 9k-43; 9k-43-3 demontāža. Kamerai 9k-31-3 ir jāveic monolīta dzelzsbetona pārseguma plātnes bojājuma vietas remontu no iekšpusēs. Jāatsedz aizsargkārta, jānotīra korodejošās stiegras, ja nepieciešams jāpapildīna ar jaunam stiegram, jāapstrāda ar pretkorozijas materiāliem un jāatjauno betons ar torketešanas paņēmienu.

Paredzamais būvgružu utilizācijas apjoms – 1722 m3.

Siltumtrases izbūves laikā tranšeju nostiprināt ar atkārtoti pārvietojamo koka sienu (no kanāla abām pusēm 2x24m garumā). Siltumtrases izbūves laikā kabeli, kurš atrodas siltumtrases tranšejas pusē, nostiprināt ar  koka sienu.

Siltumtrases pagrieziena leņķu izmērus (grādos), precizēt pirms montāžas darbu uzsākšanas.

Kompensācijas spilvenu slāņu skaitu un daudzumu precizēt, saskaņojot ar rūpnīcu -izgatavotāju pirms montāžas darbu uzsākšanas.

Esošo siltumtīklu, kabeļu, gāzes vadu, kanalizāciju un ūdensvadu ieguldījuma dziļumu precizēt pirms montāžas darbu uzsākšanas ar šurfu.

Pēc siltumtrases rekonstrukcijas pabeigšanas projektā paredzēta ceļa un trotuāra seguma un bortakmeņu atjaunošana. Projektā tiek iekļauti apzaļumošanas darbi, uzberot melnzemi un iesējot zālienu.

Siltuma tīklu montāžu, hidraulisko pārbaudi un nodošanu ekspluatācijā jāveic atbilstoši Latvijas Būvnormatīvu, kā arī  montāžas organizācijas pielietoto rūpnieciski izolēto cauruļvadu izbūves prasībām.

Pārbūvējamā siltumtrase atrodas uz sekojošiem zemesgabaliem, kuri pieder privātām vai juridiskām personām:

- kad.Nr.05000040049, īpašnieks SIA “AluSteel”,

- kad.Nr.05000090009, īpašnieks SIA “Rianon”,

- kad.Nr.05000049303, īpašnieks SIA “Daugava plus”,

- kad.Nr.05000070112, īpašnieks SIA ”Vecais makss”,

- kad.Nr.05000070104, īpašnieks Aleksandrs Sidorenko,

- kad.Nr.05000070103, īpašnieks Jevgeņijs Zaiko,

- kad.Nr.05000070218, īpašnieks Aleksandrs Janušķevičs,

- kad.Nr.05000040205, īpašnieks Finanšu ministrija.

Saskaņā ar 1997. gada 11.marta aizsargjoslas līkuma 35.pantu (9) siltumtīklu valdītajam/būvprojekta pasūtītājam vismaz divas nedēļas pirms būvdarbu uzsākšanas rakstiski jābrīdina augstākminētie zemes īpašnieki.

Saskaņā ar 02.07.2018. VAS “Latvijas dzelzceļš” tehniskiem noteikumiem Nr.DTG-6.4.12/75-2018 būvprojekts ir saskaņots ar visiem nepieciešamiem LDz dienestiem, skat lpp. SAT-4.

Ņemot vērā spiedīgus un sarežģītus darba apstākļus,  kuri ir aprakstīti DOP daļā, būvuzņēmējam secīgi jāizvērtē savas iespējas, lai varētu uzspēt paveikt projektā paredzētos darbus pirms apkures sezonas uzsākšanas (maijs – oktobris).

Sertificēts inženieris:                  		       	          A.Čiņajevs