2020.gada ___.aprīlī

Iepirkuma

„Jauna ūdenssildāmā katla 18÷20 MW ar kondensācijas tipa ekonomaizeru/iem uzstādīšana Siltumcentrālē Nr.3 Mendeļejeva ielā 13A, Daugavpilī ar iespēju veikt izmaiņas esošajā apliecinājuma kartē”

Pretendentam

Par informācijas sniegšanu iepirkumā

„Jauna ūdenssildāmā katla 18÷20 MW ar kondensācijas tipa ekonomaizeru/iem uzstādīšana Siltumcentrālē Nr.3 Mendeļejeva ielā 13A, Daugavpilī ar iespēju veikt izmaiņas esošajā apliecinājuma kartē”

ID Nr. DS/2020/2

1.jautājums:

Iepirkuma nolikumā norādīts, ka nepieciešams veikt materiālu izkraušanas vietu (tajā skaitā katlumājas teritorijas ainavas/ceļa seguma) atjaunošanu (Tehniskā specifikācija. Būvvietas sakārtošana). Lūgums precizēt un sniegt darbu apjomus.

Atbilde:

Saskaņā ar tehniskās specifikācijas nodaļu “Būvvietas sakārtošana” darbu apjomos ietilpst tikai tā ainavas/ceļa seguma atjaunošana, kurš tika bojāts būvdarbu veikšanas procesā šīs iepirkuma procedūras ietvaros.

2.jautājums:

Saskaņā ar tehnisko specifikāciju nepieciešams samontēt gaisa filtrācijas sistēmu gaisa ņemšanai no ārpuses. Gaisa filtrācijas līmenim jāatbilst apliecinājuma kartei?

Atbilde:

Izstrādātās apliecinājuma kartes “Jauna ūdenssildāmā katla 18÷20 MW ar kondensācijas tipa ekonomaizeru/iem uzstādīšana Siltumcentrālē Nr.3 Mendeļejeva ielā 13A, Daugavpilī ar iespēju veikt izmaiņas esošajā apliecinājuma kartē” ietvaros ir paredzēts gaisa ventilatora ieplūdē uzstādīt gaisa filtrus ar ražīgumu 30000 m3/h un filtrācijas klasi F8. Gaisa filtrācijas līmenim ir jāatbilst apliecinājuma kartei.

3.jautājums:

Lūgums precizēt:

3.1. Vai ir nepieciešami aizbīdņa apvadi dūmgāzēm (apkārt ekonomaizeriem)?

Atbilde:

Nepieciešams ierīkot apvedceļa baipasa gāzejas ap ekonomaizeriem ar atslēdzošo aizbīdņu uzstādīšanu.

3.2. Vai ir nepieciešams likt jaunu siltumtrasi saskaņā ar apliecinājuma karti?

Atbilde:

Saskaņā ar apliecinājuma karti ir jāierīko jauna siltumtrase atgaitas tīkla ūdens cirkulācijas nodrošināšanai uz kondensācijas ekonomaizeru/ekonomaizeriem.

3.3. Vai ir nepieciešams izpildīt darbus vakuuma deaeratoram, kuri paredzēti apliecinājuma kartē?

Atbilde:

Darbus, kurus nepieciešams veikt kondensāta no ekonomaizeriem pieņemšanai esošajā vakuuma deaeratorā, saskaņā ar apliecinājuma karti ir jāveic pilnā apjomā.

Ar cieņu,

Iepirkumu komisijas vārdā –

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājas vietnieks				R.Stašuns

L.Leitāne-Ivanova

65407560