IEPIRKUMA

„Kondensācijas ekonomaizeru uzstādīšanas projektu izstrāde un būvdarbu veikšana”

NOLIKUMS

- Iepirkuma priekšmets

  - Iepirkuma identifikācijas numurs – DS/2020/5.

  - Pasūtītājs – pašvaldības akciju sabiedrība „Daugavpils siltumtīkli”                                      (turpmāk – PAS „Daugavpils siltumtīkli”), reģistrācijas Nr. 41503002945, juridiskā         adrese: 18.novembra iela 4, Daugavpils, LV-5401.

1.3. Iepirkuma priekšmets: „Kondensācijas ekonomaizeru uzstādīšanas projektu izstrāde un būvdarbu veikšana”:

1.lote - „Siltumcentrāles Nr.2 Silikātu ielā 8, Daugavpilī katla K-5 kondensācijas ekonomaizera uzstādīšanas projekta izstrāde un būvdarbu veikšana”;

2.lote - „Katlumājas “Cietoksnis” Aleksandra ielā 7, Daugavpilī katla K-3 kondensācijas ekonomaizera uzstādīšanas ar jauna dūmeņa ierīkošanu projekta izstrāde un būvdarbu veikšana”,

Pretendents ir tiesīgs iesniegt piedāvājumu gan vienā lotē, gan abās lotēs.

  - Kontaktpersonas:

- jautājumos par tehniskās specifikācijas prasībām - PAS „Daugavpils siltumtīkli” vadošais siltumtehnisko iekārtu inženieris, tel. 26352342;

- jautājumos par iepirkuma nolikumu - PAS „Daugavpils siltumtīkli” iepirkumu speciāliste, tel. 26673754.

1.5. Piedāvājuma izvēles kritērijs - piedāvājums ar viszemāko cenu (līguma summu) katrā lotē atsevišķi ar nosacījumu, ka tiks izpildīti visi tehniskā uzdevuma nosacījumi.

1.6. Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem, publicējot tos tīmekļvietnēs www.dsiltumtikli.lv  un www.daugavpils.lv.

1.7. Pretendenta atbilstību kvalifikācijas prasībām, piedāvājumu atbilstības pārbaudi un izvēli veiks PAS „Daugavpils siltumtīkli” Iepirkumu komisija (turpmāk - Komisija).

1.8. Līguma izpildes vieta – Siltumcentrāle Nr.2 Silikātu ielā 8, Daugavpilī (1.lotē) un katlumāja “Cietoksnis” Aleksandra ielā 7, Daugavpilī (2.lotē).

- Piedāvājuma noformēšana

  - Piedāvājums ir jānoformē un jāiesniedz atbilstoši šī nolikuma 2.2. - 2.7.punktu nosacījumiem.

  - Piedāvājumu paraksta persona ar pārstāvības tiesībām vai tās pilnvarota persona. Ja piedāvājumu parakstījusi pilnvarotā persona, piedāvājumam pievienojams pilnvaras oriģināls.

  - Pretendenta  piedāvājumā ietilpst:

    - Ja Pretendents ir ārvalstu komersants, Pretendentam ir jāiesniedz attiecīgu reģistrācijas apliecību vai citu rakstveida informāciju, kas apliecina reģistrācijas faktu. Ja Pretendents ir Latvijas komersants, Pasūtītājs tā reģistrācijas faktu pārbauda Uzņēmuma reģistra datu bāzē, bet ja Pretendents ir saimnieciskās darbības                       veicējs - Valsts ieņēmumu dienesta saimnieciskās darbības veicēju datu bāzē;

    - Pretendenta parakstītais pieteikums iepirkumam (1.pielikums);

    - Pretendenta parakstīts/ie tehniskais/ie uzdevums/i iepirkumam 1. un/vai 2.lotē (2.pielikums);

    - Pretendenta parakstītais finanšu piedāvājums iepirkumam (3.pielikums);

    - Detalizēts piedāvāto iekārtu un izstrādājumu apraksts, norādot tajā galvenos tehniskos parametrus;

    - Darbu izpildes grafiks;

    - Ja Pretendents ir reģistrēts ārvalstī (ārvalstī atrodas pastāvīga                          dzīvesvieta) -  attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izziņas, kas apliecina, ka tam ārvalstī nav nodokļu parādu (tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu), kas kopsummā pārsniedz 150,00 EUR, kā arī par to, ka Pretendentam nav pasludināts maksātnespējas process, tas neatrodas likvidācijas stadijā un tā saimnieciskā darbība nav apturēta;

    - Pretendenta piedāvājuma nodrošinājums 4 000,00 EUR (četri tūkstoši eiro nulle centi) apmērā vienā lotē (piedāvājuma nodrošinājums jāiesniedz katrā lotē atsevišķi). Piedāvājuma nodrošinājumu izsniedz kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības, kurām saskaņā ar attiecīgo jomu regulējošajiem normatīvajiem aktiem ir tiesības nodrošināt šāda pakalpojuma sniegšanu Latvijas teritorijā. Piedāvājuma nodrošinājuma saturam ir jāatbilst Piedāvājuma nodrošinājuma paraugam (5.pielikums). Pasūtītājs vērtēs tikai Piedāvājuma nodrošinājuma atbilstību izvirzītajām prasībām.

2.3.8.1. Piedāvājuma nodrošinājumam ir jābūt spēkā ne vēlāk kā no piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām līdz īsākajam no šādiem termiņiem:

1) līdz piedāvājuma derīguma termiņam vai piedāvājuma derīguma termiņa pagarinājumam, kuru Pasūtītājam rakstveidā paziņojis Pretendents un Piedāvājuma nodrošinājuma izsniedzējs;

2) līdz dienai, kad Pretendents, kurš ir noslēdzis iepirkuma Līgumu saskaņā ar iepirkuma Līguma noteikumiem, iesniedz Līguma izpildes garantiju;

3)  līdz iepirkuma Līguma noslēgšanai.

2.3.8.2. Piedāvājuma nodrošinājumu Pasūtītājs atdod Pretendentiem sekojošā

kārtībā:

1) Pretendentam, ar kuru Pasūtītājs ir noslēdzis iepirkuma Līgumu - pēc

iepirkuma Līguma izpildes garantijas iesniegšanas;

2) Pārējiem Pretendentiem - pēc iepirkuma beigām;

3) Pretendentam, kurš nepiekrīt sava piedāvājuma derīguma termiņa pagarināšanai - pēc piedāvājuma derīguma termiņa beigām.

2.3.8.3. Piedāvājuma nodrošinājums netiek atgriezts, ja:

1) Pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma  nodrošinājums;

2) Pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles kritēriju, Pasūtītāja noteiktajā termiņā nav iesniedzis tam iepirkuma procedūras dokumentos un iepirkuma Līgumā paredzēto līguma nodrošinājumu;

3) Pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles kritēriju, neparaksta iepirkuma Līgumu Pasūtītāja noteiktajā termiņā.

  - Visiem dokumentiem jābūt latviešu valodā. Gadījumā, ja piedāvājumā iekļautais dokuments ir svešvalodā, tam jāpievieno tulkojums valsts valodā saskaņā ar Ministru kabineta 2000.gada 22.augusta noteikumiem Nr.291 „Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā”, pretējā gadījumā Komisijai ir tiesības uzskatīt, ka attiecīgais dokuments nav iesniegts.

  - Piedāvājuma dokumentu lapām jābūt numurētām un caurauklotām, pievienotam satura rādītājam.

  - Pretendents var iesniegt tikai 1 (vienu) piedāvājuma variantu.

  - Visām piedāvājumā iekļautajām dokumentu kopijām jābūt apliecinātām Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

  - Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar iepirkuma priekšmetu, piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu. Pretendentam nav tiesību pēc lēmuma par iepirkuma uzvarētāju pieņemšanas norādīt papildus izmaksas.

  - Iepirkumu komisijai ir tiesības pieprasīt papildus informāciju, lai precizētu datus par iesniegtajiem Pretendentu dokumentiem un piedāvājumiem, kā arī pieprasīt Pretendentiem uzrādīt iesniegto dokumentu kopiju oriģinālus.

  - Iesniegtie piedāvājumi ir Pasūtītāja īpašums un netiek atdoti atpakaļ Pretendentiem.

3. Piedāvājumu iesniegšanas vieta un termiņš

3.1. Piedāvājumu var iesniegt personīgi vai nosūtīt pa pastu, bet ārkārtas situācijas apstākļos elektroniski, atstājot speciālā pastkastē vai pa pastu līdz 2020.gada 5.maija plkst. 10:00.

3.2. Piedāvājuma iesniegšana:

3.2.1. iesniegšanai personīgi (nepastāvot ārkārtas situācijas apstākļiem):

18.novembra ielā 4, Daugavpilī, sekretariātā (9.kab.) darba dienās: pirmdienās, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst. 8:00 līdz plkst. 17:00,                   pārtraukums - no plkst. 12:00 līdz plkst. 12:45, piektdienās no plkst. 8:00 līdz                plkst. 16:00, pārtraukums - no plkst. 12:00 līdz plkst. 13:00. Ārkārtas situācijas apstākļos piedāvājumu jāatstāj speciālā pastkastē, kas atrodas PAS „Daugavpils siltumtīkli” telpā 18.novembra ielā 4, Daugavpilī;

3.2.2. pasta adrese:

PAS „Daugavpils siltumtīkli”, 18.novembra ielā 4, Daugavpilī, LV-5401;

3.2.3. Elektroniski:

PAS „Daugavpils siltumtīkli” e-pasta adrese: dsiltumtikli@apollo.lv.

3.3. Piedāvājums pa pastu vai personīgi (nepastāvot ārkārtas situācijas apstākļiem) jāiesniedz, bet pastāvot ārkārtas situācijas apstākļiem - jāatstāj speciālā pastkastē slēgtā aploksnē ar norādi Iepirkums: „Kondensācijas ekonomaizeru uzstādīšanas projektu izstrāde un būvdarbu veikšana” (1.lote - „Siltumcentrāles Nr.2 Silikātu ielā 8, Daugavpilī katla K-5 kondensācijas ekonomaizera uzstādīšanas projekta izstrāde un būvdarbu veikšana” un/vai                            2.lote - „Katlumājas “Cietoksnis” Aleksandra ielā 7, Daugavpilī katla K-3 kondensācijas ekonomaizera uzstādīšanas ar jauna dūmeņa ierīkošanu projekta izstrāde un būvdarbu veikšana”), neatvērt līdz 2020.gada 5.maija plkst. 10:00. Uz aploksnes jānorāda Pretendenta nosaukums, adrese, e-pasta adrese, tālruņa un faksa numuri.

3.4. Piedāvājumi, kuri tiks iesniegti pēc 2020.gada 5.maija plkst. 10:00 netiks atvērti un tiks nosūtīti Pretendentiem atpakaļ.

3.5. Piedāvājumam jābūt spēkā ne mazāk kā 120 (viens simts divdesmit) kalendārās dienas no piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām.

- Finanšu piedāvājums

  - Finanšu piedāvājums ir jāsagatavo saskaņā ar šī nolikuma 3.pielikumu „Pretendenta finanšu piedāvājums”.

  - Visām cenām jābūt norādītām Eiro (EUR).

  - Finanšu piedāvājums jāparaksta šī nolikuma 2.2.punktā paredzētajā kārtībā.

- Piedāvājumu vērtēšana un lēmuma pieņemšana

  - Piedāvājumu atvēršana ir atklāta. Piedāvājumu atvēršanas sanāksmē, kura notiks 2020.gada 5.maijā plkst. 10:00 18.novembra ielā 4, Daugavpilī, PAS “Daugavpils siltumtīkli” konferenču zālē, drīkst piedalīties jebkurš interesents, bet ārkārtas situācijas apstākļos Piedāvājumu atvēršanas sanāksmē interesenti nepiedalās.

  - Attiecībā uz Pretendentu, kuram atbilstoši Nolikumā noteiktajām prasībām un piedāvājuma izvēles kritērijiem būtu piešķiramas tiesības slēgt Līgumu, Pasūtītājs pirms lēmuma pieņemšanas par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu šim Pretendentam, iegūstot informāciju no publiskām datubāzēm, kompetentām institūcijām, kā arī pieprasot Pretendentam iesniegt attiecīgas izziņas, pārliecinās par to, ka attiecīgais Pretendents atbilst Iepirkuma dalības nosacījumiem.

5.3. Pasūtītājs var izslēgt Pretendentu no turpmākās dalības iepirkumā, ja netiek izpildītas nolikuma prasības.

5.4.	Par iepirkuma uzvarētāju tiks atzīts Pretendents, kas piedāvās zemāko cenu ar nosacījumu, ka tiks izpildītas iepirkuma nolikuma prasības.

5.5.	Ja piedāvājumu Pasūtītājs uzskata par nepamatoti lētu, Pasūtītājs rakstveidā var pieprasīt no Pretendenta detalizētu paskaidrojumu par būtiskiem piedāvājuma nosacījumiem. Pretendentam ir pienākums sniegt skaidrojumu pieprasījumā norādītajā termiņā. Ja skaidrojums netiek iesniegts noteiktajā termiņā, Pasūtītājam ir tiesības Pretendentu izslēgt no turpmākās dalības iepirkumā.

5.6.	Ar iepirkuma uzvarētāju tiks slēgts līgums atbilstoši šī nolikuma prasībām un Pretendenta piedāvājumam.

5.7.	Pēc lēmuma pieņemšanas 3 (trīs) darba dienu laikā iepirkumu komisija informēs visus Pretendentus par komisijas pieņemto lēmumu, nosūtot informāciju pa pastu, elektroniskā veidā vai pa faksu.

5.8.	Piedāvājumi, kas iesniegti pēc šajā nolikumā norādītā termiņa, netiks atvērti un neatvērtā veidā tiks atdoti vai nosūtīti atpakaļ iesniedzējam.

5.9.	Gadījumā, ja iepirkumam tiks iesniegts tikai 1 (viens) piedāvājums, kas pilnībā atbilst nolikuma prasībām, Pretendents, kas iesniedzis šo piedāvājumu, var tikt atzīts par iepirkuma uzvarētāju.

5.10.	Iepirkumu komisijai ir tiesības pieprasīt, lai Pretendents rakstiski precizē vai izskaidro informāciju par savu piedāvājumu (tiktāl, lai netiktu mainīts piedāvājums un tajā ietvertā informācija pēc būtības).

5.11. Ja par iepirkuma uzvarētāju atzītais Pretendents 1 (vienas) nedēļas laikā no dienas, kad tiks paziņots uzvarētājs, nenoslēgs ar Pasūtītāju līgumu, Pasūtītājs ir tiesīgs par uzvarētāju atzīt nolikuma nosacījumiem atbilstošu cita Pretendenta piedāvājumu ar nākamo zemāko cenu un slēgt ar viņu līgumu.

5.12. Gadījumā ja piedāvājumu novērtējums būs vienāds 2 (diviem) piedāvājumiem, tad par izšķirošo piedāvājuma izvēles kritēriju būs tāds kritērijs, kas raksturo piegādātāja atbilstību sociālās aizsardzības prasībām, tai skaitā to, ka izraudzīto piedāvājumu iesniedzis piegādātājs, kas ir nacionāla līmeņa darba devēju organizācijas biedrs un ir noslēdzis koplīgumu ar arodbiedrību, kas ir nacionāla līmeņa arodbiedrības biedre (ja piedāvājumu iesniegusi personālsabiedrība vai personu apvienība, koplīgumam jābūt noslēgtam ar katru personālsabiedrības biedru un katru personu apvienības dalībnieku).

5.13. Līgums ar Iepirkuma uzvarētāju tiks noslēgts piedāvājuma derīguma termiņā, izmantojot Nolikuma 4.pielikumā esošo Līguma projektu.

- Līguma izpildes nodrošinājums

  - Izpildītājam līdz Līguma izpildes uzsākšanai 10 (desmit) dienu laikā pēc Līguma noslēgšanas atbilstoši Iepirkuma nolikuma prasībām jāiesniedz Pasūtītājam Līguma izpildes nodrošinājumu (6.pielikums) 10% (desmit procentu) apmērā no Līguma summas vienā lotē (katrā lotē atsevišķi) bez PVN saskaņā ar Finanšu piedāvājumu (3.pielikums).

  - Līguma izpildes nodrošinājumam ir jābūt bankas garantijas vai apdrošināšanas polises oriģinālam saskaņā ar Iepirkuma nolikumā noteikto paraugu. Līguma izpildes nodrošinājumam ir jābūt saskaņotam ar Pasūtītāju un jāsatur garantētāja saistība segt līgumsodu un Pasūtītājam nodarītos zaudējumus Līguma neizpildes gadījumā.

  - Līguma izpildes nodrošinājums ir spēkā no tā izdošanas datuma līdz Līguma darbības termiņa beigām.

- Lēmums par iepirkuma izbeigšanu bez līguma noslēgšanas

  - Pasūtītājs var pieņemt lēmumu par iepirkuma izbeigšanu, neizvēloties nevienu no    piedāvājumiem.

- Cita informācija

8.1. Saziņa (informācijas apmaiņa) starp Pasūtītāju vai Komisiju un Pretendentiem iepirkuma procedūras ietvaros notiek latviešu valodā rakstveidā, nododot korespondenci pret parakstu, nosūtot korespondenci pa pastu ar pasta sūtījumu vai elektroniski, bet ārkārtas situācijas apstākļos - nosūtot korespondenci pa pastu ar pasta sūtījumu vai elektroniski. Gadījumā, ja saziņas dokuments tiek nosūtīts pa faksu, to vienlaicīgi jānosūta arī pa pastu. Mutiski sniegtā informācija iepirkuma procedūras ietvaros tās dalībniekiem nav saistoša. Saziņas dokumentu ar atbildi uz Pretendenta jautājumiem Pasūtītājs vienlaikus ar papildu informācijas nosūtīšanu Pretendentam, kas uzdevis jautājumu, ievieto Daugavpils pilsētas domes mājas lapā www.daugavpils.lv un uzņēmuma mājaslapā www.dsiltumtikli.lv, kurā ir pieejami iepirkuma procedūras dokumenti, norādot arī uzdoto jautājumu.

8.2.  Papildus informāciju ieinteresētais Pretendents var pieprasīt ne vēlāk kā 8 (astoņas) darba dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Ja ieinteresētais Piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju, Pasūtītājs to sniedz 5 (piecu) darba dienu laikā, bet ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

8.3. Ja Pasūtītājs veic grozījumus iepirkuma dokumentos, tas ievieto informāciju par grozījumiem un dokumentus, kuros veikti grozījumi, Daugavpils pilsētas domes mājaslapā www.daugavpils.lv un uzņēmuma mājaslapā www.dsiltumtikli.lv. Dokumentus, kuros veikti grozījumi, Pasūtītājs ievieto minētajās mājaslapās ne vēlāk kā dienu pēc tam, kad augstāk minētos resursos publicēts paziņojums par grozījumiem Iepirkuma procedūras dokumentos.

8.4. Pretendents saziņas dokumentu nosūta uz Pasūtītāja e-pasta adresi dsiltumtikli@apollo.lv vai faksa numuru (654-07555) un Pasūtītāja pasta adresi (PAS „Daugavpils siltumtīkli”, 18.novembra ielā 4, Daugavpilī, LV-5401). Saziņas dokumentā jābūt norādītam Iepirkuma nosaukumam un identifikācijas numuram.

8.5. Pasūtītājs publicē Iepirkumu uzraudzības biroja Publikāciju vadības sistēmā Paziņojumu par iepirkumu, Paziņojumu par grozījumiem iepirkumā (ja tādi ir veikti), Paziņojumu par rezultātiem iepirkumā.

1.pielikums

PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ

„Kondensācijas ekonomaizeru uzstādīšanas projektu izstrāde un būvdarbu veikšana”

- Pretendents:

  - Pretendenta nosaukums.

  - Rekvizīti.

- Kontaktpersona

| Vārds, uzvārds |  |
| --- | --- |
| Tālrunis, fakss |  |
| Adrese |  |
| e-pasts |  |

- Ar šī piedāvājuma iesniegšanu    _______________________:

Pretendenta nosaukums

  - piesakās piedalīties iepirkumā „Kondensācijas ekonomaizeru uzstādīšanas projektu izstrāde un būvdarbu veikšana” (1.lote - „Siltumcentrāles Nr.2 Silikātu ielā 8, Daugavpilī katla K-5 kondensācijas ekonomaizera uzstādīšanas projekta izstrāde un būvdarbu veikšana” un/vai                            2.lote - „Katlumājas “Cietoksnis” Aleksandra ielā 7, Daugavpilī katla K-3 kondensācijas ekonomaizera uzstādīšanas ar jauna dūmeņa ierīkošanu projekta izstrāde un būvdarbu veikšana”);

  - apliecina to, ka uz Pretendentu neattiecas Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma (turpmāk - SPSIL) 48.panta pirmās daļas 2. un 3.punktā paredzētie izslēgšanas nosacījumi;

  - apliecina to, ka visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas;

  - apņemas ievērot iepirkuma procedūras nosacījumus;

  - apliecina to, ka nodrošinās vismaz 60 (sešdesmit) mēnešu ilgu garantiju veiktiem darbiem un vismaz 24 (divdesmit četru) mēnešu ilgu garantiju uzstādītajām iekārtām un ierīcēm;

  - apliecina to, ka ir iepazinies ar iepirkuma nolikumu un ka piedāvātā cena ir galīga un netiks grozīta Līguma izpildes laikā;

  - apliecina to, ka piekrīt slēgt Līgumu iepirkuma nolikuma 4.pielikumā noteiktajā redakcijā (Līgums tiks slēgts par katru loti atsevišķi).

- Ja mūsu piedāvājums tiks pieņemts, mēs apņemamies Līguma izpildi uzsākt ar Līguma noslēgšanas brīdi un veikt līdz tā izpildes nosacījumos noteiktam termiņam.

*Paraksta pretendenta paraksta tiesīgā persona vai pretendenta pilnvarotā persona

Vārds, uzvārds, amats	____________________________________

Paraksts			____________________________________

Datums			____________________________________

2.pielikums

TEHNISKIE UZDEVUMI

IEPIRKUMAM

„KONDENSĀCIJAS EKONOMAIZERU UZSTĀDĪŠANAS PROJEKTU IZSTRĀDE UN BŪVDARBU VEIKŠANA”

1.lote - „Siltumcentrāles Nr.2 Silikātu ielā 8, Daugavpilī katla K-5 kondensācijas ekonomaizera uzstādīšanas projekta izstrāde un būvdarbu veikšana”

| 1. | Tehniskā uzdevuma priekšmets |
| --- | --- |
| 1.1. | Izstrādāt tehniskā risinājuma projektu, pēc tā saskaņošanas ar PAS “Daugavpils siltumtīkli” piegādāt, samontēt un noregulēt iekārtu kompleksu Siltumcentrālē Nr.2, Silikātu ielā 8, Daugavpilī, iekļaujot sevī: vienu kondensācijas tipa dūmgāzu siltuma utilizācijas iekārtu (ekonomaizeru), vienu rotējošo ekonomaizeru ar hidroskopisku pārklājumu uz gāzejas aiz katla Buderus S825M 9300 st. Nr.5 ar jaudu 9,3 MW ar iespēju atslēgt tos no ūdens un dūmgāzēm, ierīkojot apvada līnijas uz gāzejas, kā arī palīgiekārtu kompleksu. |
| 1.2. | Paredzēt katla gaisa vadu, gāzejas un siltumtīklu rekonstrukciju, ņemot vērā kondensācijas ekonomaizera un rotējošā ekonomaizera un to palīgiekārtu izvietojumu un darbības principu. |
| 1.3. | Paredzēt kondensāta neitralizācijas sistēmu un tā novadīšanas drenāžas no visām kondensāta uzkrāšanās vietām ekonomaizeros, gaisa vados, dūmvados, dūmsūknī |
| 1.4. | Paredzēt atsevišķi stāvoša dūmsūkņa no nerūsējošā tērauda 316L ierīkošanu ar frekvences pārveidotāja regulējamu elektropiedziņu, nepieciešamo gaisa filtrēšanas sistēmu, žalūziju sistēmu (gaiss tiks ņemts ārpus katlu telpas), siltummaiņu sistēmu gaisa un dūmgāzu sildīšanai. Gaisa vadi un dūmkanāli jāierīko tā, lai nodrošinātu netraucētu piekļuvi katlu telpas personālam iekārtu apkalpošanai. |
| 1.5. | Aprēķināt esošā katla Buderus S825M 9300 st. Nr.5 ar jaudu 9,3 MW gaisa ventilatora ražīguma pietiekamību darbam ar rotējošo ekonomaizeru ar hidroskopisku pārklājumu un, nepieciešamības gadījumā, saskaņojot ar rūpnīcu - izgatavotāju, paredzēt tā nomaiņu. |
| 1.6. | Iekārtu, gaisa vadu, dūmvadu izgatavošanas materiāliem jānodrošina ilgstošs šo iekārtu bezavārijas darbs. Kondensācijas tipa dūmgāzu siltuma utilizācijas iekārtas (ekonomaizera), gāzejas aiz kondensācijas tipa dūmgāzu siltuma utilizācijas iekārtas (ekonomaizera), kā arī virsmu, kuras saskaras ar kondensātu, izgatavošanas materiāls - nerūsējošais tērauds 316L. |
| 2. | Atbilstības parametri |
| 2.1. | Izvēlēties kondensācijas tipa ekonomaizera un rotējošā ekonomaizera ar hidroskopisku pārklājumu optimālo jaudu, ņemot vērā katla Buderus S825M 9300 st. Nr.5 ar jaudu 9,3 MW darba režīmu apkures sezonas laikā no 20% ÷ 100% jaudas diapazonā. |
| 2.2. | Ekonomaizeru iekārtas izvēlēties pēc sekojošiem parametriem: - siltumtīklu temperatūras grafiks 95/65 0C; -atgaitas tīkla ūdens spiediens līdz 6 bar; - atgaitas tīkla ūdens temperatūra atbilst temperatūras grafikam (temperatūras grafiks Pielikumā Nr.1); - katla dūmgāzu daudzums nominālajā režīmā - 12100 m3/h; - dūmgāzu temperatūra nominālajā režīmā - 120 0C. |
| 2.3. | Pamatkurināmā veids - dabasgāze. |
| 3. | Apjoms, lielums, daudzums |
| 3.1. | Ekonomaizeru un palīgiekārtu konstrukcijai jābūt remontiespējīgai. |
| 3.2 . | Nepārtrauktas darbības laiks nedrīkst būt mazāks par 6000 st; |
| 3.3. | Ekonomaizeru nepārtrauktas darbības nodrošināšanai nedrīkst būt pielietoti ķīmiskie attīrīšanas līdzekļi; |
| 3.4. | Paredzēt ekonomaizeru siltumapmaiņas virsmu periodiskas tīrīšanas iespēju; |
| 3.5. | Ekonomaizeru konstrukcijai jābūt tādai, lai katla un ekonomaizeru summārais lietderības koeficients sastādītu vismaz 105% un NOx emisija samazinātos līdz 50 mg/ Nm³ jaudas diapazonā no 30% ÷ 100%. |
| 3.6. | Atgaitas tīkla ūdens iegriezumus veikt atgaitas kolektorā, paredzot kopumā vismaz 2 (divus) cirkulācijas sūkņus (viens darbā, otrs rezervē) ar frekvences pārveidotāja regulējamu piedziņu. Atgaitas tīkla ūdens cauruļvadu diametrus un cirkulācijas sūkņus izvēlēties ta, lai tie nodrošinātu siltuma utilizācijas iekārtu drošu, mepārtrauktu un maksimāli efektīvu darbu. |
| 3.7. | Paredzēt uz jaunajām uzstādītajām iekārtām un cauruļvadiem nepieciešamo mērierīču komplektu, ieskaitot siltumenerģijas skaitītāju, pH metru u.c. |
| 3.8. | Veikt visu mērlīdzekļu verifikāciju/kalibrēšanu, saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām. |
| 3.9. | Nodrošina jauno iekārtu darbības distances vadības un kontroles iespējas izmantojot esošo telemetrijas sistēmu uz programmas Vijeo Citect bāzes. |
| 4. | Iekārtu izvietojums |
| 4.1. | Jaunos kondensācijas tipa ekonomaizeru un rotējošo ekonomaizeru ar hidroskopisku pārklājumu ar palīgiekārtām uzstādīt katlumājas telpā, vietas izvēli saskaņojot ar PAS “Daugavpils siltumtīkli”. |
| 4.2. | Ekonomaizeru cirkulācijas sūkņus izvietot atgaitas kolektora tuvumā vai blakus ekonomaizeriem. |
| 5. | Speciālie nosacījumi |
| 5.1. | Iekārtām jābūt СЄ sertifikātam. |
| 6. | Citi nosacījumi |
| 6.1. | Materiāli, izstrādājumi un iekārtu siltumizolācijas konstrukcijas nedrīkst saturēt azbestu. |
| 6.2. | Tehniskā risinājuma projekta izstrādi veikt stingrā saskaņā ar LR spēkā esošajiem normatīvajiem un tehniskajiem aktiem. |
| 6.3. | Pretendentam savā Piedāvājumā jāiekļauj detalizēts piedāvāto iekārtu un izstrādājumu apraksts, norādot tajā galvenos tehniskos parametrus, kas ļautu izvērtēt piedāvājuma atbilstību iepirkuma tehniskās specifikācijas prasībām. |
| 6.4. | Pēc tehniskā risinājuma projektu izstrādes un tā saskaņõšanas ar PAS “Daugavpils siltumtīkli” iesniegt Pasūtītājam divus akceptētus tehniska risinājuma projekta eksemplārus un kopiju uz datu nesēja ACAD / PDF formātā. |
| 6.5. | Pēc iekārtu, aizbīdņu u.c. ierīču uzstādīšanas veikt to marķēšanu, apzīmēšanu atbilstoši tehniskā risinājuma projekta tehnoloģiskām shēmām. |
| 6.6. | Pēc iekārtu montāžas iesniegt uzstādāmo iekārtu un ierīču ekspluatācijas instrukcijas oriģinālvalodā un tulkotas valsts valodā. |
| 6.7. | Nodrošināt PAS "Daugavpils siltumtīkli" personāla apmācību darbam ar uzstādītām iekārtām un ierīcēm. |
| 6.8. | Iekārtu garantijas ekspluatācijas laikā nodrošināt to inženiertehnisko atbalstu. |
| 6.9. | Visiem galvenajiem tehniskajiem risinājumiem jābūt rakstiski saskaņotiem ar PAS "Daugavpils siltumtīkli". |
| 6.10. | Nodrošināt objekta nodošanu ekspluatācijā ne vēlāk kā 6 (sešu) mēnešu laikā no līguma parakstīšanas brīža. |

2.lote - „Katlumājas “Cietoksnis” Aleksandra ielā 7, Daugavpilī katla K-3 kondensācijas ekonomaizera uzstādīšanas ar jauna dūmeņa ierīkošanu projekta izstrāde un būvdarbu veikšana”

| 1. | Tehniskā uzdevuma priekšmets |
| --- | --- |
| 1.1. | Izstrādāt tehniskā risinājuma projektu, pēc tā saskaņošanas ar PAS “Daugavpils siltumtīkli” piegādāt, samontēt un noregulēt iekārtu kompleksu katlumājas “Cietoksnis”, Aleksandra ielā 7, Daugavpilī, iekļaujot sevī: vienu kondensācijas tipa dūmgāzu siltuma utilizācijas iekārtu (ekonomaizeru), vienu rotējošo ekonomaizeru ar hidroskopisku pārklājumu uz gāzejas aiz katla Buderus Buderus Logano S825M st. Nr.3 ar jaudu 5,2 MW ar iespēju atslēgt tos no ūdens un dūmgāzēm, ierīkojot apvada līnijas uz gāzejas, kā arī palīgiekārtu kompleksu. |
| 1.2. | Paredzēt katla gaisa vadu, gāzejas un siltumtīklu rekonstrukciju, ņemot vērā kondensācijas ekonomaizera un rotējošā ekonomaizera un to palīgiekārtu izvietojumu un darbības principu. |
| 1.3. | Paredzēt esošā tērauda dūmeņa (H=30m), ģeogrāfiskās koordinātes: 550 53’14.64”, 260 30’52”, rekonstrukciju, pielāgojot to darbam ar zemām dūmgāzu temperatūrām. |
| 1.4. | Paredzēt kondensāta neitralizācijas sistēmu un tā novadīšanas drenāžas no visām kondensāta uzkrāšanās vietām ekonomaizeros, gaisa vados, dūmvados, dūmsūknī. |
| 1.5. | Paredzēt atsevišķi stāvoša dūmsūkņa no nerūsējošā tērauda 316L ierīkošanu ar frekvences pārveidotāja regulējamu elektropiedziņu, nepieciešamo gaisa filtrēšanas sistēmu, žalūziju sistēmu (gaiss tiks ņemts ārpus katlu telpas), siltummaiņu sistēmu gaisa un dūmgāzu sildīšanai. Gaisa vadi un dūmkanāli jāierīko tā, lai nodrošinātu netraucētu piekļuvi katlu telpas personālam iekārtu apkalpošanai. |
| 1.6. | Aprēķināt esošā katla Buderus Logano S825M st. Nr.3 ar jaudu 5,2 MW gaisa ventilatora ražīguma pietiekamību darbam ar rotējošo ekonomaizeru ar hidroskopisku pārklājumu un, nepieciešamības gadījumā, saskaņojot ar rūpnīcu - izgatavotāju, paredzēt tā nomaiņu. |
| 1.7. | Iekārtu, gaisa vadu, dūmvadu, dūmeņa stobra izgatavošanas materiāliem jānodrošina ilgstošs šo iekārtu bezavārijas darbs. Kondensācijas tipa dūmgāzu siltuma utilizācijas iekārtas (ekonomaizera), gāzejas aiz kondensācijas tipa dūmgāzu siltuma utilizācijas iekārtas (ekonomaizera), kā arī virsmu, kuras saskaras ar kondensātu, izgatavošanas materiāls - nerūsējošais tērauds 316L. |
| 2. | Atbilstības parametri |
| 2.1. | Izvēlēties kondensācijas tipa ekonomaizera un rotējošā ekonomaizera ar hidroskopisku pārklājumu optimālo jaudu, ņemot vērā katla Buderus Logano S825M st. Nr.3 ar jaudu 5,2 MW darba režīmu apkures sezonas laikā no 20% ÷ 100% jaudas diapazonā. |
| 2.2. | Ekonomaizeru iekārtas izvēlēties pēc sekojošiem parametriem: - siltumtīklu temperatūras grafiks 95/65 0C; -atgaitas tīkla ūdens spiediens līdz 4 bar; - atgaitas tīkla ūdens temperatūra atbilst temperatūras grafikam (temperatūras grafiks Pielikumā Nr.1); - katla dūmgāzu daudzums nominālajā režīmā - 6900 m3/h; - dūmgāzu temperatūra nominālajā režīmā - 120 0C. |
| 2.3. | Pamatkurināmā veids - dabasgāze. |
| 3. | Apjoms, lielums, daudzums |
| 3.1. | Ekonomaizeru un palīgiekārtu konstrukcijai jābūt remontiespējīgai. |
| 3.2 . | Nepārtrauktas darbības laiks nedrīkst būt mazāks par 6000 st; |
| 3.3. | Ekonomaizeru nepārtrauktas darbības nodrošināšanai nedrīkst būt pielietoti ķīmiskie attīrīšanas līdzekļi; |
| 3.4. | Paredzēt ekonomaizeru siltumapmaiņas virsmu periodiskas tīrīšanas iespēju; |
| 3.5. | Ekonomaizeru konstrukcijai jābūt tādai, lai katla un ekonomaizeru summārais lietderības koeficients sastādītu vismaz 105% un NOx emisija samazinātos līdz 50 mg/ Nm³ jaudas diapazonā no 30% ÷ 100%. |
| 3.6. | Atgaitas tīkla ūdens iegriezumus veikt atgaitas kolektorā vai spiedkolektorā, paredzot kopumā vismaz 2 (divus) cirkulācijas sūkņus (viens darbā, otrs rezervē) ar frekvences pārveidotāja regulējamu piedziņu. Atgaitas tīkla ūdens cauruļvadu diametrus un cirkulācijas sūkņus izvēlēties ta, lai tie nodrošinātu siltuma utilizācijas iekārtu drošu, nepārtrauktu un maksimāli efektīvu darbu. |
| 3.7. | Paredzēt uz jaunajām uzstādītajām iekārtām un cauruļvadiem nepieciešamo mērierīču komplektu, ieskaitot siltumenerģijas skaitītāju, pH metru u.c. |
| 3.8. | Veikt visu mērlīdzekļu verifikāciju/kalibrēšanu, saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām. |
| 3.9. | Nodrošina jauno iekārtu darbības distances vadības un kontroles iespējas izmantojot esošo telemetrijas sistēmu uz programmas CIMPLICITY bāzes. |
| 4. | Iekārtu izvietojums |
| 4.1. | Jaunos kondensācijas tipa ekonomaizeru un rotējošo ekonomaizeru ar hidroskopisku pārklājumu ar palīgiekārtām uzstādīt katlumājas telpā, vietas izvēli saskaņojot ar PAS “Daugavpils siltumtīkli”. |
| 4.2. | Ekonomaizeru cirkulācijas sūkņus izvietot kolektoru tuvumā vai blakus ekonomaizeriem. |
| 5. | Speciālie nosacījumi |
| 5.1. | Iekārtām jābūt СЄ sertifikātam. |
| 6. | Citi nosacījumi |
| 6.1. | Materiāli, izstrādājumi un iekārtu siltumizolācijas konstrukcijas nedrīkst saturēt azbestu. |
| 6.2. | Tehniskā risinājuma projekta izstrādi veikt stingrā saskaņā ar LR spēkā esošajiem normatīvajiem un tehniskajiem aktiem. |
| 6.3. | Pretendentam savā Piedāvājumā jāiekļauj detalizēts piedāvāto iekārtu un izstrādājumu apraksts, norādot tajā galvenos tehniskos parametrus, kas ļautu izvērtēt piedāvājuma atbilstību iepirkuma tehniskās specifikācijas prasībām. |
| 6.4. | Pēc tehniskā risinājuma projektu izstrādes un tā saskaņõšanas ar PAS “Daugavpils siltumtīkli” iesniegt Pasūtītājam divus akceptētus tehniska risinājuma projekta eksemplārus un kopiju uz datu nesēja ACAD / PDF formātā. |
| 6.5. | Pēc iekārtu, aizbīdņu u.c. ierīču uzstādīšanas veikt to marķēšanu, apzīmēšanu atbilstoši tehniskā risinājuma projekta tehnoloģiskām shēmām. |
| 6.6. | Pēc iekārtu montāžas iesniegt uzstādāmo iekārtu un ierīču ekspluatācijas instrukcijas oriģinālvalodā un tulkotas valsts valodā. |
| 6.7. | Nodrošināt PAS "Daugavpils siltumtīkli" personāla apmācību darbam ar uzstādītām iekārtām un ierīcēm. |
| 6.8. | Iekārtu garantijas ekspluatācijas laikā nodrošināt to inženiertehnisko atbalstu. |
| 6.9. | Visiem galvenajiem tehniskajiem risinājumiem jābūt rakstiski saskaņotiem ar PAS "Daugavpils siltumtīkli". |
| 6.10. | Nodrošināt objekta nodošanu ekspluatācijā ne vēlāk kā 6 (sešu) mēnešu laikā no līguma parakstīšanas brīža. |

Tehnisko uzdevumu Pielikums Nr.1

Vārds, uzvārds, amats	____________________________________

Paraksts			____________________________________

Datums			____________________________________ *

*Paraksta pretendenta persona ar pārstāvības tiesībām vai pretendenta pilnvarotā persona

3.pielikums

Pretendenta finanŠu piedāvājums

IEPIRKUMAM

„Kondensācijas ekonomaizeru uzstādīšanas projektu izstrāde un būvdarbu veikšana”

| Nosaukums | Cena EUR bez PVN |
| --- | --- |
| „Kondensācijas ekonomaizeru uzstādīšanas projektu izstrāde un būvdarbu veikšana”: 1.lote - „Siltumcentrāles Nr.2 Silikātu ielā 8, Daugavpilī katla K-5 kondensācijas ekonomaizera uzstādīšanas projekta izstrāde un būvdarbu veikšana” vai 2.lote - „Katlumājas “Cietoksnis” Aleksandra ielā 7, Daugavpilī katla K-3 kondensācijas ekonomaizera uzstādīšanas ar jauna dūmeņa ierīkošanu projekta izstrāde un būvdarbu veikšana” * |  |

* Pretendents var iesniegt piedāvājumu gan vienā lotē, gan abās lotēs. Finanšu piedāvājums jāiesniedz katrā lotē atsevišķi.

Garantijas laiks veiktajiem darbiem - ______ mēneši, bet uzstādītajām iekārtām un                    ierīcēm - _________ mēneši pēc iekārtu un ierīču nodošanas ekspluatācijā (Pretendenta piedāvātais garantijas laiks veiktajiem darbiem nedrīkst būt mazāks par 60 (sešdesmit) mēnešiem, bet uzstādītajām iekārtām un ierīcēm nevar būt mazāks par 24 (divdesmit četriem) mēnešiem (Pretendents var piedāvāt lielāku garantijas  laiku)).

Ar šo mēs apstiprinām, ka mūsu piedāvājums ir spēkā 120 (viens simts divdesmit) dienas no datuma, kas ir noteikts kā iepirkuma procedūras piedāvājumu iesniegšanas pēdējais termiņš.

Mēs saprotam, ka Jums nav pienākums pieņemt lētāko piedāvājumu vai vispār kādu no piedāvājumiem, kuru Jūs saņemsiet. **

** Paraksta pretendenta persona ar pārstāvības tiesībām vai pretendenta pilnvarotā persona

Vārds, uzvārds, amats	____________________________________

Paraksts			____________________________________

Datums			____________________________________

4.pielikums

Līgums Nr. ______________

(projekts)

Daugavpilī					                                           2020.gada ___. _______

Pašvaldības akciju sabiedrība “Daugavpils siltumtīkli”, vienotais reģistrācijas                              Nr.41503002945, tās valdes locekļa/les _______________________ personā, kurš/a rīkojas uz Statūtu pamata, turpmāk - Pasūtītājs, no vienas puses, un

____________________________________, vienotais reģistrācijas Nr. ______________, tās ________________________________ personā, kurš/a rīkojas uz ___________ pamata, turpmāk - IZPILDĪTĀJS, no otras puses, bet abi kopā tekstā - PUSES, saskaņā ar iepirkuma “Kondensācijas ekonomaizeru uzstādīšanas projektu izstrāde un būvdarbu veikšana”                   (1.lote - „Siltumcentrāles Nr.2 Silikātu ielā 8, Daugavpilī katla K-5 kondensācijas ekonomaizera uzstādīšanas projekta izstrāde un būvdarbu veikšana” vai 2.lote - „Katlumājas “Cietoksnis” Aleksandra ielā 7, Daugavpilī katla K-3 kondensācijas ekonomaizera uzstādīšanas ar jauna dūmeņa ierīkošanu projekta izstrāde un būvdarbu veikšana”), identifikācijas Nr.DS/2020/5, rezultātiem noslēdza šo Līgumu par sekojošo:

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

  - PASŪTĪTĀJS uzdod, bet IZPILDĪTĀJS apņemas izstrādāt tehniskā risinājuma projektu un pēc tā saskaņošanas ar PASŪTĪTĀJU veikt Siltumcentrāles Nr.2 Silikātu ielā 8, Daugavpilī katla K-5 kondensācijas ekonomaizera uzstādīšanu (1.lote) vai Katlumājas “Cietoksnis” Aleksandra ielā 7, Daugavpilī katla K-3 kondensācijas ekonomaizera uzstādīšanu ar jauna dūmeņa ierīkošanu (2.lote) (turpmāk - DARBI) saskaņā ar Tehnisko uzdevumu (1.pielikums).

  - Līgumā paredzētie DARBI jāizpilda un iekārtas un ierīces ir jānodod ekspluatācijā 6 (sešu) mēnešu laikā no Līguma abpusējas parakstīšanas dienas.

- 2. LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA

2.1. Līguma summa ir ______,____ EUR (_________________ eiro ___ centi) bez PVN (PVN piemērojams saskaņā ar normatīvajiem aktiem) saskaņā ar Finanšu piedāvājumu (2.pielikums), kas ir šī Līguma neatņemama sastāvdaļa.

2.2. PASŪTĪTĀJS norēķinās ar IZPILDĪTĀJU par IZPILDĪTĀJA izpildītiem DARBIEM                      20 (divdesmit) bankas darba dienu laikā pēc DARBU pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas, iekārtu un ierīču nodošanas ekspluatācijā un IZPILDĪTĀJA rēķina iesniegšanas.

2.3. Nekvalitatīvi vai Līguma pielikumiem neatbilstoši veiktie DARBI netiek akceptēti un apmaksāti līdz defektu novēršanai.

2.4. Samaksa tiek veikta ar pārskaitījumu uz IZPILDĪTĀJA norādīto norēķina kontu. Par samaksas dienu tiek uzskatīta maksājuma veikšanas diena IZPILDĪTĀJA bankā.

- Pasūtītāja TIESĪBAS UN pienākumi

  - Līdz DARBU uzsākšanai PASŪTĪTĀJS apņemas veikt pasākumus, kas nepieciešami IZPILDĪTĀJAM DARBU veikšanai, nodrošināt IZPILDĪTĀJA personālam savlaicīgu un brīvu piekļūšanu šajā Līgumā paredzēto DARBU veikšanas zonā, savlaicīgi likvidēt avārijas ārpus IZPILDĪTĀJA darbības zonas, kuras liedz normāli izpildīt DARBUS. IZPILDĪTĀJAM ir tiesības atteikties no DARBU uzsākšanas vai apturēt to izpildi, ja DARBU izpildei nepieciešamie nosacījumi neatbilst IZPILDĪTĀJA prasībām.

3.2. Laikā, kad IZPILDĪTĀJS veic DARBUS, PASŪTĪTĀJS apņemas pēc IZPILDĪTĀJA pieprasījuma sniegt IZPILDĪTĀJAM PASŪTĪTĀJA rīcībā esošo informāciju un dokumentāciju, kura nepieciešama šajā Līgumā noteikto DARBU veikšanai.

3.3. PASŪTĪTĀJS šajā Līgumā noteiktajā kārtībā apņemas pieņemt no IZPILDĪTĀJA izpildītos DARBUS un apmaksāt tos Līgumā noteiktajā kārtībā un apmērā.

3.4. Ja Līgums tiek priekšlaicīgi lauzts pēc PASŪTĪTĀJA iniciatīvas, PASŪTĪTĀJS norēķinās ar izpildītāju par faktiski izpildītajiem DARBIEM.

3.5. PASŪTĪTĀJA nozīmēts pārstāvis veic pastāvīgu IZPILDĪTĀJA veikto DARBU kvalitātes kontroli.

3.6. PASŪTĪTĀJS apņemas izskatīt visus IZPILDĪTĀJA iesniegumus un priekšlikumus, pieņemt lēmumus, darot tos zināmus IZPILDĪTĀJAM.

3.7. Pēc DARBU pieņemšanas PASŪTĪTĀJS pilnā apjomā uzņemas atbildību par iekārtu un ierīču saglabāšanu, kā arī par ekspluatācijas noteikumu ievērošanu.

- IZPILDĪTĀJA TIESĪBAS UN pienākumi

  - IZPILDĪTĀJS apņemas šajā Līgumā noteiktā termiņā veikt DARBUS pilnā apjomā un pienācīgā kvalitātē, kā arī bez papildus apmaksas novērst DARBU veikšanas laikā pieļautos  trūkumus un defektus, kurus konstatē PASŪTĪTĀJS.

  - IZPILDĪTĀJAM, veicot DARBUS PASŪTĪTĀJA objektā, ir pienākums ievērot drošības tehnikas, darba drošības, ugunsdrošības noteikumus, kā arī citus Latvijas Republikas un PASŪTĪTĀJA objektā darbojošos normatīvos aktus, kuri reglamentē šādu DARBU veikšanu.

  - IZPILDĪTĀJS ir pilnā mērā materiāli atbildīgs par PASŪTĪTĀJAM vai trešajai personai nodarītajiem zaudējumiem sakarā ar to, ka nav savlaicīgi un pienācīgā kvalitātē veicis DARBUS, kā arī pieļāvis trūkumus un defektus, kā arī saskaņā ar šī Līguma nosacījumiem apņemas novērst pieļautos trūkumus un defektus.

  - IZPILDĪTĀJAM ir tiesības uz papildus darbu izdevumu atlīdzināšanu, kuri tika veikti pēc PASŪTĪTĀJA rakstiska pieprasījuma un nav paredzēti šī Līguma 1.1.punktā minētajā Tehniskajā uzdevumā (1.pielikums).

  - Ja DARBI ir pabeigti, IZPILDĪTĀJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM nodošanas – pieņemšanas aktu 2 (divos) eksemplāros.

  - IZPILDĪTĀJS ir tiesīgs izbeigt DARBU veikšanu, ja PASŪTĪTĀJS nepilda savus pienākumus atbilstoši šī Līguma nosacījumiem, 3 (trīs) darba dienas iepriekš brīdinot par to PASŪTĪTĀJU.

- DARBU NODOŠANAS - PIEŅEMŠANAS KĀRTĪBA

  - Izpildītie DARBI tiek nodoti PASŪTĪTĀJAM ar nodošanas - pieņemšanas aktu, kas tiek sastādīts 2 (divos) eksemplāros un iesniegts PASŪTĪTĀJAM parakstīšanai. PASŪTĪTĀJAM 3 (triju) darba dienu laikā jāpārbauda izpildītie DARBI un jāparaksta akts vai jāsagatavo motivēts akta parakstīšanas atteikums.

  - Gadījumā, ja 3 (triju) darba dienu laikā pēc nodošanas - pieņemšanas akta iesniegšanas PASŪTĪTĀJAM tas netiek parakstīts vai netiek sniegts motivēts atteikums pieņemt veiktos DARBUS, veiktie DARBI tiek uzskatīti par pieņemtiem. Šajā gadījumā IZPILDĪTĀJS sastāda vienpusēju aktu ar norādi, ka no PASŪTĪTĀJA puses piezīmju nav un iesniedz akta kopiju PASŪTĪTĀJAM.

  - Ja PASŪTĪTĀJS rakstiski motivē atteikumu pieņemt veiktos DARBUS, PUSES sastāda defektu novēršanas aktu, kurā saraksta veidā uzrāda DARBUS, kas jāizpilda līdz galam vai novēršamos izpildīto DARBU trūkumus, norādot to izpildes/novēršanas termiņus. Rakstiskajā atteikumā nosaka akta sastādīšanas datumu un laiku, lai varētu ierasties IZPILDĪTĀJA pārstāvis, bet ne ilgāk kā 48 (četrdesmit astoņas) stundas no rakstiskā atteikuma saņemšanas. IZPILDĪTĀJS uz šajā punktā minētā akta pamata novērš atklātos trūkumus par saviem līdzekļiem un uz sava rēķina un pēc to veikšanas PASŪTĪTĀJS pieņem tos ar nodošanas - pieņemšanas aktu.

  - Gadījumā, ja IZPILDĪTĀJS nepiedalās augstāk minētā defektu novēršanas akta sastādīšanā vai neparaksta to 5 (piecu) kalendāro dienu laikā, tiek uzskatīts, ka IZPILDĪTĀJS ir pieņēmis defektus un apņemas uzsākt defektu novēršanu. Ja PUSES  nepanāk vienošanos par izpildīto DARBU nepilnību būtību, ieinteresētā PUSE, rakstiski paziņojot pretējai PUSEI, strīda izšķiršanai ir tiesīga pieaicināt neatkarīgus ekspertus.

  - DARBU nodošanas - pieņemšanas akts pēc tā parakstīšanas kļūst par šī Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

6. GARANTIJAS

6.1. Garantijas termiņš IZPILDĪTĀJA veiktajiem DARBIEM ir ____ (___________) mēneši, bet uzstādītajām ierīcēm un iekārtām - _____ (______________) mēneši, skaitot no izpildīto DARBU nodošanas – pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas dienas un iekārtu un ierīču nodošanas ekspluatācijā, ar nosacījumu, ka PASŪTĪTĀJS ievēro ekspluatācijas noteikumus.

6.2. Pēc DARBU pabeigšanas IZPILDĪTĀJS iesniedz izpildīto DARBU, kā arī uzstādīto iekārtu un ierīču garantijas laika nodrošinājumu/apdrošinājumu 10 (desmit) % apmērā no līgumcenas.

7. NEPĀRVARAMA VARA

  - PUŠU atbildība sakarā ar Līguma saistību pilnīgu vai daļēju neizpildi neiestājas, ja Līguma saistību izpildi aizkavē vai padara neiespējamu nepārvaramas varas apstākļi (stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, kara darbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes utt.).

  - PUSEI, kurai saistību izpildē iestājušies nepārvaramas varas apstākļi, par to rakstveidā jāziņo otrai PUSEI, norādot šos apstākļus un to iestāšanās laiku, ne vēlāk kā 3 (trīs) kalendāra dienu laikā no to iestāšanās dienas.

  - Pēc nepārvaramas varas apstākļu izbeigšanās PUSES rakstiski vienojas par Līguma termiņu pagarināšanu. Ja nepārvaramas varas apstākļi ilgst vairāk kā 1 (vienu) mēnesi, tad PUSES rakstiski vienojas par turpmāko Līguma darbību vai tā pārtraukšanu, negaidot nepārvaramas varas apstākļu izbeigšanos.

- PUŠU ATBILDĪBA UN STRĪDU RISINĀŠANA

8.1. Strīdus, kas rodas starp PUSĒM Līguma izpildes laikā, PUSES risina savstarpēju pārrunu ceļā, savukārt, ja strīdu nav iespējams atrisināt savstarpēju pārrunu ceļā, strīdus izšķir tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā.

8.2. Līguma saistību neizpildes, pārkāpšanas gadījumā vai gadījumā, ja tiek radīti zaudējumi     	otrai PUSEI, vainīgā PUSE atlīdzina otrai PUSEI radušos zaudējumus pilnā apmērā.

8.3. IZPILDĪTĀJS ir atbildīgs par DARBU izpildes kvalitāti un termiņiem, kas tam uzdoti saskaņā ar šo Līgumu. Gadījumā, ja IZPILDĪTĀJS savas vainas dēļ nokavē DARBU izpildes termiņu, PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs pieprasīt līgumsodu 0,1 (nulle komats viens) % apmērā no IZPILDĪTĀJA atlīdzības par neizpildītajiem DARBIEM (bez PVN) par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk par 10 (desmit) % no Līguma summas.

8.4. Gadījumā, ja PASŪTĪTĀJS nokavē DARBU apmaksas termiņu, bet ir pieņēmis DARBUS,         tad IZPILDĪTĀJS ir tiesīgs pieprasīt PASŪTĪTĀJAM līgumsodu                                             0,1 (nulle komats viens) % apmērā no laikā neveikto maksājumu summas (bez PVN) par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk par 10 (desmit) % no Līguma summas.

8.5. Līgumsoda samaksa neatbrīvo PUSES no uzņemto saistību izpildes.

- Līguma darbības termiņš, tā grozīšana, APTURĒŠANA un laušana

  - Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas datumu un ir spēkā līdz PUŠU saistību izpildei. Līguma darbības termiņš iekļauj sevī garantijas termiņu uz veiktajiem DARBIEM un uzstādītajām iekārtām, ierīcēm.

  - Pirms termiņa vienpusējā kārtībā šo Līgumu viena no PUSĒM var lauzt gadījumos, kuri paredzēti šajā Līgumā un Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos.

  - Šis Līgums var tikt grozīts, papildināts vai lauzts pēc PUŠU vienošanās rakstiskā formā, pamatojoties uz Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

  - Parakstītais Līgums pilnībā apliecina PUŠU vienošanos. Nekādi mutiski papildinājumi netiks uzskatīti par šī Līguma noteikumiem. Jebkuri šī Līguma grozījumi un papildinājumi ir jānoformē rakstveidā, tie ir jāparaksta līgumslēdzējām PUSĒM, jāpievieno šim Līgumam, un tie ir uzskatāmi par šī Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

  - Līguma slēdzējpušu reorganizācija, kā arī to vadītāju maiņa nevar būt par pamatu Līguma pārtraukšanai vai izbeigšanai.

  - Pēc abu līgumslēdzēju PUŠU vienošanās Līguma darbība var tikt apturēta, ja šī Līguma nosacījumu izpildes laikā iestājas no PUSĒM neatkarīgi apstākļi.

9.7. PASŪTĪTĀJS var lauzt Līgumu vienpusēji, brīdinot par to 7 (septiņas) dienas iepriekš IZPILDĪTĀJU.

9.8. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma izpildes Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumā minētajos gadījumos.

- BEIGU NOSACĪJUMI

- 10.1. Visi šī Līguma pielikumi ir tā neatņemamas sastāvdaļas.

- 10.2. Līgumā un tā pielikumos minētā informācija bez atsevišķas PUŠU rakstiskas vienošanās par informācijas atklātumu nevar būt nodota jebkādā veidā trešajām personām.

10.3. PUSES nav tiesīgas šajā Līgumā noteiktās saistības nodot izpildei trešajām personām bez otras PUSES rakstiskas piekrišanas.

10.4. PUSES piekrīt visiem šī Līguma punktiem, ko apstiprina, parakstot to.

10.5. Šis Līgums ir sastādīts latviešu valodā uz ___ (_____) lapām, 2 (divos) eksemplāros ar vienādu juridisku spēku, pa 1 (vienam) eksemplāram katrai PUSEI.

- PUŠU REKVIZĪTI, PARAKSTI

| PASŪTĪTĀJS: Pašvaldības akciju sabiedrība “Daugavpils siltumtīkli” Vienotais reģistrācijas Nr.41503002945 18.novembra iela 4, Daugavpils, LV-5401, Latvija Norēķinu konts: Luminor Bank AS Latvijas filiāle bankas kods NDEALV2X Nr. LV87NDEA0000082040907 Tālr. 654 07533, fakss 654 07555 e-pasts: dsiltumtikli@apollo.lv ________________ /V.Uzvārds/ (paraksts) | IZPILDĪTĀJS: _________________ /V.Uzvārds/ (paraksts) |
| --- | --- |

5.pielikums

Piedāvājuma nodrošinājuma paraugs

Kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības garantijas paraugs

<Pasūtītāja nosaukums>

<reģistrācijas numurs>

<adrese>

PIEDĀVĀJUMA NODROŠINĀJUMS

Iepirkums „Kondensācijas ekonomaizeru uzstādīšanas projektu izstrāde un būvdarbu veikšana” („Siltumcentrāles Nr.2 Silikātu ielā 8, Daugavpilī katla K-5 kondensācijas ekonomaizera uzstādīšanas projekta izstrāde un būvdarbu veikšana” (1.lote) vai „Katlumājas “Cietoksnis” Aleksandra ielā 7, Daugavpilī katla K-3 kondensācijas ekonomaizera uzstādīšanas ar jauna dūmeņa ierīkošanu projekta izstrāde un būvdarbu veikšana” (2.lote)),                   ID Nr. DS/2020/5

<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis>

Ievērojot to, ka <Pretendenta nosaukums vai vārds un uzvārds> (turpmāk - Pretendents) <reģistrācijas numurs> iesniedz savu piedāvājumu pašvaldības akciju sabiedrības “Daugavpils siltumtīkli”, reģistrācijas numurs 41503002945, adrese 18.novembra iela 4, Daugavpils, LV-5401 (turpmāk - Pasūtītājs) organizētā iepirkuma procedūrā „Kondensācijas ekonomaizeru uzstādīšanas projektu izstrāde un būvdarbu veikšana” („Siltumcentrāles Nr.2 Silikātu ielā 8, Daugavpilī katla K-5 kondensācijas ekonomaizera uzstādīšanas projekta izstrāde un būvdarbu veikšana” (1.lote) vai „Katlumājas “Cietoksnis” Aleksandra ielā 7, Daugavpilī katla K-3 kondensācijas ekonomaizera uzstādīšanas ar jauna dūmeņa ierīkošanu projekta izstrāde un būvdarbu veikšana” (2.lote)), kā arī to, ka iepirkuma procedūras nolikums paredz piedāvājuma nodrošinājuma iesniegšanu, mēs, <Kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese>, neatsaucami apņemamies                         15 (piecpadsmit) dienu laikā no Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma, kurā minēts, ka:

a.	Pretendents, kuram ir piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu, Pasūtītāja noteiktajā termiņā nenoslēdz iepirkuma līgumu;

b.	Pretendents, kurš ir noslēdzis iepirkuma līgumu, iepirkuma līgumā noteiktajā kārtībā neiesniedz līguma izpildes garantiju;

c. Pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums

saņemšanas dienas, neprasot Pasūtītājam pamatot savu prasījumu, izmaksāt Pasūtītājam 4 000,00 EUR (četri tūkstoši eiro nulle centi) apmērā, maksājumu veicot uz pieprasījumā norādīto bankas norēķinu kontu.

Piedāvājuma nodrošinājums stājas spēkā <gads>.gada <datums>.<mēnesis> un ir spēkā līdz <gads>.gada <datums>.<mēnesis>. Pasūtītāja pieprasījums jānosūta mums uz iepriekš norādīto adresi ne vēlāk kā šajā datumā.

Šai garantijai ir piemērojami Latvijas Republikas normatīvie tiesību akti. Visi strīdi, kas radušies saistībā ar piedāvājuma nodrošinājumu, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.

< Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds >

< Paraksttiesīgās personas paraksts >

< Kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības zīmoga nospiedums >

* Veidnei ir rekomendējošs raksturs, tā var mainīties (ar nosacījumu, ka netiks veikti būtiski grozījumi), izmaiņas saskaņojot ar Pasūtītāju.

6.pielikums

Līguma izpildes garantijas paraugs

Kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības garantijas paraugs

<Pasūtītāja nosaukums>

<reģistrācijas numurs>

<adrese>

Līguma izpildes garantija

"<Līguma nosaukums>" (<līguma identifikācijas numurs>, <Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis> )

Ievērojot to, ka 20__.gada ___.__________________ starp PAS „Daugavpils siltumtīkli” (turpmāk - Pasūtītājs) un <Izpildītāja nosaukums vai vārds un uzvārds > <reģistrācijas numurs > (turpmāk - Izpildītājs)

noslēgts līgums par Siltumcentrāles Nr.2 Silikātu ielā 8, Daugavpilī katla K-5 kondensācijas ekonomaizera uzstādīšanas projekta izstrādi un būvdarbu veikšanu (1.lote) vai Katlumājas “Cietoksnis” Aleksandra ielā 7, Daugavpilī katla K-3 kondensācijas ekonomaizera uzstādīšanas ar jauna dūmeņa ierīkošanu projekta izstrādi un būvdarbu veikšanu (2.lote) un to, ka iepirkuma procedūras nolikums un līguma nosacījumi paredz līguma izpildes garantijas iesniegšanu,

mēs, <Bankas nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese>, neatsaucami apņemamies 15 (piecpadsmit) dienu laikā no Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma, kurā minēts, ka Izpildītājs nav izpildījis savas saistības saskaņā ar augstāk minēto līgumu,

saņemšanas dienas, neprasot Pasūtītājam pamatot savu prasījumu, izmaksāt Pasūtītājam 10 (desmit) % no līguma summas EUR (___________ eiro ___ centi), maksājumu veicot uz pieprasījumā norādīto bankas norēķinu kontu.

Līguma izpildes garantija ir spēkā līdz  <gads>.gada <datums>.<mēnesis> . Pasūtītāja pieprasījums jānosūta mums uz iepriekš norādīto adresi ne vēlāk kā šajā datumā.

Pieprasījumu parakstījušās personas parakstam jābūt notariāli apliecinātam, vai arī pieprasījums iesniedzams ar bankas, kas apkalpo Pasūtītāju, starpniecību. Šajā gadījumā pieprasījumu parakstījušās personas parakstu apliecina banka.

Šai garantijai ir piemērojami Latvijas Republikas normatīvie tiesību akti. Visi strīdi, kas radušies saistībā ar Līguma izpildes nodrošinājumu, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.

< Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds >

< Paraksttiesīgās personas paraksts >

< Kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības zīmoga nospiedums >

* Veidnei ir rekomendējošs raksturs, tā var mainīties (ar nosacījumu, ka netiks veikti būtiski grozījumi), izmaiņas saskaņojot ar Pasūtītāju.

Glabāšanas termiņš: 5 gadi