## KOPT
BŪVNIECĪBAS KOPTĀME
Būves nosaukums: |  | Centralizēto kanalizācijas tīklu un ūdensvada pievadu būvniecība Siguldas ielā posmā no Grodņas ielas līdz Siguldas ielai 51, Daugavpilī
Būves adrese: |  | Siguldas iela, Daugavpils
Pasūtījuma Nr. |  | DŪ-2022/7 (iepirkuma daļa Nr.2)
Tāme sastādīta:
Nr.p.k. | Objekta Nr. | Objekta nosaukums | Objekta izmaksas (euro)
1 | 1 | Centralizēto kanalizācijas tīklu un ūdensvada pievadu būvniecība Siguldas ielā posmā no Grodņas ielas līdz Siguldas ielai 51, Daugavpilī
KOPĀ
PVN 21%
Sastādīja
Pārbaudīja

## KOPS
KOPSAVILKUMA APRĒĶINS Nr. 1
Būves nosaukums: |  |  | Centralizēto kanalizācijas tīklu un ūdensvada pievadu būvniecība Siguldas ielā posmā no Grodņas ielas līdz Siguldas ielai 51, Daugavpilī
Objekta nosaukums: |  |  | Centralizēto kanalizācijas tīklu un ūdensvada pievadu būvniecība Siguldas ielā posmā no Grodņas ielas līdz Siguldas ielai 51, Daugavpilī
Objekta adrese: |  |  | Siguldas iela, Daugavpils
Pasūtījuma Nr. |  |  | DŪ-2022/7 (iepirkuma daļa Nr.2)
Par kopējo summu, euro
Kopējā darbietilpība, c/st
Tāme sastādīta:
Nr.p.k. | Kods, tāmes Nr. | Būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums | Tāmes izmaksas (euro) | Tai skaitā |  |  | Darbietilpība (c/h)
|  |  |  | Darba alga (euro) | Būvizstrādājumi (euro) | Mehānismi (euro)
1 | 1-1 | KANALIZĀCIJAS TĪKLU BŪVNIECĪBA
Kopā
Virsizdevumi 10%
t.sk. darba aizsardzībai
Peļņa 5%
PAVISAM KOPĀ
Sastādīja
Pārbaudīja

## K1
LOKĀLĀ TĀME NR.1-1
KANALIZĀCIJAS TĪKLU BŪVNIECĪBA
Būves nosaukums: |  | Centralizēto kanalizācijas tīklu un ūdensvada pievadu būvniecība Siguldas ielā posmā no Grodņas ielas līdz Siguldas ielai 51, Daugavpilī
Objekta nosaukums: |  | Centralizēto kanalizācijas tīklu un ūdensvada pievadu būvniecība Siguldas ielā posmā no Grodņas ielas līdz Siguldas ielai 51, Daugavpilī
Objekta adrese: |  | Siguldas iela, Daugavpils
Pasūtījuma Nr. |  | DŪ-2022/7 (iepirkuma daļa Nr.2)
Tāme sastādīta 2022.gada tirgus cenās, pamatojoties uz UKT daļas rasējumiem. | [12 empty] | Tāmes tiešās izmaksas euro bez PVN
Tāme sastādīta:
Nr.p.k. | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (euro/h) | Darba alga (euro) | Būvizstrādājumi (euro) | Mehānismi (euro) | Kopā (euro) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (euro) | Būvizstrādājumi (euro) | Mehānismi (euro) | Summa (euro)
ZEMES DARBI / SEGUMU ATJAUNOŠANA
1 | Esošā brauktuves asfaltēta seguma izgriešana tranšejas/būvbedres platumā un aizvešana atbērtni | m2 | 685.5
2 | Brauktuves asfaltēta seguma atjaunošana tranšejas/būvbedres platumā saskaņā ar lapu UKT-11 Tips 1 t.sk.
2.1. | Karstais asfalts AC11surf (70/100), h=4cm | m2 | 613
2.2. | Karstais asfalts AC 22 base (70/100), h=6cm | m2 | 552
2.3. | Minerālmateriālu maisījums 0/45, (N-II klase), h=10cm | m2 | 490
2.4. | Minerālmateriālu maisījums 0/56, (N-III klase), h=15cm | m2 | 490
2.5. | Salizturīgais slānis, hmin=40cm Ev2≥70MPa | m2 | 429
3 | Iebrauktuves asfaltēta seguma atjaunošana tranšejas/būvbedres platumā saskaņā ar lapu UKT-11 Tips 2 t.sk.
3.1. | Karstais asfalts AC16surf, h=6cm | m2 | 79
3.2. | Minerālmateriālu maisījums 0/45, (N-II klase), h=20cm | m2 | 71
3.3. | Salizturīgais slānis, hmin=30cm Ev2≥70MPa | m2 | 55
4 | Iebrauktuves asfaltēta virskārtas seguma atjaunošana 6cm t.sk | m2
4.1. | Karstais asfalts AC16surf, h=6cm | m2 | 40.5
5 | Esošā ietves asfaltēta seguma izgriešana tranšejas/būvbedres platumā un aizvešana atbērtni | m2 | 12
6 | Ietves asfaltēta seguma atjaunošana tranšejas/būvbedres platumā saskaņā ar lapu UKT-11 Tips 3 t.sk | m2
6.1. | Karstais asfalts AC8surf (70/100), h=5cm | m2 | 12
6.2. | Minerālmateriālu maisījums 0/45, h=20cm | m2 | 11
6.3. | Salizturīgais slānis, hmin=30cm | m2 | 8.4
7 | Esošā betona piebrauktuves seguma noņemšana tranšejas platumā un aizvešana. Betona seguma atjaunošana tranšejas platumā saskaņā ar lapu UKT-11 Tips 5 | m² | 11
8 | Ielas betona apmales atjaunošana saskaņā ar lapu UKT-11 | m | 12
9 | Ietves betona apmales atjaunošana saskaņā ar lapu UKT-11 | m | 58
10 | Esošā zālāja seguma noņemšana, tranšejas platumā t.sk. grunts izvešana uz atbērtni | m² | 41.5
11 | Augsnes virskārtas atjaunošana slīpās un horizontālās virsmās ar zāliena sēšanu, ieskaitot auglīgās augsni, izlīdzināšanu, saskaņā ar rasējumu UKT-11 Tips 4 | m² | 41.5
ŪDENSVADS
CAURUĻVADI
12 | Ūdensvada caurules PE100 SDR11, OD32/3.0mm, PN16 izbūve virs gruntsūdens līmeņa dziļumā no 2,0 līdz 2,5m, ieskaitot tranšejas rakšanu, malu nostiprināšanu, aizbēršanu, grunts nomaiņu, caurules montāžu un ar to saistītie darbi | m | 18
13 | Cauruļvadu pamatojuma gultnes izveide b=0,15m un apbērums no augšas b=0,3m no vidēji rupjas smilts ar blīvēšanu pa kārtām tranšejā | m3 | 7
VEIDGABALI
14 | Kaļamā ķeta sedlu uzmava ar cilindrisko vītni 25 mm servisa ventiļa pievienošanai ķeta caurulei DN150 mm , PN10 | gb | 2
15 | Universālā savienojošā uzmava viens gals ar ārējo vītni, otrs - ar uzgriezni un apspaides riņķi PE caurules OD32mm savienošanai | gb | 6
16 | Gala noslēgs PE caurulei OD32mm, PN10 | gb | 2
ARMATŪRA
17 | Pazemes tipa apkalpes ventilis Dn25 mm abi gali ar vītni, ar teleskopisku pagarinātājkātu un peldošo kapi | gb | 2
ŠĶĒRSOJUMI
18 | Šķērsojumi ar esošo sakaru kanalizāciju, stiprināšana, saglabāšana, atšurfēšana nepārsniedzot 1m dziļumu, minimālā platība 1m², maksimālais garums 2m | vieta | 2
DAŽĀDI
19 | Marķēšanas plāksnītes ar pazemes tipa aizbīdņu piesaisti uzstādīšana | gb | 2
Pieslēgumi esošām komunikācijām
20 | Pieslēguma izbūve esošajam ūdensvadam d150mm, ieskaitot materiālus un ar montāžu saistītos darbus | kpl | 2
21 | Pievadu izvietojuma vietas precizēšana | kpl | 2
22 | Ūdensvada trases nospraušana | m | 18
23 | Ūdensvada dezinfekcija un spiediena pārbaude | m | 18
24 | Izpilddokumentācijas sagatavošana, digitālā uzmērīšana | kpl | 1
PAŠTECES KANALIZĀCIJA K1
CAURULES
1 | Pašteces kanalizācijas caurules PVC, SN8, OD/e 250/7,5mm izbūve atklātā tranšejā dziļumā H 1,5m līdz 2.0m virs gruntsūdens līmeņa ieskaitot tranšejas rakšanu, malu nostiprināšanu, aizbēršanu, grunts nomaiņu, caurules montāžu un ar to saistītie darbi | m | 240.5
2 | Pašteces kanalizācijas caurules PVC, SN8, OD/e 250/7,5mm izbūve atklātā tranšejā dziļumā H 2,5m līdz 3,0m virs gruntsūdens līmeņa ieskaitot tranšejas rakšanu, malu nostiprināšanu, aizbēršanu, grunts nomaiņu, caurules montāžu un ar to saistītie darbi | m | 19
3 | Pašteces kanalizācijas caurules PVC, SN8, OD/e 160/6.0mm izbūve atklātā tranšejā dziļumā H 1.5m līdz 2,0 m virs gruntsūdens līmeņa ieskaitot tranšejas rakšanu, malu nostiprināšanu, aizbēršanu, grunts nomaiņu, caurules montāžu un ar to saistītie darbi | m | 93
4 | Cauruļvadu pamatojuma gultnes izveide b=0,15m un apbērums no augšas b=0,3m no vidēji rupjas smilts ar blīvēšanu pa kārtām tranšejā | m3 | 230
SKATAKAS
5 | Dzelzsbetona skatakas DN1000mm no saliekamiem betona elementiem, komplektā ar grodiem, kāpšliem, blīvgumijām, dubultu hidroizolāciju, pārsedzi, smilts pamatni zem akas, izbūve virs gruntsūdens līmeņa. Ķeta vāks 400 kN asfaltēta segumā, vāka pamatnes ar apbetonējuma izbūve. Akas dziļums no 1,5m līdz 2,0m, montāža un ar to saistītie darbi. | kpl | 2
6 | Dzelzsbetona skatakas DN1000mm no saliekamiem betona elementiem, komplektā ar grodiem, kāpšliem, blīvgumijām, dubultu hidroizolāciju, pārsedzi, smilts pamatni zem akas, izbūve virs gruntsūdens līmeņa. Ķeta vāks 400 kN asfaltēta segumā, vāka pamatnes ar apbetonējuma izbūve. Akas dziļums no 2,5m līdz 3,0m, montāža un ar to saistītie darbi. | kpl | 1
7 | Polimērmateriāla sadzīves kanalizācijas akas DN560mm ar pamatni, šahtu, izbūve virs gruntsūdens līmeņa. Ķeta vāks 400 kN asfaltēta segumā, vāka pamatnes ar apbetonējuma izbūve. Akas dziļums no 1,5m līdz 2,0m, montāža un ar to saistītie darbi. | kpl | 6
8 | Polimērmateriāla sadzīves kanalizācijas akas DN400mm ar pamatni, šahtu, izbūve virs gruntsūdens līmeņa, komplektā ar gala noslēgu OD160mm. Ķeta vāks 400 kN asfaltēta segumā, vāka pamatnes ar apbetonējuma izbūve. Akas dziļums 1,5 līdz 2,0m, montāža un ar to saistītie darbi. | kpl | 4
9 | Polimērmateriāla sadzīves kanalizācijas akas DN400mm ar pamatni, šahtu, izbūve virs gruntsūdens līmeņa, komplektā ar gala noslēgu OD160mm. Ķeta vāks 400 kN grants segumā, vāka pamatnes ar apbetonējuma izbūve. Akas dziļums 1,5 līdz 2,0m, montāža un ar to saistītie darbi. | kpl | 1
10 | Polimērmateriāla sadzīves kanalizācijas akas DN400mm ar pamatni, šahtu, izbūve virs gruntsūdens līmeņa, komplektā ar gala noslēgu OD160mm. Ķeta vāks 400 kN zaļajā zonā, vāka pamatnes ar apbetonējuma izbūve. Akas dziļums 1,5 līdz 2,0m, montāža un ar to saistītie darbi. | kpl | 4
11 | Polimērmateriāla sadzīves kanalizācijas akas DN400mm ar pamatni, šahtu, izbūve virs gruntsūdens līmeņa, komplektā ar gala noslēgu OD160mm. Ķeta vāks 400 kN betona segumā, vāka pamatnes ar apbetonējuma izbūve. Akas dziļums 1,5 līdz 2,0m, montāža un ar to saistītie darbi. | kpl | 1
AIZSARGČAULAS
12 | Aizsargčaulas PVC OD250 mm cauruļu šķērsojumam ar dzelzsbetona elementiem | gb | 6
13 | Aizsargčaulas PVC OD160 mm cauruļu šķērsojumam ar dzelzsbetona elementiem | gb | 1
VEIDGABALI
14 | Gala noslēgs PVC caurulei OD160 mm | gb | 11
15 | PVC trejgabals OD250/160mm 450 bezakas pieslēgumu vietās | gb | 6
16 | PVC līknis 45° bezakas pieslēgumiem | gb | 6
PĀRKRITUMI AKĀS
17 | PVC trejgabals ar 900 atzaru OD250 mm, krītcaurule un detaļu komplekts tās stiprināšanai dzelzbetona grodu akas sienā | gb | 1
18 | PVC līknis 45° OD250 mm | gb | 2
19 | PVC Caurule OD250 mm | m | 1
ŠĶĒRSOJUMI
20 | Šķērsojumi ar esošo ūdensvadu, stiprināšana, saglabāšana, atšurfēšana nepārsniedzot 2m dziļumu, minimālā platība 2m², maksimālais garums 2m | vieta | 14
21 | Šķērsojumi ar esošo lietusūdens kanalizāciju, stiprināšana, saglabāšana, atšurfēšana nepārsniedzot 2m dziļumu, minimālā platība 2m², maksimālais garums 2m | vieta | 7
22 | Šķērsojumi ar SIA TET sakaru kanalizāciju, stiprināšana, saglabāšana, atšurfēšana nepārsniedzot 1m dziļumu, minimālā platība 2m², maksimālais garums 2m | vieta | 10
23 | Esošo sakaru kabeļu kanalizācijas kanālu caurejamības pārbaudes saskaņā ar SIA "TET" tehniskajiem noteikumiem | m | 400
24 | Šķērsojumi ar SIA TET sakaru kabeli, stiprināšana, saglabāšana, atšurfēšana nepārsniedzot 1m dziļumu, minimālā platība 2m², maksimālais garums 2m | vieta | 4
25 | Šķērsojumi ar zemsprieguma elektriskiem tīkliem, stiprināšana, saglabāšana, atšurfēšana nepārsniedzot 1m dziļumu, minimālā platība 2m², maksimālais garums 2m | vieta | 1
26 | Šķērsojumi ar vidējsprieguma elektriskiem tīkliem, stiprināšana, saglabāšana, atšurfēšana nepārsniedzot 1m dziļumu, minimālā platība 2m², maksimālais garums 2m | vieta | 1
27 | Esošo elektrības vai sakaru kabeļu ievietošana šķeltā aizsargcaurulē OD110mm, 750 N, L-2,0m | vietas | 6
28 | Šķērsojumi ar siltumtīkliem, stiprināšana, saglabāšana, atšurfēšana nepārsniedzot 1m dziļumu, minimālā platība 2m², maksimālais garums 2m | vieta | 3
29 | Šķērsojumi ar spiedvada kanalizāciju, stiprināšana, saglabāšana, atšurfēšana nepārsniedzot 1m dziļumu, minimālā platība 2m², maksimālais garums 2m | vieta | 1
30 | Šķērsojumi ar gāzes vada tīkliem, stiprināšana, saglabāšana, atšurfēšana nepārsniedzot 1m dziļumu, minimālā platība 2m², maksimālais garums 2m | vieta | 1
DAŽĀDI
28 | Pieslēgums esošai kanalizācijai d250mm esošā akā | vieta | 1
29 | Esošās akas remonta darbi t.sk. hidroizolācijas atjaunošana, lūkas nomaiņa | gb | 1
30 | Pašteces kanalizācijas trases nospraušana | m | 352.5
31 | Marķēšanaas plāksnītes kanalizācijas akām | kpl | 20
32 | Kanalizācijas tīklu pārbaudes (CCTV inspekcija) | m | 259.5
33 | Kanalizācijas tīklu pārbaudes (caurliešanas metode) | m | 352.5
34 | Izpilddokumentācijas sagatavošana, digitālā uzmērīšana | kpl | 1
35 | Ceļa norādītājzīmju un ierobežojošo zīmju komplekts, satiksmes organizācija | kpl | 1
Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (23,59%)
Piezīmes.
1. Būvuzņēmējam jāievērtē darbu apjomu sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez
kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā.
2. Darbu apjomu sarakstu skatīt kopā ar rasējumiem un specifikācijām. Gadījumā, ja darbu apjomi nesakrīt ar rasējumiem vai specifikācijām, par pareiziem
jāuzskata rasējumos esošie darbu apjomi.
3. Tāmēs ietvertos konkrēto ražotāju materiālus un izstrādājumus var aizvietot ar ekvivalentiem citu ražotāju materiāliem un izstrādājumiem, saskaņojot ar Projektētāju un Pasūtītāju.
Sastādīja
Pārbaudīja

## Dienas_darbi
Objekta nosaukums: “Centralizēto kanalizācijas tīklu un ūdensvada pievadu būvniecība Siguldas ielā posmā no Grodņas ielas līdz Siguldas ielai 51, Daugavpilī”
Būves nosaukums: Centralizēto kanalizācijas tīklu un ūdensvada pievadu būvniecība Siguldas ielā posmā no Grodņas ielas līdz Siguldas ielai 51, Daugavpilī
Pasūtījuma Nr. DŪ-2022/7 (iepirkuma daļa Nr.2)
Dienas darbi
Nr. | Vienības apraksts | Mērvienība | Vienības cena, Euro
Darbaspēks
1 | Strādnieks | h
2 | Brigadieris | h
3 | Cauruļlicējs | h
4 | Metinātājs | h
5 | Elektriķis | h
6 | Mehānisko un elektrisko iekārtu montētājs | h
7 | Būvdarbu vadītājs | h
Materiāls
8 | Portland cements | t
9 | Sulfātnoturīgs cements | t
10 | Tērauda armatūra | t
11 | Karstais asfalts AC11surf | m³
12 | Karstais asfalts AC16bin | m³
13 | karstais asfalts AC22bin | m³
14 | Minerālmateriālu maisījums 0/45 | m³
15 | Minerālmateriālu maisījums 0/56 | m³
16 | Rupja smilts ar filtrācijas koeficientu >1m/dnn | m³
17 | Minerālmateriālu maisījums 0/63pn | m³
18 | Vidēji rupja smilts | m³
19 | Smalkgraudaina betona maisījums (fr.<20mm) | m³
20 | Smalkgraudaina betona maisījums (fr.21 - 40mm) | m³
21 | Rupjgraudaina betona maisījums (fr.>41mm) | m³
22 | Vairogi tranšejas stiprinājumam | m²
23 | Rievsienas | m²
24 | Zāģmateriāli tranšeju stiprinājumiem | m3
25 | Dīzeļdegviela | litrs
26 | Benzīns | litrs
27 | Motoreļļa | litrs
28 | Smērvielas | litrs
29 | Ūdensvada caurules OD225mm, PE100, SDR17, PN10 | m
30 | Ūdensvada caurules OD160mm, PE100, SDR17, PN10 | m
31 | Ūdensvada caurules PE100 OD110mm, PN10, SDR17 | m
32 | Ūdensvada caurules PE100 OD63mm, PN16, SDR1 | m
33 | Ūdensvada caurules PE100 RC OD110mm, PN10, SDR17 | m
34 | Ūdensvada caurules OD32mm, PE100, SDR11, PN16 | m
Iekārtas
35 | Vibroveltnis 12t | diena
36 | Rokas bliete 150kg | diena
37 | Ekskavators-iekrāvējs | h
38 | Ekskavators uz balsta - trieciena drupinātājs | h
39 | Pašizgāzējs | h
40 | Frontālais iekrāvējs (7 m³) | h
41 | Celtnis | h
42 | Kravas automašīna | h
43 | Mikroautobuss vai pikaps | h
44 | Kompresors (250 C.F.M) | diena
45 | Autocisterna ar sūkni | h
46 | Betona vibrējošais maisītājs | h
47 | Ģenerators (pārvietojams), līdz 20kVA | h
48 | Asfaltbetona griezējs | diena
49 | Ūdens sūknis (Ø 100mm, H=10m) | diena
50 | Ūdens sūknis (Ø 50mm, H=10m) | diena
51 | Sūknis ar šļūtenēm atklātai ūdens pazemināšanai | diena
52 | Gruntsūdens pazemināšanas iekārta ar adatu filtriem | h
53 | Hidrodinamiskā tīrīšanas iekārta | h
52 | Caurduršanas tehnika ar apkalpojošo personālu | h