## Lapa1
PAS "Daugavpils siltumtīkli"
Šķeldas katlu māja 30MW Mendeļejeva ielā 13A, Daugavpilī
Servisa un apkopes darbu plāns
Pozīcijas Nr. | Apkalpes personāls | Grupa | Aprīkojums | Iekārta | Iekārtas daļas | Darbu apraksts | Izpildītājs | KKS ** | Darbu veikšanas aktivitātes
[9 empty] | Dienas |  |  |  |  | Nedēļas |  | Mēneši |  |  |  | Gadi
[9 empty] | 1 | 2 | 3 | 15 | 30 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10
1 | Katli un to ierīces
1.1 | 7,5 MW Katls (D11HHC10AV001, D12HHC10AV001, D21HHC10AV001, D22HHC10AV001)
1.1.1 | Operators | Katls un katla ierīces | Katls | Katls | Visas iekārtas | Vizuāla inspekcija | Vietējais personāls | RBR11HAD10 RBR12HAD10
1.1.2 | Operators | Katls un tā ierīces | Katls | Katla mērierīces | Mērinstrumentu rādījumi | Katru dienu pārbaudīt un dokumentēt sekojošus katla parametrus: 1. Katla slodze 2. darba stundas 3. Darba spiediens 4. Plūsmas temperatūra 5.Atgaitas plūsmas temperatūra 6. Kurināmā plūsma 7. Kurināmā patērīņš 8. Dūmgāzu temperatūra 9. Katla retinājums 10. Skābekļa saturs 11. Kondensācijas ekonomaizera temperatūra 12. Sadegšanas gaisa temperatūra | Vietējais personāls
1.1.3 | Operators | Katls un tā ierīces | Katls | Katla mērierīces | Mērinstrumentu rādījumi | Katru dienu pārbaudīt un dokumentēt sekojošus katla siltumnesēja parametrus 1. Siltumenesēja patērīnš 2. Temperatūra 3. Siltumnesēja parauga temperatūra 4. Konduktivitāte 5. PH 6. Skābekļa saturs siltumensējā 7. Kopējā cietība (Ca + Mg) | Vietējais personāls
1.1.4 | Operators | Katls un tā ierīces | Katls | Katla mērierīces | Mērinstrumentu rādījumi | Dūmgāzu temperatūra pirms skursteņa | Vietējais personāls
1.1.5 | Operators | Katls un tā ierīces | Katls | Katla mērierīces | Mērinstrumentu rādījumi | Pārbaudīt vai mērījumi atbilst vadības sistēmā atspoguļotajam | Vietējais personāls
1.1.6 | Operators | Katls un tā ierīces | Katls | Katls | Visas iekārtas | Vizuāli novērtēt vai ir sūces. Nekavējoties novērst. | Vietējais personāls
1.1.7 | Pasūtītāja personāls | Katls un tā ierīces | Katls | Katls | Armatūra | Pārbaudīt drošības vārstus | Vietējais personāls
1.1.8 | Operators | Katls un tā ierīces | Katls | Katls | Visas iekārtas | Pārbaudīt katla virsmu tīrību. Notīrīt uzkrājušos putekļus | Vietējais personāls
1.1.9 | Pasūtītāja personāls | Katls un tā ierīces | Katls | Katls | Visas iekārtas | Notīrīt skatlūku stiklus | Vietējais personāls
1.1.10 | Pasūtītāja personāls | Katls un tā ierīces | Katls | Katls | Visas iekārtas | Pārbaudīt katla kontroles un aizsardzības ierīces | Vietējais personāls
1.1.11 | Darbuzņēmējs | Katls un tā ierīces | Katls | Katls | Visas iekārtas | Pārbaudīt katla aizsardzību | Specializēts personāls
1.1.12 | Darbuzņēmējs | Katls un tā ierīces | Katls | Katls | Visas iekārtas | Pilnībā iztīrīt katla iekšējās virsmas | Specializēts personāls
1.1.13 | Darbuzņēmējs | Katls un tā ierīces | Katls | Katls | Visas iekārtas | Vizuāli pārbaudīt kopējo katla stāvokli un veikt remontu, ja nepieciešams | Specializēts personāls
1.1.14 | Darbuzņēmējs | Katls un tā ierīces | Katls | Katls | Armatūra | Pārbaudīt drošibas vārstus un veikt remontu, ja nepieciešams | Specializēts personāls
1.1.15 | Darbuzņēmējs | Katls un tā ierīces | Katls | Katls | izolācija | Pārbaudīt un ja nepieciešams veikt durvju blīvējuma nomaiņu | Specializēts personāls
1.1.16 | Darbuzņēmējs | Katls un tā ierīces | Katls | Katls | Visas iekārtas | Pārbaudīt katla kontroles un aizsardzības ierīces saskaņā ar instrukcijām | Specializēts personāls
1.1.17 | Darbuzņēmējs | Katls un tā ierīces | Katls | Katls | Visas iekārtas | Veikt darbojoša katla pārbaudi | Specializēts personāls
1.1.18 | Darbuzņēmējs | Katls un tā ierīces | Katls | Katls | Visas iekārtas | Veikt rūpīgu dūmgāzu puses virsmu attīrīšanu ar mehāniskām birstēm un citiem palīglīdzekļiem. Ja dūmgāzu pusē notiek noslēgti vāki ilglaicīgi, tad ieteicams virsmas apsmidzināt ar atbilstoši pretkorozijas vielu | Specializēts personāls
1.1.19 | Darbuzņēmējs | Katls un tā ierīces | Katls | Katls | Visas iekārtas | Iztīrīt dūmvadus | Specializēts personāls
1.1.20 | Darbuzņēmējs | Katls un tā ierīces | Katls | Katls | Visas iekārtas | Iztīrīt ūdens pusi. Atvērt lūkas u.c. elementus izskalot iekārtu. Pēc tam uzpildīt ar ķīmiski sagatavotu ūdeni. | Specializēts personāls
1.1.21 | Darbuzņēmējs | Katls un tā ierīces | Katls | Katls | Visas iekārtas | Pārbaudīt sūkņu darbību un to elementu nolietojumu. | Specializēts personāls
1.1.22 | Darbuzņēmējs | Katls un tā ierīces | Katls | Katls | Visas iekārtas | Ūdens sagatavošanas sistēmas iekārtas ir jāiztukšo, jāizmazgā un jāpārbauda to nolietojums. | Specializēts personāls
1.1.23 | Darbuzņēmējs | Katls un tā ierīces | Katls | Katls | Visas iekārtas | Pilna iekārtas elektriskās daļas pārbaude | Specializēts personāls
1.1.24 | Darbuzņēmējs | Katls un tā ierīces | Katls | Katls | Visas iekārtas | Pārbaudīt visas iekārtas un uzskaites mezglus. | Specializēts personāls
1.1.25 | Pasūtītāja personāls | Katls un tā ierīces | Katls | Katls | Visas iekārtas | Katla iekšējā inspekcija | Specializēts personāls
1.1.26 | Pasūtītāja personāls | Katls un tā ierīces | Katls | Katls | Visas iekārtas | Katla hidrauliskā pārbaude | Specializēts personāls
2 | Kurināmais
2.1 | Transportieri D10EAC10AF001, D20EAC10AF001, D10ECA20AF001, D20ECA20AF001, D10ECA30AF001, D20ECA30AF001, D10EAC50AF001
2.1.1 | Operators | Kurināmā padeves sistēma | Transportieri | Kurināmā padeves konveijers | Visas iekārtas | Vizuāla transportiera apskate. Iztīrīt sakrājušos putekļus no elektroierīcēm, gultņiem. | Vietējais personāls | RBR11EBA20AF001 RBR11EBA20AF002 RBR11EBA20AF004 RBR12EBA20AF001 RBR12EBA20AF002 RBR12EBA20AF004 RBR11EBA20CS301 RBR11EBA20CS302 RBR11EBA20CS305 RBR11EBA20CG301 RBR11EBA20CG302 RBR11EBA20CG305
2.1.2 | Operators | Kurināmā padeves sistēma | Transportieri | Kurināmā padeves konveijers | Visas iekārtas | Pārbaudīt, vai iekārta neizdod nevēlamas skaņas, strādā vienmērīgi un raiti, neiestrēgst | Vietējais personāls
2.1.3 | Pasūtītāja personāls | Kurināmā padeves sistēma | Transportieri | Kurināmā padeves konveijers | Transportieri | Regulāri visuāli inspicēt iekārtas, pārbaudīt ķēdes spriegojumu, pārbaudīt aizsardzības iekārtas | Vietējais personāls
2.1.4 | Pasūtītāja personāls | Kurināmā padeves sistēma | Transportieri | Kurināmā padeves konveijers | Vāka sensors | Pārbaudīt uzstādītos darbības indikācijas sensorus, nomainīt, ja nepieciešams | Vietējais personāls
2.1.5 | Operators | Kurināmā padeves sistēma | Transportieri | Kurināmā padeves konveijers | Motora reduktors | Notīrīt sakrājušos netīrumus no zobratiem (≤5mm) | Vietējais personāls
2.1.6 | Darbuzņēmējs | Kurināmā padeves sistēma | Transportieri | Kurināmā padeves konveijers | Motora reduktors | Vizuāli pārbaudīt motoreduktora eļļas līmeni. Jāpārliecinās, ka motoreduktora gultņi nerada neikdienišķus trokšņus | Specializēts personāls
2.1.7 | Darbuzņēmējs | Kurināmā padeves sistēma | Transportieri | Kurināmā padeves konveijers | Motora reduktors | Pārbaudīt un nomainīt motoreduktoru blīves | Specializēts personāls
2.1.8 | Darbuzņēmējs | Kurināmā padeves sistēma | Transportieri | Kurināmā padeves konveijers | Gultņi | Ieeļot piedziņu asis un to gultņus | Specializēts personāls
2.1.9 | Darbuzņēmējs | Kurināmā padeves sistēma | Transportieri | Kurināmā padeves konveijers | Vāka sensors | Demontēt un notīrīt sensoru. Samontēt un pārbaudīt fukcionalitāti | Specializēts personāls
2.1.10 | Darbuzņēmējs | Kurināmā padeves sistēma | Transportieri | Kurināmā padeves konveijers | Visas iekārtas | Pilna elektrisko un mehānisko detaļu inspicēšana. Dilušo detaļu nomaiņa. Spriegošana. Ieeļļošana. | Specializēts personāls
2.1.11 | Darbuzņēmējs | Kurināmā padeves sistēma | Transportieri | Kurināmā padeves konveijers | motors | Motora tīrīšana un apkope | Specializēts personāls
2.1.12 | Darbuzņēmējs | Kurināmā padeves sistēma | Transportieri | Kurināmā padeves konveijers | motors | Apkope saskaņā ar ražotāja instrukcijām | Specializēts personāls
2.1.13 | Darbuzņēmējs | Kurināmā padeves sistēma | Transportieri | Kurināmā padeves konveijers | Motora reduktors | Apkope saskaņā ar ražotāja instrukcijām | Specializēts personāls
2.1.14 | Darbuzņēmējs | Kurināmā padeves sistēma | Transportieri | Kurināmā padeves konveijers | Ātruma sensors | Pārbaudīt visas detaļas -vai nav bojātas. Pārbaudīt darbības robežas. Pārbaudīt motora sensoru un pievienoto aprīkojumu. | Specializēts personāls
2.1.15 | Darbuzņēmējs | Kurināmā padeves sistēma | Transportieri | Kurināmā padeves konveijers | Motora reduktors | Nomainīt motoreduktora eļļu. Nomainīt motoreduktora piedziņas vārpstas blīvslēgus | Specializēts personāls
2.1.16 | Darbuzņēmējs | Kurināmā padeves sistēma | Transportieri | Kurināmā padeves konveijers | Motora reduktors | Nomainīt motoreduktora gaisa izplūdes vārstu | Specializēts personāls
2.1.17 | Darbuzņēmējs | Kurināmā padeves sistēma | Transportieri | Kurināmā padeves konveijers | Motora reduktors | Pārbaudīt, nepieciešamības gadījumā nomainīt piedziņas vārpstas daļu un vārpstas gala daļu | Specializēts personāls
2.1.18 | Darbuzņēmējs | Kurināmā padeves sistēma | Transportieri | Kurināmā padeves konveijers | motors | Inspicēt bremzes. Nomērīt bremžu diska biezumu. Nomerīt bremžu uzlikas biezumu. Notīrīt netīrumus. Pārbaudīt elektriskos kontaktus un nomainīt, ja nepieciešams. | Specializēts personāls
2.1.19 | Darbuzņēmējs | Kurināmā padeves sistēma | Transportieri | Kurināmā padeves konveijers | Motors | Pārbaudīt gultņus un nomainīt ja nepieciešams. Nomainīt blīvslēgus. Iztīrīt dzesēšanas kanālus. | Specializēts personāls
2.2 | Kusītgās grīdas un to elementi D11EAC10AF001, D11EAC10AF002, D11EAC10AF003, D11EAC10AF004, D11EAC10AF005, D11EAC10AF006, D11EAC10AF007, D11EAC10AF008, D11EAC10AF009, D11EAC10AF010, D12EAC10AF001, D12EAC10AF002, D12EAC10AF003, D12EAC10AF004, D12EAC10AF005, D12EAC10AF006, D12EAC10AF007, D12EAC10AF008, D12EAC10AF009, D12EAC10AF010, D21EAC10AF001, D21EAC10AF002, D21EAC10AF003, D21EAC10AF004, D21EAC10AF005, D21EAC10AF006, D21EAC10AF007, D21EAC10AF008, D21EAC10AF009, D21EAC10AF010, D22EAC10AF001, D22EAC10AF002, D22EAC10AF003, D22EAC10AF004, D22EAC10AF005, D22EAC10AF006, D22EAC10AF007, D22EAC10AF008, D22EAC10AF009, D22EAC10AF010
2.2.1 | Operators | Kurināmā padeves sistēma | Kusītgās grīdas un to elementi | platforma | Visas iekārtas | Ārēja vizualā inspekcija | Vietējais personāls | RBR11EAC11AF001 RBR11EAC11AF002 RBR11EAC11AF003 RBR11EAC11AF004 RBR11EAC12AF001 RBR11EAC12AF002 RBR11EAC12AF003 RBR11EAC12AF004 RBR12EAC11AF001 RBR12EAC11AF002 RBR12EAC11AF003 RBR12EAC11AF004 RBR12EAC12AF001 RBR12EAC12AF002 RBR12EAC12AF003 RBR12EAC12AF004
2.2.2 | Pasūtītāja personāls | Kurināmā padeves sistēma | Kusītgās grīdas un to elementi | platforma | Visas iekārtas | Pārbaudīt vai nav jauna neierasta skaņa | Vietējais personāls
2.2.3 | Pasūtītāja personāls | Kurināmā padeves sistēma | Kusītgās grīdas un to elementi | platforma | Visas iekārtas | Vizuāli pārbaudīt vai nav noplūdes | Vietējais personāls
2.2.4 | Pasūtītāja personāls | Kurināmā padeves sistēma | Kusītgās grīdas un to elementi | Hidrauliskie cilindri | Visas iekārtas | Vizuāla hidrocilindru pārbaude. Vai nav bojājumi stiprinājuma punktos | Vietējais personāls
2.2.5 | Pasūtītāja personāls | Kurināmā padeves sistēma | Kusītgās grīdas un to elementi | Hidrauliskie cilindri | Visas iekārtas | Hidraulisko cilindru vizuāla pārbaude – vai nav papildu eļļas noplūdes; pārbauda hidrauliskā cilindra stiprināšanas vietas stāvokli | Vietējais personāls
2.2.6 | Pasūtītāja personāls | Kurināmā padeves sistēma | Kusītgās grīdas un to elementi | Visas iekārtas | Visas iekārtas | Vizuāli pārbauda, vai hidrauliskajai sistēmai nav noplūdes, kā arī rausēja bloka kustību | Vietējais personāls
2.2.7 | Pasūtītāja personāls | Kurināmā padeves sistēma | Kusītgās grīdas un to elementi | Hidrauliskie cilindri | Visas iekārtas | Pārbaudīt hidrocilindrus un to aprīkojumu | Vietējais personāls
2.2.8 | Pasūtītāja personāls | Kurināmā padeves sistēma | Kusītgās grīdas un to elementi | Hidrauliskie cilindri | Gultņi | Cilindra gultņu ieeļļošana | Vietējais personāls
2.2.9 | Darbuzņēmējs | Kurināmā padeves sistēma | Kusītgās grīdas un to elementi | platforma | Visas iekārtas | Pilna hidraulisko un mehānisko detaļu inspekcija | Specializēts personāls
2.2.10 | Darbuzņēmējs | Kurināmā padeves sistēma | Kusītgās grīdas un to elementi | platforma | Visas iekārtas | Ierīces elektrisko, hidraulisko un mehānisko daļu pilna pārbaude | Specializēts personāls
2.2.11 | Darbuzņēmējs | Kurināmā padeves sistēma | Kusītgās grīdas un to elementi | platforma | Visas iekārtas | Nomainīt izdilušās un bojātās detaļas | Specializēts personāls
2.3 | ŠĶELDAS SADALĪTĀJS AR ELEKTROPIEDZIŅU SKE-500 D10EAC20AA001, D20EAC20AA001
2.3.1 | Operators | Kurināmā padeves sistēma | Šķeldas sadalītājs | Visas iekārtas | Visas iekārtas | Ārēja vizualā inspekcija | Vietējais personāls | RBR11EBA11AJ001 RBR11EBA12AJ002 RBR12EBA11AJ001 RBR12EBA12AJ002
2.3.2 | Pasūtītāja personāls | Kurināmā padeves sistēma | Šķeldas sadalītājs | Visas iekārtas | Visas iekārtas | Periodiska ierīces apskate: korpusa vizuālā apskate, skrūvju pievilkšana, aizbīdņa kustība, gultņi, elektropiedziņa. | Vietējais personāls
2.3.3 | Darbuzņēmējs | Kurināmā padeves sistēma | Šķeldas sadalītājs | Motora reduktors | Visas iekārtas | Detalizēta vizuālā inspekcija. Pārbaudīt eļļas līmeni. Pārbaudīt vai nav neierasts skaņas. | Specializēts personāls
2.3.4 | Darbuzņēmējs | Kurināmā padeves sistēma | Šķeldas sadalītājs | Motora reduktors | Visas iekārtas | Pārbaudīt un nomainīt gumijas | Specializēts personāls
2.3.5 | Darbuzņēmējs | Kurināmā padeves sistēma | Šķeldas sadalītājs | Motora reduktors | Gultņi | Gultņu tests, apskatīt, pataustīt, paklausīties. Ieeļļošana | Specializēts personāls
2.3.6 | Darbuzņēmējs | Kurināmā padeves sistēma | Šķeldas sadalītājs | motors | Visas iekārtas | Motora apkope un tīrīšana | Specializēts personāls
2.3.7 | Darbuzņēmējs | Kurināmā padeves sistēma | Šķeldas sadalītājs | Visas iekārtas | Visas iekārtas | Pilna elektrisko un mehānisko detaļu inspekcija | Specializēts personāls
2.3.8 | Darbuzņēmējs | Kurināmā padeves sistēma | Šķeldas sadalītājs | Motora reduktors | Atgaisošanas vārsts | Nomainīt motorreduktora atgaisošanas vārstu | Specializēts personāls
2.3.9 | Darbuzņēmējs | Kurināmā padeves sistēma | Šķeldas sadalītājs | Motora reduktors | Visas iekārtas | Nomainīt motorreduktora eļļu. Nomainīt rullīša gultņa smērvielu. Nomainīt piedziņas vārpstas blīvslēgu | Specializēts personāls
2.3.10 | Darbuzņēmējs | Kurināmā padeves sistēma | Šķeldas sadalītājs | Motora reduktors | Visas iekārtas | Nomainīt monerāleļļu. Nomainīt ruļļīšu gultņu smērvielu. Nomainīt blīvslēgu. | Specializēts personāls
2.3.11 | Pasūtītāja personāls | Kurināmā padeves sistēma | Šķeldas sadalītājs | Motora reduktors | Visas iekārtas | Nomainīt sintētisko eļļu. Nomainīt rullīšu gultņu smērvielu. Nomainīt blīvslēgu. | Specializēts personāls
2.3.12 | Darbuzņēmējs | Kurināmā padeves sistēma | Šķeldas sadalītājs | Motora reduktors | Visas iekārtas | Pārbaudīt eļļas līmeni un stāvokli. Pārbaudīt vai gultnis neidod bojājuma skaņas. Visuāli pārbaudīt vai caur blīvslēgiem nav noplūdes. Nomainīt, ja nepieciešams. | Specializēts personāls
2.3.13 | Darbuzņēmējs | Kurināmā padeves sistēma | Šķeldas sadalītājs | Motora reduktors | Visas iekārtas | Klausoties pārbaudīt iekārtu darbībā. Vai nav bojāta gultņa skaņa. Vizuāli pārbaudīt vai nav noplūdes. | Specializēts personāls
2.3.14 | Darbuzņēmējs | Kurināmā padeves sistēma | Šķeldas sadalītājs | Motora reduktors | bremzes | Pārbaudīt bremzes. Nomerīt bremžu diska biezumu. Nomērīt bremžu uzlikas biezumu. Pārbaudīt vai elektriskie kontakti nav sadeguši. Nomainīt, ja nepieciešams | Specializēts personāls
2.3.15 | Darbuzņēmējs | Kurināmā padeves sistēma | Šķeldas sadalītājs | Motora reduktors | Visas iekārtas | Atkārtota gultņu ieeļļošana | Specializēts personāls
2.3.16 | Darbuzņēmējs | Kurināmā padeves sistēma | Šķeldas sadalītājs | Motora reduktors | Visas iekārtas | Pārbaudīt rotāciju. Nomainīt gultņus. Nomainīt blīvslēgus | Specializēts personāls
2.3.17 | Darbuzņēmējs | Kurināmā padeves sistēma | Šķeldas sadalītājs | Motora reduktors | Visas iekārtas | Pārbaudīt motorreduktorus. Pārbaudīt rullīšu gultņus. Nomainīt, ja nepieciešams. | Specializēts personāls
2.3.18 | Darbuzņēmējs | Kurināmā padeves sistēma | Šķeldas sadalītājs | Motora reduktors | Visas iekārtas | Atjaunot antikorozijas pārklājumu, pārkrāsot. | Specializēts personāls
2.3.19 | Darbuzņēmējs | Kurināmā padeves sistēma | Šķeldas sadalītājs | Motora reduktors | Visas iekārtas | Atjaunot pretkorozijas pārklājumu. Pārbaudīt un iztīrīt gaisa filtru. Iztīrīt kondensāta noliešanas atveri ventilatora apakšā | Specializēts personāls
2.4. | Vibrosieti D11EBE10AT001, D11EBE10AT003, D12EBE10AT001, D12EBE10AT003, D21EBE10AT001, D21EBE10AT003, D22EBE10AT001, D22EBE10AT003, D11EBE10AT002, D11EBE10AT004, D12EBE10AT002, D12EBE10AT004, D21EBE10AT002, D21EBE10AT004, D22EBE10AT002, D22EBE10AT004
2.4.1 | Operators | Kurināmā padeves sistēma | Vibrosiets | Vibrosiets | Visas iekārtas | Ārēja vizualā inspekcija | Vietējais personāls | RBR11EBA11AJ011 RBR11EBA11AJ012 RBR11EBA12AJ011 RBR11EBA12AJ012 RBR12EBA11AJ011 RBR12EBA11AJ012 RBR12EBA12AJ011 RBR12EBA12AJ012 RBR11EBA10CG301 RBR11EBA10CG301
2.4.2 | Pasūtītāja personāls | Kurināmā padeves sistēma | Vibrosiets | Vibrosieta dzinējs | Visas iekārtas | Pārbaudīt skrūvju savienojumus | Vietējais personāls
2.4.3 | Pasūtītāja personāls | Kurināmā padeves sistēma | Vibrosiets | Vibrosieta dzinējs | Visas iekārtas | Pārbaudīt spēka kabeļu līnijas | Vietējais personāls
2.4.4 | Pasūtītāja personāls | Kurināmā padeves sistēma | Vibrosiets | Vibrosiets | Visas iekārtas | Pārbaudīt vitņu savienojumus. Pievilkt ja nepieciešams | Vietējais personāls
2.4.5 | Pasūtītāja personāls | Kurināmā padeves sistēma | Vibrosiets | Vibrosieta dzinējs | Gultņi | Pārbaudīt stundas (gultņu serviss) | Vietējais personāls
2.4.6 | Pasūtītāja personāls | Kurināmā padeves sistēma | Vibrosiets | Vibrosieta dzinējs | Vibrosieta dzinējs | Novērtēt, vai vibrodzinēju darbība skaņa ir normāla. | Vietējais personāls
2.4.7 | Darbuzņēmējs | Kurināmā padeves sistēma | Vibrosiets | Drošibas trose | Drošibas trose | Plānotā apkopes pārbaude. Drošības troses pārbaude, ja nepieciešams spriegot | Specializēts personāls
2.4.8 | Darbuzņēmējs | Kurināmā padeves sistēma | Vibrosiets | Vibrosieta dzinējs | Vibrosieta dzinējs | Nomainīt O-gredzenus un plastmasas blīvējumus | Specializēts personāls
2.5. | KURINĀMĀ AIZBĪDNIS VSK-600 D10ECA20AA201, D20ECA20AA201
2.5.1 | Operators | Kurināmā padeves sistēma | Kurināma padeve | Kurināma padeve | Visas iekārtas | Vizuāla apskate, iekārtas un tās apkārtnes tīrīšana | Vietējais personāls
2.5.2 | Pasūtītāja personāls | Kurināmā padeves sistēma | Kurināma padeve | Kurināma padeve | Visas iekārtas | Ieeļļot visus gultņus | Vietējais personāls
2.6. | Hidraulikas stacijas
2.6.1 | Operators | Kurināmā padeves sistēma | Hidrauliskā sistēma | Hidrauliskā stacija | Filtri / eļļa | Pārbaudīt eļļas temperatūru un līmeni | Vietējais personāls | RBR11EBY11AE001 RBR11EBY12AE001 RBR11EBY20AE001 RBR12EBY20AE001 RBR11EBY11CL401 RBR11EBY11CL301 RBR11EBY12CL401 RBR11EBY12CL301 RBR11EBY11CP301 RBR11EBY11CP001 RBR11EBY12CP301 RBR11EBY12CP001 RBR11EBY11AA001 RBR12EBY11AA001
2.6.2 | Operators | Kurināmā padeves sistēma | Hidrauliskā sistēma | Hidrauliskā stacija | Filtri / eļļa | Pārbaudīt eļļas filtra aizdambēšanās indikatoru | Vietējais personāls
2.6.3 | Operators | Kurināmā padeves sistēma | Hidrauliskā sistēma | Hidrauliskā stacija | Visas iekārtas | Pārbaudīt darba spiediena sensoru indikācijas | Vietējais personāls
2.6.4 | Operators | Kurināmā padeves sistēma | Hidrauliskā sistēma | Hidrauliskā stacija | Visas iekārtas | Pārbaudīt derīguma termiņu | Vietējais personāls
2.6.5 | Operators | Kurināmā padeves sistēma | Hidrauliskā sistēma | Hidrauliskā stacija | Visas iekārtas | Pārbaudīt vai nav neierastas skaņas vai vibrācijas | Vietējais personāls
2.6.6 | Pasūtītāja personāls | Kurināmā padeves sistēma | Hidrauliskā sistēma | Hidrauliskā stacija | Filtri / eļļa | Pārbaudīt eļļas filtru un līmeņa indikatorus | Vietējais personāls
2.6.7 | Pasūtītāja personāls | Kurināmā padeves sistēma | Hidrauliskā sistēma | Hidrauliskā stacija | Visas iekārtas | Vizuāla inspekcija | Vietējais personāls
2.6.8 | Pasūtītāja personāls | Kurināmā padeves sistēma | Hidrauliskā sistēma | Hidrauliskā stacija | Visas iekārtas | Pārbaudīt kā piestiprinātas visas detaļas | Vietējais personāls
2.6.9 | Pasūtītāja personāls | Kurināmā padeves sistēma | Hidrauliskā sistēma | Hidrauliskā stacija | Visas iekārtas | Pārbaudīt mērijumu aktivitātes | Vietējais personāls
2.6.10 | Darbuzņēmējs | Kurināmā padeves sistēma | Hidrauliskā sistēma | Hidrauliskā stacija | Visas iekārtas | Pārbaudīt hidroakumulatora spiedienu un stiprinājumu | Specializēts personāls
2.6.11 | Darbuzņēmējs | Kurināmā padeves sistēma | Hidrauliskā sistēma | Hidrauliskā stacija | Filtri / eļļa | Pārbaudīt eļļas kvalitāti, ūdens daudzumu, eļļas vecumu | Specializēts personāls
2.6.12 | Pasūtītāja personāls | Kurināmā padeves sistēma | Hidrauliskā sistēma | Hidrauliskā stacija | Filtri / eļļa | Jāpārbauda hidrauliskās eļļas līmeni | Vietējais personāls
2.6.13 | Darbuzņēmējs | Kurināmā padeves sistēma | Hidrauliskā sistēma | Hidrauliskā stacija | Visas iekārtas | Pārbaudīt hidrauliskās caurules | Specializēts personāls
2.6.14 | Darbuzņēmējs | Kurināmā padeves sistēma | Hidrauliskā sistēma | Hidrauliskā stacija | motors | Pārbaudīt motorus | Specializēts personāls
2.6.15 | Darbuzņēmējs | Kurināmā padeves sistēma | Hidrauliskā sistēma | Hidrauliskā stacija | Filtri / eļļa | Eļļas maiņa | Specializēts personāls
2.7. | hidraulikas cauruļvadi
2.7.1 | Pasūtītāja personāls | Kurināmā padeves sistēma | Hidrauliskā sistēma | hidrauliskie cauruļvadi | Visas iekārtas | Visaptveroši pārbaudīt hidraulisko sistēmu, vai nav sūces | Vietējais personāls
2.7.2 | Pasūtītāja personāls | Kurināmā padeves sistēma | Hidrauliskā sistēma | hidrauliskie cauruļvadi | Visas iekārtas | Pārbaudīt visas iekārtas | Vietējais personāls
2.7.3 | Pasūtītāja personāls | Kurināmā padeves sistēma | Hidrauliskā sistēma | hidrauliskie cauruļvadi | Visas iekārtas | Pārbaudīt blīvējumus un skrūves ja nepieciešams | Vietējais personāls
2.8. | Hidrauliskie cilindri
2.8.1 | Pasūtītāja personāls | Kurināmā padeves sistēma | Hidrauliskā sistēma | Hidrauliskie cilindri | Visas iekārtas | Visaptveroši pārbaudīt hidraulisko sistēmu, vai nav sūces | Vietējais personāls | RBR11HFB10AF20 RBR11HFB10AF30 RBR11HFB10AF40 RBR11HFB10AF50 RBR11HHC10AF010 RBR11HHC10AF020 RBR11HHC10AF030 RBR11HHC10AF040 RBR11HHC10AF050 RBR11HHC10AF060 RBR12HFB10AF20 RBR12HFB10AF30 RBR12HFB10AF40 RBR12HFB10AF50 RBR12HHC10AF010 RBR12HHC10AF020 RBR12HHC10AF030 RBR12HHC10AF040 RBR12HHC10AF050 RBR12HHC10AF060
2.8.2 | Pasūtītāja personāls | Kurināmā padeves sistēma | Hidrauliskā sistēma | Hidrauliskie cilindri | Visas iekārtas | Pārbaudīt eļļas filtrus un eļļas līmeni | Vietējais personāls
2.8.3 | Operators | Kurināmā padeves sistēma | Hidrauliskā sistēma | Hidrauliskie cilindri | Visas iekārtas | Vizuāla apsekošana vai nav eļļas noplūdes, pārbaudīt cilindra piestiprināšanas punkta stāvokli attiecībā uz jebkādām eļļas noplūdēm | Vietējais personāls
2.8.4 | Pasūtītāja personāls | Kurināmā padeves sistēma | Hidrauliskā sistēma | Hidrauliskie cilindri | Visas iekārtas | Pārbaudīt visas iekārtas | Vietējais personāls
2.8.5 | Pasūtītāja personāls | Kurināmā padeves sistēma | Hidrauliskā sistēma | Hidrauliskie cilindri | Blīvējums | Pārbaudīt blīvējumus un skrūves ja nepieciešams | Vietējais personāls
2.8.6 | Pasūtītāja personāls | Kurināmā padeves sistēma | Hidrauliskā sistēma | Hidrauliskie cilindri | Gultņi | Cilindra gultņu ieeļļošana | Vietējais personāls
2.8.7 | Darbuzņēmējs | Kurināmā padeves sistēma | Hidrauliskā sistēma | Hidrauliskie cilindri | Visas iekārtas | Pārbaudīt eļļas līmeni un krāsu | Specializēts personāls
3 | Kurtuves un to aprīkojums
3.1 | Kurtuve D11HHC10AV001, D12HHC10AV001, D21HHC10AV001, D22HHC10AV001
3.1.1 | Operators | Kurtuves un to aprīkojums | Kurtuve | Kurtuve | Visas iekārtas | Ārēja vizualā inspekcija | Vietējais personāls | RBR11HHC10
3.1.2 | Operators | Kurtuves un to aprīkojums | Kurtuve | Kurtuve | Visas iekārtas | Novērot degšanas procesu. Notīrīt skatlūku, ja nepieciešams izpūst ar kompresoru | Vietējais personāls
3.1.3 | Operators | Kurtuves un to aprīkojums | Kurtuve | Kurtuve | Visas iekārtas | Pārbaudīt pelnu kvalitāti | Vietējais personāls
3.1.4 | Operators | Kurtuves un to aprīkojums | Kurtuve | Kurtuve | Visas iekārtas | Pārbaudīt ūdens piegādi uz dzesēšanas kontūru | Vietējais personāls
3.1.5 | Operators | Kurtuves un to aprīkojums | Kurtuve | Kurtuve | Visas iekārtas | Pārbaudīt ūdens dzesēšanas korpusu, vai nav pārkaršanas vai izdegšans pēdu | Vietējais personāls
3.1.6 | Operators | Kurtuves un to aprīkojums | Kurtuve | Kurtuve | Visas iekārtas | Pārbaudīt vai kurināmais uz ārdiem deg vienmērīgi | Vietējais personāls
3.1.7 | Operators | Kurtuves un to aprīkojums | Kurtuve | Kurtuve | Visas iekārtas | Pārbaudīt visus dūmgāzu sistēmas savienojumu, vai nav sūce | Vietējais personāls
3.1.8 | Pasūtītāja personāls | Kurtuves un to aprīkojums | Kurtuve | Kurtuve | Visas iekārtas | Pārbaudīt fiksācijas, savienojumus un mehānismus | Vietējais personāls
3.1.9 | Pasūtītāja personāls | Kurtuves un to aprīkojums | Kurtuve | Kurtuve | Visas iekārtas | Ieeļļot gultņus | Vietējais personāls
3.1.10 | Pasūtītāja personāls | Kurtuves un to aprīkojums | Kurtuve | Kurtuve | Visas iekārtas | Pārbaudīt hermetizēšanas mezglus | Vietējais personāls
3.1.11 | Pasūtītāja personāls | Kurtuves un to aprīkojums | Kurtuve | Kurtuve | Visas iekārtas | Pievilkt vaļīgās skrūves | Vietējais personāls
3.1.12 | Darbuzņēmējs | Kurtuves un to aprīkojums | Kurtuve | Kurtuve | Mūris | Pārbaudīt mūrējuma stāvokli | Specializēts personāls
3.1.13 | Darbuzņēmējs | Kurtuves un to aprīkojums | Kurtuve | Kurtuve | Visas iekārtas | Pilna iekārtas elektriskās un mehāniskās daļas pārbaude | Specializēts personāls
3.1.14 | Darbuzņēmējs | Kurtuves un to aprīkojums | Kurtuve | Kurtuve | Visas iekārtas | Nomainīt nolietojušās un bojātās daļas | Specializēts personāls
3.1.15 | Darbuzņēmējs | Kurtuves un to aprīkojums | Kurtuve | Kurtuve | Visas iekārtas | Pārbaudīt inspekcijas lūku darbību, ieeļļot ja nepieciešams | Specializēts personāls
3.1.16 | Darbuzņēmējs | Kurtuves un to aprīkojums | Kurtuve | Kurtuve | Visas iekārtas | Pārbaudīt skatlūkas stāvokli | Specializēts personāls
3.1.17 | Darbuzņēmējs | Kurtuves un to aprīkojums | Kurtuve | Kurtuve | Visas iekārtas | Pārbaudīt metāla konstrukciju stāvokli - vai nav bojājumi (vizuāla kontrole) | Specializēts personāls
3.1.18 | Darbuzņēmējs | Kurtuves un to aprīkojums | Kurtuve | Kurtuve | Visas iekārtas | Salabot savienijums, kur konstatētas sūces | Specializēts personāls
3.1.19 | Darbuzņēmējs | Kurtuves un to aprīkojums | Kurtuve | Mūris | Mūris | Notīrīt pelnu izvadīšanas sistēmas no putekļiem | Specializēts personāls
3.1.20 | Darbuzņēmējs | Kurtuves un to aprīkojums | Kurtuve | mūris | Mūris | Visu savienojumu tests | Specializēts personāls
3.2 | Ārdi
3.2.1 | Darbuzņēmējs | Kurtuves un to aprīkojums | Ārdi | Ārdi | Visas iekārtas | Pārbaudīt drošības mērījumu funcionalitāti | Specializēts personāls | RBR11HHC10 RBR12HHC10
3.2.2 | Darbuzņēmējs | Kurtuves un to aprīkojums | Ārdi | Ārdi | Visas iekārtas | Pārbaudīt fiksācijas, savienojumus un mehānismus | Specializēts personāls
3.2.3 | Darbuzņēmējs | Kurtuves un to aprīkojums | Ārdi | Ārdi | Visas iekārtas | Pārbaudīt pelnu daudzumu visās gaisa padeves sistēmās. īztīrīt pelnus | Specializēts personāls
3.2.4 | Pasūtītāja personāls | Kurtuves un to aprīkojums | Ārdi | Ārdi | Visas iekārtas | Pārbaudīt sensoru pozīciju un fukcionalitāti | Vietējais personāls
3.2.6 | Darbuzņēmējs | Kurtuves un to aprīkojums | Ārdi | Ārdi | Visas iekārtas | Pievilkt visas vaļīgās skrūves | Specializēts personāls
3.2.7 | Darbuzņēmējs | Kurtuves un to aprīkojums | Ārdi | Ārdi | Visas iekārtas | Pārbaudīt ārdu balstus un cilindrus, nomainīt, ja nepieciešams | Specializēts personāls
3.2.8 | Darbuzņēmējs | Kurtuves un to aprīkojums | Ārdi | Ārdi | Visas iekārtas | Pārbaudīt ārdu stāvokli (vizuālā inspekcija) | Specializēts personāls
3.2.9 | Darbuzņēmējs | Kurtuves un to aprīkojums | Ārdi | Ārdi | Visas iekārtas | Pārbaudīt visus ārdus. Nomainīt bojātos | Specializēts personāls
3.2.10 | Darbuzņēmējs | Kurtuves un to aprīkojums | Ārdi | Ārdi | Visas iekārtas | Notīrīt visus ārdus no pelniem | Specializēts personāls
3.3 | Barotājs
3.3.1 | Operators | Kurtuves un to aprīkojums | Barotājs | Barotājs | Visas iekārtas | Visu ierīču vizuālā inspekcija | Vietējais personāls | RBR11HHC10 RBR12HHC10
3.3.2 | Operators | Kurtuves un to aprīkojums | Barotājs | Barotājs | Visas iekārtas | Pārbaudīt kurināmā līmeni bunkurā | Vietējais personāls
3.3.3 | Operators | Kurtuves un to aprīkojums | Barotājs | Barotājs | Visas iekārtas | Pārbaudīt dzesēšanas ūdens padeves rezervuāru | Vietējais personāls
3.3.4 | Operators | Kurtuves un to aprīkojums | Barotājs | Barotājs | Visas iekārtas | Pārbaudīt ūdens stāvokli | Vietējais personāls
3.3.5 | Pasūtītāja personāls | Kurtuves un to aprīkojums | Barotājs | Barotājs | Visas iekārtas | Pārbaudīt hidraulisko sistēmu / novērsts sūces un noplūdes | Vietējais personāls
3.3.6 | Pasūtītāja personāls | Kurtuves un to aprīkojums | Barotājs | Barotājs | Visas iekārtas | Pārbaudīt eļļas filtru un līmeņa indikatorus | Vietējais personāls
3.3.7 | Pasūtītāja personāls | Kurtuves un to aprīkojums | Barotājs | Barotājs | Visas iekārtas | Pārbaudīt vai visiem mehānismiem un savienojumiem ir labi pievilktas skrūves | Vietējais personāls
3.3.8 | Pasūtītāja personāls | Kurtuves un to aprīkojums | Barotājs | Barotājs | Visas iekārtas | Pārbaudīt barotāja stūmēju cauruļu darbību. Vai darbojas vienmērīgi? | Vietējais personāls
3.3.9 | Pasūtītāja personāls | Kurtuves un to aprīkojums | Barotājs | Barotājs | Visas iekārtas | Pārbaudīt galaslēdžu pozīcijas un darbību | Vietējais personāls
3.3.10 | Pasūtītāja personāls | Kurtuves un to aprīkojums | Barotājs | Hidrauliskie cilindri | Visas iekārtas | Pārbaudīt cilindru stiprinājumus | Vietējais personāls
3.3.11 | Pasūtītāja personāls | Kurtuves un to aprīkojums | Barotājs | Barotājs | Visas iekārtas | Pārbaudīt blīvējumus | Vietējais personāls
3.3.12 | Pasūtītāja personāls | Kurtuves un to aprīkojums | Barotājs | Barotājs | Visas iekārtas | Pārbaudīt vai nav mehānisku bojājumu | Vietējais personāls
3.3.13 | Darbuzņēmējs | Kurtuves un to aprīkojums | Barotājs | Barotājs | Visas iekārtas | Pārbaudīt visas skrūves, pievilkt, ja nepieciešams | Specializēts personāls
3.3.14 | Darbuzņēmējs | Kurtuves un to aprīkojums | Barotājs | Barotājs | Gultņi | Ieeļļot gultņus | Specializēts personāls
3.3.15 | Darbuzņēmējs | Kurtuves un to aprīkojums | Barotājs | Barotājs | Visas iekārtas | Pārbaudīt stūmēja cauruļu diametru | Specializēts personāls
3.3.16 | Darbuzņēmējs | Kurtuves un to aprīkojums | Barotājs | Barotājs | Visas iekārtas | Pārbaudīt plastmasas vadīklas. Veikt nomaiņu, ja nepieciešams | Specializēts personāls
3.3.17 | Darbuzņēmējs | Kurtuves un to aprīkojums | Barotājs | Barotājs | Visas iekārtas | Pārbaudīt un nomainīt hidraulisko eļļu | Specializēts personāls
3.4. | Kurināmā bunkurs
3.4.1. | Operators | Kurtuves un to aprīkojums | Kurināmā bunkurs | Kurināmā bunkurs | Visas iekārtas | Ārēja vizualā inspekcija | Vietējais personāls | RBR11HFB10BB01
3.4.2. | Operators | Kurtuves un to aprīkojums | Kurināmā bunkurs | Kurināmā bunkurs | Visas iekārtas | Pārbaudīt kurināmā līmeni | Vietējais personāls
3.4.3. | Operators | Kurtuves un to aprīkojums | Kurināmā bunkurs | Kurināmā bunkurs | Visas iekārtas | Pārbaudīt avārījas dzēšanas ūdens rezervuāra stāvokli | Vietējais personāls
3.4.4. | Operators | Kurtuves un to aprīkojums | Kurināmā bunkurs | Kurināmā bunkurs | Visas iekārtas | Pārbaudīt ūdens stāvokli | Vietējais personāls
3.4.5. | Pasūtītāja personāls | Kurtuves un to aprīkojums | Kurināmā bunkurs | Kurināmā bunkurs | Visas iekārtas | Pārbaudīt vai nav mehānisku bojājumu | Vietējais personāls
3.4.6. | Darbuzņēmējs | Kurtuves un to aprīkojums | Kurināmā bunkurs | Kurināmā bunkurs | Visas iekārtas | Pārbaudīt visus metinātos un skrūvju savienojumus | Specializēts personāls
3.5. | Gaisa un dūmgāzu recirkulācijas sistēma
3.5.1. | Operators | Kurtuves un to aprīkojums | Gaisa / dūmgāzu recirkulācijas sistēma | Gaisa / Dūmgāzu recirkulācijas sistēma | Visas iekārtas | Aprīkojuma vizuālā inspekcija | Vietējais personāls
3.5.2. | Pasūtītāja personāls | Kurtuves un to aprīkojums | Gaisa / dūmgāzu recirkulācijas sistēma | Gaisa / Dūmgāzu recirkulācijas sistēma | Visas iekārtas | Armatūru un vārstu vizuālā pārbaude | Vietējais personāls
4 | ELEKTROSTATISKAIS FILTRS ESP-20M D10HTE10AT001, D20HTE10AT001
4.1. | Operators | ELEKTRO- STATISKAIS FILTRS | ESP-20M | ESP-20M | Visas iekārtas | Vizuāla apskate, iekārtas un tās apkārtnes tīrīšana | Vietējais personāls | RBR11ETA11AF001 RBR12ETA11AF001
4.2. | Operators | ELEKTRO- STATISKAIS FILTRS | ESP-20M | ESP-20M | Visas iekārtas | Pārbaudīt iekārtas aizsargājošās detaļas | Vietējais personāls
4.3. | Darbuzņēmējs | ELEKTRO- STATISKAIS FILTRS | ESP-20M | ESP-20M | Visas iekārtas | Izolatoru tehniskā apkope:balsta izolatori cilindrisks vai konisks, izolatora vārpsta, izlādes elektrode | Specializēts personāls
4.4. | Darbuzņēmējs | ELEKTRO- STATISKAIS FILTRS | ESP-20M | ESP-20M | Visas iekārtas | Kratīšanas mehānisma apkope: veseris,balsta gultņi,kratīšanas mehānisma piedziņas savienojums,elektrodi,kratīšan. mehānisms,sišanas virsma,trieciensija | Specializēts personāls
5 | MULTICIKLONS CB-7 D11HTE10AT001 D12HTE10AT001 D21HTE10AT001 D22HTE10AT00101
5.1. | Operators | MULTICIKLONS CB-7 | CB-7 | CB-7 | Visas iekārtas | Periodiskā apskate: jāpārbauda, vai pelni tiek iztīrīti no pelnu savākšanas bunkura. | Vietējais personāls | RBR11ETA11AF001 RBR12ETA11AF001
5.2. | Pasūtītāja personāls | MULTICIKLONS CB-7 | CB-7 | CB-7 | Visas iekārtas | Periodiskā apskate: jāpārbauda, vai multiciklons nav zaudējis hermētiskumu. Vai nav parādījušās nevēlamas smakas, skaņas, putekļi. | Vietējais personāls
5.3. | Darbuzņēmējs | MULTICIKLONS CB-7 | CB-7 | CB-7 | Visas iekārtas | Ģenerālā apskate: jāatver apkalpošanas lūkas un augšējie vāki, jānovērtē iekšējo virsmu nodilums, jāiztīra, jānomaina nolietojušās detaļas, no jauna jāpieskrūvē tīrīšanas elementu skrūves. | Specializēts personāls
6 | MULTICIKLONA ROTĒJOŠAIS VĀRSTS (PELNIEM)DR-250 D11ETG10AB001 D12ETG10AB001 D21ETG10AB001 D22ETG10AB001
6.1. | Pasūtītāja personāls | MULTICIKLONA ROTĒJOŠAIS VĀRSTS | MULTICIKLONA ROTĒJOŠAIS VĀRSTS | MULTICIKLONA ROTĒJOŠAIS VĀRSTS | Visas iekārtas | Noņemt no elektroierīcēm, gultņiem uzkrājušos putekļus. | Vietējais personāls
6.2. | Pasūtītāja personāls | MULTICIKLONA ROTĒJOŠAIS VĀRSTS | MULTICIKLONA ROTĒJOŠAIS VĀRSTS | MULTICIKLONA ROTĒJOŠAIS VĀRSTS | Visas iekārtas | Pārbaudīt, vai iekārta neizdala nevēlamas skaņas, strādā vienmērīgi un raiti, neiestrēgst. | Vietējais personāls
6.3. | Darbuzņēmējs | MULTICIKLONA ROTĒJOŠAIS VĀRSTS | MULTICIKLONA ROTĒJOŠAIS VĀRSTS | MULTICIKLONA ROTĒJOŠAIS VĀRSTS | Visas iekārtas | Vispārējā pārbaude: Gultņu, blīvējuma un lāpstiņu pārbaude. | Specializēts personāls
6.4. | Darbuzņēmējs | MULTICIKLONA ROTĒJOŠAIS VĀRSTS | MULTICIKLONA ROTĒJOŠAIS VĀRSTS | MULTICIKLONA ROTĒJOŠAIS VĀRSTS | Visas iekārtas | Gultņu un blīvju nomaiņa (ja nav mainīti pēdējo 3 gadu laikā) | Specializēts personāls
7 | DŪMGĀZU KONDENSĀCIJAS EKONOMAIZERS AR VERTIKĀLO SILTUMMAINI, NOMINĀLĀ JAUDA 3 MW VDKE-15 D13HTD10AC001, D23HTD10AC001
7.1. | Operators | DKE | DKE | DKE | Visas iekārtas | Pārbaudīt visus vadības sistēmas mēriekārtas parametrus, tos salīdzināt ar nominālajiem | Vietējais personāls
7.2. | Pasūtītāja personāls | DKE | DKE | DKE | Visas iekārtas | Vizuāli pārbaudīt visu DKE: pārbaudīt rāmja plaisas, ieliekumus utt. | Vietējais personāls
7.3. | Darbuzņēmējs | DKE | DKE | DKE | Visas iekārtas | Iekārtas ģenerālā apskate: Detalizēta pārbaude (visas mērierīces, smidzinātāji utt.) | Specializēts personāls
7.4. | Darbuzņēmējs | DKE | DKE | DKE | Visas iekārtas | Iekārtas ģenerālā apskate: Pārbaudīt iekšējo daļu koroziju un nolietojumu | Specializēts personāls
7.5. | Darbuzņēmējs | DKE | DKE | DKE | Visas iekārtas | Iekārtas ģenerālā apskate: Kondensāta tvertnes detalizēta pārbaude | Specializēts personāls
7.6. | Darbuzņēmējs | DKE | DKE | DKE | Visas iekārtas | Iekārtas ģenerālā apskate: Iztīrīt DKE daļas, caur kurām plūst dūmgāzes, aizvācot visas cietās daļiņas | Specializēts personāls
8. | DŪMGĀZU RECIRKULĀCIJAS AIZBĪDNIS VSK-800 D11HNA30AA001, D12HNA30AA001, D21HNA30AA001, D22HNA30AA001; VSK-600 D11HNF10AA201, D12HNF10AA201, D21HNF10AA201, D22HNF10AA201;
8.1. | Operators | DKE | DKE | DKE | Visas iekārtas | Vizuāla ierīces apskate | Vietējais personāls
8.2. | Darbuzņēmējs | DKE | DKE | DKE | Visas iekārtas | Ģenerālā iekārtas apskate. Apskata gultņus, blīves, piedziņu. | Specializēts personāls
8.3. | Darbuzņēmējs | DKE | DKE | DKE | Visas iekārtas | Gultņu ieeļļošana | Specializēts personāls
9. | Pelnu novadīšanas sistēma
9.1. | Sauso pelnu rausējtransportieris D11ETG20AF001 D12ETG20AF001 D21ETG20AF001 D22ETG20AF001
9.1.1. | Operators | Pelnu izvadīšanas sistēma | Transportieri | pelnu transportieris | Visas iekārtas | Ārēja vizualā inspekcija | Vietējais personāls | RBR11ETA11AF001 RBR12ETA11AF001
9.1.2. | Operators | Pelnu izvadīšanas sistēma | Transportieri | pelnu transportieris | Ātruma sensors | Regulāri notīrīt putekļus | Vietējais personāls
9.1.3. | Pasūtītāja personāls | Pelnu izvadīšanas sistēma | Transportieri | pelnu transportieris | Visas iekārtas | Regulāri visuāli inspicēt iekārtas, pārbaudīt ķēdes spriegojumu, skrūvju savienojumus, pārbaudīt aizsardzības iekārtas | Vietējais personāls
9.1.4. | Pasūtītāja personāls | Pelnu izvadīšanas sistēma | Transportieri | pelnu transportieris | Motora reduktors | Pārbaudīt aizsardzības ierīces | Vietējais personāls
9.1.5. | Pasūtītāja personāls | Pelnu izvadīšanas sistēma | Transportieri | pelnu transportieris | Vāka sensors | Pārbaudīt uzstādītos darbības indikācijas sensorus, nomainīt, ja nepieciešams | Vietējais personāls
9.1.6. | Operators | Pelnu izvadīšanas sistēma | Transportieri | pelnu transportieris | Slapjo pelnu konveijeris | Pārbaudīt ūdens līmeni | Vietējais personāls
9.1.7. | Operators | Pelnu izvadīšanas sistēma | Transportieri | pelnu transportieris | Motora reduktors | Notīrīt sakrājušos netīrumus no zobratiem (≤5mm) | Vietējais personāls
9.1.8. | Darbuzņēmējs | Pelnu izvadīšanas sistēma | Transportieri | pelnu transportieris | Motora reduktors | Pārbaudīt motorreduktora eļļas līmeni, Pārliecināties, ka motorreduktors neidod neierasts skaņas | Specializēts personāls
9.1.9. | Darbuzņēmējs | Pelnu izvadīšanas sistēma | Transportieri | pelnu transportieris | Motora reduktors | Pārbaudīt un nomainīt blīves | Specializēts personāls
9.1.10. | Darbuzņēmējs | Pelnu izvadīšanas sistēma | Transportieri | pelnu transportieris | Gultņi | Ieeļot piedziņas vārpstu un tās gultņus | Specializēts personāls
9.1.11. | Darbuzņēmējs | Pelnu izvadīšanas sistēma | Transportieri | pelnu transportieris | Vāka sensors | Demontēt un notīrīt sensoru. Samontēt un pārbaudīt fukcionalitāti | Specializēts personāls
9.1.12. | Darbuzņēmējs | Pelnu izvadīšanas sistēma | Transportieri | pelnu transportieris | Visas iekārtas | Pilnīga elektrisko un mehānisko detaļu inspekcija, nodilušo detaļu nomaiņa, eļļas lubricēšana | Specializēts personāls
9.1.13. | Darbuzņēmējs | Pelnu izvadīšanas sistēma | Transportieri | pelnu transportieris | motors | Motora tīrīšana un apkope | Specializēts personāls
9.1.14. | Darbuzņēmējs | Pelnu izvadīšanas sistēma | Transportieri | pelnu transportieris | motors | Atjaunot korozijas pārklājumu, iztīrīt kondensāta noliešanas atveri ventilatora apakšā | Specializēts personāls
9.1.15. | Darbuzņēmējs | Pelnu izvadīšanas sistēma | Transportieri | pelnu transportieris | Motora reduktors | Nomainīt izdilušās un bojātās detaļas | Specializēts personāls
9.1.16. | Darbuzņēmējs | Pelnu izvadīšanas sistēma | Transportieri | pelnu transportieris | Ātruma sensors | Pārbaudīt visas detaļas -vai nav bojātas. Pārbaudīt darbības robežas. Pārbaudīt motora sensoru un pievienoto aprīkojumu. | Specializēts personāls
9.1.17. | Darbuzņēmējs | Pelnu izvadīšanas sistēma | Transportieri | pelnu transportieris | Ķēde | Ķēdes stāvokļa apstiprināšana. Veikt ķēdes spriegošanu un eļļošanu | Specializēts personāls
9.1.18. | Darbuzņēmējs | Pelnu izvadīšanas sistēma | Transportieri | pelnu transportieris | Ķēde | Ķēdes spriegošanas vītņstieņu un uzgriežņu nomaiņa | Specializēts personāls
9.1.19. | Darbuzņēmējs | Pelnu izvadīšanas sistēma | Transportieri | pelnu transportieris | Visas iekārtas | Pilnīga gultņu pāreļļošana | Specializēts personāls
9.1.20. | Pasūtītāja personāls | Pelnu izvadīšanas sistēma | Transportieri | pelnu transportieris | Visas iekārtas | Gultņu un blīvju nomaiņa | Specializēts personāls
9.1.21. | Darbuzņēmējs | Pelnu izvadīšanas sistēma | Transportieri | pelnu transportieris | Motora reduktors | Nomainīt motora reduktorā eļļu. Nomainīt motor reduktorā piedziņas vārpstas blīvslēgus | Specializēts personāls
9.1.22. | Darbuzņēmējs | Pelnu izvadīšanas sistēma | Transportieri | pelnu transportieris | motors | Pārbaudīt bremzes. Nomērīt bremžu diska biezumu. Nomērīt piespeidējplāksnes biezumu. Izsūkt netīrumus. Pārbaudīt elektriskos kontaktus, nomainīt, ja nepieciešams | Specializēts personāls
9.1.23. | Darbuzņēmējs | Pelnu izvadīšanas sistēma | Transportieri | pelnu transportieris | motors | Pārbaudīt gultņus un nomainīt ja nepieciešams. Nomainīt blīvslēgus. Iztīrīt dzesēšanas kanālus. | Specializēts personāls
9.2. | GLIEMEŽTRANSPORTIERIS TSPV-160 D10ETG10AF001, D20ETG10AF001
9.2.1. | Operators | Pelnu izvadīšanas sistēma | Transportieri | pelnu transportieris | Visas iekārtas | Ārēja vizualā inspekcija | Vietējais personāls | RBR11EBA20AF003 RBR12EBA20AF003 RBR11EBA20CG303 RBR11EBA20CG304 RBR12EBA20CG303 RBR12EBA20CG304
9.2.2. | Pasūtītāja personāls | Pelnu izvadīšanas sistēma | Transportieri | pelnu transportieris | Visas iekārtas | Peridiska iekārtu inspekcija. Vizuāļa korpusa pārbaude. Notīrīt uzkrājušos putekļus.Savienojumi. Vārsta kustības pārbaude. Gultņi. | Vietējais personāls
9.2.3. | Pasūtītāja personāls | Pelnu izvadīšanas sistēma | Transportieri | pelnu transportieris | Gultņi | Pārbaudīt vai gultņi neizdod neierasts skaņas. Ieeļļot. | Vietējais personāls
9.2.4. | Pasūtītāja personāls | Pelnu izvadīšanas sistēma | Transportieri | pelnu transportieris | Visas iekārtas | Notīrīt iekārtu. Pābaudīt vai nav neierasts skaņas un noplūdes. Pārbaudīt skrūvju savienojumus. | Vietējais personāls
9.2.5. | Darbuzņēmējs | Pelnu izvadīšanas sistēma | Transportieri | pelnu transportieris | Visas iekārtas | Vispārīga pārbaude, gultņu bloku pārbaude,blīvju un gliemeža pārbaude ,nepieciešamības gadījumā-nomaiņa. | Specializēts personāls
9.2.6. | Darbuzņēmējs | Pelnu izvadīšanas sistēma | Transportieri | pelnu transportieris | Visas iekārtas | Nomainīt visus gultņus un blīvējumus | Specializēts personāls
9.3. | Sauso pelnu kanāls PK-500 D11ETG20AF006 D12ETG20AF006 D21ETG20AF006 D22ETG20AF006
9.3.1 | Pasūtītāja personāls | Pelnu izvadīšanas sistēma | sauso pelnu kanāls | sauso pelnu kanāls | Hidrauliskais cilindrs | Hidrauliskā cilindra vizuāla novērtēšana – vai nav smērvielas noplūdes; pārbaudīt cilindra stiprinājuma bloku | Vietējais personāls
9.3.2 | Pasūtītāja personāls | Pelnu izvadīšanas sistēma | sauso pelnu kanāls | sauso pelnu kanāls | Hidrauliskā sistēma | Hidrauliskās sistēmas vizuāla novērtēšana (vai nav noplūdes), aizrausēja gājiena pārbaude | Vietējais personāls
9.3.3 | Pasūtītāja personāls | Pelnu izvadīšanas sistēma | sauso pelnu kanāls | sauso pelnu kanāls | sauso pelnu kanāls | Cilindra zonā sakrājušos pelnu aizvākšana | Vietējais personāls
9.3.4 | Darbuzņēmējs | Pelnu izvadīšanas sistēma | sauso pelnu kanāls | sauso pelnu kanāls | Visas iekārtas | Pilnīga iekārtas elektrisko, hidraulisko un mehānisko detaļu apskate | Specializēts personāls
9.3.5 | Darbuzņēmējs | Pelnu izvadīšanas sistēma | sauso pelnu kanāls | sauso pelnu kanāls | Visas iekārtas | Bojāto un nodilušo detaļu nomaiņa | Specializēts personāls
9.4. | Paceļama savienojoša piedurkne sauso pelnu tvertnei RPP-650 D11ETH10AF001 D12ETH10AF001 D21ETH10AF001 D22ETH10AF001
9.4.1 | Operators | Pelnu izvadīšanas sistēma | Paceļama savienojoša piedurkne | Paceļama savienojoša piedurkne | Visas iekārtas | Iekārtas vizuālā apskate | Vietējais personāls
9.4.2 | Pasūtītāja personāls | Pelnu izvadīšanas sistēma | Paceļama savienojoša piedurkne | Paceļama savienojoša piedurkne | Visas iekārtas | Iekārtas tīrīšana | Vietējais personāls
9.4.3 | Darbuzņēmējs | Pelnu izvadīšanas sistēma | Paceļama savienojoša piedurkne | Paceļama savienojoša piedurkne | Visas iekārtas | Vispārīga apskate | Specializēts personāls
9.4.4 | Darbuzņēmējs | Pelnu izvadīšanas sistēma | Paceļama savienojoša piedurkne | Paceļama savienojoša piedurkne | Celšanas bloks | Celšanas bloka apskate | Specializēts personāls
9.4.5 | Darbuzņēmējs | Pelnu izvadīšanas sistēma | Paceļama savienojoša piedurkne | Paceļama savienojoša piedurkne | Troses celtnis | Trošu celtņa apskate | Specializēts personāls
9.5. | Pelnu konteineris KPS-10 D11ETH10BB001 D12ETH10BB001 D21ETH10ABB001 D22ETH10BB001 D10ETH10BB001
9.5.1 | Operators | Pelnu izvadīšanas sistēma | Pelnu konteineris | Pelnu konteineris | Visas iekārtas | Ārēja vizualā inspekcija | Vietējais personāls | RBR11ETB11BB001 RBR12ETB11BB001 RBR11ETB12BB001 RBR12ETB12BB001
9.5.2 | Pasūtītāja personāls | Pelnu izvadīšanas sistēma | Pelnu konteineris | Pelnu konteineris | Motorreduktors | Pārbaudīt vai ventilatora pārsegs nav aizdambējies | Vietējais personāls
9.5.3 | Operators | Pelnu izvadīšanas sistēma | Pelnu konteineris | Pelnu konteineris | Visas iekārtas | Pārbaudīt vai nav neierastas darbības skaņas. Vizuāli pārbaudīt vai korpusa plaisas. Pārbaudīt ass darbību, vai ir iecentrēta. | Vietējais personāls
9.5.4 | Pasūtītāja personāls | Pelnu izvadīšanas sistēma | Pelnu konteineris | Pelnu konteineris | Visas iekārtas | Konteinera vizuāla inspekcija | Vietējais personāls
9.5.5 | Darbuzņēmējs | Pelnu izvadīšanas sistēma | Pelnu konteineris | Pelnu konteineris | Gultņi | Ieeļļot gultņus | Specializēts personāls
9.5.6 | Darbuzņēmējs | Pelnu izvadīšanas sistēma | Pelnu konteineris | Pelnu konteineris | Visas iekārtas | Visaptveroša inspekcija: Pārbaudīt gultņus, blīves, skrūvju stāvokli | Specializēts personāls
9.5.7 | Operators | Pelnu izvadīšanas sistēma | Pelnu konteineris | Pelnu konteineris | Visas iekārtas | Pelnu trauka tīrīšana no aizsērējušas pelnu nogulsnes | Vietējais personāls
9.5.8 | Darbuzņēmējs | Pelnu izvadīšanas sistēma | Pelnu konteineris | Pelnu konteineris | Filtri / eļļa | Veikt visu eļļošanas punktu eļļošanu | Specializēts personāls
9.5.9 | Darbuzņēmējs | Pelnu izvadīšanas sistēma | Pelnu konteineris | Pelnu konteineris | Visas iekārtas | Elektrisko un mehānisko detaļu inspekcija | Specializēts personāls
9.5.10 | Darbuzņēmējs | Pelnu izvadīšanas sistēma | Pelnu konteineris | Pelnu konteineris | Visas iekārtas | Nomainīt visus gultņus un blīvējumus, ja nomaiņa nav veikta 3 gadu laikā | Specializēts personāls
9.5.11 | Darbuzņēmējs | Pelnu izvadīšanas sistēma | Pelnu konteineris | Pelnu konteineris | Motora reduktors | Minerāleļļas nomaiņa pēc pirmajām 150 stundām un pēc tam pēc katrām 4000h | Specializēts personāls
9.5.12 | Darbuzņēmējs | Pelnu izvadīšanas sistēma | Pelnu konteineris | Pelnu konteineris | motors | Apkope saskaņā ar ražotāja instrukcijām | Specializēts personāls
9.5.13 | Darbuzņēmējs | Pelnu izvadīšanas sistēma | Pelnu konteineris | Pelnu konteineris | Visas iekārtas | Vāka blīvējuma inspekcija, nomaiņa, ja nepieciešams | Specializēts personāls
9.3. | Rotācijas noslēgvārsts
9.3.1. | Operators | Pelnu izvadīšanas sistēma | Rotācijas noslēgvārsts | Rotācijas noslēgvārsts | Visas iekārtas | Ārēja vizualā inspekcija | Vietējais personāls | RBR11ETG40AF001 RBR12ETG40AF001 RBR11HTE11AF001 RBR11HTE12AF001 RBR12HTE11AF001 RBR12HTE12AF001
9.3.2. | Pasūtītāja personāls | Pelnu izvadīšanas sistēma | Rotācijas noslēgvārsts | Rotācijas noslēgvārsts | Visas iekārtas | Vizuāla inspekcija | Vietējais personāls
9.3.3. | Darbuzņēmējs | Pelnu izvadīšanas sistēma | Rotācijas noslēgvārsts | Rotācijas noslēgvārsts | Visas iekārtas | Visaptveroša inspekcija. Gultņi, blīvējumi, korpusi. | Specializēts personāls
9.3.4. | Darbuzņēmējs | Pelnu izvadīšanas sistēma | Rotācijas noslēgvārsts | Rotācijas noslēgvārsts | Visas iekārtas | Iekšējo virsmu tīrīšana | Specializēts personāls
9.3.5. | Darbuzņēmējs | Pelnu izvadīšanas sistēma | Rotācijas noslēgvārsts | Rotācijas noslēgvārsts | Visas iekārtas | Motora tīrīšana un apkope | Specializēts personāls
9.3.6. | Darbuzņēmējs | Pelnu izvadīšanas sistēma | Rotācijas noslēgvārsts | Motora reduktors | Visas iekārtas | Motora reduktors: Nomainīt minerāleļļu | Specializēts personāls
9.3.7. | Darbuzņēmējs | Pelnu izvadīšanas sistēma | Rotācijas noslēgvārsts | Motora reduktors | Visas iekārtas | Motora reduktors: Nomainīt gultņu smērvielu | Specializēts personāls
9.3.8. | Darbuzņēmējs | Pelnu izvadīšanas sistēma | Rotācijas noslēgvārsts | Motora reduktors | Visas iekārtas | Motora reduktors: Nomainīt eļļas blīvējumus | Specializēts personāls
9.3.9. | Pasūtītāja personāls | Pelnu izvadīšanas sistēma | Rotācijas noslēgvārsts | Motora reduktors | Visas iekārtas | Motora reduktors: Nomainīt sintētisko eļļu | Specializēts personāls
9.3.10. | Pasūtītāja personāls | Pelnu izvadīšanas sistēma | Rotācijas noslēgvārsts | Motora reduktors | Visas iekārtas | Motora reduktors: Nomainīt gultņu smērvielu | Specializēts personāls
9.3.11. | Pasūtītāja personāls | Pelnu izvadīšanas sistēma | Rotācijas noslēgvārsts | Motora reduktors | Blīvējums | Motora reduktors: Nomainīt eļļas blīvējumus | Specializēts personāls
9.3.12. | Pasūtītāja personāls | Pelnu izvadīšanas sistēma | Rotācijas noslēgvārsts | Rotācijas noslēgvārsts | Visas iekārtas | Motora reduktors: Nomainīt eļļas blīvējumus (ja nomaiņa nav veikta 3 gadu laikā) | Specializēts personāls
9.3.13. | Darbuzņēmējs | Pelnu izvadīšanas sistēma | Rotācijas noslēgvārsts | Motora reduktors | eļļas sistēma | Motora reduktors: Pārbaudīt eļļas līmeni un stāvokli | Specializēts personāls
9.3.14. | Darbuzņēmējs | Pelnu izvadīšanas sistēma | Rotācijas noslēgvārsts | Motora reduktors | Blīvējums | Motora reduktors: Pārbaudīt blīvslēgu stāvokli | Specializēts personāls
9.3.15. | Darbuzņēmējs | Pelnu izvadīšanas sistēma | Rotācijas noslēgvārsts | Motora reduktors | Visas iekārtas | Motora reduktors: Pārbaudīt gumijas, nomainīt, ja nepieciešams | Specializēts personāls
9.4. | Svārpsts
9.4.1. | Operators | Pelnu izvadīšanas sistēma | Transportieri | Svārpsts | Visas iekārtas | Ārēja vizualā inspekcija | Vietējais personāls
9.4.2. | Operators | Pelnu izvadīšanas sistēma | Transportieri | Svārpsts | Visas iekārtas | Vizuāla inspekcija | Vietējais personāls
9.4.3. | Darbuzņēmējs | Pelnu izvadīšanas sistēma | Transportieri | Svārpsts | Gultņi | Vizuāli un ar tausti pārbaudīt gultņus to darbībā | Specializēts personāls
9.4.4. | Darbuzņēmējs | Pelnu izvadīšanas sistēma | Transportieri | Svārpsts | Gultņi | Gultņu ieeļļošana | Specializēts personāls
9.4.5. | Darbuzņēmējs | Pelnu izvadīšanas sistēma | Transportieri | Svārpsts | Visas iekārtas | Visaptveroša inspekcija. Gultņi, blīvējumi, korpusi. | Specializēts personāls
9.4.6. | Darbuzņēmējs | Pelnu izvadīšanas sistēma | Transportieri | Motora reduktors | Filtri / eļļa | Motora reduktors: Nomainīt minerāleļļu | Specializēts personāls
9.4.7. | Darbuzņēmējs | Pelnu izvadīšanas sistēma | Transportieri | Motora reduktors | Filtri / eļļa | Motora reduktors: Nomainīt gultņu smērvielu | Specializēts personāls
9.4.8. | Darbuzņēmējs | Pelnu izvadīšanas sistēma | Transportieri | Motora reduktors | Filtri / eļļa | Motora reduktors: Nomainīt eļļas blīvējumus | Specializēts personāls
9.4.9. | Pasūtītāja personāls | Pelnu izvadīšanas sistēma | Transportieri | Motora reduktors | Filtri / eļļa | Motora reduktors: Nomainīt sintētisko eļļu | Specializēts personāls
9.4.10. | Pasūtītāja personāls | Pelnu izvadīšanas sistēma | Transportieri | Motora reduktors | Filtri / eļļa | Motora reduktors: Nomainīt gultņu smērvielu | Specializēts personāls
9.4.11. | Pasūtītāja personāls | Pelnu izvadīšanas sistēma | Transportieri | Motora reduktors | Blīvējums | Motora reduktors: Nomainīt eļļas blīvējumus | Specializēts personāls
9.4.12. | Pasūtītāja personāls | Pelnu izvadīšanas sistēma | Transportieri | motors | Visas iekārtas | Motora tīrīšana un apkope | Specializēts personāls
9.4.13. | Darbuzņēmējs | Pelnu izvadīšanas sistēma | Transportieri | Svārpsts | Visas iekārtas | Motora reduktors: Nomainīt eļļas blīvējumus (ja nomaiņa nav veikta 3 gadu laikā) | Specializēts personāls
9.4.14. | Pasūtītāja personāls | Pelnu izvadīšanas sistēma | Transportieri | Motora reduktors | Visas iekārtas | Motora reduktors: Pārbaudīt eļļas līmeni un stāvokli | Specializēts personāls
9.4.15. | Pasūtītāja personāls | Pelnu izvadīšanas sistēma | Transportieri | Motora reduktors | Visas iekārtas | Motora reduktors: Pārbaudīt blīvslēgu stāvokli | Specializēts personāls
9.4.16. | Pasūtītāja personāls | Pelnu izvadīšanas sistēma | Transportieri | Motora reduktors | Visas iekārtas | Motora reduktors: Pārbaudīt gumijas, nomainīta, ja nepieciešams | Specializēts personāls
10 | Dūmgāzu sistēma
10.1. | Operators | Dūmgāzu sistēma | Dūmgāzu sistēma kanāli | stiprinājums | Visas iekārtas | Ārēja apskate | Vietējais personāls | RBR11HLA10AA110 RBR11HLA11AA110 RBR11HLA12AA110 RBR11HLA13AA110 RBR11HLA14AA110 RBR11HLA15AA110 RBR11HLA40AA101 RBR11HLA41AA201 RBR11HLA42AA202 RBR11HLA50AA101 RBR11HLA51AA201 RBR11HLA52AA202 RBR11HNF30AA201 RBR11HNF30AA202 RBR11HNF30AA203 RBR11HNF30AA204 RBR11HNF30AA101 RBR11HNF20AA101 RBR11HNF10AA101 RBR11HNA10AA101 RBR11HNA20AA101 RBR11HNA20AA102 RBR12HNF30AA201 RBR12HNF30AA202 RBR12HNF30AA203 RBR12HNF30AA204 RBR12HNF30AA101 RBR12HNF20AA101 RBR12HNF10AA101 RBR12HNA10AA101 RBR12HNA20AA101 RBR12HNA20AA102
10.2. | Operators | Dūmgāzu sistēma | Dūmgāzu sistēma kanāli | kanāli | Visas iekārtas | Ārēja vizuāla inspekcija | Vietējais personāls
10.3. | Pasūtītāja personāls | Dūmgāzu sistēma | Dūmgāzu sistēma kanāli | skrūves | Visas iekārtas | Vizuāla inspekcija | Vietējais personāls
10.4. | Darbuzņēmējs | Dūmgāzu sistēma | Dūmgāzu sistēma kanāli | kanāli | Visas iekārtas | Iekšēja apskate, inspicēšanas lūku atveršana | Specializēts personāls
10.5. | Darbuzņēmējs | Dūmgāzu sistēma | Dūmgāzu sistēma kanāli | stiprinājums | Visas iekārtas | Visaptveroša inspekcija. Pārabudīt gultņu korpusus | Specializēts personāls
10.6. | Darbuzņēmējs | Dūmgāzu sistēma | Dūmgāzu sistēma kanāli | Kompensators | Visas iekārtas | Pārbaudīt vai nav ārēji bojājaumi vai deformācijas | Specializēts personāls
10.7. | Darbuzņēmējs | Dūmgāzu sistēma | Dūmgāzu sistēma kanāli | Kompensators | Visas iekārtas | Pārbaudīt vai visas skrūves ir pievilktas | Specializēts personāls
10.8. | Darbuzņēmējs | Dūmgāzu sistēma | Dūmgāzu sistēma kanāli | Kompensators | Visas iekārtas | Pārbaudīt derīguma termiņu | Specializēts personāls
10.9. | Darbuzņēmējs | Dūmgāzu sistēma | Dūmgāzu sistēma kanāli | stiprinājums | Visas iekārtas | Motorreduktors: Nomainīt eļļas blīvējumus (ja nomaiņa nav veikta 3 gadu laikā) | Specializēts personāls
11 | Dūmgāzu aizbīdnis VSK-1100 D10HNA21AA201 D20HNA21AA201
11.1. | Operators | Dūmgāzu sistēma | Dūmgāzu aizbīdnis | Dūmgāzu aizbīdnis | Visas iekārtas | Vizuāla ierīces apskate | Vietējais personāls
11.2. | Darbuzņēmējs | Dūmgāzu sistēma | Dūmgāzu aizbīdnis | Dūmgāzu aizbīdnis | Visas iekārtas | Ģenerālā iekārtas apskate. Apskata gultņus, blīves, piedziņu | Specializēts personāls
11.3. | Darbuzņēmējs | Dūmgāzu sistēma | Dūmgāzu aizbīdnis | Dūmgāzu aizbīdnis | Visas iekārtas | Gultņu ieeļļošana | Specializēts personāls
12 | Saspiestā gaisa padeve (Saskaņā ar “Atlas Copco” apkopes plānu)
12.1. | Kompresors
12.1.1 | Darbuzņēmējs | Saspiestā gaisa padeve | Kompresors | Kompresors | Visas iekārtas | Pārbaudīt eļļas līmeni | Specializēts personāls
12.1.2 | Darbuzņēmējs | Saspiestā gaisa padeve | Kompresors | Kompresors | Visas iekārtas | Pārbaudīt displeja indikatorus | Specializēts personāls
12.1.3 | Darbuzņēmējs | Saspiestā gaisa padeve | Kompresors | Kompresors | Visas iekārtas | Pārbaudīt gaisa filtra indikatorus | Specializēts personāls
12.1.4 | Darbuzņēmējs | Saspiestā gaisa padeve | Kompresors | Kompresors | Visas iekārtas | Pārbaudīt vai pie darbojošas iekārtas kondensāts tiek novadīts | Specializēts personāls
12.1.5 | Darbuzņēmējs | Saspiestā gaisa padeve | Kompresors | Kompresors | Visas iekārtas | Nolej kondensātu | Specializēts personāls
12.1.6 | Darbuzņēmējs | Saspiestā gaisa padeve | Kompresors | Kompresors | Visas iekārtas | Paņemt kondensāta paraugus | Specializēts personāls
12.1.7 | Darbuzņēmējs | Saspiestā gaisa padeve | Kompresors | Kompresors | Visas iekārtas | Pārbaudīt kondensāta utilizāciju | Specializēts personāls
12.1.8 | Darbuzņēmējs | Saspiestā gaisa padeve | Kompresors | Kompresors | Visas iekārtas | Pārbaudīt dzesētāju. Iztīrīt, ja nepieciešams | Specializēts personāls
12.1.9 | Darbuzņēmējs | Saspiestā gaisa padeve | Kompresors | Kompresors | Filtri | Pārbaudīt gaisa filtru | Specializēts personāls
12.1.10 | Darbuzņēmējs | Saspiestā gaisa padeve | Kompresors | Kompresors | Visas iekārtas | Pārbaudīt elektroskapja filtru | Specializēts personāls
12.1.11 | Darbuzņēmējs | Saspiestā gaisa padeve | Kompresors | Kompresors | Visas iekārtas | Nomainīt izdilušas noliešanas sistēmas detaļas | Specializēts personāls
12.1.12 | Darbuzņēmējs | Saspiestā gaisa padeve | Kompresors | Kompresors | Visas iekārtas | Nomainīt visas detaļas un mīkstā savienijuma cauruli | Specializēts personāls
12.1.13 | Darbuzņēmējs | Saspiestā gaisa padeve | Kompresors | Kompresors | Filtri / eļļa | Nomainīt eļļu un filtrus | Specializēts personāls
12.1.14 | Darbuzņēmējs | Saspiestā gaisa padeve | Kompresors | Kompresors | Filtri / eļļa | Nomainīt gaisa filtrus | Specializēts personāls
12.1.15 | Darbuzņēmējs | Saspiestā gaisa padeve | Kompresors | Kompresors | Visas iekārtas | Pārbaudīt gaisa ieņemšanu starp kompresoru un filtru | Specializēts personāls
12.1.16 | Darbuzņēmējs | Saspiestā gaisa padeve | Kompresors | Kompresors | Visas iekārtas | Pārbaudīt spiediena un temperatūras rādījumus | Specializēts personāls
12.1.17 | Darbuzņēmējs | Saspiestā gaisa padeve | Kompresors | Kompresors | Visas iekārtas | Test the product and check the messages on the display | Specializēts personāls
12.1.18 | Darbuzņēmējs | Saspiestā gaisa padeve | Kompresors | Kompresors | Visas iekārtas | Pārbaudīt temperatūras aizsardzības aktivitātes | Specializēts personāls
12.1.19 | Darbuzņēmējs | Saspiestā gaisa padeve | Kompresors | Kompresors | Visas iekārtas | Pārbaudīt detaļu tīrību | Specializēts personāls
12.1.20 | Darbuzņēmējs | Saspiestā gaisa padeve | Kompresors | Kompresors | Visas iekārtas | Pārbaudīt dzesēšanas ventilatora darbību | Specializēts personāls
12.1.21 | Darbuzņēmējs | Saspiestā gaisa padeve | Kompresors | Kompresors | Visas iekārtas | Pārbaudīt solenoīdu darbību | Specializēts personāls
12.1.22 | Darbuzņēmējs | Saspiestā gaisa padeve | Kompresors | Kompresors | Visas iekārtas | Pārbaudīt eļļas separatoru, nomainīt ja nepieciešamas | Specializēts personāls
12.2. | Resīveris
12.2.1. | Pasūtītāja personāls | Saspiestā gaisa padeve | Resīveris | Resīveris | Visas iekārtas | Pārbaudīt ārpusi, vai ir redzamas korozijas pazīmes | Vietējais personāls
12.2.2. | Pasūtītāja personāls | Saspiestā gaisa padeve | Resīveris | Resīveris | Visas iekārtas | Pārbaudīt ārpusi un iekšpusi, vai nav redzamas korozijas pēdas | Specializēts personāls
13 | DĪZEĻDEGVIELAS AIZDEDZINĀTĀJS ZAEL2
13.1. | Pasūtītāja personāls | AIZDEDZINĀTĀJS ZAEL2 | ZAEL2 | ZAEL2 | Visas iekārtas | Gultņu stāvokļa pārbaude nepieciešamības gadījumā-ieļļošana | Vietējais personāls
13.2. | Darbuzņēmējs | AIZDEDZINĀTĀJS ZAEL2 | ZAEL2 | ZAEL2 | Visas iekārtas | Rotatoru tīrīšana | Specializēts personāls
13.3. | Darbuzņēmējs | AIZDEDZINĀTĀJS ZAEL2 | ZAEL2 | ZAEL2 | Visas iekārtas | Pārnesumu un siksnu pārbaude ,nepieciešamības gadījumā-siksna nostiepšana/nomaiņa | Specializēts personāls
13.4. | Darbuzņēmējs | AIZDEDZINĀTĀJS ZAEL2 | ZAEL2 | ZAEL2 | Visas iekārtas | Vibrodiagnostikas veikšana pārbaude ,nepieciešamības gadījumā-balansēšana | Specializēts personāls
14 | AUTOSVARI
14.1. | Operators | AUTOSVARI | AUTOSVARI | AUTOSVARI | Visas iekārtas | Vizuāla ierīces apskate | Vietējais personāls
14.2. | Darbuzņēmējs | AUTOSVARI | AUTOSVARI | AUTOSVARI | Visas iekārtas | Izmērīt spraugas starp ierobežotājiem un platformu (C=2,5mm) nepieciešamības gadījumā-ieregulēt ierobežotāja | Specializēts personāls
14.3. | Darbuzņēmējs | AUTOSVARI | AUTOSVARI | AUTOSVARI | Visas iekārtas | Apsekot ierobežotāja stāvokli,nepieciešamības gadījumā-nomaiņa | Specializēts personāls
15 | Cauruļvadi
15.1. | Operators | Cauruļvadi | Cauruļvadi | Cauruļvadi | Visas iekārtas | Pārbaudīt visas sistēmas. Vai nav bojājumi un sūces? | Vietējais personāls
15.2. | Operators | Cauruļvadi | Cauruļvadi | Cauruļvadi | Visas iekārtas | Ārēja vizualā inspekcija | Vietējais personāls
15.3. | Darbuzņēmējs | Cauruļvadi | Cauruļvadi | Cauruļvadi | Visas iekārtas | Visu komponentu un vārstu inspekcija | Specializēts personāls
15.4. | Darbuzņēmējs | Cauruļvadi | Cauruļvadi | Cauruļvadi | Visas iekārtas | Pārbaudīt cauruļvadu uzsildi, nepieciešamības gadījumā jānomaina | Specializēts personāls
16 | Dīzeļģenerators
16.1 | Darbuzņēmējs | Dīzeļa ģenerators | Dīzeļa ģenerators | Dīzeļa ģenerators | Visas iekārtas | Pārbaudīt tīrību; Pārbaudīt gaisa ieplūdes un izplūdes kanāli nav aizdambēti; Pārbaudīt stiprinājumuun savienojumu stāvokli ; Ieslēdzot pārbaudīt vadības panēli vai nav bojājumu paziņojumi; Pārbaudīt vai nav koredējušu detaļu bojājumi; Pārbaudīt vai visas brīdinājuma zīmes ir savās vietās.. | Specializēts personāls
16.2 | Darbuzņēmējs | Dīzeļa ģenerators | Dīzeļa ģenerators | Dīzeļa ģenerators | Visas iekārtas | Pārbaudīt derīguma termiņu | Specializēts personāls
16.3 | Darbuzņēmējs | Dīzeļa ģenerators | Dīzeļa ģenerators | Dīzeļa ģenerators | sildītājs | Pārbaudīt priekšsildītāja funcionalitāti, peridiska inspekcija | Specializēts personāls
16.4 | Darbuzņēmējs | Dīzeļa ģenerators | Dīzeļa ģenerators | Dīzeļa ģenerators | Saspiestā gaisa sistēma | Pārbaudīt gaisa spiedienu kompreesora un cilindru sistēmās. veikt ūdens un netīrumu drenāžu no cilindriem | Specializēts personāls
16.5 | Darbuzņēmējs | Dīzeļa ģenerators | Dīzeļa ģenerators | Dīzeļa ģenerators | eļļas sistēma | Pārbaudīt dzinēja eļļas līmeni. Pārbaudīt eļļu sagatvošanas priekštvertnē. Vizuāla inspekcija | Specializēts personāls
16.6 | Darbuzņēmējs | Dīzeļa ģenerators | Dīzeļa ģenerators | Dīzeļa ģenerators | Atdzesēšanas sistēma | Pārbaudīt dzesēšanas šķidruma līmeni. Pārbaudīt dzesēšanas šķidruma efektivitāti pret sasalšanu. Pārbaudīt kopējo sistēmas tīrību. | Specializēts personāls
16.7 | Darbuzņēmējs | Dīzeļa ģenerators | Dīzeļa ģenerators | Dīzeļa ģenerators | Izplūdes sistēma | Izdrenēt kondensātu caur drenāžas sistēmām | Specializēts personāls
16.8 | Pasūtītāja personāls | Dīzeļa ģenerators | Dīzeļa ģenerators | Dīzeļa ģenerators | Visas iekārtas | Izmēģināt darbību 50-80% slodzē, pēc 1 stundas darbības ar stabiliem parametriem | Vietējais personāls
16.9 | Darbuzņēmējs | Dīzeļa ģenerators | Dīzeļa ģenerators | Dīzeļa ģenerators | Visas iekārtas | Pārbaudīt derīguma termiņu | Specializēts personāls
16.10 | Darbuzņēmējs | Dīzeļa ģenerators | Dīzeļa ģenerators | Dīzeļa ģenerators | Visas iekārtas | Vizuāli novērtēt kopējo dzinēja stāvokli | Specializēts personāls
16.11 | Darbuzņēmējs | Dīzeļa ģenerators | Dīzeļa ģenerators | Dīzeļa ģenerators | Visas iekārtas | Pārbaudīt gaisa filtra aizsērēšanas indikatoru | Specializēts personāls
16.12 | Darbuzņēmējs | Dīzeļa ģenerators | Dīzeļa ģenerators | Dīzeļa ģenerators | Visas iekārtas | Pārbaudīt cauruļu savienojumus un pozīciju | Specializēts personāls
16.13 | Darbuzņēmējs | Dīzeļa ģenerators | Dīzeļa ģenerators | Dīzeļa ģenerators | Visas iekārtas | Notīrīt aprīkojumu | Specializēts personāls
16.14 | Darbuzņēmējs | Dīzeļa ģenerators | Dīzeļa ģenerators | Dīzeļa ģenerators | Visas iekārtas | Ar zema spiediena saspiestu gaisu iztīrīt relejus un kontaktorus | Specializēts personāls
16.15 | Darbuzņēmējs | Dīzeļa ģenerators | Dīzeļa ģenerators | Dīzeļa ģenerators | Visas iekārtas | Pārbaudīt visu elektrisko savienojumu stāvokli | Specializēts personāls
16.16 | Darbuzņēmējs | Dīzeļa ģenerators | Dīzeļa ģenerators | Dīzeļa ģenerators | Visas iekārtas | Pārbaudīt siksnu pozīciju | Specializēts personāls
16.17 | Darbuzņēmējs | Dīzeļa ģenerators | Dīzeļa ģenerators | Dīzeļa ģenerators | Visas iekārtas | Pārbaudīt un pievilkt stiprinājumus | Specializēts personāls
16.18 | Darbuzņēmējs | Dīzeļa ģenerators | Dīzeļa ģenerators | Dīzeļa ģenerators | Visas iekārtas | Inspicēt pārbaudes relejus | Specializēts personāls
16.19 | Darbuzņēmējs | Dīzeļa ģenerators | Dīzeļa ģenerators | Dīzeļa ģenerators | Konteineris | Nomainīt kurināmais filtru. | Specializēts personāls
16.20 | Darbuzņēmējs | Dīzeļa ģenerators | Dīzeļa ģenerators | Dīzeļa ģenerators | Konteineris | Nomainīt degvielas filtrus | Specializēts personāls
16.21 | Darbuzņēmējs | Dīzeļa ģenerators | Dīzeļa ģenerators | Dīzeļa ģenerators | Konteineris | Pārbaudīt iesūkšanas un izpūšanas elementu tīrību | Specializēts personāls
16.22 | Darbuzņēmējs | Dīzeļa ģenerators | Dīzeļa ģenerators | Dīzeļa ģenerators | Konteineris | Pārbaudīt radiatora tīrību | Specializēts personāls
16.23 | Darbuzņēmējs | Dīzeļa ģenerators | Dīzeļa ģenerators | Dīzeļa ģenerators | Konteineris | Pārbaudīt skaņas izolācijas stāvokli un tīrību | Specializēts personāls
16.24 | Darbuzņēmējs | Dīzeļa ģenerators | Dīzeļa ģenerators | Dīzeļa ģenerators | Akumulators | Pārbaudīt akumulatora lādēšanas funkcionalitāti | Specializēts personāls
16.25 | Darbuzņēmējs | Dīzeļa ģenerators | Dīzeļa ģenerators | Dīzeļa ģenerators | Akumulators | Veikt akumulatora apkopi | Specializēts personāls
16.26 | Darbuzņēmējs | Dīzeļa ģenerators | Dīzeļa ģenerators | Dīzeļa ģenerators | Izplūdes sistēma | Veikt visaptverošu dilstošo detaļu pārbaudi | Specializēts personāls
16.27 | Darbuzņēmējs | Dīzeļa ģenerators | Dīzeļa ģenerators | Dīzeļa ģenerators | Izplūdes sistēma | Pārliecināties, ka klusinātājs ir atbilstoši nostiprināts | Specializēts personāls
16.28 | Darbuzņēmējs | Dīzeļa ģenerators | Dīzeļa ģenerators | Dīzeļa ģenerators | Izplūdes sistēma | Pārbaudīt dzirksteļu ķērāju | Specializēts personāls
16.29 | Darbuzņēmējs | Dīzeļa ģenerators | Dīzeļa ģenerators | Dīzeļa ģenerators | Izplūdes sistēma | Pārbaudīt katalizatoru | Specializēts personāls
16.30 | Darbuzņēmējs | Dīzeļa ģenerators | Dīzeļa ģenerators | Dīzeļa ģenerators | Ventilatori | Pābaudīt un iztīrīt ventilatoru | Specializēts personāls
16.31 | Darbuzņēmējs | Dīzeļa ģenerators | Dīzeļa ģenerators | Dīzeļa ģenerators | Ventilatori | Pārbadīt vai ventilatori nav aidambēti | Specializēts personāls
16.32 | Darbuzņēmējs | Dīzeļa ģenerators | Dīzeļa ģenerators | Dīzeļa ģenerators | Ventilatori | Pārbaudīt vai nenotiek pārkaršana, vai dzinējs neizdod neierastas skaņas | Specializēts personāls
16.33 | Darbuzņēmējs | Dīzeļa ģenerators | Dīzeļa ģenerators | Dīzeļa ģenerators | Gaisa dzesētājs | Nomainīt dzesēšanas šķidrumu | Specializēts personāls
16.34 | Darbuzņēmējs | Dīzeļa ģenerators | Dīzeļa ģenerators | Dīzeļa ģenerators | Gaisa dzesētājs | Parbaudīt dzesēšanas siltummaini. Novērtēt tīrību | Specializēts personāls
16.35 | Darbuzņēmējs | Dīzeļa ģenerators | Dīzeļa ģenerators | Dīzeļa ģenerators | Gaisa dzesētājs | Parbaudīt visus elektriskos savienojumus | Specializēts personāls
16.36 | Darbuzņēmējs | Dīzeļa ģenerators | Dīzeļa ģenerators | Dīzeļa ģenerators | Gaisa dzesētājs | Parbaudīt visus redzamos skrūvju savienojumus | Specializēts personāls
17 | Celšanas mehānismi remontu zonās
17.1. | Pacēlājs
17.1.1 | Operators | Celšanas mehānismi remontu zonās | pacēlājs | pacēlājs | Visas iekārtas | Vizuāla inspekcija | Vietējais personāls
17.1.2 | Pasūtītāja personāls | Celšanas mehānismi remontu zonās | pacēlājs | pacēlājs | Visas iekārtas | Visaptveroši parbaudīt stāvokli un ķēdes eļļošanu | Vietējais personāls
17.1.3 | Pasūtītāja personāls | Celšanas mehānismi remontu zonās | pacēlājs | pacēlājs | Visas iekārtas | Pārbaudīt gala pozīcijas bremzi, gumijas bukse vai atspere. | Vietējais personāls
17.1.4 | Pasūtītāja personāls | Celšanas mehānismi remontu zonās | pacēlājs | pacēlājs | Visas iekārtas | Pārbaudīt augšējās un apakšējās pozīocijas ierobežotājus. kā arī āķus | Vietējais personāls
17.1.5 | Pasūtītāja personāls | Celšanas mehānismi remontu zonās | pacēlājs | pacēlājs | Visas iekārtas | Pārbaudīt frikcionālo griezes momenta ierobežotāju | Vietējais personāls
17.1.6 | Pasūtītāja personāls | Celšanas mehānismi remontu zonās | pacēlājs | pacēlājs | Visas iekārtas | Pārbaudīt amortizātoram nav deformācijas un dilums | Vietējais personāls
17.1.7 | Darbuzņēmējs | Celšanas mehānismi remontu zonās | pacēlājs | pacēlājs | Visas iekārtas | Nomērīt ķēdes dilumu. Pēc ilgstošakas darbības mērījumsu veikt biežāk | Specializēts personāls
17.1.8 | Darbuzņēmējs | Celšanas mehānismi remontu zonās | pacēlājs | pacēlājs | Visas iekārtas | Pārbaudīt gumijas bukses stāvokli ķēdes galā | Specializēts personāls
17.1.9 | Darbuzņēmējs | Celšanas mehānismi remontu zonās | pacēlājs | pacēlājs | Visas iekārtas | Pārbaudīt uzlīmju kvalitāti, vai labi saredzamas brīdinājuma zīmes | Specializēts personāls
17.1.10 | Operators | Celšanas mehānismi remontu zonās | pacēlājs | pacēlājs | Visas iekārtas | Pārbaudīt vai instrukcijas ir labi salasāmas | Vietējais personāls
17.1.11 | Operators | Celšanas mehānismi remontu zonās | pacēlājs | pacēlājs | Visas iekārtas | Pārbaudīt darbības ptrecizitāti | Vietējais personāls
17.1.12 | Darbuzņēmējs | Celšanas mehānismi remontu zonās | pacēlājs | pacēlājs | Visas iekārtas | Pārbaudīt bufera stāvokli | Specializēts personāls
17.1.13 | Darbuzņēmējs | Celšanas mehānismi remontu zonās | pacēlājs | pacēlājs | Visas iekārtas | Drošinātāju darbība un stāvoklis | Specializēts personāls
17.1.14 | Darbuzņēmējs | Celšanas mehānismi remontu zonās | pacēlājs | pacēlājs | Visas iekārtas | Pārbaudīt kabeļu stāvokli | Specializēts personāls
17.1.15 | Darbuzņēmējs | Celšanas mehānismi remontu zonās | pacēlājs | pacēlājs | Visas iekārtas | Pārbaudīt konsoles stiprinājumus | Specializēts personāls
17.1.16 | Darbuzņēmējs | Celšanas mehānismi remontu zonās | pacēlājs | pacēlājs | Visas iekārtas | Pārbaudīt kontaktorus un to darbību | Specializēts personāls
17.1.17 | Darbuzņēmējs | Celšanas mehānismi remontu zonās | pacēlājs | pacēlājs | Visas iekārtas | Pārbaudīt drošinātājus un to darbību | Specializēts personāls
17.1.18 | Darbuzņēmējs | Celšanas mehānismi remontu zonās | pacēlājs | pacēlājs | Visas iekārtas | Pārbaudīt dzinēja stāvokli un darbību | Specializēts personāls
17.1.19 | Darbuzņēmējs | Celšanas mehānismi remontu zonās | pacēlājs | pacēlājs | Visas iekārtas | Pārbaudīt bremžu stāvokli un nodilumu | Specializēts personāls
17.1.20 | Darbuzņēmējs | Celšanas mehānismi remontu zonās | pacēlājs | pacēlājs | Visas iekārtas | Pārbaudīt ķēdes zobratu | Specializēts personāls
17.1.21 | Darbuzņēmējs | Celšanas mehānismi remontu zonās | pacēlājs | pacēlājs | Visas iekārtas | Pārbaudīt ķēdes vadīklas | Specializēts personāls
17.1.22 | Darbuzņēmējs | Celšanas mehānismi remontu zonās | pacēlājs | pacēlājs | Visas iekārtas | Pārbaudīt ķēdes somas un tās stiprinājumu fiksāciju. | Specializēts personāls
17.1.23 | Darbuzņēmējs | Celšanas mehānismi remontu zonās | pacēlājs | pacēlājs | Visas iekārtas | Pārbaudīt gultņu eļļošanu | Specializēts personāls
17.1.24 | Darbuzņēmējs | Celšanas mehānismi remontu zonās | pacēlājs | pacēlājs | Visas iekārtas | Pārbaudīt mobilo detaļu stiprinājumus | Specializēts personāls
17.1.25 | Darbuzņēmējs | Celšanas mehānismi remontu zonās | pacēlājs | pacēlājs | Visas iekārtas | Pārbaudīt konsoles riteņus | Specializēts personāls
17.1.26 | Darbuzņēmējs | Celšanas mehānismi remontu zonās | pacēlājs | pacēlājs | Visas iekārtas | Pārbaudīt konsoles riteņu izvietojumu | Specializēts personāls
17.1.27 | Darbuzņēmējs | Celšanas mehānismi remontu zonās | pacēlājs | pacēlājs | Visas iekārtas | Pārbaudīt konsoles riteņu platumu | Specializēts personāls
17.1.28 | Darbuzņēmējs | Celšanas mehānismi remontu zonās | pacēlājs | pacēlājs | Visas iekārtas | Pārbaudīt skrūvju savienojumus un gultņu mehānismus | Specializēts personāls
17.1.29 | Darbuzņēmējs | Celšanas mehānismi remontu zonās | pacēlājs | pacēlājs | Visas iekārtas | Pārbaudīt gultņu struktūras stiprinājumu elementus, to pozīciju un saderību | Specializēts personāls
17.1.30 | Darbuzņēmējs | Celšanas mehānismi remontu zonās | pacēlājs | pacēlājs | Visas iekārtas | Pārbaudīt pogas un savienojamību | Specializēts personāls
17.1.31 | Darbuzņēmējs | Celšanas mehānismi remontu zonās | pacēlājs | pacēlājs | Visas iekārtas | Pārbaudīt kontroles kabeli un kontroliera korpusu, vai nav bojājumi | Specializēts personāls
17.2. | Pacēlājs ar elektropiedzinu
17.2.1 | Operators | Celšanas mehānismi remontu zonās | pacēlājs | pacēlājs | Visas iekārtas | Vizuāli pārbaudīt pogas un to kabeļus | Vietējais personāls
17.2.2 | Pasūtītāja personāls | Celšanas mehānismi remontu zonās | pacēlājs | pacēlājs | Visas iekārtas | Kabeļu vizuāla inspekcija | Vietējais personāls
17.2.3 | Pasūtītāja personāls | Celšanas mehānismi remontu zonās | pacēlājs | pacēlājs | Visas iekārtas | Pārbaudīt vai kabeļiem nav bojājumu | Vietējais personāls
17.2.4 | Darbuzņēmējs | Celšanas mehānismi remontu zonās | pacēlājs | pacēlājs | Visas iekārtas | Periodisks tests | Specializēts personāls
17.2.5 | Darbuzņēmējs | Celšanas mehānismi remontu zonās | pacēlājs | pacēlājs | Visas iekārtas | Pārbadīt vadīklas un kabeļu cilpas (pārbaudīt pēc pirmajiem 3 mēnešiem) | Specializēts personāls
17.2.6 | Darbuzņēmējs | Celšanas mehānismi remontu zonās | pacēlājs | pacēlājs | Visas iekārtas | Pārbaudīt rullīšus un kabeli (Pārbaudīt pēc pirmajiem 3 mēnešiem) | Specializēts personāls
17.2.7 | Darbuzņēmējs | Celšanas mehānismi remontu zonās | pacēlājs | pacēlājs | Visas iekārtas | Pārbaudīt gultņus | Specializēts personāls
17.2.8 | Darbuzņēmējs | Celšanas mehānismi remontu zonās | pacēlājs | pacēlājs | Visas iekārtas | Pārbaudīt metinātos savienojums (Pārbaudīt pēc pirmajiem 3 mēnešiem) | Specializēts personāls
17.2.9 | Darbuzņēmējs | Celšanas mehānismi remontu zonās | pacēlājs | pacēlājs | Visas iekārtas | Pārbaudīt bamperus (Pārbaudīt pēc pirmajiem 3 mēnešiem) | Specializēts personāls
17.2.10 | Darbuzņēmējs | Celšanas mehānismi remontu zonās | pacēlājs | pacēlājs | Visas iekārtas | Pārbaudīt rullīšu un riteņu konstrukciju | Specializēts personāls
17.2.11 | Darbuzņēmējs | Celšanas mehānismi remontu zonās | pacēlājs | pacēlājs | Visas iekārtas | Veikt visaptverošu elektroinstalāciju pārbaudi | Specializēts personāls
17.2.12 | Darbuzņēmējs | Celšanas mehānismi remontu zonās | pacēlājs | pacēlājs | Visas iekārtas | Pārbaudīt un nepieciešamības gadījumā atjaunot pretkorozijas pārklājumu | Specializēts personāls
17.2.13 | Darbuzņēmējs | Celšanas mehānismi remontu zonās | pacēlājs | pacēlājs | Visas iekārtas | Pārbaudīt ar eksperta piedalīšanos | Specializēts personāls
17.2.14 | Darbuzņēmējs | Celšanas mehānismi remontu zonās | pacēlājs | pacēlājs | Visas iekārtas | Iztīrīt un ieeļot cilindra korpusu | Specializēts personāls
17.2.15 | Darbuzņēmējs | Celšanas mehānismi remontu zonās | pacēlājs | pacēlājs | Visas iekārtas | Iztīrīt un ieeļļot kabeļa vadīklas | Specializēts personāls
17.2.16 | Darbuzņēmējs | Celšanas mehānismi remontu zonās | pacēlājs | pacēlājs | Visas iekārtas | Iztīrīt un ieeļōt troses | Specializēts personāls
17.2.17 | Darbuzņēmējs | Celšanas mehānismi remontu zonās | pacēlājs | pacēlājs | Visas iekārtas | Iztīrīt un ieeļot sviras sistēmu | Specializēts personāls
17.2.18 | Darbuzņēmējs | Celšanas mehānismi remontu zonās | pacēlājs | pacēlājs | Visas iekārtas | Itīrīt un ieeļot asis un šasijas | Specializēts personāls
17.2.19 | Darbuzņēmējs | Celšanas mehānismi remontu zonās | pacēlājs | pacēlājs | Visas iekārtas | Eļļas maiņa mehānismos starp kustības un celšanas mehānismiem | Specializēts personāls
17.2.20 | Darbuzņēmējs | Celšanas mehānismi remontu zonās | pacēlājs | pacēlājs | Visas iekārtas | Nomainīt piedziņas riteņa eļļu | Specializēts personāls
17.2.21 | Darbuzņēmējs | Celšanas mehānismi remontu zonās | pacēlājs | pacēlājs | Visas iekārtas | Pārbaudīt visus elektriskos komponentus | Specializēts personāls
17.2.22 | Darbuzņēmējs | Celšanas mehānismi remontu zonās | pacēlājs | pacēlājs | Visas iekārtas | Nomainīt kustīgo mehānismu dzinēju gultņu smērvielu | Specializēts personāls
17.2.23 | Darbuzņēmējs | Celšanas mehānismi remontu zonās | pacēlājs | pacēlājs | Visas iekārtas | Nomainīt kustīgo mehānismu reduktoru eļļu | Specializēts personāls
17.2.24 | Darbuzņēmējs | Celšanas mehānismi remontu zonās | pacēlājs | pacēlājs | Visas iekārtas | Nomainīt zobratu riteņa vārpstas smērvielu | Specializēts personāls
17.2.25 | Darbuzņēmējs | Celšanas mehānismi remontu zonās | pacēlājs | pacēlājs | Visas iekārtas | Pārbaudīt amortizāciju | Specializēts personāls
18 | Armatūra
18.1. | Armatūra
18.1.1 | Operators | Armatūra | Armatūra | Lodveida krāns | Visas iekārtas | Pārbaudīt derīguma termiņu un fukcioanlitāti | Vietējais personāls | RBR10LAA10AA206 RBR10LAS11AA201 RBR10LAA10AA204 RBR10LAB20AA201 RBR10LAB20AA202
18.1.2 | Operators | Armatūra | Armatūra | Vārsts ar elektrisku piedziņu | Visas iekārtas | Pārbaudīt derīguma termiņu un fukcioanlitāti | Vietējais personāls | RBR10NDB10AA103 RBR11NDA10AA001 RBR12NDA10AA001 RBR10NDB33AA001 RBR10NDB32AA202 RBR10NDB32AA001 RBR10NDA10AA101 RBR10NDA10AA102 RBR10NDB10AA104
18.1.3 | Operators | Armatūra | Armatūra | Filtrs | Visas iekārtas | Pārbaudīt derīguma termiņu un fukcioanlitāti | Vietējais personāls | RBR10NDB11AT001 RBR10NDB12AT001 RBR10NDB13AT001 RBR12HAB11AT001 RBR11HAB12AT001 RBR10NDB14AT001 RBR11HAB11AT001 RBR10NDB20AA101
18.1.4 | Operators | Armatūra | Armatūra | Vārsts ar elektrisku piedziņu | Visas iekārtas | Pārbaudīt derīguma termiņu un fukcioanlitāti | Vietējais personāls | RBR10NDB11AA101 RBR10NDB12AA101 RBR10NDB13AA101 RBR10NDB14AA101 RBR10LAS10AA101 RBR10SBA31AA101 RBR10NDB10BR003 RBR10SBA32AA101 RBR10NDA20AA101 RBR10SBA21AA101 RBR10SBA22AA101
18.1.5 | Operators | Armatūra | Armatūra | Atgaisotāji | Visas iekārtas | Pārbaudīt derīguma termiņu un fukcioanlitāti | Vietējais personāls | RBR12GMA10AA101
18.2. | Armatūra
18.2.1 | Darbuzņēmējs | Armatūra | Armatūra | Armatūra | Visas iekārtas | Vizuāli pārbaudīt visus elemetus | Specializēts personāls
18.2.2 | Darbuzņēmējs | Armatūra | Armatūra | Armatūra | Visas iekārtas | Pārbaudīt visus skrūvju savienojums | Specializēts personāls
18.2.3 | Operators | Armatūra | Armatūra | Armatūra | Visas iekārtas | Vietās, kur izmantošana notiek reti, veikt testa funkcionalitātes pārbaudes | Vietējais personāls
18.2.4 | Pasūtītāja personāls | Armatūra | Armatūra | Armatūra | Visas iekārtas | Nomainīt piedziņas eļļu un blīvējumus | Specializēts personāls
19 | Sūkņi
19.1. | Katla recirkulācijas sūkņi
19.1.1 | Operators | Sūkņi | Katla recirkulācijas sūkņi | Sūkņis | Visas iekārtas | Pārbaudīt kā sistēma strādā. Pārbaudīt vai skaņas, temperatūras, vibrācijas un gultņu temepartūras parametri ir apmierinoši; Pārbaudīt vai lubrikantu derīguma termiņi nav pārsniegti, pārbaudīt blīvējumus . Pārbaudīt vai sūces ir akceptējamā apjomā. Pārbaudīt eļļas nomaiņas termiņu; Pārbaudīt sildīšanas vai dzesēšanas mehānismus, ja tādi ir uzstādīti. | Vietējais personāls | RBR11NDC10AP001 RBR12NDC10AP001
19.1.2 | Operators | Sūkņi | Katla recirkulācijas sūkņi | Sūkņis | Visas iekārtas | Pārbaudīt vai nav plaisu | Vietējais personāls
19.1.3 | Darbuzņēmējs | Sūkņi | Katla recirkulācijas sūkņi | Motors | Visas iekārtas | Pārbaudīt kā sistēma strādā. Pārbaudīt vai skaņas, temperatūras, vibrācijas un gultņu temepartūras parametri ir apmierinoši; Pārbaudīt vai lubrikantu derīguma termiņi nav pārsniegti, pārbaudīt blīvējumus . Pārbaudīt vai sūces ir akceptējamā apjomā. Pārbaudīt eļļas nomaiņas termiņu; Pārbaudīt sildīšanas vai dzesēšanas mehānismus, ja tādi ir uzstādīti. | Specializēts personāls
19.1.4 | Darbuzņēmējs | Sūkņi | Katla recirkulācijas sūkņi | Motors | Visas iekārtas | Pārbaudīt kā sistēma strādā. Pārbaudīt vai skaņas, temperatūras, vibrācijas un gultņu temepartūras parametri ir apmierinoši; Pārbaudīt vai lubrikantu derīguma termiņi nav pārsniegti, pārbaudīt blīvējumus . Pārbaudīt vai sūces ir akceptējamā apjomā. Pārbaudīt eļļas nomaiņas termiņu; Pārbaudīt sildīšanas vai dzesēšanas mehānismus, ja tādi ir uzstādīti. | Specializēts personāls
19.1.5 | Darbuzņēmējs | Sūkņi | Katla recirkulācijas sūkņi | Motors | Visas iekārtas | Lubricēšanas eļļa | Specializēts personāls
19.1.6 | Darbuzņēmējs | Sūkņi | Katla recirkulācijas sūkņi | Sūkņis | Visas iekārtas | Filtra tīrīšana | Specializēts personāls
19.1.7 | Darbuzņēmējs | Sūkņi | Katla recirkulācijas sūkņi | Sūkņis | Visas iekārtas | Regulāri pārbaudīt savienojumu aizsardzību. Plastmasas detaļas, rotējošas detaļas, flančus, vai nav bojājumi | Specializēts personāls
19.1.8 | Darbuzņēmējs | Sūkņi | Katla recirkulācijas sūkņi | Motors | Visas iekārtas | Tīrīšana | Specializēts personāls
19.2. | Avarijas sūkņi
19.2.1 | Pasūtītāja personāls | Sūkņi | Avarijas sūknis | Avarijas sūknis | Visas iekārtas | Regulāri apkopt un pārbaudīt vārpstas blīvējumu | Vietējais personāls | RBR10LAS10AP001
19.2.2 | Pasūtītāja personāls | Sūkņi | Avarijas sūknis | Avarijas sūknis | Visas iekārtas | Pārbaudīt blīvējuma spiedienu | Vietējais personāls
19.2.3 | Pasūtītāja personāls | Sūkņi | Avarijas sūknis | Avarijas sūknis | Visas iekārtas | Regulāri pārbaudīt gultņa izdotās skaņas | Vietējais personāls
19.2.4 | Pasūtītāja personāls | Sūkņi | Avarijas sūknis | Avarijas sūknis | Visas iekārtas | Pārbaudīt vai nav plaisu | Vietējais personāls
19.2.5 | Pasūtītāja personāls | Sūkņi | Avarijas sūknis | Avarijas sūknis | Visas iekārtas | Pārbaudīt gultņu temperatūru, bojājumus u.t.t. | Vietējais personāls
19.2.6 | Pasūtītāja personāls | Sūkņi | Avarijas sūknis | Avarijas sūknis | Visas iekārtas | Pārabudīt vibrācijas | Vietējais personāls
19.2.7 | Darbuzņēmējs | Sūkņi | Avarijas sūknis | Avarijas sūknis | Visas iekārtas | Pārbaudīt elektrisko aprīkojumu | Specializēts personāls
19.2.8 | Darbuzņēmējs | Sūkņi | Avarijas sūknis | Avarijas sūknis | Visas iekārtas | Regulāri iztīrīt filtru | Specializēts personāls
20 | Dūmgāzu recirkulācijas sistēma, primārā, sekundārā un terciālā gaisa ventilatori, dūmsūkņi
20.1 | Darbuzņēmējs | Ventilatori | Ventilatori | Ventilatori | Visas iekārtas | periodiski iztīrīt iekšējās virsmas no netīrumiem | Specializēts personāls | RBR11HLB10AN001 RBR11HLB20AN001 RBR11HNF10AN001 RBR11HNA10AN001 RBR11HTB10AN001 RBR12HNF10AN001 RBR12HNA10AN001 RBR12HTB10AN001 RBR11HLB10GU001 RBR11HLB20GU001 RBR11HNF10GU001 RBR11HNA10GU001
20.2 | Darbuzņēmējs | Ventilatori | Ventilatori | Ventilatori | Visas iekārtas | Pārbaudīt ventilatora spārnus. Vai nav uzaugumi un netīrumi? Iztīrīt, ja nepieciešams | Specializēts personāls
20.3 | Darbuzņēmējs | Ventilatori | Ventilatori | Ventilatori | Visas iekārtas | Pārbaudīt rotora spārnu metinājuma savienijumus | Specializēts personāls
20.4 | Darbuzņēmējs | Ventilatori | Ventilatori | Ventilatori | Visas iekārtas | Pārbaudīt skriemeļu stāvokli, nomainīt ja bojāti | Specializēts personāls
20.5 | Darbuzņēmējs | Ventilatori | Ventilatori | Ventilatori | Visas iekārtas | Notīrīt siksnas, pārbaudīt spriegojumu, vai neizslīd. | Specializēts personāls
20.6 | Darbuzņēmējs | Ventilatori | Ventilatori | Ventilatori | Gultņi | Ieeļļot gultņus | Specializēts personāls
20.7 | Darbuzņēmējs | Ventilatori | Ventilatori | Ventilatori | Visas iekārtas | Pārbaudīt jaudas parametrus | Specializēts personāls
20.8 | Darbuzņēmējs | Ventilatori | Ventilatori | Ventilatori | Visas iekārtas | Pārbaudīt elektrisko aprīkojumu | Specializēts personāls
20.9 | Darbuzņēmējs | Ventilatori | Ventilatori | Ventilatori | Frekvences pārveidotājs | Pārbaudīt frekvenču pārveidotāja instalāciju un tīrību | Specializēts personāls
20.10 | Darbuzņēmējs | Ventilatori | Ventilatori | Ventilatori | Eletroapgāde | Motora apkope | Specializēts personāls
20.11 | Darbuzņēmējs | Ventilatori | Ventilatori | Ventilatori | Visas iekārtas | Pārbaudīt pamatus | Specializēts personāls
20.12 | Darbuzņēmējs | Ventilatori | Ventilatori | Ventilatori | Visas iekārtas | Iekšējo virsmu tīrīšana | Specializēts personāls
20.13 | Darbuzņēmējs | Ventilatori | Ventilatori | Ventilatori | Gultņi | Pārbaudīt gultņu temperatūru | Specializēts personāls
20.14 | Darbuzņēmējs | Ventilatori | Ventilatori | Ventilatori | Gultņi | Pārbaudīt rotora un korpusa iekšējās virsmas | Specializēts personāls
20.15 | Darbuzņēmējs | Ventilatori | Ventilatori | Ventilatori | Gultņi | Pārbaudīt dzinēja vārpstu | Specializēts personāls
20.16 | Darbuzņēmējs | Ventilatori | Ventilatori | Ventilatori | Gultņi | Pārbaudīt gultņu temperatūru | Specializēts personāls
20.17 | Darbuzņēmējs | Ventilatori | Ventilatori | Ventilatori | Gultņi | Pārbaudīt sazemējuma punktus | Specializēts personāls
20.18 | Darbuzņēmējs | Ventilatori | Ventilatori | Ventilatori | Gultņi | Pārbaudīt rotējošo daļu tīrību | Specializēts personāls
20.19 | Darbuzņēmējs | Ventilatori | Ventilatori | Ventilatori | Visas iekārtas | Pārbaudīt visu detaļu virsmu tīrību | Specializēts personāls
20.20 | Darbuzņēmējs | Ventilatori | Ventilatori | Ventilatori | Visas iekārtas | Pārbaudīt amortizatoru stāvokli | Specializēts personāls
20.21 | Darbuzņēmējs | Ventilatori | Ventilatori | Ventilatori | Visas iekārtas | Siksnas piedziņas ventilatoriem pārbaudīt siksnas spriegojumu | Specializēts personāls
20.22 | Darbuzņēmējs | Ventilatori | Ventilatori | Ventilatori | Visas iekārtas | Pārbaudīt mīkstos savienoijumus | Specializēts personāls
20.23 | Darbuzņēmējs | Ventilatori | Ventilatori | Ventilatori | Visas iekārtas | Pārbaudīt eļļu | Specializēts personāls
20.24 | Darbuzņēmējs | Ventilatori | Ventilatori | Ventilatori | Gultņi | Pārbaudīt gultņu eļļojumu | Specializēts personāls
21. | Elektriskais aprīkojums
21.1. | Kurtuves kurināmā bunkura līmeņa sensors
21.1.1. | Operators | Elektriskais aprīkojums | Kurtuve Kurināmā bunkurs | Līmeņa sensors | VEGA MIP 61 T / R | Sensora vizuāla inspekcija | Vietējais personāls | RBR11HFB10CL301 RBR11HFB10CL302 RBR11HFB10CL303 RBR11HFB10CL304 RBR12HFB10CL301 RBR12HFB10CL302 RBR12HFB10CL303 RBR12HFB10CL304
21.2. | Sūkņu zema ūdens līmeņa sensori
21.2.1. | Operators | Elektriskais aprīkojums | Ūdens sagatavošanas sistēma | Līmeņa sensors | Endrees Hauser LIQUIPOINT FTW23 | Sensora vizuāla inspekcija | Vietējais personāls | RBR10LAA10CL301 RBR10GBKCL303
21.2.2. | Darbuzņēmējs | Elektriskais aprīkojums | Ūdens sagatavošanas sistēma | Līmeņa sensors | Endrees Hauser LIQUIPOINT FTW24 | Pārbaudīt visus elektrisko un mēhānisko komponentus | Specializēts personāls
21.2. | Pelnu konteineris Līmeņa sensors
21.2.1. | Operators | Elektriskais aprīkojums | Pelnu konteineriss | Līmeņa sensors | Nivelco Nivorota Article - 710-1 | Sensora vizuālā kontrole | Vietējais personāls | RBR11ETB11CL301 RBR11ETB12CL301 RBR11HTE30CL301 RBR12ETB11CL301 RBR12ETB12CL301 RBR12HTE30CL301
21.2.2. | Darbuzņēmējs | Elektriskais aprīkojums | Pelnu konteineriss | Līmeņa sensors | Nivelco Nivorota Article - 710-2 | Pārbaudīt elektrisko un mehāniskos komponentus | Specializēts personāls
21.3. | Katla aizsardzība: zema ūdens līmeņa sensors
21.3.1. | Operators | Elektriskais aprīkojums | Katla aizsardzība | spiedien / iztvaikošanas sensori | GESTRA NRG - 16-50, NRS 1-50 | Sensora vizuālā kontrole | Vietējais personāls | RBR11NDA10CL301 RBR12NDA10CL301
21.3.2. | Darbuzņēmējs | Elektriskais aprīkojums | Katla aizsardzība | spiedien / iztvaikošanas sensori | GESTRA NRG - 16-50, NRS 1-50 | Pārbaudīt elektrisko un mehāniskos komponentus | Specializēts personāls
21.3.3. | Darbuzņēmējs | Elektriskais aprīkojums | Katla aizsardzība | spiedien / iztvaikošanas sensori | GESTRA NRG - 16-50, NRS 1-50 | Izmēģināt ierīci darbībā | Specializēts personāls
21.4. | Katla aizsardzība: Spiediena releji
21.4.1. | Operators | Elektriskais aprīkojums | Katla aizsardzība | Spiedien releji | Sauter 152 F001 DSH | Iekārtu vizuāla inspekcija | Vietējais personāls | RBR11NDA10CP302 RBR11NDA10CP301 RBR12NDA10CP302 RBR12NDA10CP301
21.4.2. | Darbuzņēmējs | Elektriskais aprīkojums | Katla aizsardzība | Spiedien releji | Sauter 152 F001 DSH | Pārbaudīt elektrisko un mehāniskos kompoentus | Specializēts personāls
21.4.3. | Darbuzņēmējs | Elektriskais aprīkojums | Katla aizsardzība | Spiedien releji | Sauter 152 F001 DSH | Izmēģināt ierīci darbībā | Specializēts personāls
21.4.4. | Pasūtītāja personāls | Elektriskais aprīkojums | Katla aizsardzība | Spiedien releji | Sauter 152 F001 DSH | Nomainīt produktu pret jaunu | Specializēts personāls
21.5. | Katla aizsardzība: Temperatūras releji
21.5.1. | Operators | Elektriskais aprīkojums | Katla aizsardzība | Spiedien devējs | Jumo | Iekārtu vizuāla inspekcija | Vietējais personāls | RBR11NDA10CT301 RBR12NDA10CT301
21.5.2. | Darbuzņēmējs | Elektriskais aprīkojums | Katla aizsardzība | Spiedien releji | Jumo | Pārbaudīt elektrisko un mehāniskos kompoentus | Specializēts personāls
21.5.3. | Darbuzņēmējs | Elektriskais aprīkojums | Katla aizsardzība | Spiedien releji | Jumo | Izmēģināt ierīci darbībā | Specializēts personāls
21.6. | Pozīcijas sensors ( līmeņa slēdži)
21.6.1. | Operators | Elektriskais aprīkojums | Kurināmā padeves sistēma | Pozīcijas sensors | Schneider Electric | Sensora vizuālā kontrole | Vietējais personāls | RBR12EAC11CG301 RBR12EAC11CG302 RBR12EAC11CG303 RBR12EAC11CG304 RBR12EAC11CG305 RBR12EAC11CG306 RBR12EAC11CG301 RBR12EAC11CG302 RBR12EAC11CG303 RBR12EAC11CG304 RBR12EAC11CG305 RBR12EAC11CG306 RBR11HFB10CG303 RBR11HFB10CG310 RBR12HFB10CG303 RBR12HFB10CG310 RBR11HFB10CG301 RBR11HFB10CG302 RBR12HFB10CG301 RBR12HFB10CG302 RBR12EAC11CG303
21.6.2. | Operators | Elektriskais aprīkojums | Kurināmā padeves sistēma | Pozīcijas sensors | Schneider Electric | Notīrīt putekļus | Vietējais personāls
21.6.3. | Darbuzņēmējs | Elektriskais aprīkojums | Kurināmā padeves sistēma | Pozīcijas sensors | Schneider Electric | Pārbadīts sensoru pozīciju un fukcionalitāti, pārbaudīt kabeļus | Specializēts personāls
21.7. | Ātruma sensori
21.7.1. | Operators | Elektriskais aprīkojums | Kurināmā padeves sistēma | Pozīcijas sensors | Schneider Electric | Sensora vizuāla inspekcija | Vietējais personāls | RBR11ETA11CS301 RBR11ETA12CS301 RBR11HTE20CS301 RBR11HTE20CS302 RBR12ETA11CS301 RBR12ETA12CS301 RBR12HTE20CS301 RBR12HTE20CS302 RBR11EBA20CS303 RBR12EBA20CS303 RBR11EBA20CS301 RBR11EBA10CS302 RBR12EBA20CS301 RBR12EBA10CS302
21.7.2. | Operators | Elektriskais aprīkojums | Kurināmā padeves sistēma | Pozīcijas sensors | Schneider Electric | Notīrīt putekļus | Vietējais personāls
21.7.3. | Darbuzņēmējs | Elektriskais aprīkojums | Kurināmā padeves sistēma | Pozīcijas sensors | Schneider Electric | Pārbadīts sensoru pozīciju un fukcionalitāti, check the wires, the common position of the device | Specializēts personāls
21.8. | Kurināmā sadalītāja pozīcijas sensors
21.8.1. | Operators | Elektriskais aprīkojums | Kurināmā saimniecība | Pozīcijas sensors | FESTO, SMT-8F-I-8,2V-K5,0-OE-EX | Sensora vizuālā kontrole | Vietējais personāls | RBR12ECA10CG301 RBR12ECA10CG302 RBR11ECA10CG301 RBR11ECA10CG302
21.8.2. | Operators | Elektriskais aprīkojums | Kurināmā saimniecība | Pozīcijas sensors | FESTO, SMT-8F-I-8,2V-K5,0-OE-EX | Notīrīt putekļus | Vietējais personāls
21.8.3. | Darbuzņēmējs | Elektriskais aprīkojums | Kurināmā saimniecība | Pozīcijas sensors | FESTO, SMT-8F-I-8,2V-K5,0-OE-EX | Pārbaudīts sensoru pozīciju un fukcionalitāti, pārbaudīt kabeļus | Specializēts personāls
21.9. | Skābekļa analīzes sensors
21.9.1. | Pasūtītāja personāls | Elektriskais aprīkojums | Dūmgāzu sistēma | Skābekļa analīzes sensors | ZKM1B111-2EY1 | • Vizuāla inspekcija • pārbaudīt mēijumu limitus, atskaiti no "0" • Pārbaudīt blīvju un blīvējumu stāvokli • pārbaudīt nenostiprinātus kabeļus; • Pārbaudīt spiedienu kalibrācijas gāzes cilindrā; • Regulāri pārbaudīt korozijas ietekmi | Vietējais personāls | RBV11HNA10CQ001 RBV12HNA10CQ001
21.9.2. | Pasūtītāja personāls | Elektriskais aprīkojums | Dūmgāzu sistēma | Skābekļa analīzes sensors | ZKM1B111-2EY1 | Pārbaudīt kalibrācijas ierīces pievienošanas un atvienošanas funkcionalitāti | Vietējais personāls
21.9.3. | Darbuzņēmējs | Elektriskais aprīkojums | Dūmgāzu sistēma | Skābekļa analīzes sensors | ZKM1B111-2EY1 | Pārbaudīt kalibrācijas ierīces pievienošanas un atvienošanas funkcionalitāti | Specializēts personāls
21.9.4. | Darbuzņēmējs | Elektriskais aprīkojums | Dūmgāzu sistēma | Skābekļa analīzes sensors | ZKM1B111-2EY1 | Perform a full device and its electrical and mechanical components of the test. | Specializēts personāls
21.10. | Motoreduktora spiediena sensors
21.10.1. | Operators | Elektriskais aprīkojums | Spiediena sensori | Motora reduktora spiedena sensors | Aplisens APR-2000AWL | Sensora vizuālā kontrole | Vietējais personāls | RBR11HTD10CP001 RBR12HTD10CP001 RBV11HNF10CP003 RBV12HNF10CP003 RBR10LAA10CL001 RBR10LAA10CL002 RBR12HHC10CP001 RBR12HHC10CP002 RBR11NDA10CP001 RBR12NDA10CP001 RBR11HHC10CP001 RBR11HHC10CP002
21.10.2. | Darbuzņēmējs | Elektriskais aprīkojums | Spiediena sensori | Motora reduktora spiediena sensors | Aplisens APR-2000AWL | Izpūst | Specializēts personāls
21.10.3. | Darbuzņēmējs | Elektriskais aprīkojums | Spiediena sensori | Motora reduktora spiedeina sensors | Aplisens APR-2000AWL | Pārbaudīt kalibrācijas ierīces pievienošanas un atvienošanas funkcionalitāti | Specializēts personāls
21.11. | Spiediena sensori
21.11.1. | Operators | Elektriskais aprīkojums | Spiediena sensori | Spiediena sensori | Aplisens PCE-28 | Sensora vizuālā kontrole | Vietējais personāls | RBR11HTQ11CP001 RBR11HTQ11CP002 RBR12HTQ11CP001 RBR12HTQ11CP002 RBR11GKB10CP010 RBR12GKB10CP010 RBR10GAF10CP001 RBR10GBB10CP001 RBR10GHD11CP001 RBR10GHD12CP002 RBR10LAB11CP001 RBR10LAB12CP001 RBV11QFB10CP001 RBV11QFB10CP001 RBV12QFB10CP001 RBV12QFB10CP001 RBR11NDB10CP001 RBR12NDB10CP001 RBR10NDB11CP001 RBR10NDB11CP002 RBR10NDB12CP001 RBR10NDB12CP002 RBR10NDB13CP001 RBR10NDB13CP002 RBR10NDB14CP001 RBR10NDB14CP002 RBRNDB10CP001 RBR10NDA10CP001 RBR11HAB20CP001 RBR11HAB30CP001 RBR12HAB20CP001 RBR12HAB30CP001 RBR10SBA21CP001 RBR10SBA22CP001
21.11.2. | Darbuzņēmējs | Elektriskais aprīkojums | Spiediena sensori | Spiediena sensori | Aplisens PCE-29 | Izpūst | Specializēts personāls
21.11.3. | Darbuzņēmējs | Elektriskais aprīkojums | Spiediena sensori | Spiediena sensori | Aplisens PCE-30 | Pārbaudīt kalibrācijas ierīces pievienošanas un atvienošanas funkcionalitāti | Specializēts personāls
21.12. | Temperatūras sensori
21.12.1. | Operators | Elektriskais aprīkojums | Temperatūras sensori | Temperatūras sensori | Aplisens | Sensora vizuālā kontrole | Vietējais personāls | RBR12HFB10CT001 RBR12HFB10CT002 RBV11HHC10CT003 RBV11HHC10CT004 RBV11HHC10CT005 RBV11HHC10CT001 RBV11HHC10CT002 RBV12HHC10CT003 RBV12HHC10CT004 RBV12HHC10CT005 RBV12HHC10CT001 RBV12HHC10CT002 RBR11HTD10CT001 RBR11HTD10CT002 RBR12HTD10CT001 RBR12HTD10CT002 RBR11HFB10CT001 RBR11HFB10CT002 RBV11HNF20CT001 RBV11HNA10CT001 RBV12HNF20CT001 RBV12HNA10CT001 RBR11NDA10CT001 RBR11NDB10CT001 RBR12NDA10CT001 RBR12NDB10CT001 RBR10NDA10CT001 RBR10NDB10CT002 RBR10NDA10CT001 RBR10NDB10CT001 RBR11HAB20CT001 RBR11HAB30CT001 RBR12HAB20CT001 RBR12HAB30CT001 RBR10SBA21CT001 RBR10SBA22CT001 RBR11HAD10CT001 RBR12HAD10CT001
21.12.2. | Darbuzņēmējs | Elektriskais aprīkojums | Temperatūras sensori | Temperatūras sensori | Aplisens | Pārbaudīt kalibrācijas ierīces pievienošanas un atvienošanas funkcionalitāti | Specializēts personāls
21.13. | Drošibas trose
21.13.1. | Operators | Elektriskais aprīkojums | Kurināmā saimniecība | Drošibas trose | Schneider Electric XY2CH13290EX | Ierīces vizuāla inspekcija | Vietējais personāls | RBR11EBA10CG301 RBR12EBA10CG301
21.13.2. | Darbuzņēmējs | Elektriskais aprīkojums | Kurināmā saimniecība | Drošibas trose | Schneider Electric XY2CH13290EX | Ieplāno apkopes pārbaudi, Drošības troses savienojumu skrūves un uzgriežņi jāpārbauda vismaz vienu reizi gadā • Pārbaudīt pārklājuma dilumu | Specializēts personāls
21.14. | Konveijera pārsega darba devējs
21.14.1. | Operators | Elektriskais aprīkojums | Transportieri | Vāka sensors | Trojan 5 GD | Ierīces vizuāla inspekcija | Vietējais personāls | RBR11EBA20CG301 RBR11EBA20CG302 RBR11EBA20CG303 RBR12EBA20CG301 RBR12EBA20CG302 RBR12EBA20CG303
21.14.2. | Operators | Elektriskais aprīkojums | Transportieri | Vāka sensors | Trojan 5 GD | Pārbaudīt sensora pozīciju. Parbaudīt vai nav mehānisku bojājumu. Pārbaudīt ierīci darbībā. | Vietējais personāls
21.14.3. | Darbuzņēmējs | Elektriskais aprīkojums | Transportieri | Vāka sensors | Trojan 5 GD | Iztīrīt iekšpusi. Pārbaudīt vai nav oksidācijas, korozijas pēdas, Pārbaudīt ierīci darbībā | Specializēts personāls
21.15. | Frekvences pārveidotājss
21.15.1. | Operators | Elektriskais aprīkojums | Frekvences pārveidotājs | Frekvences pārveidotājs | Danfoss FC-102 | Iekārtu vizuāla inspekcija | Vietējais personāls | RBR12NDC10AP001 RBR10LAS10AP001 RBR10LAC10AP001 RBR10GAF11AP001 RBR10GAF12AP001 RBR10GBK11AP001 RBR10GBK12AP001 RBR10LAB11AP001 RBR10LAB12AP001 RBR11HNA10AN001 RBR12HNA10AN001 RBR11HLB10AN001 RBR12HLB10AN001 RBR11HLB20AN001 RBR12HLB20AN001 RBR11HNF10AN001 RBR12HNF10AN001 RBR11HTQ10AP001 RBR11HTQ12AP002 RBR12HTQ10AP001 RBR12HTQ12AP002 RBR11HTB10AN001 RBR12HTB10AN001 RBR11EBY20AE002 RBR11EBY20AE003 RBR11EBY20AE004 RBR11EBY20AE005 RBR11EBY20AE006 RBR11EBY20AE007 RBR11EBY20AE008 RBR12EBY20AE002 RBR12EBY20AE003 RBR12EBY20AE004 RBR12EBY20AE005 RBR12EBY20AE006 RBR12EBY20AE007 RBR12EBY20AE008 RBR11EBA20AF001 RBR11EBA20AF002 RBR11EBA20AF004 RBR12EBA20AF001 RBR12EBA20AF002 RBR12EBA20AF004
21.15.2. | Darbuzņēmējs | Elektriskais aprīkojums | Frekvences pārveidotājs | Frekvences pārveidotājs | Danfoss FC-103 | Parbaudīt darbību. Pārbaudīt visas ierīces funkcijas, un elektrisko savienojumu tīrību. | Specializēts personāls
21.16. | Avārijas elektroapgāde (UPS)
21.16.1. | Operators | Elektriskais aprīkojums | Avārijas elektroapgāde | Avārijas elektroapgāde | Riello 6KVA, SPW 6000 | Iekārtu vizuāla inspekcija | Vietējais personāls | -UPS1
21.16.2. | Darbuzņēmējs | Elektriskais aprīkojums | Avārijas elektroapgāde | Avārijas elektroapgāde | Riello 6KVA, SPW 6001 | Parbaudīt darbību. Pārbaudīt visas ierīces funkcijas, un bateriju un elektrisko savienojumu tīrību. | Specializēts personāls
21.17. | Kabeļi
21.17.1. | Pasūtītāja personāls | Elektriskais aprīkojums | Kabeļi | Kabeļi | Kabeļi | Apakštacijas kabeļa stāvoklis | Vietējais personāls
21.17.2. | Darbuzņēmējs | Elektriskais aprīkojums | Kabeļi | Kabeļi | Kabeļi | Pretestības mērījums | Specializēts personāls
21.18. | Transformatori
21.18.1. | Darbuzņēmējs | Elektriskais aprīkojums | Transformatori | Transformatori | Transformatori | Transformatora tests | Specializēts personāls
21.19. | Sadales iekārtas, ARI
21.19.1. | Darbuzņēmējs | Elektriskais aprīkojums | Sadales iekārtas, ARI | Sadales iekārtas, ARI | Sadales iekārtas, ARI | Periodisks slēdžu darbības tests | Specializēts personāls
21.19.2. | Darbuzņēmējs | Elektriskais aprīkojums | Sadales iekārtas, ARI | Sadales iekārtas, ARI | Sazemējums | Sazemējuma, pretestības tests | Specializēts personāls
21.19.3. | Darbuzņēmējs | Elektriskais aprīkojums | Sadales iekārtas, ARI | Sadales iekārtas, ARI | Sazemējums | Telpas sazemējuma pieejamība | Specializēts personāls
21.20. | zemējums
21.20.1. | Darbuzņēmējs | Elektriskais aprīkojums | Sazemējums | Sazemējums | Visas iekārtas | "zemes" pretestības mērījums | Specializēts personāls
21.20.2. | Darbuzņēmējs | Elektriskais aprīkojums | Sazemējums | Sazemējums | Visas iekārtas | Pārbaudīt "zemes" un katlumājas iek;ārtu savienojumus | Specializēts personāls
21.20.3. | Pasūtītāja personāls | Elektriskais aprīkojums | Sazemējums | Sazemējums | Visas iekārtas | Ja nepieciešams pārbaudīt pazemes, kontūru korozīju | Specializēts personāls
21.21. | Videonovērošanas iekārtas
21.21.1. | Operators | Elektriskais aprīkojums | Videonovērošanas iekārtas | Videonovērošanas iekārtas | Visas iekārtas | Pārbaudít normālu darbību | Vietējais personāls
21.21.2. | Operators | Elektriskais aprīkojums | Videonovērošanas iekārtas | Videonovērošanas iekārtas | Visas iekārtas | Iekártu vizuāla inspekcija | Vietējais personāls
21.21.3. | Darbuzņēmējs | Elektriskais aprīkojums | Videonovērošanas iekārtas | Videonovērošanas iekārtas | Visas iekārtas | Pārbaudīt visas iekārtas, notírít | Specializēts personāls
21.21.4. | Darbuzņēmējs | Elektriskais aprīkojums | Videonovērošanas iekārtas | Videonovērošanas iekārtas | Visas iekārtas | LOG failu un konfigurácijas back-up administésana | Specializēts personāls
21.21.5. | Darbuzņēmējs | Elektriskais aprīkojums | Videonovērošanas iekārtas | Videonovērošanas iekārtas | Visas iekārtas | HDD diagnostika | Specializēts personāls
21.21.6. | Darbuzņēmējs | Elektriskais aprīkojums | Videonovērošanas iekārtas | Videonovērošanas iekārtas | Visas iekārtas | Kameras tīrīšana un regulēšana | Specializēts personāls
21.21.7. | Darbuzņēmējs | Elektriskais aprīkojums | Videonovērošanas iekārtas | Videonovērošanas iekārtas | Visas iekārtas | fokusa regulēšana | Specializēts personāls
21.21.8. | Darbuzņēmējs | Elektriskais aprīkojums | Videonovērošanas iekārtas | Videonovērošanas iekārtas | Visas iekārtas | pozīcijas regulēšana | Specializēts personāls
21.22. | Ugunsdrošības sistēma
21.22.1 | Operators / Darbuzņēmējs | Elektriskais aprīkojums | Ugunsdrošības sistēma ierīces | Ugunsdrošības sistēma ierīces | Visas iekārtas | Aizpildīt žurnālu saskaņā ar MK.238 | Vietējais personāls
21.22.2 | Operators / Darbuzņēmējs | Elektriskais aprīkojums | Ugunsdrošības sistēma ierīces | Ugunsdrošības sistēma ierīces | Visas iekārtas | Darba devēji pārbaude (izēles secībā) vismaz 10 darba devējus | Vietējais personāls
21.22.3 | Operators / Darbuzņēmējs | Elektriskais aprīkojums | Ugunsdrošības sistēma ierīces | Ugunsdrošības sistēma ierīces | Visas iekārtas | Aizpildīt žurnālu | Vietējais personāls
21.22.4 | Darbuzņēmējs | Elektriskais aprīkojums | Ugunsdrošības sistēma ierīces | Ugunsdrošības sistēma ierīces | Visas iekārtas | LOG file | Specializēts personāls
21.22.5 | Operators / Darbuzņēmējs | Elektriskais aprīkojums | Ugunsdrošības sistēma ierīces | Ugunsdrošības sistēma ierīces | Visas iekārtas | Darba devēji pārbaude | Vietējais personāls
21.22.6 | Operators / Darbuzņēmējs | Elektriskais aprīkojums | Ugunsdrošības sistēma ierīces | Ugunsdrošības sistēma ierīces | Visas iekārtas | Aizpildīt žurnālu | Vietējais personāls
21.22.7 | Darbuzņēmējs | Elektriskais aprīkojums | Ugunsdrošības sistēma ierīces | Ugunsdrošības sistēma ierīces | Visas iekārtas | LOG file | Specializēts personāls
21.22.8 | Operators / Darbuzņēmējs | Elektriskais aprīkojums | Ugunsdrošības sistēma ierīces | Ugunsdrošības sistēma ierīces | Visas iekārtas | Sensor test (minimum 50%) | Vietējais personāls
21.22.9 | Operators / Darbuzņēmējs | Elektriskais aprīkojums | Ugunsdrošības sistēma ierīces | Ugunsdrošības sistēma ierīces | Visas iekārtas | profilakse | Vietējais personāls
21.22.10 | Operators / Darbuzņēmējs | Elektriskais aprīkojums | Ugunsdrošības sistēma ierīces | Ugunsdrošības sistēma ierīces | Visas iekārtas | Aizpildīt žurnālu | Vietējais personāls
21.22.11 | Darbuzņēmējs | Elektriskais aprīkojums | Ugunsdrošības sistēma ierīces | Ugunsdrošības sistēma ierīces | Visas iekārtas | LOG file | Specializēts personāls
21.22.12 | Operators / Darbuzņēmējs | Elektriskais aprīkojums | Ugunsdrošības sistēma ierīces | Ugunsdrošības sistēma ierīces | Visas iekārtas | Darba devēji pārbaude (visi) | Vietējais personāls
21.22.13 | Operators / Darbuzņēmējs | Elektriskais aprīkojums | Ugunsdrošības sistēma ierīces | Ugunsdrošības sistēma ierīces | Visas iekārtas | profilakse | Vietējais personāls
21.22.14 | Operators / Darbuzņēmējs | Elektriskais aprīkojums | Ugunsdrošības sistēma ierīces | Ugunsdrošības sistēma ierīces | Visas iekārtas | Aizpildīt žurnālu | Vietējais personāls
21.22.15 | Darbuzņēmējs | Elektriskais aprīkojums | Ugunsdrošības sistēma ierīces | Ugunsdrošības sistēma ierīces | Visas iekārtas | LOG file | Specializēts personāls
21.22.16 | Operators / Darbuzņēmējs | Elektriskais aprīkojums | Ugunsdrošības sistēma ierīces | Ugunsdrošības sistēma ierīces | Visas iekārtas | Pasākumu vadības sistēmas testa simulācija VADĪBAS SISTĒMA -> PANELIS (bojājumi, trauksme) | Vietējais personāls
21.22.17 | Operators / Darbuzņēmējs | Elektriskais aprīkojums | Ugunsdrošības sistēma ierīces | Ugunsdrošības sistēma ierīces | Visas iekārtas | Pasākumu vadības sistēmas testa simulācijas PANELIS -> SISTĒMAS VADĪBA (bojājumi, trauksme) | Vietējais personāls
21.22.18 | Darbuzņēmējs | Elektriskais aprīkojums | Ugunsdrošības sistēma ierīces | Ugunsdrošības sistēma ierīces | Visas iekārtas | Lietotāja iestatījumi un audits, papildināšana, dzēšana, | Specializēts personāls
21.22.19 | Darbuzņēmējs | Elektriskais aprīkojums | Ugunsdrošības sistēma ierīces | Ugunsdrošības sistēma ierīces | Visas iekārtas | BACK-UP konfigurācija | Specializēts personāls
21.23. | Dūmgāžu analizatoru sistēma
21.23.1 | Operators | Elektriskais aprīkojums | analizatori | analizatori | Visas iekārtas | Vizuāla apsekošana provides calibration | Vietējais personāls
21.23.2 | Darbuzņēmējs | Elektriskais aprīkojums | analizatori | analizatori | Visas iekārtas | Sensoru tírísana | Specializēts personāls
21.23.3 | Pasūtītāja personāls | Elektriskais aprīkojums | analizatori | analizatori | Visas iekārtas | Pilna aprīkojuma pārbaude | Specializēts personāls
21.23.4 | Pasūtītāja personāls | Elektriskais aprīkojums | analizatori | analizatori | Visas iekārtas | Pārbaudít parauga filtru | Vietējais personāls
21.23.5 | Pasūtītāja personāls | Elektriskais aprīkojums | analizatori | analizatori | Visas iekārtas | Elektrisko daļu pārbaude | Vietējais personāls
21.23.6 | Pasūtītāja personāls | Elektriskais aprīkojums | analizatori | analizatori | Visas iekārtas | Mehānisko daļu pārbaude | Vietējais personāls
22. | Dūmenis
22.1. | Dūmenis
22.1.1 | Darbuzņēmējs | dūmenis | dūmenis | dūmenis | Visas iekārtas | Pārbaudít lūkas, akas un sprauslas (sprauslas) | Specializēts personāls
22.1.2 | Darbuzņēmējs | dūmenis | dūmenis | dūmenis | Visas iekārtas | Pārbaudií, vai kanalizācija nav aizsērējusi. Ja nepieciešams - tīrīt | Specializēts personāls
22.1.3 | Darbuzņēmējs | dūmenis | dūmenis | dūmenis | Visas iekārtas | Pārbaudiet dūmgāzu sistēmas kanālu hermētiķus. Ja ir bojājumi - nomainít hermētiķus | Specializēts personāls
22.1.4 | Darbuzņēmējs | dūmenis | dūmenis | dūmenis | Visas iekārtas | Pārbaudīt savienojumu ar zibensnovedējiem. Ja pamanīta korozija - notīrīt | Specializēts personāls
22.1.5 | Darbuzņēmējs | dūmenis | dūmenis | dūmenis | Visas iekārtas | Vizuāli pārbaudít, vai nav aizsērējusi skursteņa ventilācijas lūka | Specializēts personāls
22.1.6 | Darbuzņēmējs | dūmenis | dūmenis | dūmenis | Visas iekārtas | Pārbaudít kāpņu stāvokli, pieskrūvet vaļīgas skrūves, pārbaudít aizsardzību pret kritienu | Specializēts personāls
22.1.7 | Darbuzņēmējs | dūmenis | dūmenis | dūmenis | Visas iekārtas | Pamatu pārbaude | Specializēts personāls
22.1.8 | Darbuzņēmējs | dūmenis | dūmenis | dūmenis | Visas iekārtas | Vizuāla inspekcija no iekšpuses | Specializēts personāls
22.1.9 | Darbuzņēmējs | dūmenis | dūmenis | dūmenis | Visas iekārtas | Pārbaudīt skrūvju savienojumus | Specializēts personāls
22.1.10 | Darbuzņēmējs | dūmenis | dūmenis | dūmenis | Visas iekārtas | Pārbaudít atloku savienojumus | Specializēts personāls
23. | HVAC sistéma
23.1. | Apkures sistēma
23.1.1. | Darbuzņēmējs | HVAC | Apkures sistēma | Apkures sistēma | Visa sistēma | Pirms katras apkures sezonas pārbaudiet, vai sistēmā nav noplūdes, pārbaudiet vītņu un atloku savienojumus ar vārstiem, apkures sistēmām un citām iekārtām. | Specializēts personāls
23.1.2. | Operators | HVAC | Apkures sistēma | Apkures sistēma | radiators | tīrīt no putekļiem | Vietējais personāls
23.2. | Ventilācijas sistēma
23.2.1. | Darbuzņēmējs | HVAC | Ventilācijas sistēma | Ventilācijas sistēma | Visa sistēma | Apskatít visas ventilācijas sistēmas | Specializēts personāls
23.2.2. | Darbuzņēmējs | HVAC | Ventilācijas sistēma | Ventilācijas sistēma | Gaisa padeve | Pārbaudiet elektriskās un mehāniskās daļas, ja nepieciešams, notīriet putekļus | Specializēts personāls
23.2.3. | Darbuzņēmējs | HVAC | Ventilācijas sistēma | Ventilācijas sistēma | Gaisa padeve | Pārbaudīt mašīnas elektriskās un mehāniskās daļas | Specializēts personāls
23.3. | Kondicionēšanas sistēma (gaisa)
23.3.1 | Operators | HVAC | Kondicionēšanas sistēma | Kondicionēšanas sistēma | kondicionieris/ dzesēšanas sistēma | Pārbaudīt, vai iekārtas darbojas regulāri un vai nav trauksmes | Vietējais personāls
23.3.2 | Darbuzņēmējs | HVAC | Kondicionēšanas sistēma | Kondicionēšanas sistēma | kondicionieris/ dzesēšanas sistēma | Veikt Iekārtu vizuālo inspekciju | Specializēts personāls
23.3.3 | Darbuzņēmējs | HVAC | Kondicionēšanas sistēma | Kondicionēšanas sistēma | kondicionieris/ dzesēšanas sistēma | Pārbaudīt troksni un vibrāciju | Specializēts personāls
23.3.4 | Darbuzņēmējs | HVAC | Kondicionēšanas sistēma | Kondicionēšanas sistēma | kondicionieris/ dzesēšanas sistēma | Vizuāli pārbaudīt iztvaicētāja spoli | Specializēts personāls
23.3.5 | Darbuzņēmējs | HVAC | Kondicionēšanas sistēma | Kondicionēšanas sistēma | kondicionieris/ dzesēšanas sistēma | Notīrīt amortizācijas cilindru | Specializēts personāls
23.3.6 | Darbuzņēmējs | HVAC | Kondicionēšanas sistēma | Kondicionēšanas sistēma | kondicionieris/ dzesēšanas sistēma | Pārbaudīt ūdens plūsmu | Specializēts personāls
23.3.7 | Darbuzņēmējs | HVAC | Kondicionēšanas sistēma | Kondicionēšanas sistēma | kondicionieris/ dzesēšanas sistēma | Pārbaudīt, vai hidrauliskajā ķēdē nav gaiss | Specializēts personāls
23.3.8 | Darbuzņēmējs | HVAC | Kondicionēšanas sistēma | Kondicionēšanas sistēma | kondicionieris/ dzesēšanas sistēma | Vizuāli pārbaudīt kompresorus | Specializēts personāls
23.3.9 | Darbuzņēmējs | HVAC | Kondicionēšanas sistēma | Kondicionēšanas sistēma | kondicionieris/ dzesēšanas sistēma | Pārbaudīt kompresora troksņu līmeni un vibrāciju | Specializēts personāls
23.3.10 | Darbuzņēmējs | HVAC | Kondicionēšanas sistēma | Kondicionēšanas sistēma | Dzesēšanas iekārtas (iekšā) | Iztīrīt gaisa filtru, pārbaudiet cauruļu savienojumus | Specializēts personāls
23.3.11 | Darbuzņēmējs | HVAC | Kondicionēšanas sistēma | Kondicionēšanas sistēma | kondicionieris/ dzesēšanas sistēma | Nomainīt gaisa filtrus | Specializēts personāls
23.3.12 | Darbuzņēmējs | HVAC | Kondicionēšanas sistēma | Kondicionēšanas sistēma | Visa sistēma | Vismaz katru sezonu notīrīt putekļus no dzesēšanas iekārtas | Specializēts personāls
23.3.13 | Darbuzņēmējs | HVAC | Kondicionēšanas sistēma | Kondicionēšanas sistēma | Dzesēšanas iekārtas (āra) | Pārbaudīt mehāniskās un elektriskās sastāvdaļas | Specializēts personāls
23.3.14 | Darbuzņēmējs | HVAC | Kondicionēšanas sistēma | Kondicionēšanas sistēma | Dzesēšanas iekārtas (āra) | izmazgājt āra bloku ar ūdeni vai izpūst ar gaisu zem spiediena | Specializēts personāls
24 | Ugunsdzēsības ūdensvads
24.1.1 | Operators | EU | EU | EU | Visa sistēma | Cauruļu, veidgabalu vizuāla ārējā pārbaude | Vietējais personāls
24.1.2 | Pasūtītāja personāls | EU | EU | EU | Visa sistēma | Pārbaudīt sistēmas elementu tīrību | Vietējais personāls
24.1.3 | Darbuzņēmējs | EU | EU | EU | Visa sistēma | Sistēmas pārbaude atbilstoši LR likumdošanai | Specializēts personāls
24.1.4 | Darbuzņēmējs | EU | EU | EU | Visa sistēma | Pārbaudiet, vai visās šļūtenēs nav bojājumu vai nodiluma pazīmju. Nomainiet, ja rodas šaubas | Specializēts personāls
25 | Kontroles sistēma
25.1. | Darbuzņēmējs | kontroles sistēma | kontroles sistēma | kontroles sistēma | Visa sistēma | Periodiskā pārbaude: 1. PLC un SCADA sistēmas rezerves failu skenēšana 2. Atjaunina programmatúru uz jaunāko versiju | Specializēts personāls