ApstiprinātS  
AS “Daugavpils satiksme” Iepirkuma komisijas  
2022.gada 16.novembra sēdē, prot.Nr.3

Iepirkums **“Elektroautobusu uzlādes stacijas uzstādīšana un nodošana ekspluatācijā Kārklu ielā 24, Daugavpilī**”

identifikācijas numurs ASDS/2022/60

**ATBILDES UZ UZDOTAJIEM JAUTĀJUMIEM NR.1**

**Jautājums Nr. 1:**

Lūdzam precizēt. Būvprojektā norādīts, demontēt T10246 esošas 0.4kV sadalnes un kopnes līdz transformatoriem. Specifikācijā šādi darbi nav paredzēti.

**Atbilde uz jautājumu Nr.1:**

Iepirkumu komisija informē, ka sakarā ar Jūsu jautājumu iepirkumu dokumentācijai tiek pievienots Pielikums Nr.3 (Darba apjomi).

**Jautājums Nr. 2:**

Lūdzam precizēt. Būvprojektā norādīts, uzstādīt sadalni STAS-1600 800/5-26+ST-PM+STU. Specifikācijā šādi darbi un materiāli nav paredzēti.

**Atbilde uz jautājumu Nr.2:**

Iepirkumu komisija informē, ka sakarā ar Jūsu jautājumu iepirkumu dokumentācijai tiek pievienots Pielikums Nr.3 (Darba apjomi).

**Jautājums Nr. 3:**

Lūdzam precizēt. Būvprojektā norādīts, uzstādīt sadalni STAS-1600 800/5-26+STU. Specifikācijā šādi darbi un materiāli nav paredzēti

**Atbilde uz jautājumu Nr.3:**

Iepirkumu komisija informē, ka sakarā ar Jūsu jautājumu iepirkumu dokumentācijai tiek pievienots Pielikums Nr.3 (Darba apjomi).

**Jautājums Nr. 4:**

Lūdzam precizēt. Būvprojektā norādīts, uzstādīt divus papildmoduļus ST-MD-1600-24. Specifikācijā šādi darbi un materiāli nav paredzēti.

**Atbilde uz jautājumu Nr.4:**

Iepirkumu komisija informē, ka sakarā ar Jūsu jautājumu iepirkumu dokumentācijai tiek pievienots Pielikums Nr.3 (Darba apjomi).

**Jautājums Nr. 5:**

Lūdzam precizēt. Būvprojektā norādīts, uzstādīt sadalni STAS-1600-1AS. Specifikācijā šādi darbi un materiāli nav paredzēti.

**Atbilde uz jautājumu Nr.5:**

Iepirkumu komisija informē, ka sakarā ar Jūsu jautājumu iepirkumu dokumentācijai tiek pievienots Pielikums Nr.3 (Darba apjomi).

**Jautājums Nr. 6:**

Lūdzam precizēt. Būvprojektā norādīts, ka no transformatoriem uz sadalnēm jāmontē Cu 1x240 mm2 kabeļi. Specifikācijā šādi darbi un materiāli nav paredzēti.

**Atbilde uz jautājumu Nr.6:**

Iepirkumu komisija informē, ka sakarā ar Jūsu jautājumu iepirkumu dokumentācijai tiek pievienots Pielikums Nr.3 (Darba apjomi).

**Jautājums Nr. 7:**

Lūdzam precizēt. Darbu un materiālu specifikācijā nav paredzētas kabeļu gala apdares Cu 1x240 mm2 kabeļiem.

**Atbilde uz jautājumu Nr.7:**

Iepirkumu komisija informē, ka sakarā ar Jūsu jautājumu iepirkumu dokumentācijai tiek pievienots Pielikums Nr.3 (Darba apjomi).

**Jautājums Nr. 8:**

Lūdzam precizēt. Būvprojektā norādīts, VS drošinātāju maiņa 6 gab., materiālu specifikācijā norādīti 3 gab.

**Atbilde uz jautājumu Nr.8:**

Iepirkumu komisijas informē, ka Būvprojektā norādītais drošinātāju skaits ir kļūdains, jāveic 3 (trīs) drošinātāju maiņa.

**Jautājums Nr. 9:**

Lūdzam precizēt. Energoobjekta esošo transformatora sliežu pārbūve 7,5m, materiālu specifikācijā norādīti 5m.

**Atbilde uz jautājumu Nr.9:**

Iepirkumu komisijas informē, ka pareizs esošo transformatoru sliežu pārbūves garums – 7,5 m.

**Jautājums Nr. 10:**

Lūdzam norādīt, kādu betona konstrukciju demontāža jāparedz specifikācijas pozīcijā Nr. 18 Betona konstrukcijas demontāža (daudzumu precizēt montāžas laikā) 1 kompl.

**Atbilde uz jautājumu Nr.10:**

Skatīt foto.

Attēls, kurā ir zāle, ārtelpa, debesis, novietots

Apraksts ģenerēts automātiski

**Jautājums Nr. 11:**

Lūdzam precizēt. Būvprojektā nav norādīta informācija par pozīciju Nr.30 Ēkas esošas patērētāju sadalnes remonts (pārbaudīt barojošu kabeļu pieslēgšanu, nepieciešamības gadījumā uzstādīt sekcionēšanas slēdžus) 2 kompl.

**Atbilde uz jautājumu Nr.11:**

Iepirkumu komisija informē, sekcionešanas slēdžu uzstādīšana nav nepieciešama, jāveic sekcionēšanas slēdžu stāvokļa pārbaude.

**Jautājums Nr. 12:**

Lūdzam precizēt. Būvprojektā norādīts, Proj. kabeļu trepe stiprināt pie griestiem. Specifikācijā šādi darbi un materiāli nav paredzēti.

**Atbilde uz jautājumu Nr.12:**

Iepirkumu komisija informē, ka sakarā ar Jūsu jautājumu iepirkumu dokumentācijai tiek pievienots Pielikums Nr.3 (Darba apjomi).

**Jautājums Nr. 13:**

Lūdzam precizēt. Būvprojektā norādīts, ka jāierīko iekštelpu zemējuma kontūrs. Specifikācijā šādi darbi un materiāli nav paredzēti.

**Atbilde uz jautājumu Nr.13:**

Iepirkumu komisija informē, ka sakarā ar Jūsu jautājumu iepirkumu dokumentācijai tiek pievienots Pielikums Nr.3 (Darba apjomi).

**Jautājums Nr. 14:**

Lūdzam precizēt. Būvprojektā norādīta kabeļu kanāla nosegplātņu uzstādīšana. Specifikācijā šādi darbi un materiāli nav paredzēti.

**Atbilde uz jautājumu Nr.14:**

Iepirkumu komisija informē, ka sakarā ar Jūsu jautājumu iepirkumu dokumentācijai tiek pievienots Pielikums Nr.3 (Darba apjomi).

**Jautājums Nr. 15:**

Lūdzam norādīt kabeļu kanāla nosegplātņu izmērus.

**Atbilde uz jautājumu Nr.15:**

Projektēšanas gaitā nav iespējams precīzi dot nosegplātņu izmērus, sakarā ar to, ka kabeļu kanāla virsu ir esošas sadalnes. Skatīt foto.



**Jautājums Nr. 16:**

Lūdzam precizēt. Būvprojektā norādīts, ka esošās ailēs uz transformatoru telpām montēt ugunsizturīgas caurules un aizdarīt ar ugunsizturīgu blīvējumu. Specifikācijā šādi darbi un materiāli nav paredzēti.

**Atbilde uz jautājumu Nr.16:**

Iepirkumu komisija informē, ka sakarā ar Jūsu jautājumu iepirkumu dokumentācijai tiek pievienots Pielikums Nr.3 (Darba apjomi).

**Jautājums Nr. 17:**

Lūdzam precizēt. Būvprojektā norādīts, ka TP jāuzstāda LUG LIGHT FACTORY ATLANTYKA 2.0 BASIC LED gaismekļi un Northcliffe avārijas gaismeklis. Specifikācijā šādi darbi un materiāli nav paredzēti.

**Atbilde uz jautājumu Nr.17:**

Iepirkumu komisija informē, ka sakarā ar Jūsu jautājumu iepirkumu dokumentācijai tiek pievienots Pielikums Nr.3 (Darba apjomi).

**Jautājums Nr. 18:**

Izsakot konkursa piedāvājumu objektam “Elektroautobusu uzlādes stacijas uzstādīšana un nodošana ekspluatācijā Kārklu ielā 24, Daugavpilī”,

identifikācijas Nr.ASDS/2022/60, izrādījās, ka specifikācijā nav darba apjomu un materiālu SI-0.4 kV TP10246.

Jautājums: Vai līdz transformatoru piegādei būs uzstādīta SI -0,4 kV iekārta?

**Atbilde uz jautājumu Nr.18:**

Iepirkumu komisija informē, ka sakarā ar Jūsu jautājumu iepirkumu dokumentācijai tiek pievienots Pielikums Nr.3 (Darba apjomi).

Iepirkuma komisija