Publiskā sarunu procedūra

**“Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde uz autoruzraudzība “Ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas tīklu būvniecība no 18.novembra ielas līdz zemes vienībai ar kad.apz. 05000270027, Daugavpilī””**

identifikācijas Nr. DŪ 2022/34

## 

Daugavpilī, 2022.gada 14.decembrī

**Atbilde uz jautājumu Nr.1**

Iepirkumu komisija sniedz atbildi uz ieinteresētā piegādātāja iesniegto jautājumu publiskās sarunu procedūras “Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde uz autoruzraudzība “Ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas tīklu būvniecība no 18.novembra ielas līdz zemes vienībai ar kad.apz. 05000270027, Daugavpilī””, identifikācijas Nr. DŪ 2022/34, ietvaros:

|  |  |
| --- | --- |
| **Jautājums:** | **Atbilde:** |
| 1. Kādos apjomos iekļauti pārprogrammēšanas darbi jaunu vizualizācijas ekrānu pievienošanai projektējamai kanalizācijas sūkņu stacijai? | Pārprogrammēšanas darbu apjomi ir noteikti iepirkumu procedūras tehniskās specifikācijas pielikumā “Tehniskais uzdevums projektēšanai” (Tehniskās specifikācijas 14 lp.):  “Sekojošiem parametriem jābūt atspoguļotiem centrālā SCADA sistēmā KSS operatoru pultī un jābūt iespēja pārvaldīt vai mainīt KSS parametrus, izmantojot operatora monitoru:  - KSS nosaukums un komunikācijas adrese tīklos,  - minimālā plūsma (m3/st vai l/s),  - kopējais uzkrātais notekūdeņu apjoms (m3),  - sūkņu skaits,  - katram sūknim – ieslēgšanas un izslēgšanas līmeņi, strāva (A), nostrādāts darba laiks (stundas), ieslēgšanas skaits, sakari ar PLK (ir/nav), režīms (auto/roku), sūkņu rotācijas režīms, dīkstāves intervāls , darba laiks pēc maksimāla līmeņa ieslēgšanas,  - apsardzes signāls,  - fāzes kontroles bloka stāvoklis,  - gan katra, gan divu sūkņu atsūknēšanas intervāls (h).  - Parametriem no visiem sūkņos uzstādītiem sensoriem jābūt atspoguļotiem SCADA sistēmā. Parametru detaļas un SCADA sistēmas interfeisu atsevišķi saskaņot ar SIA “Daugavpils ūdens” būvprojekta izstrādāšanas gaitā. |
| 2. Vai ir iespējams saņemt minētā ceļa projektu? | Pasūtītājs, saņemot informāciju no būvprojekta realizētāja, ir iekļāvis ceļa projekta apjomus iepirkumu procedūras tehniskajā specifikācijā (Tehniskās specifikācijas 17 lp.) |
| 3. Vai Nolikumā 1.7.punktā nav pieļauta drukas kļūda? | Iepirkumu komisija vērš uzmanību, ka Nolikumā 6.sadaļā ir paredzēts piedāvājuma nodrošinājums un to atbilstības prasības. Nolikuma 1.7.punktā ir pieļauta drukas kļūda, piedāvājuma nodrošinājums **ir** paredzēts. |

Iepirkumu komisija