**APSTIPRINĀTS**

Pašvaldības akciju sabiedrības

„Daugavpils siltumtīkli”

2024. gada 1. februāra

Iepirkumu komisijas sēdē

(protokols Nr. DS/2024/2-1)

**IEPIRKUMA**

**„Tīkla ūdens sūkņa uzstādīšana Siltumcentrālē Nr. 1 18.novembra ielā 2, Daugavpilī”**

**NOLIKUMS**

**Daugavpilī**

**2024**

1. **Vispārīgā informācija**
   1. **Iepirkuma identifikācijas numurs** – DS/2024/2.
   2. **Pasūtītājs** – pašvaldības akciju sabiedrība „Daugavpils siltumtīkli”

(turpmāk – PAS „Daugavpils siltumtīkli”)

reģistrācijas Nr. 41503002945

juridiskā adrese 18.novembra iela 4, Daugavpils, LV-5401

norēķinu konts LV74RIKO0002011004616

Luminor Bank AS Latvijas filiāle.

* 1. Iepirkuma procedūra tiek veikta saskaņā ar Iepirkumu uzraudzības biroja vadlīnijām „Iepirkumu vadlīnijas sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem” un ievērojot šī Nolikuma prasības.
  2. **Iepirkuma priekšmets**: Tīkla ūdens sūkņa uzstādīšana Siltumcentrālē Nr. 1 18.novembra ielā 2, Daugavpilī (CPV kods: 50530000-9).
  3. **Kontaktpersonas**:
* jautājumos par tehniskās specifikācijas prasībām - PAS „Daugavpils siltumtīkli” galvenais enerģētiķis, tel. +371 29244349, +371 654 07533, e-pasts: [dsiltumtikli@apollo.lv](mailto:dsiltumtikli@apollo.lv).
* jautājumos par iepirkuma nolikumu - PAS „Daugavpils siltumtīkli” iepirkumu speciāliste, tālr. +371 654 07543, +371 26673754, e-pasts: dsiltumtikli@apollo.lv.
  1. **Piedāvājuma izvēles kritērijs** - saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums, kuru nosaka, ņemot vērā tikai zemāko cenu, ar nosacījumu, ka tiks izpildītas visas Iepirkuma procedūras dokumentos noteiktās prasības.
  2. Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem, publicējot tos tīmekļvietnēs [www.dsiltumtikli.lv](http://www.dsiltumtikli.lv) un www.daugavpils.lv.
  3. Pretendenta atbilstību kvalifikācijas prasībām, piedāvājumu atbilstības pārbaudi un izvēli veiks PAS „Daugavpils siltumtīkli” Iepirkumu komisija (turpmāk – Komisija).

1.9. Līguma izpildes vieta – Siltumcentrāle Nr. 1 18.novembra iela 2, Daugavpils.

**2. Piedāvājuma noformēšana**

* 1. 2.1. Piedāvājums ir jānoformē un jāiesniedz atbilstoši šī nolikuma 2.2. - 2.7.punktu nosacījumiem.
  2. 2.2. Piedāvājumu paraksta persona ar pārstāvības tiesībām vai tās pilnvarota persona. Ja piedāvājumu parakstījusi pilnvarotā persona, piedāvājumam pievienojams pilnvaras oriģināls vai apliecināta kopija.
  3. 2.3. Pretendenta piedāvājumā ietilpst:
     1. Ja Pretendents ir ārvalstu komersants, Pretendentam ir jāiesniedz attiecīgu reģistrācijas apliecību vai citu rakstveida informāciju, kas apliecina reģistrācijas faktu. Ja Pretendents ir Latvijas komersants, Pasūtītājs tā reģistrācijas faktu pārbauda Uzņēmumu reģistra datu bāzē, bet ja Pretendents ir saimnieciskās darbības veicējs – Valsts ieņēmumu dienesta saimnieciskās darbības veicēju datu bāzē;
     2. Pretendenta parakstītais pieteikums iepirkumam (1.pielikums);
     3. Pretendenta parakstīta tehniskā specifikācija iepirkumam (2.pielikums);
     4. Pretendenta parakstītais finanšu piedāvājums iepirkumam (3.pielikums);
     5. Detalizēts piedāvāto iekārtu un izstrādājumu apraksts, norādot tajā galvenos tehniskos parametrus, kas ļautu izvērtēt piedāvājuma atbilstību tehniskās specifikācijas prasībām;
     6. Pretendenta parakstīts Darbu izpildes grafiks (Darbu izpildes grafiks sastādāms elektroniski brīvā formā, norādot Darbu izpildes ilgumu nedēļās). Sastādot Darbu izpildes grafiku, Pretendentam jāņem vērā un jāparedz, ka sūkņa agregāta uzstādīšanas un betonēšanas darbiem jābūt pabeigtiem vismaz 3 (trīs) nedēļas pirms Darbu izpildes termiņa beigām;
     7. Pretendenta apliecinājums par to, ka pēc Pasūtītāja vēlēšanās Izpildītājs nodrošinās iespēju Pasūtītājam piedalīties sūkņa ar elektrodzinēju testa pārbaužu rūpnīcā-izgatavotājā veikšanā (apliecinājums sastādāms elektroniski brīvā formā);
     8. Iekārtu atbilstības deklarācijas kopijas;
     9. Ja Pretendents ir reģistrēts ārvalstī vai ārvalstī atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta - attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izziņas, kas apliecina, ka saskaņā ar attiecīgās ārvalsts normatīvajiem aktiem Pretendentam nav neizpildītu saistību nodokļu (tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas) jomā, kā arī par to, ka Pretendentam nav pasludināts maksātnespējas process, tas neatrodas likvidācijas stadijā un tā saimnieciskā darbība nav apturēta;
     10. Pretendenta neatsaucams, bezierunu, pirmā pieprasījuma piedāvājuma nodrošinājums 2 600,00 EUR (divi tūkstoši seši simti eiro nulle centi) apmērā. Piedāvājuma nodrošinājumu izsniedz kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības, kurām saskaņā ar attiecīgo jomu regulējošajiem normatīvajiem aktiem ir tiesības nodrošināt šāda pakalpojuma sniegšanu Latvijas teritorijā. Piedāvājuma nodrošinājuma saturam ir jāatbilst Piedāvājuma nodrošinājuma paraugam (6.pielikums). Gadījumā, ja Piedāvājuma nodrošinājums tiks iesniegts apdrošināšanas polises veidā, Pretendentam kopā ar piedāvājumu jāiesniedz arī minētās polises prēmijas apmaksu apliecinošus maksājuma dokumentus. Pasūtītājs vērtēs tikai Piedāvājuma nodrošinājuma atbilstību izvirzītajām prasībām. Ja Pretendenta piedāvājumā netiks ietverts piedāvājuma nodrošinājums vai tas būs neatbilstošs Piedāvājuma nodrošinājuma paraugam (6.pielikums), Pretendenta piedāvājums tiks noraidīts.

2.3.10.1. Piedāvājuma nodrošinājumam ir jābūt spēkā ne vēlāk kā no piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigu datuma un ir jābūt spēkā īsākajā no šādiem termiņiem:

2.3.10.1.1. iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajā piedāvājuma nodrošinājuma spēkā esības minimālajā termiņā;

2.3.10.1.2. līdz iepirkuma līguma slēgšanai;

2.3.10.1.3. attiecībā uz Pretendentu, kurš ir noslēdzis iepirkuma Līgumu, līdz dienai, kad saskaņā ar iepirkuma Līguma noteikumiem tas iesniedz Līguma izpildes nodrošinājumu.

2.3.10.2. Piedāvājuma nodrošinājumu Pasūtītājs atdod Pretendentiem sekojošā kārtībā:

2.3.10.2.1. Pretendentam, ar kuru Pasūtītājs ir noslēdzis iepirkuma Līgumu - pēc iepirkuma Līguma izpildes garantijas iesniegšanas;

2.3.10.2.2. Pārējiem Pretendentiem - pēc iepirkuma beigām;

2.3.10.2.3. Pretendentam, kurš nepiekrīt sava piedāvājuma derīguma termiņa pagarināšanai - pēc piedāvājuma derīguma termiņa beigām.

2.3.10.3. Piedāvājuma nodrošinājums netiek atgriezts, ja:

2.3.10.3.1. Pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums;

2.3.10.3.2. Pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles kritēriju, Pasūtītāja noteiktajā termiņā nav iesniedzis tam iepirkuma procedūras dokumentos un iepirkuma Līgumā paredzēto Līguma izpildes nodrošinājumu;

2.3.10.2.3. Pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles kritēriju, neparaksta iepirkuma Līgumu Pasūtītāja noteiktajā termiņā.

2.3.10.4. Pretendenti Piedāvājuma nodrošinājumu var iesniegt arī naudas summas iepriekšminētajā apmērā iemaksas veidā Pasūtītāja bankas kontā Nr. LV74RIKO0002011004616.

* + 1. Ja Pretendents plāno Līguma izpildei piesaistīt apakšuzņēmēju/s, tas savā piedāvājumā norāda visus tos apakšuzņēmējus, kuru sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000,00 EUR (5.pielikums);
    2. Pretendenta apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu (8.pielikums).
  1. Visiem dokumentiem jābūt latviešu valodā. Gadījumā, ja piedāvājumā iekļautais dokuments ir svešvalodā, tam jāpievieno tulkojums valsts valodā saskaņā ar Ministru kabineta 2000.gada 22. augusta noteikumiem Nr.291 „Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā”, pretējā gadījumā Komisijai ir tiesības uzskatīt, ka attiecīgais dokuments nav iesniegts.
  2. Piedāvājuma dokumentu lapām jābūt numurētām un jābūt pievienotam satura rādītājam. Ja piedāvājums tiks iesniegts personīgi vai tiks atsūtīts pa pastu, Piedāvājuma dokumentu lapām jābūt arī caurauklotām.
  3. Pretendents var iesniegt tikai 1 (vienu) piedāvājuma variantu.
  4. Visām piedāvājumā iekļautajām dokumentu kopijām jābūt apliecinātām Latvijas Republikas spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
  5. Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar iepirkuma priekšmetu, piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu. Pretendentam nav tiesību pēc lēmuma par iepirkuma uzvarētāju pieņemšanas norādīt papildus izmaksas.
  6. Iepirkumu komisijai ir tiesības pieprasīt papildus informāciju, lai precizētu datus par iesniegtajiem Pretendentu dokumentiem un piedāvājumiem, kā arī pieprasīt Pretendentiem uzrādīt iesniegto dokumentu kopiju oriģinālus.

2.10. Iesniegtie piedāvājumi ir Pasūtītāja īpašums un netiek atdoti atpakaļ Pretendentiem.

**3. Piedāvājumu iesniegšanas vieta un termiņš**

3.1. Piedāvājumu var iesniegt elektroniski, nosūtīt pa pastu vai iesniegt personīgi līdz 2024. gada 4. martam plkst.10:00.

3.2. Piedāvājuma iesniegšana:

3.2.1. iesniegšanai personīgi:

PAS „Daugavpils siltumtīkli”, 18.novembra ielā 4, Daugavpilī, atstājot piedāvājumu speciālā pastkastē, kas atrodas PAS „Daugavpils siltumtīkli” telpā, vai sekretariātā, 9.kabinetā darba dienās: pirmdienās, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst. 8:00 līdz plkst. 17:00, pārtraukums – no plkst. 12:00 līdz plkst. 12:45, piektdienās no plkst. 8:00 līdz plkst. 16:00, pārtraukums – no plkst. 12:00 līdz plkst. 13:00,

3.2.2*.* pasta adrese:

PAS „Daugavpils siltumtīkli”, 18.novembra iela 4, Daugavpils, LV-5401;

3.2.3. Elektroniski:

PAS „Daugavpils siltumtīkli” e-pasta adrese: iepirkumu.komisija@[dsiltumtikli.lv](mailto:dsiltumtikli@apollo.lv).

3.3. Piedāvājums pa pastu vai personīgi jāiesniedz slēgtā aploksnē ar norādi: Iepirkums „Tīkla ūdens sūkņa uzstādīšana Siltumcentrālē Nr. 1 18.novembra ielā 2, Daugavpilī”, ID Nr. DS/2024/2, neatvērt līdz 2024. gada 4. marta plkst. 10:00. Uz aploksnes jānorāda Pretendenta nosaukums, adrese, e-pasta adrese, tālruņa numurs.

3.4. Piedāvājumi, kuri tiks iesniegti pēc 2024. gada 4. marta plkst.10:00, netiks atvērti un neatvērtā veidā tiks atdoti vai nosūtīti atpakaļ iesniedzējam.

3.5. Piedāvājumam jābūt spēkā ne mazāk kā 120(viens simts divdesmit) kalendārās dienas no piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām.

1. **Finanšu piedāvājums**
   1. Finanšu piedāvājums ir jāsagatavo saskaņā ar šī nolikuma 3.pielikumu „Pretendenta finanšu piedāvājums iepirkumam”.
   2. Visām cenām jābūt norādītām eiro (EUR) ar 2 (diviem) cipariem aiz komata bez pievienotās vērtības nodokļa.
   3. Finanšu piedāvājums jāparaksta šī nolikuma 2.2.punktā paredzētajā kārtībā.
2. **Piedāvājumu vērtēšana un lēmuma pieņemšana**
   1. Piedāvājumu atvēršana ir atklāta. Pretendentu iesniegtie piedāvājumi tiks atvērti 2024. gada 4. martā plkst. 10:30 atklātajā Komisijas sēdē, kura notiks PAS „Daugavpils siltumtīkli” konferenču zālē 18.novembra ielā 4, Daugavpilī vai videokonferences režīmā.
   2. Attiecībā uz Pretendentu, kuram atbilstoši nolikumā noteiktajām prasībām un piedāvājuma izvēles kritērijiem būtu piešķiramas tiesības slēgt Līgumu, Pasūtītājs pirms lēmuma par Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu pieņemšanas šim Pretendentam, pārbaudot, vai uz Pretendentu neattiecas Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48.panta otrās daļas 2. un 4.punktā paredzētie izslēgšanas nosacījumi, iegūstot informāciju no publiskām datubāzēm, kompetentām institūcijām, kā arī nepieciešamības gadījumā pieprasot Pretendentam iesniegt attiecīgas izziņas, pārliecinās par to, ka attiecīgais Pretendents atbilst Iepirkuma dalības nosacījumiem.
   3. Pasūtītājs var izslēgt Pretendentu no turpmākās dalības iepirkumā, ja netiek izpildītas nolikuma prasības.
   4. Par iepirkuma uzvarētāju tiks atzīts Pretendents, kas piedāvās zemāko cenu ar nosacījumu, ka tiks izpildītas iepirkuma nolikuma prasības.

5.5. Ja piedāvājumu Pasūtītājs uzskata par nepamatoti lētu, Pasūtītājs rakstveidā var pieprasīt no Pretendenta detalizētu paskaidrojumu par būtiskiem piedāvājuma nosacījumiem. Pretendentam ir pienākums sniegt skaidrojumu pieprasījumā norādītajā termiņā. Ja skaidrojums netiek iesniegts noteiktajā termiņā, Pasūtītājam ir tiesības Pretendentu izslēgt no turpmākās dalības iepirkumā.

5.6. Ar iepirkuma uzvarētāju tiks slēgts Līgums atbilstoši šī nolikuma prasībām un Pretendenta piedāvājumam.

5.7. Pēc lēmuma par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu pieņemšanas Komisija 5 (piecu) darba dienu laikā vienlaikus (vienā dienā) informēs par pieņemto lēmumu visus Pretendentus rakstveidā, nododot paziņojumu Pretendentam pret parakstu vai nosūtot to pa pastu ar ierakstītu pasta sūtījumu, vai arī nosūtot to elektroniski uz Pretendenta e-pasta adresi, parakstītu ar drošu elektronisku parakstu.

* 1. Gadījumā, ja iepirkumam tiks iesniegts tikai 1 (viens) piedāvājums, kas pilnībā atbilst nolikuma prasībām, Pretendents, kas iesniedzis šo piedāvājumu, var tikt atzīts par iepirkuma uzvarētāju.
  2. Komisijai ir tiesības pieprasīt, lai Pretendents rakstiski precizē vai izskaidro informāciju par savu piedāvājumu (tiktāl, lai netiktu mainīts piedāvājums un tajā ietvertā informācija pēc būtības).
  3. Līgums ar Iepirkuma uzvarētāju tiks noslēgts piedāvājuma derīguma termiņā, izmantojot Nolikuma 4.pielikumā esošo Līguma projektu.
  4. Ja par iepirkuma uzvarētāju atzītais Pretendents 1 (vienas) nedēļas laikā no dienas, kad viņam tiks nosūtīts Līgums parakstīšanai, bez attaisnojoša iemesla nenoslēgs ar Pasūtītāju Līgumu, Pasūtītājs ir tiesīgs par uzvarētāju atzīt Nolikuma nosacījumiem atbilstošu cita Pretendenta piedāvājumu ar nākamo izdevīgāko cenu un slēgt ar viņu Līgumu. Ja arī nākamais Pretendents atsakās slēgt Līgumu, tad Pasūtītājs pārtrauc iepirkuma procedūru. Ja iepirkumā par Uzvarētāju atzītais vienīgais Pretendents bez attaisnojoša iemesla atsakās slēgt Līgumu ar Pasūtītāju vai atsauc savu piedāvājumu derīguma termiņa laikā, iepirkuma procedūra tiks izbeigta bez rezultātiem.

1. **Līguma izpildes nodrošinājums**
   1. Izpildītājam līdz Līguma izpildes uzsākšanai 20 (divdesmit) kalendāro dienu laikā pēc Līguma noslēgšanas atbilstoši Iepirkuma nolikuma prasībām jāiesniedz Pasūtītājam Līguma izpildes nodrošinājumu (7.pielikums) 10% (desmit procentu) apmērā no kopējās Līguma summas (bez PVN) saskaņā ar Finanšu piedāvājumu (3.pielikums).
   2. Līguma izpildes nodrošinājumam ir jābūt bankas garantijas vai apdrošināšanas polises oriģināla veidā saskaņā ar Iepirkuma nolikumā noteikto paraugu. Līguma izpildes nodrošinājumam ir jābūt saskaņotam ar Pasūtītāju un jāsatur garantētāja saistība segt līgumsodu un Pasūtītājam nodarītos zaudējumus Līguma neizpildes gadījumā.
   3. Līguma izpildes nodrošinājums ir spēkā no tā izdošanas datuma līdz Līguma darbības termiņa beigām.
2. **Lēmums par iepirkuma izbeigšanu bez līguma noslēgšanas**
   1. Pasūtītājs var pieņemt lēmumu par iepirkuma izbeigšanu, neizvēloties nevienu no piedāvājumiem.
3. **Cita informācija**
   1. Pasūtītājs izsludina iepirkuma procedūru, ievietojot attiecīgu sludinājumu Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes mājas lapā www.daugavpils.lv un uzņēmuma mājaslapā [www.dsiltumtikli.lv](http://www.dsiltumtikli.lv), kā arī publicē Iepirkumu uzraudzības biroja Publikāciju vadības sistēmā Paziņojumu par iepirkumu un Elektronisko iepirkumu sistēmā izveido publikāciju par iepirkumu.
   2. Saziņa (informācijas apmaiņa) starp Pasūtītāju vai Komisiju un Pretendentiem iepirkuma procedūras ietvaros notiek latviešu valodā rakstveidā, nododot korespondenci pret parakstu (ja iespējams), nosūtot korespondenci pa pastu ar pasta sūtījumu vai elektroniski, parakstot to ar drošu elektronisko parakstu. Mutiski sniegtā informācija iepirkuma procedūras ietvaros tās dalībniekiem nav saistoša. Saziņas dokumentu ar atbildi uz Pretendenta jautājumiem Pasūtītājs vienlaikus ar papildu informācijas nosūtīšanu Pretendentam, kas uzdevis jautājumu, ievieto Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes mājas lapā www.daugavpils.lv un uzņēmuma mājaslapā [www.dsiltumtikli.lv](http://www.dsiltumtikli.lv), kurā ir pieejami iepirkuma procedūras dokumenti, norādot arī uzdoto jautājumu, un tas uzskatāms par saņemtu publicēšanas brīdī.
   3. Papildus informāciju ieinteresētais Pretendents var pieprasīt ne vēlāk kā 8 (astoņas) darba dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Ja ieinteresētais Pretendents ir laikus pieprasījis papildu informāciju, Pasūtītājs to sniedz 5 (piecu) darba dienu laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecas) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.
   4. Ja Pasūtītājs veic grozījumus iepirkuma dokumentos, tas ievieto informāciju par grozījumiem un dokumentus, kuros veikti grozījumi, Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes mājaslapā www.daugavpils.lv un uzņēmuma mājaslapā [www.dsiltumtikli.lv](http://www.dsiltumtikli.lv). Dokumentus, kuros veikti grozījumi, Pasūtītājs ievieto minētajās mājaslapās ne vēlāk kā dienu pēc tam, kad augstāk minētos resursos publicēts paziņojums par grozījumiem Iepirkuma procedūras dokumentos. Bez tam Pasūtītājs publicē Iepirkumu uzraudzības biroja Publikāciju vadības sistēmā Paziņojumu par veiktajiem grozījumiem iepirkumā un, ja iepirkuma dokumentos veikti grozījumi, Elektronisko iepirkumu sistēmā publikācijā par iepirkumu ievieto iepirkuma dokumentus ar grozījumiem.
   5. Pretendents saziņas dokumentu nosūta uz Pasūtītāja e-pasta adresi dsiltumtikli@apollo.lv vai Pasūtītāja pasta adresi (PAS „Daugavpils siltumtīkli”, 18.novembra ielā 4, Daugavpilī, LV-5401). Saziņas dokumentā obligāti jābūt norādītam Iepirkuma nosaukumam un identifikācijas numuram.
   6. Pasūtītājs publicē Iepirkumu uzraudzības biroja Publikāciju vadības sistēmā Paziņojumu par iepirkumu, Paziņojumu par grozījumiem iepirkumā (ja tādi ir veikti), Paziņojumu par rezultātiem iepirkumā.
   7. Gadījumā, ja Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos tiks veikti vai stājas spēkā grozījumi, tiks piemēroti normatīvo aktu nosacījumi atbilstoši veiktajiem grozījumiem, negrozot Iepirkuma nolikumu.

Iepirkuma „Tīkla ūdens sūkņa uzstādīšana

Siltumcentrālē Nr. 1 18.novembra

ielā 2, Daugavpilī”

(identifikācijas Nr.: DS/2024/2)

nolikuma

**1. pielikums**

**PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ**

**„Tīkla ūdens sūkņa uzstādīšana**

**Siltumcentrālē Nr. 1 18.novembra**

**ielā 2, Daugavpilī”**

1. Pretendents:
   1. Pretendenta nosaukums.
   2. Rekvizīti (reģistrācijas numurs, adrese, norēķinu rekvizīti, tālruņa Nr., e-pasts).
2. Kontaktpersona

|  |  |
| --- | --- |
| Vārds, uzvārds |  |
| Tālrunis, fakss |  |
| Adrese |  |
| e-pasts |  |

1. Ar šī piedāvājuma iesniegšanu \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_:

*Pretendenta nosaukums*

* 1. piesakās piedalīties iepirkumā „Tīkla ūdens sūkņa uzstādīšana Siltumcentrālē Nr. 1 18.novembra ielā 2, Daugavpilī”;
  2. apliecina to, ka Piedāvājuma iesniegšanas dienā uz Pretendentu neattiecas Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma (turpmāk - SPSIL) 48.panta otrās daļas 2. un 4.punktā paredzētie izslēgšanas nosacījumi;
  3. apliecina to, ka visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas, to, ka šis piedāvājums atbilst iepirkuma procedūras nolikuma prasībām pilnā apjomā, visa dokumentācija, kas iesniegta kopā ar šo piedāvājumu, ir patiesa un var tikt pārbaudīta attiecīgās institūcijās, bankās un pie uzņēmuma klientiem;
  4. apliecina to, ka Piedāvājuma iesniegšanas dienā Pretendentam nav noteiktas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts sankcijas;
  5. apliecina to, ka ir iepazinies ar iepirkuma nolikumu un apņemas ievērot iepirkuma procedūras nosacījumus;
  6. apliecina to, ka piegādātajām iekārtām un izstrādājumiem nodrošinās \_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) mēnešu garantiju, bet veiktajiem darbiem - \_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) mēnešu garantiju;
  7. apliecina to, ka nav tādu apstākļu, kas liegtu Pretendentam piedalīties iepirkuma procedūrā un izpildīt tehniskajā specifikācijā iepirkumam norādītās prasības;
  8. apliecina to, ka piekrīt slēgt Līgumu Iepirkuma nolikuma 4.pielikumā noteiktajā redakcijā un apņemas to izpildīt Līguma projektā norādītajā termiņā;
  9. apliecina, ka Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā būs pietiekoši finanšu līdzekļi Līguma izpildei un priekšapmaksa nebūs nepieciešama.

1. Ja mūsu piedāvājums tiks pieņemts, mēs apņemamies Līgumu izpildi uzsākt ar Līguma noslēgšanas brīdi un veikt līdz izpildes nosacījumos noteiktam termiņam.

**\* Vārds, uzvārds, amats \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Paraksts \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Datums \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

\*Paraksta pretendenta persona ar pārstāvības tiesībām vai pretendenta pilnvarotā persona

Iepirkuma „Tīkla ūdens sūkņa uzstādīšana

Siltumcentrālē Nr. 1 18.novembra

ielā 2, Daugavpilī”

(identifikācijas Nr.: DS/2024/2)

nolikuma

**2. pielikums**

**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA**

**TĪKLA ŪDENS SŪKŅA UZSTĀDĪŠANAI SILTUMCENTRĀLĒ NR.1, 18.NOVEMBRA IELĀ 2, DAUGAVPILĪ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **Tehniskās specifikācijas priekšmets** | | |
| 1.1. | Izstrādāt tehnisko risinājumu jauna tīkla ūdens sūkņa komplekta un tā vadības iekārtu uzstādīšanai un pieslēgšanai, piegādāt, samontēt, veikt pieslēgumu pie esošajiem tīkla ūdens cauruļvadiem un ieregulēt (veco iekārtu demontāžu veiks Pasūtītāja personāls) 1 (vienu) tīkla ūdens sūkņa komplektu sūkņu grupas SN4-1 un SN4-2 vietā Siltumcentrālē Nr.1 (SC1). | | |
| 1.2. | Tīkla ūdens sūkņa komplekta sastāvā ietilpst: tīkla ūdens sūknis ar elektrodzinēju, armatūra, vadības skapis (kurā ietilpst frekvences pārveidotājs, komutācijas un aizsardzības aparatūra, vadības un signalizācijas aparatūra), spēka un vadības kabeļi un vadi, instalācijas materiāli, dokumentācija. | | |
| 1.3. | Jaunā tīkla ūdens sūkņa pieslēgumu paredzēt no SC1 SI-0,4kV 1. vai 2. sekcijas kopnēm. | | |
| **2.** | **Atbilstības parametri** | | |
|  | Sūkņa vārpstas blīvējuma tips | | blīvslēga blīvējums |
|  | Ūdens darba maksimālā temperatūra | | 90 0C |
|  | ***darba punkts*** | |  |
|  | Ražīgums | | 1000 m3/st |
|  | Spiediens | | 125 m |
|  | Sūkņa lietderības koeficients | | ne mazāks kā 84 % |
| 2.1. | **Sūkņa apraksts:** | | |
|  | Sūknim jābūt: horizontālajam, centrbēdzes.  Sūkni jāpiegādā uz vienota rāmja komplektā ar elektrodzinēju.  Ieplūdes un izplūdes īscaurulēm jābūt uz vienas ass.  Pievienošana cauruļvadam ar atloku palīdzību.  Sūkņa rotējošo daļu apkalpošana un piekļūšana caur sūkņa augšējo daļu bez sūkņa gliemežnīcas demontāžas no cauruļvadiem.  Sūkņa augšējā daļā jābūt izvietotiem pievienojumiem tā aizpildīšanai un atgaisošanai, kā arī āķiem tā pacelšanai.  Sūkņa apakšējā daļā jābūt paredzētām sūkņa drenāžas vītņveida spraugām.  Sūknim jābūt monolītbloka konstrukcijas, aizvērta tipa ar divpusēju ieeju. Darba ratam jābūt balansētam.  Tīkla sūkņus jāpiegādā komplektā ar noslēdzošo armatūru un vadības skapi. | | |
| 2.2. | **Sūkņa galveno daļu izgatavošanas materiāli:** | | |
|  | |  |  | | --- | --- | | Korpuss | čuguns | | Darba rats | bronza vai nerūsējošais tērauds | | Sūkņa vārpsts | leģētais vai nerūsējošais tērauds | | Nodiluma gredzens | nerūsējošais tērauds | | Vārpsta rumba | nerūsējošais tērauds | | | |
| 2.3. | **Dzinējs** | | |
|  | |  |  | | --- | --- | | Nominālā dzinēja jauda | ne vairāk par 500 kW | | Nominālais griešanās ātrums | ne vairāk par 1500 rpm | | Spriegums | 400 V, 50 Hz | | Darba režīms | S1 | | Aizsardzības klase  Komplektā ar termistoru | IP54 | | | |
| 2.4. | **Armatūra:** | | |
|  | Sūkņa ieplūdē un izplūdē paredzēts uzstādīt Butterfly tipa aizbīdņus ar trīskāršu ekscentrisitāti.  Diska blīvējums – „metāls pa metālu”.  Noplūdes klase – VI pēc ANSI.  Aizbīdņiem jābūt pilnīgi remontderīgiem.  Montāžas paņēmiens - starpatloku.  Korpusa metāls – oglekļa tērauds.  Vadība – reduktors ar rokas piedziņu. Gadījumā, ja Pretendents projektēšanas vai montāžas laikā konstatē, ka jaunās noslēgarmatūas uzstādīšanai ir jādemontē esošā noslēgarmatūra, tad Pretendents veic esošās noslēgarmatūras demontāžu un izplūdes pusē uzstāda aizbīdni ar elektropiedziņu un distances vadību.  PN25 spiediena klase. | | |
|  | Uz sūkņa izplūdes paredzēts uzstādīt pretvārstu ar pussfēras veida slēgelementu ātras aizvēršanas nodrošināšanai.  Slēgelements stiprinās diviem vārpstiem.  Slēgelementa blīvējums - „metāls pa metālu”.  Vārstam jābūt pilnīgi remontderīgam.  Montāžas paņēmiens - starpatloku.  Korpusa metāls – tērauds.  PN25 spiediena klase. | | |
| 2.5. | **Vadības skapis** | | |
|  | Tīkla sūkni jāpiegādā komplektā ar vadības skapi (IP54 aizsardzības klase) max 500kW/400V dzinēja kontrolei:  Vadības skapis sastāv no sekojošām komponentēm:   * frekvences pārveidotājs; * komutācijas aparatūra; * aizsardzības aparatūra; * piespiedu ventilācijas aparatūra; * vadības un signalizācijas aparatūra. | | |
|  | Pamatfunkcijas, kuras jāpilda vadības sistēmai:   * noteiktā spiediena automātiska uzturēšana; * strādājošā sūkņa stāvokļa kontrole. | | |
|  | Vadības skapi izvietot jaunā tīkla ūdens sūkņa tuvumā tīkla ūdens sūkņu telpā. | | |
| 2.6. | **Frekvences pārveidotājs** | | |
|  | Ieejas spriegums, V | 380...400 (~3 fāzes) – 20% / +10% | |
|  | Tīkla frekvence, Hz | 50 ± 5% | |
|  | Izejas spriegums, V | 0...100% ieejas sprieguma /0...100 Hz/ nesošā daļa 3...8kHz | |
|  | Izejas strāva, A | Saskaņā ar piedāvātā sūkņa elektrodzinēja Inom, pārslodzes spēja 150% /60 sek., 200% / 0,5 sek. | |
|  | Apkārtējās vides temperatūra | 00C ...+450C | |
|  | Izpildījums | IP20, ar laku klātas elektroniskās plates | |
|  | Filtri, drosele | Ieejā EMC filtrs, izejā drosele | |
|  | Dzesēšana | Piespiedu, automātiskā | |
|  | LK | Pie pilnas slodzes 98% | |
|  | U/F raksturojums | Lineāra, kvadrātveida, U/F - speciāls raksturojums | |
|  | Vadība | Vietējā – ar iemontētas vadības pults taustiņiem,  Distances – 1. ar ciparu ievadu vai caur secīgu interfeisu RS232/RS485, RTU Molbus protokols;  2. ar attālinātas (~60m) vadības pults palīdzību **(jābūt iekļautai komplektā)**. | |
|  | Attēls uz ekrāna un diagnostika | Šķidro kristālu displejs: trīsfāžu strāva, ieejā/izejā trīsfāžu spriegums, tīkla frekvence, dzinēja cos φ, dzinēja jauda, dzinēja griešanās ātrums, moments uz dzinēja vārpsta, releju izeju stāvoklis, ciparieeju stāvoklis, analogo ieeju vērtību lielums, analogo izeju vērtību lielums, dzinēja slodzes stāvoklis, IGBT posma temperatūra; ietaises atmiņā glabājamie parametri: kopējais darba laiks, ieslēgšanu daudzums, atslēgšanās daudzums, elektroenerģijas patēriņš. | |
|  | 7x ciparu ieeja (ne mazāk) | 6 – programmējamās, 1- dzinēja termistora ieeja. | |
|  | 2x analogās ieejas | Programmējamie 0...20mA/4...20mA/0...10V, vēlamas inženier-vienības – 1/s, m3/s, 1/m, m3/m,, 1/h, m3/h, m/s, m/m, m/h, Bar, m, kPa, 0C, % | |
|  | 2x releju izejas | Programmējamie: kontrolējamā ātruma pārsniegšana, pārslodzes gadījumā aizsardzības ieslēgšanās, strāvas ierobežojums, pārslodze, sprieguma pazemināšanās, pārveidotāja pārsilšana, sūkņa palaišana un apturēšana, noteiktā ātruma sasniegšana, pārslēgšana uz tīkliem, ātruma meklēšana, programvadība. | |
|  | 2x analogās izejas | Programmējamie 0...20mA/4...20mA/0...10V, dzinēja strāva, dzinēja jauda, moments uz dzinēja vārpsta, ieejas spriegums, dzinēja cos φ, 1-rās analogās ieejas vērtība, 2-rās analogās ieejas vērtība. | |
|  | Kļūdu atmiņa: | Vismaz 5 pēdējo kļūdu ieraksts. Ierakstu tīrīšanas iespējas. | |
|  | Iestatīšana | Ieskrējiena/bremzēšanas laiks, bremzēšana ar līdzstrāvu, minimālā un maksimālā frekvences ierobežošana, frekvences rezonanses caurlaide, slīdēšanas kompensācija, atpakaļgaitas griešanās novēršana, automātiska palaišana pēc strāvas barošanas zuduma, rotējošā dzinēja pašpalaišanās, pārslēgšana uz tīklu, pašregulējums uz sūkni, PID – vadība, “ciparu potenciometra” funkcija. | |
|  | Aizsardzības funkcijas | Elektrodzinēja aizsardzības: rotora bloķēšana, strāvas pārslodze (elektroniskā aizsardzība), strāvas/sprieguma fāzes disbilance, zemējums, dzinēja pārsilšana (termistors), ātruma ierobežojums, momenta ierobežojums.  Pārveidotāja aizsardzības: strāvas ierobežojums, aizsardzība pret strāvas pārslodzi, aizsardzība pret pārveidotāja pārsilšanu, fāzes norāvums ieejā , paaugstināts/ pazemināts spriegums ieejā, paaugstināts/pazemināts spriegums līdzstrāvas ķēdē, paaugstināta/ pazemināta tīkla frekvence, pārveidotāja pārsilšana, sakaru kļūda, uzdotā uzdevuma zudums. | |
| **3.** | **Citi nosacījumi** | | |
| 3.1. | Visus darbus veikt stingrā saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. | | |
| 3.2. | Pretendentam savā Piedāvājumā jāiekļauj darbu izpildes grafiks. Darbu izpildes grafikā jāparedz, ka sūkņa agregāta uzstādīšanas un betonēšanas darbus jāpabeidz vismaz 3 (trīs) nedēļas pirms Darbu izpildes termiņa beigām. | | |
| 3.3. | Sūknim ar elektrodzinēju ir jāveic testa pārbaudes rūpnīcā-izgatavotājā. Izpildītājam ir jāiesniedz pārbaudes sertifikāti, kas apliecina, ka pārbaudes rezultāti ir apmierinoši.  Ja Pasūtītājs vēlas, pārbaudēs var piedalīties Pasūtītāja pārstāvis. Par rūpnīcas testiem klients tiek informēts vismaz trīs nedēļas iepriekš, lai Pasūtītāja pārstāvis varētu piedalīties testos.  Pārbaudēs ietilpst:  • vizuālā pārbaude;  • hidrauliskās pārbaudes;  • sūkņa veiktspējas pārbaude (jauda, sasniedzamais spiediens sūkņa izplūdes pusē, efektivitāte, jaudas patēriņš);  • citas pārbaudes saskaņā ar vienošanos ar rūpnīcu-izgatavotāju. | | |
| 3.4. | Iekārtām jābūt СЄ sertifikātam. Piedāvājumā pievienot iekārtu atbilstības deklarācijas kopijas. | | |
| 3.5. | Materiāli, izstrādājumi un iekārtu siltumizolācijas konstrukcijas nedrīkst saturēt azbestu. Cauruļvadiem jābūt metāla apvalkā. | | |
| 3.6. | Pretendentam savā Piedāvājumā jāiekļauj detalizēts piedāvāto iekārtu un izstrādājumu apraksts, norādot tajā galvenos tehniskos parametrus, kas ļautu izvērtēt piedāvājuma atbilstību iepirkuma tehniskās specifikācijas prasībām. | | |
| 3.7. | Visiem galvenajiem tehniskajiem risinājumiem jābūt rakstiski saskaņotiem ar PAS „Daugavpils siltumtīkli” atbildīgajiem darbiniekiem. | | |
| 3.8. | Pirms iekārtu nodošanas ekspluatācijā iesniegt Pasūtītājam iekārtu pases, ekspluatācijas instrukcijas valsts valodā, veikt Pasūtītāja darbinieku apmācību. | | |
| 3.9. | Garantijas termiņš uz piegādātajā iekārtām un izstrādājumiem - vismaz 24 (divdesmit četri) mēneši, uz veiktajiem darbiem - vismaz 60 (sešdesmit) mēneši. | | |
| 3.10. | Nodrošināt objekta nodošanu ekspluatācijā, (t.sk. izpilddokumentācijas sagatavošanu) līdz 2024.gada 20.septembrim. | | |
| 3.11. | Darbus izpildīt saskaņā ar noslēgto līgumu. | | |

**\* Vārds, uzvārds, amats \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Paraksts \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Datums \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

\*Paraksta pretendenta persona ar pārstāvības tiesībām vai pretendenta pilnvarotā persona

Iepirkuma „Tīkla ūdens sūkņa uzstādīšana

Siltumcentrālē Nr. 1 18.novembra

ielā 2, Daugavpilī”

(identifikācijas Nr.: DS/2024/2)

nolikuma

**3. pielikums**

**Pretendenta finanŠu piedāvājums**

**IEPIRKUMAM**

**„Tīkla ūdens sūkņa uzstādīšana Siltumcentrālē Nr. 1**

**18.novembra ielā 2, Daugavpilī”**

Ar šo, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, apakšā parakstoties, iepirkuma procedūrā

Pretendenta nosaukums, reģ. Nr.

„Tīkla ūdens sūkņa uzstādīšana Siltumcentrālē Nr. 1 18.novembra ielā 2, Daugavpilī”, ID Nr. DS/2024/2, piedāvā veikt tīkla ūdens sūkņa uzstādīšanu Siltumcentrālē Nr. 1 18.novembra ielā 2, Daugavpilī saskaņā ar Iepirkuma procedūras noteikumiem par \_\_\_\_\_\_\_,\_\_\_\_ EUR (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ eiro \_\_\_\_\_\_\_\_ centi) (bez PVN) (PVN piemērojams saskaņā ar normatīvajiem aktiem).

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ apliecina, ka finanšu piedāvājumā norādītajā

Pretendenta nosaukums, reģ. Nr.

cenā ir iekļautas visas darbu veikšanai nepieciešamās izmaksas, bez kurām nebūtu iespējama kvalitatīva un spēkā esošiem normatīvajiem aktiem atbilstoša darbu veikšana pilnā apmērā saskaņā ar Pasūtītāja prasībām, kā arī ietverti paredzētie nodokļi un nodevas, izņemot pievienotās vērtības nodokli, kā arī to, ka šis Finanšu piedāvājums ir galīgs un netiks mainīts.

Piegādātajām iekārtām un izstrādājumiem tiks nodrošināta \_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) mēnešu garantija un veiktajiem darbiem - \_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) mēnešu garantija (Pretendenta piedāvātais garantijas laiks piegādātajām iekārtām un izstrādājumiem nedrīkst būt mazāks par 24 (divdesmit četriem) mēnešiem un veiktajiem darbiem nedrīkst būt mazāks par 60 (sešdesmit) mēnešiem (Pretendents var piedāvāt lielāku garantijas laiku)).

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ apstiprina, ka piedāvājums ir spēkā

Pretendenta nosaukums, reģ. Nr.

**120** (viens simts divdesmit) kalendārās dienas no datuma, kas ir noteikts kā iepirkuma procedūras piedāvājumu iesniegšanas pēdējais termiņš.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ir saprotams, ka Pasūtītājam nav

Pretendenta nosaukums, reģ. Nr.

pienākums pieņemt lētāko piedāvājumu vai vispār kādu no iepirkumā iesniegtajiem piedāvājumiem.

**\* Vārds, uzvārds, amats \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Paraksts \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Datums \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

\* Paraksta pretendenta persona ar pārstāvības tiesībām vai pretendenta pilnvarotā persona

Iepirkuma „Tīkla ūdens sūkņa uzstādīšana

Siltumcentrālē Nr. 1 18.novembra

ielā 2, Daugavpilī”

(identifikācijas Nr.: DS/2024/2)

nolikuma

**4. pielikums**

**Līgums Nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(projekts)

**Daugavpilī 2024. gada \_\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Pašvaldības akciju sabiedrība** **„Daugavpils siltumtīkli”**, vienotais reģistrācijas Nr. 41503002945, tās valdes locekļa \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ personā, kas rīkojas uz Statūtu pamata, turpmāk - Pasūtītājs, no vienas puses, un

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_„\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_”**, vienotais reģistrācijas Nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, tās \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ personā, kas rīkojas uz \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ pamata, turpmāk - IZPILDĪTĀJS, no otras puses, bet abi kopā vai katra atsevišķi tekstā – PUSES vai PUSE, paužot savu brīvu gribu, bez spaidiem, viltus un maldiem, pamatojoties uz iepirkuma „Tīkla ūdens sūkņa uzstādīšana Siltumcentrālē Nr. 1 18.novembra ielā 2, Daugavpilī”, ID Nr. DS/2024/2, rezultātiem, noslēdza šo Līgumu (turpmāk – Līgums) par sekojošo:

1. **LĪGUMA PRIEKŠMETS**
   1. PASŪTĪTĀJS uzdod, bet IZPILDĪTĀJS apņemas izstrādāt tehnisko risinājumu jauna tīkla ūdens sūkņa komplekta un tā vadības iekārtu uzstādīšanai un pieslēgšanai, piegādāt, samontēt, veikt pieslēgumu pie esošajiem tīkla ūdens cauruļvadiem un ieregulēt 1 (vienu) tīkla ūdens sūkņa komplektu sūkņa grupas SN4-1 un SN4-2 vietā Siltumcentrālē Nr.1 18.novembra ielā 2, Daugavpilī (turpmāk - DARBI) saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (1.pielikums) un Darbu izpildes grafiku (3.pielikums), kā arī stingrā saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
   2. Pirms DARBU veikšanas IZPILDĪTĀJAM jāsaņem no PASŪTĪTĀJA rakstiska atļauja uzsākt DARBU veikšanu.
   3. Līgumā paredzētie DARBI jāizpilda un objekta nodošanu ekspluatācijā, tajā skaitā izpilddokumentācijas sagatavošanu, jāveic ne vēlāk kā līdz 2024. gada 20. septembrim.

**2. LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA**

2.1. Līguma summa ir **\_\_\_\_\_\_,\_\_\_\_ EUR** (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ eiro \_\_\_ centi) bez PVN (PVN piemērojams saskaņā ar normatīvajiem aktiem) saskaņā ar Finanšu piedāvājumu (2.pielikums).

2.2. Līguma summa sevī ietver būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādi, DARBU veikšanai nepieciešamo iekārtu un izstrādājumu nodrošināšanu un DARBU veikšanu.

2.3. PASŪTĪTĀJS norēķinās ar IZPILDĪTĀJU par IZPILDĪTĀJA izpildītiem DARBIEM 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc DARBU pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas, iekārtu un izstrādājumu nodošanas ekspluatācijā un IZPILDĪTĀJA rēķina iesniegšanas.

2.4. Nekvalitatīvi vai Līguma pielikumiem neatbilstoši veiktie DARBI netiek akceptēti un apmaksāti līdz defektu novēršanai.

2.5. Gadījumā, ja PASŪTĪTĀJAM rodas pretenzijas par rēķinā norādīto summu pamatotību, PASŪTĪTĀJAM ir tiesības rakstiski iesniegt IZPILDĪTĀJAM motivētas pretenzijas un neapmaksāt rēķinu līdz brīdim, kamēr pretenzijas nav atrisinātas. Ja PASŪTĪTĀJS ir iesniedzis rakstisku pretenziju par rēķinā norādītās summas pamatotību, IZPILDĪTĀJAM nav tiesības piemērot līgumsodu par maksājuma nokavējumu līdz strīda atrisināšanai starp PUSĒM.

2.6. Par tādu DARBU izpildi, kuru izpildes gaitā IZPILDĪTĀJS ir patvaļīgi atkāpies no Līguma noteikumiem, IZPILDĪTĀJS atlīdzību nesaņem.

2.7. Visi DARBI, kuri nav ietverti IZPILDĪTĀJA finanšu piedāvājumā, bet kurus IZPILDĪTĀJS varēja iepriekš paredzēt, tiek veikti uz IZPILDĪTĀJA rēķina.

2.8. Samaksa par izpildītiem DARBIEM tiek veikta ar pārskaitījumu uz IZPILDĪTĀJA šajā Līgumā norādīto norēķina kontu.

1. **Pasūtītāja TIESĪBAS UN pienākumi**
   1. Līdz DARBU uzsākšanai PASŪTĪTĀJS apņemas veikt pasākumus, kas nepieciešami IZPILDĪTĀJAM DARBU veikšanai, nodrošināt IZPILDĪTĀJA personālam savlaicīgu un brīvu piekļūšanu šajā Līgumā paredzēto DARBU veikšanas zonā, savlaicīgi likvidēt avārijas ārpus IZPILDĪTĀJA darbības zonas, kuras liedz normāli izpildīt DARBUS. IZPILDĪTĀJAM ir tiesības atteikties no DARBU uzsākšanas vai apturēt to izpildi, ja DARBU izpildei nepieciešamie nosacījumi neatbilst IZPILDĪTĀJA prasībām.

3.2. Laikā, kad IZPILDĪTĀJS veic DARBUS, PASŪTĪTĀJS apņemas pēc IZPILDĪTĀJA pieprasījuma sniegt IZPILDĪTĀJAM PASŪTĪTĀJA rīcībā esošo informāciju un dokumentāciju, kura nepieciešama šajā Līgumā noteikto DARBU veikšanai.

3.3. PASŪTĪTĀJS šajā Līgumā noteiktajā kārtībā apņemas pieņemt no IZPILDĪTĀJA izpildītos DARBUS un apmaksāt tos Līgumā noteiktajā kārtībā un apmērā.

3.4. Ja Līgums tiek priekšlaicīgi izbeigts pēc PASŪTĪTĀJA iniciatīvas, PASŪTĪTĀJS norēķinās ar izpildītāju par faktiski izpildītajiem DARBIEM.

3.5. PASŪTĪTĀJA nozīmēts pārstāvis veic pastāvīgu IZPILDĪTĀJA veikto DARBU kvalitātes kontroli.

3.6. PASŪTĪTĀJS apņemas izskatīt visus IZPILDĪTĀJA iesniegumus un priekšlikumus, pieņemt lēmumus, darot tos zināmus IZPILDĪTĀJAM.

3.7. Pēc DARBU pieņemšanas PASŪTĪTĀJS pilnā apjomā uzņemas atbildību par iekārtu un izstrādājumu saglabāšanu, kā arī par ekspluatācijas noteikumu ievērošanu.

1. **IZPILDĪTĀJA TIESĪBAS UN pienākumi**
   1. IZPILDĪTĀJS apņemas šajā Līgumā noteiktā termiņā veikt DARBUS pilnā apjomā un pienācīgā kvalitātē, ievērojot Tehniskajā specifikācijā (1.pielikums) minētās prasības un apjomus, kā arī bez papildus apmaksas novērst DARBU veikšanas laikā pieļautos trūkumus un defektus, kurus konstatē PASŪTĪTĀJS.
   2. IZPILDĪTĀJAM, veicot DARBUS PASŪTĪTĀJA objektā, ir pienākums ievērot drošības tehnikas, darba drošības, ugunsdrošības noteikumus, kā arī citus Latvijas Republikas un PASŪTĪTĀJA objektā darbojošos normatīvos aktus, kuri reglamentē šādu DARBU veikšanu.
   3. IZPILDĪTĀJS ir pilnā mērā materiāli atbildīgs par PASŪTĪTĀJAM vai trešajai personai nodarītajiem zaudējumiem sakarā ar to, ka nav savlaicīgi un pienācīgā kvalitātē veicis DARBUS, kā arī pieļāvis trūkumus un defektus, kā arī saskaņā ar šī Līguma nosacījumiem apņemas novērst pieļautos trūkumus un defektus.
   4. IZPILDĪTĀJAM ir tiesības uz papildus darbu izdevumu atlīdzināšanu, kuri tika veikti pēc PASŪTĪTĀJA rakstiska pieprasījuma un nav paredzēti Līguma 1.1.punktā minētajā Tehniskajā specifikācijā (1.pielikums).
   5. IZPILDĪTĀJAM ir pienākums rakstveidā saskaņot galvenos tehniskos risinājumus ar PASŪTĪTĀJA atbildīgajiem darbiniekiem.
   6. IZPILDĪTĀJS veic DARBUS ar savu (īpašumā vai lietošanā esošu) aprīkojumu, transportu, materiāliem vai citiem nepieciešamajiem tehniskajiem līdzekļiem.
   7. Ne vēlāk kā DARBU pabeigšanas dienā veikt teritorijas, kurā tika veikti DARBI, sakārtošanu un visu būvgružu izvešanu, tajā skaitā atbrīvojot to no IZPILDĪTĀJAM piederošiem darba rīkiem un inventāra.
   8. IZPILDĪTĀJAM līdz Līguma izpildes uzsākšanai 20 (divdesmit) dienu laikā pēc Līguma noslēgšanas atbilstoši Iepirkuma nolikuma prasībām jāiesniedz PASŪTĪTĀJAM Līguma izpildes nodrošinājumu 10% (desmit procentu) apmērā no kopējās Līguma summas (bez PVN) saskaņā ar Finanšu piedāvājumu (2.pielikums), kuram jābūt spēkā no tā izdošanas datuma līdz Līguma darbības termiņa beigām. Ja IZPILDĪTĀJS 3 (trīs) nedēļu laikā no Līguma noslēgšanas dienas neiesniedz PASŪTĪTĀJAM Līguma izpildes nodrošinājumu, Līgums automātiski zaudē spēku, it kā tas nebūtu noslēgts IZPILDĪTĀJA vainas dēļ.
   9. Pirms iekārtu nodošanas ekspluatācijā IZPILDĪTĀJAM jāiesniedz PASŪTĪTĀJAM iekārtu pases, ekspluatācijas instrukcijas valsts valodā un jāveic PASŪTĪTĀJA darbinieku apmācība, kā arī jāiesniedz PASŪTĪTĀJAM pārbaudes sertifikāti par to, ka veiktās sūkņa ar elektrodzinēju testa pārbaudes rūpnīcā – izgatavotāja rezultāti ir apmierinoši.
   10. IZPILDĪTĀJS ir tiesīgs izbeigt DARBU veikšanu, ja PASŪTĪTĀJS nepilda savus pienākumus atbilstoši šī Līguma nosacījumiem, 3 (trīs) darba dienas iepriekš brīdinot par to PASŪTĪTĀJU.
2. **DARBU NODOŠANAS - PIEŅEMŠANAS KĀRTĪBA UN OBJEKTA NODOŠANA EKSPLUATĀCIJĀ**
   1. Izpildītie DARBI tiek nodoti PASŪTĪTĀJAM ar nodošanas - pieņemšanas aktu, kas tiek sastādīts 2 (divos) eksemplāros un iesniegts PASŪTĪTĀJAM parakstīšanai. PASŪTĪTĀJAM 5 (piecu) darba dienu laikā jāpārbauda izpildītie DARBI un jāparaksta akts vai jāsagatavo motivēts akta parakstīšanas atteikums.
   2. Gadījumā, ja 5 (piecu) darba dienu laikā pēc nodošanas - pieņemšanas akta iesniegšanas PASŪTĪTĀJAM tas netiek parakstīts vai netiek sniegts motivēts atteikums pieņemt veiktos DARBUS, veiktie DARBI tiek uzskatīti par pieņemtiem. Šajā gadījumā IZPILDĪTĀJS sastāda vienpusēju aktu ar norādi, ka no PASŪTĪTĀJA puses piezīmju nav un iesniedz akta kopiju PASŪTĪTĀJAM.
   3. Ja PASŪTĪTĀJS rakstiski motivē atteikumu pieņemt veiktos DARBUS, PUSES sastāda defektu novēršanas aktu, kurā saraksta veidā uzrāda DARBUS, kas jāizpilda līdz galam vai novēršamos izpildīto DARBU trūkumus, norādot to izpildes/novēršanas termiņus. Rakstiskajā atteikumā nosaka akta sastādīšanas datumu un laiku, lai varētu ierasties IZPILDĪTĀJA pārstāvis, bet ne ilgāk kā 48 (četrdesmit astoņas) stundas no rakstiska atteikuma saņemšanas. IZPILDĪTĀJS uz šajā punktā minētā akta pamata novērš atklātos trūkumus par saviem līdzekļiem un uz sava rēķina un pēc to veikšanas PASŪTĪTĀJS pieņem tos ar nodošanas - pieņemšanas aktu.
   4. Gadījumā, ja IZPILDĪTĀJS nepiedalās augstāk minētā defektu novēršanas akta sastādīšanā vai neparaksta to 5 (piecu) kalendāro dienu laikā, tiek uzskatīts, ka IZPILDĪTĀJS ir pieņēmis defektus un apņemas uzsākt defektu novēršanu. Ja PUSES nepanāk vienošanos par izpildīto DARBU nepilnību būtību, ieinteresētā PUSE, rakstiski paziņojot pretējai PUSEI, strīda izšķiršanai ir tiesīga pieaicināt neatkarīgus ekspertus.
   5. DARBI tiek uzskatīti par pilnībā pabeigtiem un pieņemtiem brīdī, kad OBJEKTS ir nodots ekspluatācijā un PUSES ir parakstījušas galīgo DARBU nodošanas - pieņemšanas aktu.
   6. DARBU nodošanas - pieņemšanas akts pēc tā parakstīšanas kļūst par šī Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

**6. GARANTIJAS**

6.1. Garantijas termiņš IZPILDĪTĀJA veiktajiem DARBIEM ir \_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) mēneši, bet uzstādītajām ierīcēm un izstrādājumiem - \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) mēneši, skaitot no izpildīto DARBU nodošanas – pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas dienas un iekārtu un izstrādājumu nodošanas ekspluatācijā, ar nosacījumu, ka PASŪTĪTĀJS ievēro ekspluatācijas noteikumus.

6.2. Pēc DARBU pabeigšanas IZPILDĪTĀJS iesniedz izpildīto DARBU, kā arī uzstādīto iekārtu un izstrādājumu garantijas laika nodrošinājumu/apdrošinājumu 10 (desmit) % apmērā no līgumcenas (bez PVN).

1. **NEPĀRVARAMA VARA**
   1. PUŠU atbildība sakarā ar Līguma saistību pilnīgu vai daļēju neizpildi neiestājas, ja Līguma saistību izpildi aizkavē vai padara neiespējamu nepārvaramas varas apstākļi (stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, kara darbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes, kā arī jebkuri ārkārtēja rakstura apstākļi, kurus PUSES nevarēja ne paredzēt, ne novērst saprātīgiem līdzekļiem un kas nav saistīts ar tās kvalifikāciju, vainu vai nolaidību). Šī panta noteikumi nav attiecināmi uz gadījumiem, kad nepārvaramas varas apstākļi ir radušies jau pēc tam, kad attiecīgā PUSE ir nokavējusi saistību izpildi.
   2. PUSEI, kurai saistību izpildē iestājušies nepārvaramas varas apstākļi, par to rakstveidā jāziņo otrai PUSEI, norādot šos apstākļus un to iestāšanās laiku, ne vēlāk kā 3 (trīs) kalendāra dienu laikā no to iestāšanās dienas, kā arī jāpieliek visas pūles, lai mazinātu nepārvaramas varas apstākļu kaitīgās sekas.
   3. Gadījumā, ja rodas nepārvaramas varas apstākļi, kas ietekmē šī Līguma izpildes termiņus, bet Līgums tomēr var tikt izpildīts, PUSES saskaņo un rakstiski vienojas par savu turpmāko rīcību sakarā ar Līguma izpildi un izpildes termiņiem. Ja nepārvaramas varas apstākļi ilgst vairāk kā 1 (vienu) mēnesi, PUSĒM ir tiesības vienpusēji izbeigt šī Līguma darbību, negaidot nepārvaramas varas apstākļu izbeigšanos, veicot radušos zaudējumu atlīdzināšanu.
2. **PUŠU ATBILDĪBA UN STRĪDU RISINĀŠANA**
   1. Par Līguma saistību nepildīšanu vai nepienācīgu pildīšanu PUSES ir atbildīgas saskaņā ar Līgumu, Civillikumu un citiem Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
   2. Līguma saistību neizpildes, pārkāpšanas gadījumā vai gadījumā, ja tiek radīti zaudējumi otrai PUSEI, vainīgā PUSE atlīdzina otrai PUSEI radušos zaudējumus pilnā apmērā.
   3. Strīdus, kas rodas starp PUSĒM Līguma izpildes laikā, PUSES risina savstarpēju pārrunu ceļā, savukārt, ja strīdu nav iespējams atrisināt savstarpēju pārrunu ceļā, strīdus izšķir tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā.

8.4. IZPILDĪTĀJS ir atbildīgs par DARBU izpildes kvalitāti un termiņiem, kas tam uzdoti saskaņā ar šo Līgumu. Gadījumā, ja IZPILDĪTĀJS savas vainas dēļ nokavē DARBU izpildes termiņu, PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs pieprasīt IZPILDĪTĀJAM līgumsodu 0,1 (nulle komats viens) % apmērā no IZPILDĪTĀJA atlīdzības par neizpildītajiem DARBIEM (bez PVN) par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10 (desmit) % no Līguma summas (bez PVN).

8.5. Gadījumā, ja PASŪTĪTĀJS nokavē DARBU apmaksas termiņu, bet ir pieņēmis DARBUS, tad IZPILDĪTĀJS ir tiesīgs pieprasīt PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 0,1 (nulle komats viens) % apmērā no laikā neveikto maksājumu summas (bez PVN) par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10 (desmit) % no Līguma summas (bez PVN).

8.6. Līgumsoda samaksa neatbrīvo PUSES no uzņemto saistību izpildes.

1. **Līguma darbības termiņš, tā grozīšana, APTURĒŠANA un IZBEIGšana**
   1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas datumu un ir spēkā līdz PUŠU saistību izpildei. Līguma darbības termiņš iekļauj sevī garantijas termiņu uz veiktajiem DARBIEM un uzstādītajām iekārtām un izstrādājumiem.
   2. Pirms termiņa vienpusējā kārtībā šo Līgumu viena no PUSĒM var izbeigt gadījumos, kuri paredzēti šajā Līgumā un Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos.
   3. Šis Līgums var tikt grozīts, papildināts vai izbeigts pēc PUŠU vienošanās rakstiskā formā, pamatojoties uz Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
   4. Parakstītais Līgums pilnībā apliecina PUŠU vienošanos. Nekādi mutiski papildinājumi netiks uzskatīti par šī Līguma noteikumiem. Jebkuri šī Līguma grozījumi un papildinājumi ir jānoformē rakstveidā, tie ir jāparaksta līgumslēdzējām PUSĒM, jāpievieno šim Līgumam, un tie ir uzskatāmi par šī Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
   5. Līguma slēdzējpušu reorganizācija, kā arī to vadītāju maiņa nevar būt par pamatu Līguma pārtraukšanai vai izbeigšanai.
   6. Pēc abu līgumslēdzēju PUŠU vienošanās Līguma darbība var tikt apturēta, ja šī Līguma nosacījumu izpildes laikā iestājas no PUSĒM neatkarīgi apstākļi.
   7. PASŪTĪTĀJS var izbeigt Līgumu vienpusēji, brīdinot par to 7 (septiņas) dienas iepriekš IZPILDĪTĀJU.
   8. Ja kādai no PUSĒM tiek mainīts juridiskais statuss vai paraksta tiesības, adrese vai citi rekvizīti, tā nekavējoties, ne vēlāk kā 5 (piecu) kalendāro dienu laikā, rakstiski par to paziņo otrai PUSEI. Ja kāda no PUSĒM neinformē otru PUSI par savu rekvizītu maiņu šajā Līgumā noteiktajā termiņā, tas uzņemas atbildību par visiem zaudējumiem, kas šajā sakarā varētu rasties otrai PUSEI.
   9. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma izpildes Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumā minētajos gadījumos.

**10. FIZISKO PERSONU DATU AIZSARDZĪBAS PRASĪBAS**

10.1. Līgumsaistību izpildei katra Puse kā datu pārzinis (turpmāk šajā Līguma sadaļā – Pārzinis) apstrādā otra Pārziņa sniegtos fizisko personu datus (vārds, uzvārds, amats, kontakttālrunis, e-pasts un citus fizisko personu datus, kas var būt objektīvi nepieciešami šī Līguma prasību izpildes nodrošināšanai, turpmāk – personas dati) saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem tiesību aktiem, nosakot personas datu apstrādes nolūkus un līdzekļus.

10.2. Personas datu apstrādes mērķis ir šī Līguma saistību izpildes nodrošināšana un Pārziņu tiesisko interešu aizsardzība. Pārziņi, parakstot šo Līgumu, vienojas, ka personas dati tiks apstrādāti tikai un vienīgi iepriekš minētajam mērķim, tikai tādā apjomā, kādā tas ir nepieciešams šī Līguma saistību izpildei, un tikai šī Līguma darbības laikā.

10.3. Parakstot šo Līgumu, Pārzinis, kas nodod personas datus otram Pārzinim, apliecina, ka:

10.3.1. šī Līguma ietvaros tam ir tiesības apstrādāt un nodot personas datus otram Pārzinim;

10.3.2. tas ir sniedzis datu subjektiem (fiziskas personas, kuras var tieši vai netieši identificēt) Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13.pantā noteikto informāciju attiecībā uz datu apstrādi šī Līguma saistību izpildes ietvaros.

* 1. Pārzinis, kas saņēmis no otra Pārziņa personas datus, apņemas nodrošināt saņemto personas datu drošību un konfidencialitāti, sniedzot piekļuvi personas datiem tikai pilnvarotām personām, kas ir atbildīgas par šī Līguma saistību izpildi un elektronisko informācijas sistēmu, kurās tiek apstrādāti personas dati, darbības nodrošināšanu.
  2. Pārziņi nodrošina, ka to pilnvarotās personas, kuras tiek iesaistītas personas datu apstrādē, rakstveidā apņemas nelikumīgi neapstrādāt personas datus, tajā skaitā, bet ne tikai: nelikumīgi neizpaust, nepārrunāt, nenodot Pārziņa darbiniekiem vai pārstāvjiem, kā arī jebkurām citām trešajām personām, nelikumīgi neglabāt personas datus, kā arī neveikt jebkuras darbības ar personas datiem, kas ir ārpus Pārziņa piešķirtā pilnvarojuma. Personu, kas veic datu apstrādi, pienākums ir neizpaust un neapstrādāt personas datus arī pēc darba tiesisko vai citu līgumisko attiecību izbeigšanās.
  3. Piesaistot personas datu apstrādātāju (persona, kas pārziņa vārdā apstrādā personas datus) datu apstrādei Pārziņa vārdā, Pārzinis nosaka apstrādātājam pienākumu ievērot visas šajā Līgumā noteiktās datu aizsardzības prasības. Gadījumā, ja apstrādātājs nepilda tam uzliktos datu aizsardzības pienākumus, Pārzinis ir pilnībā atbildīgs par apstrādātāja pienākumu neizpildes sekām.
  4. Pārzinis bez otra Pārziņa iepriekšējās rakstveida atļaujas nav tiesīgs (izņemot gadījumus, kad to paredz Latvijas Republikas spēkā esošie normatīvie tiesību akti) sniegt trešajām personām (izņemot tās trešās personas, kuras iegūst informāciju Pārziņu vārdā) jebkādu informāciju, kas satur šī Līguma ietvaros iegūtos un apstrādātos personas datus.
  5. Pārziņi, apstrādājot personas datus, pēc iespējas tos anonimizē vai pielieto pseidonimizāciju.
  6. Pārziņi glabā šī Līguma ietvaros iegūtos personas datus, kas varētu būt nepieciešami personas datu apstrādes fakta pierādīšanai un Pārziņu tiesisko interešu aizsardzībai, 10 (desmit) gadus pēc šī Līguma darbības termiņa beigām.
  7. Pārziņi neatgriezeniski dzēš/iznīcina to rīcībā esošos personas datus pēc tam, kad šī Līguma saistības ir izpildītas un nav paredzams, ka personas dati varētu būt nepieciešami personas datu apstrādes fakta pierādīšanai un Pārziņu tiesisko interešu aizsardzībai, vai pēc šajā Līgumā noteiktā personas datu glabāšanas termiņa beigām.
  8. Pārzinis var pieprasīt, lai otrs Pārzinis papildina vai izlabo datus, vai pārtrauc tam nodoto datu apstrādi vai iznīcina tos, ja nodotie dati ir nepilnīgi, novecojuši, nepatiesi, pretlikumīgi apstrādāti vai to apstrāde vairs nav nepieciešama šajā Līgumā noteiktajiem datu apstrādes mērķiem, nosūtot rakstveidā paziņojumu uz Pārziņa kontaktpersonas e-pastu.
  9. Pārzinis, saņemot no datu subjekta pieprasījumu par viņa personas datu labošanu vai apstrādes ierobežošanu, nekavējoties paziņo otram Pārzinim par nepieciešamību daļēji izbeigt konkrēta datu subjekta personas datu apstrādi un/vai veikt attiecīgus labojumus datu subjekta personas datos. Pārzinis, saņemot paziņojumu, nekavējoties izpilda paziņojumā noteikto.
  10. Pārzinis, saņemot no datu subjekta pieprasījumu par viņa personas datu apstrādes izbeigšanu, nekavējoties paziņo otram Pārzinim par nepieciešamību izbeigt konkrēta datu subjekta personas datu apstrādi. Pārzinis, saņemot paziņojumu, nekavējoties izbeidz konkrētā datu subjekta personas datu apstrādi un visus iegūtos datu subjekta personas datus nodod otram Pārzinim un/vai dzēš/iznīcina.
  11. Parakstot šo Līgumu, Pārziņi apņemas pildīt Vispārīgajā datu aizsardzības regulā, Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos tiesību aktos un šajā Līgumā noteiktās personas datu aizsardzības prasības un pilnībā uzņemas atbildību par kaitējumu un tiesiskajām sekām, kas var iestāties šo prasību neizpildes gadījumā.
  12. Pārzinim, tiklīdz tam kļuvis zināms par personas datu aizsardzības pārkāpumu (drošības pārkāpums, kura rezultātā notiek nejauša vai nelikumīga nosūtīto, uzglabāto vai citādi apstrādāto personas datu iznīcināšana, nozaudēšana, pārveidošana, neatļauta izpaušana vai piekļuve tiem), nekavējoties, bet ne vēlāk kā 36 (trīsdesmit sešu) stundu laikā, jāziņo par to otram Pārzinim, nosūtot informāciju par pārkāpumu (pārkāpuma būtība, notikuma laiks, konstatēšanas laiks utt.) uz kontaktpersonas norādīto e-pastu. Papildus Pārzinim ir pienākums sniegt informāciju par notikušo personas datu aizsardzības pārkāpumu Vispārīgajā datu aizsardzības regulas noteiktajā kārtībā uzraudzības iestādei.
  13. Pārzinis atlīdzina tā darbības vai bezdarbības dēļ notikušā personas datu aizsardzības pārkāpuma rezultātā otram Pārzinim nodarīto kaitējumu.
  14. Pārzinis tiek atbrīvots no atbildības, ja tas pierāda, ka nav nekādā veidā atbildīgs par notikumu, kura rezultātā nodarīts attiecīgais kaitējums.
  15. Visi strīdi, kas saistīti ar fizisko personu datu aizsardzību noteikumu, t.sk. šajā Līgumā iekļauto, piemērošanu un spēkā esamību, ja tos nav iespējams izšķirt Pārziņiem vienojoties, tiek izskatīti Latvijas Republikas tiesā spēkā esošajos normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā.
  16. PASŪTĪTĀJA kontaktpersonas e-pasts personas datu aizsardzības jautājumos šī Līguma ietvaros – datu.specialists@dsiltumtikli.lv.
  17. IZPILDĪTĀJA kontaktpersonas e-pasts personas datu aizsardzības jautājumos šī Līguma ietvaros – (e-pasts) .

**11. CITI NOSACĪJUMI**

* 1. Visi šī Līguma pielikumi ir tā neatņemamas sastāvdaļas.
  2. Par Līguma izpildi atbildīgā persona no PASŪTĪTĀJA puses ir \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, tālrunis: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, e-pasts: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.
  3. Par Līguma izpildi atbildīgā persona no IZPILDĪTĀJA puses ir \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, tālrunis: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, e-pasts: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.
  4. Līgumā un tā pielikumos minētā informācija bez atsevišķas PUŠU rakstiskas vienošanās par informācijas atklātumu nevar būt nodota jebkādā veidā trešajām personām.
  5. PUSES nav tiesīgas šajā Līgumā noteiktās saistības nodot izpildei trešajām personām bez otras PUSES rakstiskas piekrišanas.
  6. Ja kāds no Līguma punktiem neparedzētu apstākļu dēļ tiek atzīts par spēkā neesošu vai likumam neatbilstošu, tas neietekmē citu Līgumā noteikto saistību izpildi, kuras netiek skartas sakarā ar šīm izmaiņām.
  7. Tās Līguma attiecības, kuras nav atrunātas šī Līguma tekstā, tiek regulētas saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
  8. PUSES piekrīt visiem šī Līguma nosacījumiem, ko apstiprina, parakstot to.
  9. Šis Līgums sastādīts uz \_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_) lapām latviešu valodā 2 (divos) eksemplāros ar vienādu juridisko spēku, pa 1 (vienam) eksemplāram katrai PUSEI/ Šis Līgums sastādīts uz \_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_) lapām, parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un glabājas pie PASŪTĪTĀJA un pie IZPILDĪTĀJA.

1. **PUŠU REKVIZĪTI, PARAKSTI**

|  |  |
| --- | --- |
| **PASŪTĪTĀJS:**  **Pašvaldības akciju sabiedrība**  **„Daugavpils siltumtīkli”**  Vienotais reģistrācijas Nr. 41503002945  18.novembra iela 4, Daugavpils,  LV-5401, Latvija  Norēķinu konts:  Luminor Bank AS Latvijas filiāle  bankas kods RIKOLV2X  Konta Nr. LV74RIKO0002011004616  Tālr. 654 07533  e-pasts: dsiltumtikli@apollo.lv  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /V.Uzvārds/  (paraksts) | **IZPILDĪTĀJS:**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /V.Uzvārds/  (paraksts) |

Iepirkuma „Tīkla ūdens sūkņa uzstādīšana

Siltumcentrālē Nr. 1 18.novembra

ielā 2, Daugavpilī”

(identifikācijas Nr.: DS/2024/2)

nolikuma

**5. pielikums**

**APAKŠUZŅĒMĒJU SARAKSTS**

**(ja tiks piesaistīti)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.p.k.** | **Apakšuzņēmējs (nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese, pārstāvēttiesīga persona un saziņas līdzekļi) \*** | **Sniedzamo pakalpojumu vērtība**  **(10 000,00 EUR vai lielāka)** | | |
| **Pakalpojuma nosaukums** | **Apjoms**  **(EUR)** | **Apakšuzņēmējam izpildei nododamā iepirkuma līguma daļa** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Kopā: | | |  |  |

\* Apakšuzņēmējam jāatbilst visām Pretendentam izvirzītajām prasībām saskaņā ar Iepirkuma nolikumu

**Pielikumā:** katra apakšuzņēmēja apliecinājums (oriģināls) par tā gatavību veikt tam izpildei nododamo līguma daļu kopā uz \_\_\_\_\_\_ lp.

\*\* **Vārds, uzvārds, amats \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Paraksts \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Datums \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

\*\* Paraksta pretendenta persona ar pārstāvības tiesībām vai pretendenta pilnvarotā persona

Iepirkuma „Tīkla ūdens sūkņa uzstādīšana

Siltumcentrālē Nr. 1 18.novembra

ielā 2, Daugavpilī”

(identifikācijas Nr.: DS/2024/2)

nolikuma

**6. pielikums**

**Piedāvājuma nodrošinājuma paraugs**

**Kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības garantijas paraugs**

< Pasūtītāja nosaukums >

< reģistrācijas numurs >

< adrese >

**PIEDĀVĀJUMA NODROŠINĀJUMS**

Iepirkums„Tīkla ūdens sūkņa uzstādīšana Siltumcentrālē Nr. 1 18.novembra ielā 2, Daugavpilī”

(identifikācijas Nr.: DS/2024/2)

<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis>

Ievērojot to, ka <Pretendenta nosaukums vai vārds un uzvārds> (turpmāk - Pretendents) <reģistrācijas numurs> iesniedz savu piedāvājumu pašvaldības akciju sabiedrības „Daugavpils siltumtīkli”, reģistrācijas numurs 41503002945, adrese 18.novembra iela 4, Daugavpils, LV-5401 (turpmāk - Pasūtītājs) organizētajā iepirkuma procedūrā „Tīkla ūdens sūkņa uzstādīšana Siltumcentrālē Nr. 1 18.novembra ielā 2, Daugavpilī”, ID Nr. DS/2024/2, (turpmāk – Iepirkums), kā arī to, ka iepirkuma procedūras nolikums paredz piedāvājuma nodrošinājuma iesniegšanu, mēs, <Kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese>, neatsaucami apņemamies 15 (piecpadsmit) kalendāra dienu laikā no Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma, kurā minēts, ka:

a. Pretendents, kuram ir piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu, Pasūtītāja noteiktajā termiņā nenoslēdz iepirkuma līgumu;

b. Pretendents, kurš ir noslēdzis iepirkuma līgumu, iepirkuma līgumā noteiktajā kārtībā neiesniedz līguma izpildes garantiju;

c. Pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums.

saņemšanas dienas, neprasot Pasūtītājam pamatot savu prasījumu, izmaksāt Pasūtītājam 2 600,00 EUR (divi tūkstoši seši simti eiro nulle centi), maksājumu veicot uz pieprasījumā norādīto bankas norēķinu kontu.

Piedāvājuma nodrošinājums stājas spēkā <gads>.gada <datums>.<mēnesis> un ir spēkā līdz <gads>.gada <datums>.<mēnesis>. Pasūtītāja pieprasījums jānosūta mums uz iepriekš norādīto adresi ne vēlāk kā minētajā datumā.

Šai garantijai ir piemērojami Latvijas Republikas normatīvie tiesību akti. Visi strīdi, kas radušies saistībā ar piedāvājuma nodrošinājumu, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.

< Kredītiestādes/ apdrošināšanas sabiedrības paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds, uzvārds >

< Kredītiestādes/ apdrošināšanas sabiedrības paraksttiesīgās personas paraksts >

< Kredītiestādes/ apdrošināšanas sabiedrības zīmoga nospiedums >

< Datums, vieta >

\* Veidnei ir rekomendējošs raksturs, tā var mainīties (ar nosacījumu, ka netiks veikti būtiski grozījumi), izmaiņas saskaņojot ar Pasūtītāju.

Iepirkuma „Tīkla ūdens sūkņa uzstādīšana

Siltumcentrālē Nr. 1 18.novembra

ielā 2, Daugavpilī”

(identifikācijas Nr.: DS/2024/2)

nolikuma

**7. pielikums**

**Līguma izpildes garantijas paraugs**

**Kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības garantijas paraugs\***

< Pasūtītāja nosaukums >

< reģistrācijas numurs >

< adrese >

**Līguma izpildes garantija**

„<Līguma nosaukums>” (<līguma identifikācijas numurs>, <Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis> )

Ievērojot to, ka 20\_\_.gada \_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ starp PAS „Daugavpils siltumtīkli” (turpmāk - Pasūtītājs) un <Izpildītāja nosaukums vai vārds un uzvārds >, <reģistrācijas numurs >, (turpmāk - Izpildītājs)

noslēgts Līgums par Tīkla ūdens sūkņa uzstādīšanu Siltumcentrālē Nr. 1 18.novembra ielā 2, Daugavpilī

un to, ka iepirkuma procedūras nolikums un līguma nosacījumi paredz līguma izpildes garantijas iesniegšanu,

mēs, <Kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese>, neatsaucami apņemamies 15 (piecpadsmit) kalendāra dienu laikā no Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma, kurā minēts, ka Izpildītājs nav izpildījis savas saistības saskaņā ar augstāk minēto līgumu,

saņemšanas dienas, neprasot Pasūtītājam pamatot savu prasījumu, izmaksāt Pasūtītājam 10 (desmit) % no līguma summas \_\_\_\_\_\_,\_\_\_\_ EUR (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_eiro \_\_\_\_\_\_ centi), maksājumu veicot uz pieprasījumā norādīto bankas norēķinu kontu.

Līguma izpildes garantija ir spēkā līdz <gads>.gada <datums>.<mēnesis>. Pasūtītāja pieprasījums jānosūta mums uz iepriekš norādīto adresi ne vēlāk kā minētajā datumā.

Pieprasījumu parakstījušās personas parakstam jābūt notariāli apliecinātam, vai arī pieprasījums iesniedzams ar bankas, kas apkalpo Pasūtītāju, starpniecību. Šajā gadījumā pieprasījumu parakstījušās personas parakstu apliecina banka.

Šai garantijai ir piemērojami Latvijas Republikas spēkā esošie normatīvie tiesību akti. Visi strīdi, kas radušies saistībā ar Līguma izpildes nodrošinājumu, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem tiesību aktiem.

< Kredītiestādes/ apdrošināšanas sabiedrības paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds, uzvārds >

< Kredītiestādes/ apdrošināšanas sabiedrības paraksttiesīgās personas paraksts >

< Kredītiestādes/ apdrošināšanas sabiedrības zīmoga nospiedums >

< Datums, vieta >

\* Veidnei ir rekomendējošs raksturs, tā var mainīties (ar nosacījumu, ka netiks veikti būtiski grozījumi), izmaiņas saskaņojot ar Pasūtītāju.

Iepirkuma „Tīkla ūdens sūkņa uzstādīšana

Siltumcentrālē Nr. 1 18.novembra

ielā 2, Daugavpilī”

(identifikācijas Nr.: DS/2024/2)

nolikuma

**8. pielikums**

**Apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu**

Ar šo, sniedzot izsmeļošu un patiesu informāciju, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Pretendenta nosaukums, reģ. Nr.

(turpmāk – Pretendents) attiecībā uz iepirkuma procedūru „Tīkla ūdens sūkņa uzstādīšana Siltumcentrālē Nr. 1 18.novembra ielā 2, Daugavpilī”, ID Nr. DS/2024/2, apliecina, ka

**1.** Pretendents ir iepazinies un piekrīt šī apliecinājuma saturam.

**2.** Pretendents apzinās, ka var tikt izslēgts no dalības iepirkuma procedūrā, ja atklāsies, ka šis apliecinājums jebkādā veidā nav izsmeļošs un patiess.

**3.** Pretendents ir pilnvarojiskatru personu, kuras paraksts atrodas uz iepirkuma piedāvājuma, parakstīt šo apliecinājumu Pretendenta vārdā.

**4.** Pretendents informē, ka (pēc vajadzības, atzīmējiet vienu no turpmāk minētajiem):

|  |  |
| --- | --- |
| ☐ | 4.1. ir iesniedzis piedāvājumu neatkarīgi no konkurentiem[[1]](#footnote-1) un bez konsultācijām, līgumiem vai vienošanām, vai cita veida saziņas ar konkurentiem; |
| ☐ | 4.2. tam ir bijušas konsultācijas, līgumi, vienošanās vai cita veida saziņa ar vienu vai vairākiem konkurentiem saistībā ar šo iepirkumu, un tādēļ Pretendents šī apliecinājuma Pielikumā atklāj izsmeļošu un patiesu informāciju par to, ieskaitot konkurentu nosaukumus un šādas saziņas mērķi, raksturu un saturu. |

**5.** Pretendentam, izņemot gadījumu, kad Pretendents šādu saziņu ir paziņojis saskaņā ar šī apliecinājuma 4.2.apakšpunktu, ne ar vienu konkurentu nav bijusi saziņa attiecībā uz:

5.1. cenām;

5.2. cenas aprēķināšanas metodēm, faktoriem (apstākļiem) vai formulām;

5.3. nodomu vai lēmumu piedalīties vai nepiedalīties iepirkumā (iesniegt vai neiesniegt piedāvājumu);

5.4. tādu piedāvājuma iesniegšanu, kas neatbilst iepirkuma prasībām;

5.5. kvalitāti, apjomu, specifikāciju, izpildes, piegādes vai citiem nosacījumiem, kas risināmi neatkarīgi no konkurentiem, tiem produktiem vai pakalpojumiem, uz ko attiecas šis iepirkums.

**6.** Pretendentsnav apzināti tieši vai netieši atklājis un neatklās piedāvājuma noteikumus nevienam konkurentam pirms oficiālā piedāvājumu atvēršanas datuma un laika vai līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas, vai arī tas ir īpaši atklāts saskaņā ar šī apliecinājuma 4.2. apakšpunktu.

**7.** Pretendents apzinās, ka Konkurences likumā noteikta atbildība par aizliegtām vienošanām, paredzot naudas sodu līdz 10 (desmit) % apmēram no pārkāpēja pēdējā finanšu gada neto apgrozījuma, un Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likums[[2]](#footnote-2) paredz uz 12 (divpadsmit) mēnešiem izslēgt pretendentu no dalības iepirkuma procedūrā. Izņēmums ir gadījumi, kad kompetentā konkurences iestāde, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, ir atbrīvojusi Pretendentu, kurš iecietības programmas[[3]](#footnote-3) ietvaros ir sadarbojies ar to, no naudas soda vai naudas sodu samazinājusi.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(datums)

Uzņēmuma adrese: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Tālruņa (faksa) numuri: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

E-pasta adrese: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Uzņēmuma vadītāja vai pilnvarotās personas amats, vārds un uzvārds \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(paraksts) z.v.

**(Piezīme: Pretendents atbilstoši situācijai aizpilda tukšās vietas šajā formā, kā arī aizpilda pielikumu vai izmanto to kā apliecinājuma paraugu)**

Apliecinājuma pielikums

**Informācija par Pretendenta saziņu ar konkurentiem saistībā ar konkrēto iepirkumu**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Uzņēmums – konkurents, ar kuru ir bijusi saziņa** | **Saziņas veids, mērķis, raksturs un saturs** | **Piezīmes** |
|  | [Komersanta nosaukums, reģ. Nr.] |  |  |
|  |  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(datums) (paraksts)

Glabāšanas termiņš: 10 gadi

1. Šī apliecinājuma kontekstā ar terminu „konkurents” apzīmē jebkuru fizisku vai juridisku personu, kura nav Pretendents un kura:

   1) iesniedz piedāvājumu šim iepirkumam;

   2) ņemot vērā tās kvalifikāciju, spējas vai pieredzi, kā arī piedāvātās preces vai pakalpojumus, varētu iesniegt piedāvājumu šim iepirkumam. [↑](#footnote-ref-1)
2. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48.panta otrās daļas 5.punkts. [↑](#footnote-ref-2)
3. Programma, kuras ietvaros uzņēmumam, kas ir vai bija iesaistīts kartelī, Ministru kabineta 29.03.2016. noteikumos Nr.179 *„Kārtība, kādā nosakāms naudas sods par Konkurences likuma 11. panta pirmajā daļā un 13. pantā un Negodīgas mazumtirdzniecības prakses aizlieguma likuma 5., 6., 7. un 8. pantā paredzētajiem pārkāpumiem”* noteiktajā kārtībā piešķir pilnīgu atbrīvojumu no naudas soda par to, ka tas pirmais brīvprātīgi iesniedz pierādījumus par šo pārkāpumu Konkurences padomei, vai naudas soda samazinājumu par sadarbību ar Konkurences padomi pārkāpuma atklāšanā, ja pilnīgs atbrīvojums no naudas soda nav pieejams. [↑](#footnote-ref-3)