DAUGAVPILS PILSĒTAS DOME

DAUGAVPILS PILSĒTAS IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE

Reģ. Nr. 90009737220, Saules iela 7, Daugavpils, LV-5401, tālr. 65421623, fakss 65407431

e-pasts: izglitiba@ip.daugavpils.lv, www.izglitiba.daugavpils.lv

Daugavpilī

| 29.10.2018. Nr.DPIP2019/74N Būvdarbi. Piegāde. Pakalpojumi; X. |  |
| --- | --- |

UZAICINĀJUMS

iesniegt piedāvājumu

Pasūtītājs:

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde

Saules ielā 7, Daugavpilī, LV-5401

tālruņi:  65440574; 65407423

Fakss: 65407431

e-pasts: biruta.visnevska@ip.daugavpils.lv

romualds.vaisla@inbox.lv

Mājas lapa: www.izglitiba.daugavpils.lv

Kontaktpersona: Romualds Vaišļa, tālr.65440574

Iepirkuma identifikācijas Nr.DPIP2019/74N

„Ugunsdrošības un apziņošanas sistēmu apkalpošana Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes  ēkām un Daugavpils pilsētas izglītības iestādēm”

1. Iepirkuma priekšmeta apraksts:

Ugunsdrošības un apziņošanas sistēmu apkalpošana Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes ēkām  un Daugavpils pilsētas izglītības iestādēm, saskaņā ar Tehnisko specifikāciju.

2. Piedāvājumu var iesniegt: pa pastu, faksu, elektroniski vai personīgi Saules ielā 7, Daugavpilī, kabinetā Nr.18 vai 12,  līdz 2019.gada 4.novembrim plkst.11.00.

4. Paredzamā līguma izpildes termiņš: 12 (divpadsmit) mēneši no līguma noslēgšanas brīža

5. Piedāvājumā jāiekļauj:

- pretendenta rakstisks pieteikumu par dalību iepirkuma  procedūrā, kas sniedz īsas ziņas par pretendentu (pretendenta nosaukums, juridiskā adrese, reģistrācijas Nr., kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālrunis, fakss, e-pasts) – 1.pielikums;

- pretendents aizpilda Tehniskās specifikācijas – Finanšu piedāvājuma veidlapu – 2.pielikums

- Ar lēmumu var iepazīties mājas lapā: www.izglitiba.daugavpils.lv. un www.daugavpils.lv.

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja                                                                B.Višņevska

1.pielikums iepirkumam

ident.Nr.DPIP2019/74N

PIETEIKUMS

Daugavpilī

Komersants

___________________________________________________________________________

(nosaukums)

Reģistrācijas Nr. _____________________________________________________________

Juridiskā adrese ___________________________________________________________________________

Nodokļu maksātāja (PVN) reģistrācijas Nr. ________________________________________

tālr.,fakss___________________________ e-pasts__________________________________

Kontaktpersonas amats, vārds, uzvārds, tālr.

___________________________________________________________________________

Bankas rekvizīti ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

tā direktora (vadītāja, valdes priekšsēdētāja, valdes locekļa) ar paraksta tiesībām (vārds, uzvārds) personā, ar šī pieteikuma iesniegšanu:

- Piesakās piedalīties iepirkumā „Ugunsdrošības un apziņošanas sistēmu apkalpošana Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes ēkām  un Daugavpils pilsētas izglītības iestādēm”, identifikācijas numurs DPIP 2019/74N, piekrīt visiem Nolikuma nosacījumiem un garantē Nolikuma un normatīvo aktu prasību izpildi. Nolikuma noteikumi ir skaidri un saprotami.

- _____________(uzņēmuma nosaukums) apliecina, ka:

  - visa sniegtā informācija ir pilnīga un patiesa;

  - nekādā veidā nav ieinteresēts nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumā;

  - nav tādu apstākļu, kuri liegtu tiesības piedalīties iepirkumā un izpildīt izvirzītās prasības;

| Vārds, uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts, Datums |  |

2.pielikums iepirkumam

ident.Nr.DPIP2019/74N

Iepirkums „Par ugunsdrošības signalizācijas sistēmu, kā arī apziņošanas sistēmu apkalpošanu Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes ēkām un Daugavpils pilsētas izglītības iestādēm”.

Tehniskā specifikācija

Objektu saraksts.

| Nr. p.k. | Iestādes nosaukums (Ugunsdrošības signalizācijas panelis) | Iestādes adrese | Pakalpojuma nosaukums | Cena euro bez PVN 21% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Daugavpils pilsētas 1.pirmsskolas izglītības iestāde (IFS 7002 Unipos) | Stacijas ielā 45 | 1.Ugunsdzēsības signalizācijas sistēmas apkalpošana un diennakts uzraudzība centrālajā novērošanas pultī . 2.Apziņošanas sistēmas apkalpošana |  |
| 2. | Daugavpils Stropu pamatskola-attīstības centrs (Bentel J-424-8) | Mihoelsa ielā 4 | 1.Ugunsdzēsības signalizācijas sistēmas apkalpošana un diennakts uzraudzība centrālajā novērošanas pultī . |  |
| 3. | Daugavpils pilsētas 4.speciālā pirmsskolas izglītības iestāde (Bentel J-424-8) | Podnieku ielā 1 | 1.Ugunsdzēsības signalizācijas sistēmas apkalpošana un diennakts uzraudzība centrālajā novērošanas pultī . 2.Apziņošanas sistēmas apkalpošana. |  |
| 4. | Daugavpils pilsētas 9.speciālā pirmsskolas izglītības iestāde (Bentel J-424-8) | Parādes ielā 15b | 1.Ugunsdzēsības signalizācijas sistēmas apkalpošana un diennakts uzraudzība centrālajā novērošanas pultī . |  |
| 5. | Daugavpils pilsētas 10.pirmsskolas izglītības iestāde (IFS 7002 Unipos) | Strādnieku ielā 56 | 1.Ugunsdzēsības signalizācijas sistēmas apkalpošana un diennakts uzraudzība centrālajā novērošanas pultī . 2.Apziņošanas sistēmas apkalpošana |  |
| 6. | Daugavpils pilsētas 12.pirmsskolas izglītības iestāde (Bentel J-524-6) | Muzeja ielā 10 | 1.Ugunsdzēsības signalizācijas sistēmas apkalpošana un diennakts uzraudzība centrālajā novērošanas pultī . |  |
| 7. | Daugavpils pilsētas13.pirmsskolas izglītības iestāde (JunaNet) | 18.Novembra ielā 85 | 1.Ugunsdzēsības signalizācijas sistēmas apkalpošana un diennakts uzraudzība centrālajā novērošanas pultī . 2.Apziņošanas sistēmas apkalpošana |  |
| 8. | Daugavpils pilsētas 15.speciālā pirmsskolas izglītības iestāde (Bentel J-424-8). | Ventspils ielā 4a | 1.Ugunsdzēsības signalizācijas sistēmas apkalpošana un diennakts uzraudzība centrālajā novērošanas pultī . 2.Apziņošanas sistēmas apkalpošana |  |
| 9. | Daugavpils pilsētas18.pirmsskolas izglītības iestāde (PC 4010DSC) | Parādes ielā 5 | 1.Ugunsdzēsības signalizācijas sistēmas apkalpošana un diennakts uzraudzība centrālajā novērošanas pultī . |  |
| 10. | Daugavpils pilsētas 20.pirmsskolas izglītības iestāde (Bentel J-524-6) | Zelinska ielā 19 | 1.Ugunsdzēsības signalizācijas sistēmas apkalpošana un diennakts uzraudzība centrālajā novērošanas pultī . |  |
| 11. | Daugavpils pilsētas 21.pirmsskolas izglītības iestāde (Telefire ADR 3000) | Jātnieku ielā 66 | 1.Ugunsdzēsības signalizācijas sistēmas apkalpošana un diennakts uzraudzība centrālajā novērošanas pultī . 2.Apziņošanas sistēmas apkalpošana. |  |
| 12. | Daugavpils pilsētas 22.pirmsskolas izglītības iestāde (Bentel J-424-8) | Poligona ielā 50 | 1.Ugunsdzēsības signalizācijas sistēmas apkalpošana un diennakts uzraudzība centrālajā novērošanas pultī . |  |
| 13. | Daugavpils pilsētas 23.pirmsskolas izglītības iestāde (Telefire ADR 3000) | Smilšu ielā 100 | 1.Ugunsdzēsības signalizācijas sistēmas apkalpošana un diennakts uzraudzība centrālajā novērošanas pultī . 2.Apziņošanas sistēmas apkalpošana. |  |
| 14. | Daugavpils pilsētas 24.pirmsskolas izglītības iestāde (Smartline 036/4) | Muzeja ielā 9 | 1.Ugunsdzēsības signalizācijas sistēmas apkalpošana un diennakts uzraudzība centrālajā novērošanas pultī . |  |
| 15. | Daugavpils pilsētas 26.pirmsskolas izglītības iestāde (Elkron) | Šaurā ielā 20 | 1.Ugunsdzēsības signalizācijas sistēmas apkalpošana un diennakts uzraudzība centrālajā novērošanas pultī . |  |
| 16. | Daugavpils pilsētas 27.pirmsskolas izglītības iestāde (Telefire ADR 3000) | Bauskas ielā 104a | 1.Ugunsdzēsības signalizācijas sistēmas apkalpošana un diennakts uzraudzība centrālajā novērošanas pultī . 2.Apziņošanas sistēmas apkalpošana. |  |
| 17. | Daugavpils pilsētas 29.poļu pirmsskolas izglītības iestāde (Bentel J-424-8) | Vienības ielā 38b | 1.Ugunsdzēsības signalizācijas sistēmas apkalpošana un diennakts uzraudzība centrālajā novērošanas pultī . |  |
| 18. | Daugavpils pilsētas 30.pirmsskolas izglītības iestāde (IFS 7002 Unipos) | Tukuma ielā 47 | 1.Ugunsdzēsības signalizācijas sistēmas apkalpošana un diennakts uzraudzība centrālajā novērošanas pultī . 2.Apziņošanas sistēmas apkalpošana. |  |
| 19. | Daugavpils Ruģeļu pirmsskolas izglītības iestāde (Bentel J-424-8) | Gaismas ielā 9 | 1.Ugunsdzēsības signalizācijas sistēmas apkalpošana un diennakts uzraudzība centrālajā novērošanas pultī . |  |
| 20. | Daugavpils Valsts ģimnāzija (Teletek Iris Pro) Daugavpils Valsts ģimnāzijas dienesta viesnīca (JunaNet) | Cietokšņa ielā 33 Saules 24 | 1.Ugunsdzēsības signalizācijas sistēmas apkalpošana un diennakts uzraudzība centrālajā novērošanas pultī . 2.Apziņošanas sistēmas apkalpošana. |  |
| 21. | Daugavpils Krievu vidusskola-licejs (Smartline 036/4) | Tautas ielā 59 | 1.Ugunsdzēsības signalizācijas sistēmas apkalpošana un diennakts uzraudzība centrālajā novērošanas pultī . |  |
| 22. | Daugavpils 3.vidusskola (Bentel J-524-6) | Raiņa ielā 30 | 1.Ugunsdzēsības signalizācijas sistēmas apkalpošana un diennakts uzraudzība centrālajā novērošanas pultī . |  |
| 23. | Daugavpils Centra vidusskola (Bentel J-524-6) | Kandavas ielā 17 | 1.Ugunsdzēsības signalizācijas sistēmas apkalpošana un diennakts uzraudzība centrālajā novērošanas pultī . |  |
| 24. | J.Raiņa Daugavpils 6.vidusskola (Smartline 036/4) 6.pirmsskolas izglītības iestāde (Smartline 036/4) | Komunāla ielā 2 | 1.Ugunsdzēsības signalizācijas sistēmas apkalpošana un diennakts uzraudzība centrālajā novērošanas pultī . |  |
| 25. | Daugavpils 9.vidusskola (Smartline 036/4)2 gab. | 18.Novembra ielā 47 | 1.Ugunsdzēsības signalizācijas sistēmas apkalpošana un diennakts uzraudzība centrālajā novērošanas pultī . 2.Apziņošanas sistēmas apkalpošana. |  |
| 26. | Daugavpils 10.vidusskola ( SD 64+Mavilli) | Tautas ielā 11 | 1.Ugunsdzēsības signalizācijas sistēmas apkalpošana un diennakts uzraudzība centrālajā novērošanas pultī . |  |
| 27. | Daugavpils 12.vidusskola (Smartline 020/4) | Kauņas ielā 8 | 1.Ugunsdzēsības signalizācijas sistēmas apkalpošana un diennakts uzraudzība centrālajā novērošanas pultī . |  |
| 28. | Daugavpils 13.vidusskola (Smartline 036/4) | Valkasielā 4a | 1.Ugunsdzēsības signalizācijas sistēmas apkalpošana un diennakts uzraudzība centrālajā novērošanas pultī . 2.Apziņošanas sistēmas apkalpošana. |  |
| 29. | Daugavpils 15.vidusskola (Bentel J-424-8) | Valkas ielā 4 | 1.Ugunsdzēsības signalizācijas sistēmas apkalpošana un diennakts uzraudzība centrālajā novērošanas pultī . |  |
| 30. | Daugavpils 16.vidusskola (Smartline 036/4)2 gab. | Aveņu ielā 40 | 1.Ugunsdzēsības signalizācijas sistēmas apkalpošana un diennakts uzraudzība centrālajā novērošanas pultī . |  |
| 31. | Daugavpils 17.vidusskola (Smartline 036/4) | Valmieras ielā 5 | 1.Ugunsdzēsības signalizācijas sistēmas apkalpošana un diennakts uzraudzība centrālajā novērošanas pultī . |  |
| 32. | J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzija (Bentel J-424-6) | Varšavas ielā 2 | 1.Ugunsdzēsības signalizācijas sistēmas apkalpošana un diennakts uzraudzība centrālajā novērošanas pultī . 2.Apziņošanas sistēmas apkalpošana. |  |
| 33. | Daugavpils 11.pamatskola (Smartline 036/4) | Arhitektu ielā 10 | 1.Ugunsdzēsības signalizācijas sistēmas apkalpošana un diennakts uzraudzība centrālajā novērošanas pultī . |  |
| 34. | Daugavpils 1.speciālā pamatskola (Smartline 036/4) | 18.Novembra ielā 197b | 1.Ugunsdzēsības signalizācijas sistēmas apkalpošana un diennakts uzraudzība centrālajā novērošanas pultī . |  |
| 35. | Daugavpils Stropu pamatskola-atbalsta centrs (Bentel J-524-6 2 gab.; Bentel J-424-8) 2 gab. (Smartline 036/4) | Abavas ielā 1 Vaiņodes ielā 4 | 1.Ugunsdzēsības signalizācijas sistēmas apkalpošana un diennakts uzraudzība centrālajā novērošanas pultī . 2.Apziņošanas sistēmas apkalpošana. |  |
| 36. | Daugavpils Vienības pamatskola (ESA) | Ģimnāzijas ielā 32 | 1.Ugunsdzēsības signalizācijas sistēmas apkalpošana un diennakts uzraudzība centrālajā novērošanas pultī . 2.Apziņošanas sistēmas apkalpošana. |  |
| 37. | Daugavpils Saskaņas pamatskola (PC 4010DSC) | Saules ielā 7 | 1.Ugunsdzēsības signalizācijas sistēmas apkalpošana un diennakts uzraudzība centrālajā novērošanas pultī . 2.Apziņošanas sistēmas apkalpošana. |  |
| 38. | BJC „Jaunība” (Bentel J-408) (Bentel J-424-8) | Pumpura ielā 17 Stāvu ielā 23 | 1.Ugunsdzēsības signalizācijas sistēmas apkalpošana un diennakts uzraudzība centrālajā novērošanas pultī . |  |
| 39. | Administratīvā ēka (PC 4010DSC) | Saules ielā 7 | 1.Ugunsdzēsības signalizācijas sistēmas apkalpošana un diennakts uzraudzība centrālajā novērošanas pultī . |  |
| 40. | Administratīvā ēka (PC 5002DSC) | Imantas ielā 3A | 1.Pēc remonta ugunsdzēsības signalizācijas sistēmas apkalpošana un diennakts uzraudzība centrālajā novērošanas pultī . |  |
| 41. | Daugavpils pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestāde (IFS 7002 Unipos) | Stāvā ielā 41 | 1.Ugunsdzēsības signalizācijas sistēmas apkalpošana un diennakts uzraudzība centrālajā novērošanas pultī |  |
| 42. | Daugavpils pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestāde ADR-3000 (4 cilpas) | Raipoles iela 8 | 1.Ugunsdzēsības signalizācijas sistēmas apkalpošana un diennakts uzraudzība centrālajā novērošanas pultī . |  |
| 43. | Zinātkāres centrs “ZINOO” (Bentel J-424-6) Apziņošanas sistēma (Jedia JPA-4120DP) | Vienības iela 30 | 1.Ugunsdzēsības signalizācijas sistēmas apkalpošana un diennakts uzraudzība centrālajā novērošanas pultī . 2.Apziņošanas sistēmas apkalpošana. |  |
| 44. | Daugavpils pilsētas 32.pirmsskolas izglītības iestāde (Inim 036/4) | Malu iela 7 | 1.Ugunsdzēsības signalizācijas sistēmas apkalpošana un diennakts uzraudzība centrālajā novērošanas pultī . 2.Apziņošanas sistēmas apkalpošana. |  |
| 45. | J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzija (Esmi FX 3NET) | Marijas iela 1E | 1.Ugunsdzēsības signalizācijas sistēmas apkalpošana un diennakts uzraudzība centrālajā novērošanas pultī . 2.Apziņošanas sistēmas apkalpošana. |  |
| 46. | Daugavpils 12.vidusskola (Teletek SIMPO) | Jelgavas iela 30 A | 1.Ugunsdzēsības signalizācijas sistēmas apkalpošana un diennakts uzraudzība centrālajā novērošanas pultī . 2.Apziņošanas sistēmas apkalpošana. |  |

Automātiskās ugunsdzēsības signalizācijas sistēmas tehniskā apkope un uzraudzība

| N.p.k. | Darba nosaukums. | Biežums | Darba veicējs |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Veikt iekārtas vizuālo apskati, noslaucīt putekļus, notīrīt visus mezglus un detaļas. | Katru mēnesi | Izpildītājs |
| 2. | Pārbaudīt sistēmas skaņas iedarbināšanas rokas mehānismu. | Katru mēnesi | Izpildītājs |
| 3. | Pārbaudīt drošinātāju stāvokli un nominālus. | Katru mēnesi | Izpildītājs |
| 4. | Pārbaudīt iekārtas pārslēgšanos uz rezerves barošanu, atslēdzot pamatbarošanu. | Katru mēnesi | Izpildītājs |
| 5. | Pārbaudīt sistēmas staru spriegumu un to lielumu. | Katru mēnesi | Izpildītājs |
| 6. | Pārbaudīt ārējos trauksmes signālus (gaismas un skaņas) | Katru mēnesi | Izpildītājs |
| 7. | Veikt ugunsdzēsības signalizācijas sistēmas pilnu darbību imitējot trauksmes stāvokli. | Katru mēnesi | Izpildītājs |
| 8. | Novērst atklātos defektus un ieslēgt sistēmu darba režīmā. | Katru mēnesi | Izpildītājs |
| 9. | Ieslēgt paneļa pamatu un rezerves barošanu. Izmērīt spriegumu kontrolpunktos. | Katru ceturksni | Izpildītājs |
| 10. | Pārbaudīt vadības un automātikas skapja spriegumu; pārbaudīt ķēdi “uz pārrāvumu”. Pārbaudīt detekrorus “uz signālu” un katra virziena automātikas ieslēgšanos. | ## Katru ## ceturksni | Izpildītājs |
| 11. | Pārbaudīt ugunsdzēsības signalizācijas paneli ieslēdzot to kontroles režīmā. | Katru gadu | Izpildītājs |
| 12. | Pārbaudīt, vai signāldevēji ieslēdzas (atbilstoši normatīviem). | Katru gadu | Izpildītājs |
| 13. | Pārbaudīt vienu cilpu uz ieslēgšanos, tieši iedarbojoties uz signāldevēju. | Katru gadu | Izpildītājs |
| 14. | Pārbaudīt sistēmas rezerves barošanas avota bateriju spriegumu un strāvu. | Katru gadu | Izpildītājs |
| 15. | Novērst atklātos defektus un ieslēgt iekārtu darba režīmā. | Katru gadu | Izpildītājs |
| 16. | Pārbaudīt visas ugunsdzēsības signalizācijas kopējo darbību. | Katru gadu | Izpildītājs |
| 17. | Ugunsdzēsības signalizācijas sistēmas izejas signāla pārbaude centrālajā novērošanas pultī | Katru mēnesi | Izpildītājs |

Apziņošanas sistēmas tehniskā apkope

| N.p.k. | Darba nosaukums. | Biežums | Darba veicējs |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Veikt iekārtas vizuālo apskati, noslaucīt putekļus, notīrīt visus mezglus un detaļas. | Katru mēnesi | Izpildītājs |
| 2. | Pārbaudīt sistēmas skaņas iedarbināšanas rokas mehānismu. | Katru mēnesi | Izpildītājs |
| 3. | Pārbaudīt drošinātāju stāvokli un nominālus. | Katru mēnesi | Izpildītājs |
| 4. | Pārbaudīt iekārtas pārslēgšanos uz rezerves barošanu, atslēdzot pamatbarošanu. | Katru mēnesi | Izpildītājs |
| 5. | Pārbaudīt sistēmas staru spriegumu un to lielumu. | Katru mēnesi | Izpildītājs |
| 6. | Veikt apziņošanas sistēmas pilnu darbību imitējot trauksmes stāvokli. | Katru mēnesi | Izpildītājs |
| 7. | Novērst atklātos defektus un ieslēgt sistēmu darba režīmā. | Katru mēnesi | Izpildītājs |
| 8. | Ieslēgt paneļa pamata un rezerves barošanu. Izmērīt spriegumu kontrolpunktos. | Katru kvartālu | Izpildītājs |
| 9. | Pārbaudīt vadības un automātikas skapja spriegumu; pārbaudīt ķēdi “uz pārrāvumu”. Pārbaudīt skaļruņus un katra virziena automātikas ieslēgšanos. | Katru kvartālu | Izpildītājs |
| 10. | Pārbaudīt apziņošanas sistēmu paneli ieslēdzot to kontroles režīmā. | Katru gadu | Izpildītājs |
| 11. | Pārbaudīt, vai skaļruni ieslēdzas (atbilstoši normatīviem). | Katru gadu | Izpildītājs |
| 12. | Pārbaudīt vienu cilpu uz ieslēgšanos. | Katru gadu | Izpildītājs |
| 13. | Pārbaudīt sistēmas rezerves barošanas avota bateriju spriegumu un strāvu. | Katru gadu | Izpildītājs |
| 14. | Novērst atklātos defektus un ieslēgt iekārtu darba režīmā. | Katru gadu | Izpildītājs |
| 15. | Pārbaudīt visas apziņošanas sistēmas darbību. | Katru gadu | Izpildītājs |