SASKAŅots
 Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes 
“Sporta pārvalde” vadītājs

___________________ J.Stivriņš

Daugavpilī, 2020.gada 17.februārī

UZAICINĀJUMS

- par uzaicinājumu pretendentiem piedalīties aptaujā par līguma piešķiršanas tiesībām

„Tehniskā projekta izstrāde un tāmes sastādīšana “Daugavpils Ledus halles saldēšanas iekārtas jauna dzesētāja piegādei un uzstādīšanai”

- Pasūtītājs:

| Iestādes nosaukums | Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Sporta pārvalde” |  |
| --- | --- | --- |
| Adrese | Stacijas iela 47A, Daugavpils, LV-5401 |  |
| Reģ.Nr. | 90011647754 |  |
| Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds) | Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sporta pārvalde” sporta bāzes “Daugavpils Ledus halle” administratore Leonora Kokiņa |  |
| Kontakti: tālruņa numurs, e-pasts | tālr.: 65407191, +371 29339959, e-pasts: sport@daugavpils.lv |  |
| Darba laiks | Pirmdiena | No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 18.00 |
|  | Otrdiena, Trešdiena, Ceturtdiena | No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 17.00 |
|  | Piektdiena | No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.00 |

Iepirkuma identifikācijas Nr. DPPISP_2020_9N.

- Zemsliekšņa iepirkuma nepieciešamības apzināšanās datums: 2020.gada 17.februārī.

Zemsliekšņa iepirkuma mērķis „Tehniskā projekta izstrāde un tāmes sastādīšana “Daugavpils Ledus halles saldēšanas iekārtas jauna dzesētāja piegādei un uzstādīšanai”;

- Līguma izpildes termiņš: līdz 2020.gada 26.martam.

- Veicamo uzdevuma apraksts: 1.pielikumā (tehniskajā specifikācijā).

- Paredzamā līgumsumma: līdz 9999,00 euro bez PVN.

7. Kritērijs, pēc kura tiks izvēlēts piegādātājs: piedāvājums ar viszemāko cenu par kopējo piedāvājuma summu.

8. Pretendents iesniedz piedāvājumu: atbilstoši tehniskajā specifikācijā norādītajām prasībām (1.pielikums).

9. Piedāvājums iesniedzams: līdz 2020.gada 20.februārīm, plkst.11:00 personiski pēc adreses Stacijas iela 47A, Daugavpils, LV-5401, 1.stāvā, 106.kab. vai skenētā veidā uz sport@daugavpils.lv

Ziņojuma pielikumā:

1. Tehniskā specifikācija;

2. Pretendenta finanšu piedāvājums.

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sporta pārvalde” juriskonsulte V.Petrova

______________

Daugavpilī, 2020.gada 17. februārī

1. Pielikums

“Tehniskā projekta izstrāde un tāmes sastādīšana 
“Daugavpils Ledus halles saldēšanas 
iekārtas jauna dzesētāja piegāde un uzstādīšana”

identifikācijas Nr.DPPISP_2020_9N.

Tehniskā specifikācija “Daugavpils ledus halles saldēšanas iekārtas jaunā dzesētāja piegādei un uzstādīšanai”

- Nepieciešams izstrādāt tehnisko dokumentāciju, pamatojoties uz šo tehnisko specifikāciju

- Nepieciešams izstrādāt tāmi šo darbu realizācijai.

Esošās situācijas apraksts

Šobrīd sistēmā ir uzstādīts iekārtu konteiners FINDRI ICAD 3006, kura izmēri LxWxH 9700x3200x3400mm, svars 10500 kg. Konteiners uzstādīts atsevišķi no galvenās ledus halles 30x60m zāles ēkas.

Esošās iekārtas tika uzstādītas 1999. gadā, tās nesasniedz iestatīto darbības režīmu un daļēji jāmaina ar jaunu aprīkojumu.

Nepieciešams mainīt galveno saldēšanas iekārtu, atstājot esošo ventilācijas, sildīšanas un mitrināšanas ierīci.

Darbu apraksts:

1. Ledus halles saldēšanas iekārtu nomaiņas tehniskā projekta izstrāde ar tabulas formas pielikumu budžeta sastādīšanai

2. Demontēt veco saldēšanas iekārtu, atstājot esošo ventilācijas ierīci ar gaisa sausināšanu un sildīšanu.

3. Piegādājot jaunu saldēšanas iekārtu atbilstoši zemāk norādītajām tehniskajām specifikācijām.

4. Instalēt jaunu iekārtu. Jauno iekārtu savienot ar esošo ventilācijas iekārtu ar mitruma samazināšanu un sildīšanu esošajā konteinera daļā.

5. Uzstādīt saldēšanas sistēmas un ventilācijas iekārtas vadības paneļus ar sausināšanu un sildīšanu.

6. Nodrošināt uzstādītā aprīkojuma pielāgošanu.

Jaunās iekārtas specifikācija

| Nr.p.k. | Nosaukums un tehniskais raksturojums | Mērvienība | Daudzums | Piezīmes |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ledus halles saldēšanas iekārta slēgtā tipa konteinerā ar ventilāciju un apgaismojumu | Kompl. | 1 |  |
| 2. | Ledus laukuma dzesētājs uz virzuļu pushermētiskiem kompresoriem ar kartera sildītājiem, vismaz 4 gab. kompresori, 2 gab. dzesēšanas kontūras. Dzesēšanas jauda vismaz 400 kW, pie R449A freona iztvaikošanas temperatūras -17 ° C, kondensācijas temperatūras + 40 ° C, šķidruma atdzesēšana kondensatorā 3K, sūkšanas gāzes pārkaršana 10K. Kompresoru ražotājs: Bitzer, Copeland, Dorin, Bock. Dzesētāja rāmis; • 2 kontūru iztvaicētāja 40% etilēnglikola ūdens šķīdums turpgaita -9 ° C, atpakaļgaita -12 ° C, ne mazāk kā 120m3 / h; • Manometri, spiediena sensori, spiediena slēdži; • Katra kompresora elektroniskie eļļas līmeņa regulatori • Eļļas atdalītājs un eļļas kontūra katrai saldēšanas ķēdei • Šķidruma kontūra ar filtru, žāvētāju, skata stiklu un vārstiem katrai saldēšanas kontūrai • Freona uztvērēji vismaz 90 l katrai saldēšanas kontūrai • Kondensācijas spiediena regulatori katrai saldēšanas kontūrai • Pilotu vārstu sistēma katras saldēšanas kontūras siltuma atgūšanai • Drošības vārsti • Cauruļvadi ar vārstiem siltuma atgūšanas siltummaiņu pievienošanai (1. pakāpes ventilācijai) tiks savienoti esošie siltummaiņi 60kW vienai kontūrai (etilēnglikola 40% temperatūra ieejā + 45 ° C / izejā + 60 ° C.) • Elektroniska TRV katrai shēmai ar vadītājiem. | Kompl. | 1 | Freona uztvērēji var atrasties uz atsevišķa rāmja |
| 3. | Ar gaisu dzesēti kondensatori. Kondensatoru jauda 315kW, apkārtējā temperatūra + 30 ° C, kondensācijas temperatūra + 40 ° C | Gab. | 2 | Kondensācijas jaudu var pielāgot atkarībā no izvēlētajiem kompresoriem |
| 4. | R449a freona uzpilde | kg | - | Uzpilde ir atkarīga no atlasītajiem komponentiem |
| 5. | Aukstumaģenta eļļa | kg | - | Uzpilde ir atkarīga no atlasītajiem komponentiem |
| 6. | Aukstā glikola sūkņu stacija (2 sūkņi, viens darbojošs, otrā rezervē) ar membrānas izplešanās tvertni, vārstiem, filtru un glikola uzpildes funkciju. Viena sūkņa plūsma vismaz 120 m3 / h, spiediens 2,5 bar. | Kompl. | 1 |  |
| 7. | 2 gab. siltuma atgūšanas plākšņu siltummaiņi uz atgaitas līnijas katrā 2. kontūras posmā (novietoti pēc esošajiem siltummaiņu savienojumiem). Siltuma jauda vismaz 40 kW, etilēnglikola 40% temperatūra ienākošā + 45 ° C / izejā + 60 ° C. Ar vārstiem un sūkņu staciju, sūkņa jauda pēc siltummaiņa, spiediens 1,5 bar. | Kompl. | 1 |  |
| 8. | 2 gab. zemes apkures siltummaiņi uz šķidrās līnijas katrā kontūrā. Siltuma jauda vienam vismaz 18 kW, etilēnglikola 40% temperatūra ieejā + 4 ° C / izejā + 9 ° C. Ar vārstiem un sūkņu grupu sūkņa plūsma 7,2m3 / h, spiediens 1,5 bar. | Kompl. | 1 |  |
| 9. | Vadības panelis ar galvenajām funkcijām: • aukstā glikola temperatūras regulēšana pēc betona temperatūras; • kondensatora ventilatora ātruma regulatori; • aukstā glikola sūkņu vadība un rotācija; • Karstā glikola siltuma reģenerācijas sūkņa vadība; • apkārtējās vides temperatūras regulācija ledus hallē, kad tiek izmantots ledus hallē (+ 5… + 10 ° C); • Gaisa mitrināšanas regulēšana 60… 65%; • Darbības režīmi “Auto” - “Apmācība” - “Darbība” - “Stop” izvēle tieši no vadības paneļa. • Carel kontrolieri ar iespēju pieslēgt monitorēšanas sistēmu. | Kompl. | 1 |  |
| 10. | Monitorēšanas sistēma ar grafisku izkārtojumu ar iespēju nosūtīt ziņojumus un sistēmas trauksmes pa e-pastu. | Kompl. | 1 |  |

Tehnisko specifikāciju izstrādāja: SIA „Skanore”	 ______________________________

Agris Pavļukēvičs

Būvprakses sertifikāts 4-01354

Atļauja darbam ar aukstuma iekārtām Nr. LSIA-S1-30

2. Pielikums 
“Tehniskā projekta izstrāde un tāmes sastādīšana 
“Daugavpils Ledus halles saldēšanas 
iekārtas jauna dzesētāja piegāde un uzstādīšana”

identifikācijas Nr.DPPISP_2020_9N.

FINANŠU - TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

| Kam: | Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Sporta pārvalde” |
| --- | --- |
| Pretendents |  |
| Adrese: |  |
| Kontaktpersona, tās tālrunis, fakss un e-pasts: |  |
| Datums: |  |
| Pretendenta Bankas rekvizīti: |  |

Tās direktora (vadītāja, valdes priekšsēdētāja, valdes locekļa) ar paraksta tiesībām (vārds, uzvārds) personā, ar šī pieteikuma iesniegšanu:

Piesakās piedalīties iepirkumā „ Tehniskā projekta izstrāde un tāmes sastādīšana “Daugavpils Ledus halles saldēšanas iekārtas jauna dzesētāja piegādei un uzstādīšanai”.

identifikācijas numurs DPPISP_2020_09N, piekrīt visiem Nolikuma nosacījumiem un garantē . Nolikuma noteikumi ir skaidri un saprotami.

- _____________(uzņēmuma nosaukums )apliecina, ka:

  - visa sniegtā informācija ir pilnīga un patiesa;

  - nekādā veidā nav ieinteresēts nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumā;

  - nav tādu apstākļu, kuri liegtu tiesības piedalīties iepirkumā un izpildīt izvirzītās prasības;

| N.p.k. | Pakalpojuma nosaukums | Apraksts | Cena bez PVN |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Daugavpils Ledus halles saldēšanas iekārtas jaunā dzesētāja piegādes un uzstādīšanas tehniskā projekta un tāmes izstrāde |  |  |

3. Mēs apliecinām, kā:

- Nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumā;

- Nav tādu apstākļu, kuri liegtu mums piedalīties iepirkumā un izpildīt tehniskās specifikācijās norādītās prasības.

Paraksta pretendenta vadītājs vai vadītāja pilnvarota persona:

| Vārds, uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Datums |  |