2.pielikums

APVIENOTAIS DARBA UZDEVUMS

Tehniskās dokumentācijas izstrādei un būvdarbu izpildei

Siltumtehnisko iekārtu nomaiņa Daugavpils Stropu pamatskolas – attīstības centra ēkā Vaiņodes ielā 4, Daugavpilī.

Projektējamā objekta nosaukums: Siltumtehnisko iekārtu nomaiņa Daugavpils Stropu pamatskolas–  attīstības centra ēkā Vaiņodes ielā 4, Daugavpilī

Objekta adrese: Vaiņodes ielā 4, Daugavpils

Būves kadastra apzīmējums: 0500 029 3301 006

Būves lietošanas veids: 1263 – Skolas, universitātes un zinātniskajai pētniecībai paredzētās ēkas

Tehnisko dokumentāciju (apliecinājuma karti) izstrādāt pamatojoties uz projektēšanas uzdevumu, PAS „Daugavpils siltumtīkli” tehniskiem noteikumiem, kā arī vadoties pēc Ministru kabineta noteikumiem Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi”, Nr.253 „Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi”, LBN 208-15 “Publiskas būves”, LBN 003-19 „Būvklimatoloģija”, LBN 231-15 „Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija”, ievērojot citus pastāvošos Latvijas būvnormatīvus LBN, tehniskos normatīvus un standartus. Atbilstoši izstrādātās apliecinājuma kartes risinājumiem, Pretendents sagatavos būvizmaksu tāmi atbilstoši MK noteikumu Nr.239 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība”, kas turpmāk būs kā neatņemams pielikums būvdarbu līgumam par būvdarbu izpildi. Izpildītājs veiks dokumentācijas saskaņošanu ar pasūtītāju, ēkas lietotāju, citām iesaistītām institūcijām pēc nepieciešamības, veiks dokumentācijas iesniegšanu Daugavpils pilsētplānošanas un būvniecības departamentam elektroniskā veidā, izmantojot būvniecības informācijas sistēmu (BIS). Izpildītājs, pamatojoties uz sagatavoto pilnvaru pārstāvēs pasūtītāju kā būvniecības ierosinātāju, pieprasīs nepieciešamus tehniskus noteikumus, veiks izstrādātās dokumentācijas saskaņošanu, pieprasīs atzinumu par objekta gatavību ekspluatācijai.

Tehniskās dokumentācijas sastāvā paredzēt:

1.Objekta apsekošana. Veikt tehnisko apsekošanu nepieciešamā apjomā. Veikt pieejamo jaudu un esošu inženiertīklu izvietojuma precizēšanu aktuālajās zonās.

2.Siltummezgls. Ieceres mērķis – fiziski un morāli novecojušā siltummezgla demontāža, jaunu, automatizētu siltummtehnisko iekārtu uzstādīšana, saglabājot ēkas esošo apkures sistēmu. Paredzēt iekārtu uzstādīšanu esošā siltummezgla telpā (pagrabstāvs, telpa Nr.57). Siltummezgls jānodrošina ar visiem automātikas un regulēšanas elementiem, t.sk. vadības bloku, elektronisko apkures regulatoru, cirkulācijas sūkņiem, spiediena krituma regulatoru, u.c. Paredzēt āra temperatūras sensora uzstādīšanu (pie ēkas ziemeļu vai ziemeļrietumu ārsienas, no 2 līdz 2,5m augstumā virs zemes līmeņa). Nepieciešamības gadījumā paredzēt siltuma uzskaites mezgla nomaiņu.

Paredzēt jaunizbūvējamā siltummezgla aprīkošanu ar plākšņu tipa siltummaiņi (apkures sistēmai). Veikt siltummaiņa aprēķinus, nepieciešamības gadījumā paredzēt ēkas siltuma slodzes aprēķinu.

Siltumapgādes sistēmas ūdens zudumu kompensēšanu paredzēt no primārā kontūra atpakaļgaitas cauruļvada.

Siltummezgla montāžai paredzēt melno elektrometināmo tērauda cauruļu izmantošanu, to krāsošanu ar antikorozijas krāsu 2 kārtās, pārklāšanu ar siltumizolāciju. Visām caurulēm un materiāliem, izmantotiem primārajā pusē, ir jābūt paredzētiem darbībai vismaz 16 Bar. Paredzēt nepieciešamās noslēdzošās armatūras uzstādīšanu. Siltummezgla augstākajos punktos paredzēt atgaisošanas vārstus, zemākajos punktos – drenāžas ventiļus.

Iekšējiem manometriem un termometriem ir jābūt metroloģiski pārbaudītiem un ir jābūt verificēšanas sertifikātiem

3.Elektroinstalācija. Veikt tehniskās dokumentācijas izstrādi automatizētā siltummezgla aprīkojuma pieslēgšanai. Jāveic pieejamo un nepieciešamo jaudu precizēšana. Projekta sadaļu izstrādāt atbilstoši būvnormatīva LBN 261-15 "Ēku iekšējā elektroinstalācija" spēkā esošām un pielietojamām Latvijas Elektrotehniskās komisijas (LEK) energostandartu prasībām. Visiem sienu un pārsegumu šķērsojuma vietām izmantot ugunsdrošus montāžas blīvējumus („Hilti”, vai analogs).Visu tehnoloģisko iekārtu korpusi, montāžas plaukti un kanāli, elektrosadaļņu korpusi jāsazemē.

4.Vispārceltniecības darbi. Paredzēt caurumu urbšanu, to aizdari; telpu apdares atjaunošanu nepieciešamā apjomā. Pārējos darbus, ieskaitot telpu atbrīvošanu no iekārtām, to atpakaļ novietošanu un logu, durvju, inženiertīklu, parēja iestādes īpašuma noklāšanu ar plēvi pasargāšanai no celtniecības putekļiem.

Iesniedzamās dokumentācijas kopsavilkums:

- Apliecinājuma karte iekšējā inženiertīkla izbūvei (3. pielikums MK noteikumiem Nr.253 “Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi”);

- Ekonomikas daļa;

- Iekārtu, konstrukciju, būvizstrādājumu kopsavilkums;

Tehniskā dokumentācija jāiesniedz BIS sistēmā, papildus jāsagatavo 2 (divi) eksemplāri pasūtītājam papīra formātā.

5.Būvdarbi. Jāveic būvdarbi atbilstoši tehniskajā dokumentācijā izstrādātiem risinājumiem, ievērojot MK noteikumu Nr.92 “Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus”, MK noteikumu Nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi” u.c. spēkā esošo būvnormatīvu prasības. Būvdarbu izpildes laiku un secību saskaņot ar ēkas lietotāju un pasūtītāju. Jāparedz pasākumi iestādei piederošā īpašuma aizsardzībai pret bojājumiem un nosmērējumiem. Nepieciešamības gadījumā paredzēt bojāto virsmu apdares atjaunošanu.

Sistēmas atslēgšanu / pieslēgšanu veikt pieaicinot pakalpojuma sniedzēju.

Jāveic izbūvētas sistēmas izmēģināšana, ēkas lietotāja personāla instruēšana, apmācība.

6.Izpilddokumentācija. Sagatavot izpilddokumentāciju, ieskaitot rasējumus, uzstādīta aprīkojuma dokumentāciju (atbilstības deklarācijas, tehniskās pases un lietošanas instrukcijas). Veikt siltummezgla vadības bloka programmēšanu, saskaņojot ar pasūtītāju un ēkas lietotāju apkures režīmu, temperatūras grafiku u.c. Veikt samontētā siltummezgla regulēšanu, hidraulikas pārbaudi un nodošanu ekspluatācijā PAS „Daugavpils siltumtīkli” pārstāvja klātbūtnē.

Paredzēt siltummezgla cauruļvadu marķēšanu, noslēdzošās armatūras numurēšanu, siltummezgla principiālās izpildshēmas izvietošanu siltummezgla telpā.

Izpilddokumentācija jāiesniedz BIS sistēmā, papildus jāsagatavo 2 (divi) eksemplāri pasūtītājam papīra formātā.

7.Garantijas. Garantijas termiņš veiktajiem būvdarbiem un būvizstrādājumiem – 60 kalendārie mēneši, kopš atzīmes par būvdarbu pabeigšanas saņemšanas Apliecinājuma kartē.

Sastādīja:

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes būvinženieris                  _________________ V.Kalniņš

(personiskais paraksts)