## 11.d. Kom saimn parv
DPPI "Komunālās saimniecības pārvalde" siltummezgla tehnisko sistēmu apkopes pakalpojumi
Darba uzdevums: veikt DPPI "Komunālās saimniecības pārvalde" siltummezgla tehnisko sistēmu apkopes pakalpojumus.
1. Tehniskā specifikācija
1.1. Vispārīgie jautājumi:
1.1.1. Veikt ēkas apkures sistēmas/siltummezgla, karstā ūdens sistēmas apkalpošana. Jānodrošina sistēmu nepārtraukta darbība.
1.1.2. Apkopes un atbildības robežas: atbildības robežās no siltumenerģijas piegādātāja organizācijas piederības un apkalpošanas robežās līdz siltuma mezglam (to ieskaitot) un no siltuma mezgla līdz sildierīcēm telpās (tās ieskaitot), proti, karstā ūdens apgādē – no aukstā ūdens atslēdzošas armatūras, pirms karstā ūdens sildītāja siltumpunktā līdz atslēdzošiem ventiļiem pie izlietnēm, bet apkurē – no ieejošā aizbīdņa siltumtīklā līdz atpakaļejošajam aizbīdnim siltumtīklā.
1.1.3. Veikt siltummezglu sagatavošanu jaunajai apkures sezonai, saskaņā ar Ministru kabineta 2008.gada 21.oktobra noteikumiem Nr. 876 “Siltumenerģijas piegādes un lietošanas noteikumi” un siltumenerģijas piegādātāja noteikumiem: 1.1.3.1. Uzturēt tehniskā kārtībā cauruļvadus, armatūru, siltumizmantošanas ietaises, siltumizolāciju, kontroles mēraparātus, automātiskās regulēšanas aparātus un pretavārijas drošības līdzekļus un nodrošināt to kvalificētu apkalpošanu: 1.1.3.1.2. Apkures sistēmas ieregulēšana, nodrošinot normatīvo temperatūru visās telpās; 1.1.3.1.3. Dienā, kad tiek pieslēgta apkure konkrētai ēkai, tehniskās apkopes veicējs drīkst pamest ēku tikai pēc pārliecināšanās par pilnīgi visu sildķermeņu nevainojamu darbību; 1.1.3.1.4. Sekot, lai nepārsniegtu siltumtīklu temperatūras grafikā noteikto siltumnesēja atgaitas temperatūru; 1.1.3.1.5. Veikt cauruļvadu siltumizolācijas remontu un krāsošanu; 1.1.3.1.6. Noslēgventiļu regulēšanas ierīču un pievadcauruļu attīrīšana no aizsērējumiem; 1.1.3.1.7. Atgaisošanas krānu, ventiļu uzstādīšana vai nomaiņa un apkures sistēmas atgaisošana; 1.1.3.1.8. Bojāto vai nefunkcionējošo cirkulācijas sūkņu, sildķermeņu, siltuma mezgla iekārtu, regulēšanas ierīču, automātikas nomaiņa u. c. pret analogu (ja materiālu vērtība pārsniedz 25,00 eiro (divdesmit pieci eiro), bez PVN (tos sedz Pasūtītājs), vienlaicīgi ar darbu uzsākšanu, saskaņojot ar Pasūtītāju defekta vai avārijas aktu; 1.1.3.1.9. Ne retāk, ka reizi ceturksnī veikt ievadaizbīdņu pārbaudi, nodrošinot to pilnīgu noslēgšanu; 1.1.3.1.10. Mērīšanas līdzekļu verificēšana saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 9.janvāra noteikumiem Nr.40 „Noteikumi par valsts metroloģiskajai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu sarakstu”, kā arī kontrolmēraparatūras darbības uzraudzību.
1.1.3.2. Nodrošināt siltumapgādes sistēmas siltumnesēja kvalitātes un spiediena atbilstību pieslēgšanas tehniskajiem noteikumiem. Siltumpunktā uzstādītie ūdens filtri jātīra, kad spiediena kritums filtros pieaug līdz instrukcijā norādītajam lielumam.
1.1.3.4. Nodrošināt Objektos iekārtu tehniskās apkopes žurnālus un veikt ierakstus žurnālos par paveiktajiem darbiem (žurnāls glabājas ēkas siltummezgla telpā), kā arī nodrošināt pieņemšanas un nodošanas akta sastādīšanu.
1.1.4. Veikt siltummezglu, telpu siltumapgādes un karstā ūdens piegādes sistēmas avāriju likvidēšanu jebkurā diennakts laikā, ieskaitot brīvdienas un svētku dienas.
1.1.5. Pēc pieteikuma saņemšanas avārijas likvidēšanai, nodrošināt ierašanos objektā 60 minūšu laikā.
1.2. Tehniskais apraksts
1.2.1. Iekšējās karstā ūdens apgādes ikdienas tehniskā uzturēšana
1.tabula
Nr.p.k. | Pakalpojuma prasības | Izpildes laiks
1 | Prasības personāla pieejamībai | Darba dienās, reaģēšana uz izsaukumu un ierašanās 1 stundas laikā; Brīvdienās, reaģēšana uz izsaukumu un ierašanās 3 stundu laikā.
Sazvanāms 24h/7
2 | Avārijas novēršana | 2 stundas
3 | Sanmezglu ikdienas apskate | Ne mazāk kā 1 x nedēļā
4 | Ūdensvada tīklu aizvaru, ventiļu, pāreju, savienojumu, revīziju un citu elementu, kā arī pievadu un cauruļvadu atsevišķu posmu remonts vai nomaiņa | 2 darba dienas
5 | Pievadu un iekšējo karstā ūdensvadu atsevišķu posmu remonts un nomaiņa bojājumu gadījumā | Darba dienās no 8:00 -18:00
7 | Ūdens patēriņa skaitītāju verifikācija, remonts vai nomaiņa | Saskaņā ar iekārtu verificēšanas noteikumiem
8 | Karstās ūdensapgādes sistēmas tehniskā apkope | 1 x mēnesī
1.2.3. Siltumapgādes iekšējo tīklu ikdienas tehniskā uzturēšana
2.tabula
Nr.p.k. | Pakalpojuma prasības | Izpildes laiks
1 | Prasības personāla pieejamībai | Darba dienās, reaģēšana uz izsaukumu un ierašanās 1 stundu laikā; Brīvdienās, reaģēšana uz izsaukumu un ierašanās 3 stundu laikā.
Sazvanāms 24h/7
2 | Avārijas novēršana | 2 stundas
3 | Siltumenerģijas tīklu cauruļvadu, to savienojumu un apkures radiatoru, avāriju neizraisošu, sūču likvidēšana | 1 darba diena
4 | Siltummezglu un to iekārtu uzraudzība | pastāvīgi
5 | Centrālās apkures sistēmas atgaisošana un normālas cirkulācijas nodrošināšana | 1 darba diena
6 | Siltummezglu un iekšējo siltumtīklu profilaktiskā apkope | 2 x gadā
7 | Siltummezglu un iekšējo siltumtīklu sagatavošana apkures sezonai. | 1 x gadā
8 | Siltummaiņu skalošana (izlīdzinātajā ikmēneša maksā iekļaujot skalošanas šķidruma un tehnisko līdzekļu izmaskas un izmantošanu) | 1 x gadā
9 | Iekšējo siltumtīklu balansēšana | 1 x gadā, pēc nepieciešamības
10 | Siltummezgla parametru koriģēšana vadības programmā (apkures sezonā) | Pēc nepieciešamības. Ar regulēšanu saistītie izdevumi iekļauti izlīdzinātajā mēneša maksā.
11 | Siltumapgādes plūsmu manuālā regulēšana stāvvados (pavasara un rudens sezonā) | 2 stundas
12 | Siltumapgādes sistēmas tehniskā apkope | 1 x mēnesī
Periods | Tehniskās apkopes reglamenta darbi (Izpildāmie darbi)
3M | Regulāra un sistemātiska tehniskā apkope ar izpildīto darbu fiksāciju apkopes žurnālā.
M | Siltummezgla un siltumtīklu sistēmu nepārtrauktas darbības nodrošināšana, veicot sistemātisku uzraudzību un pārbaudi.
3M | Siltummezgla siltumtehnisko iekārtu, cauruļvadu, noslēgarmatūru, kontrolmēraparatūru, vizuāla pārbaude.
3M | Siltumapgādes sistēmas darbībai nepieciešamā statiskā spiediena pārbaude un siltumnesēja papildināšana.
3M | Manometru rādījumu atbilstības kontrole.
3M | Termometru rādījumu atbilstības pārbaude, bojāto termometru nomaiņa.
6M | Filtru tīrības pārbaude, atslēdzot elektroenerģijas padevi sūknim, noslēdzot siltuma vai ūdens padevi un atskrūvējot filtra tukšošanas skrūvi.
3M | Automātisko atgaisotāju darbības pārbaude.
6M | Cirkulācijas sūkņu aprēķina ražības pārbaude, novērtējot sūkņu radīto siltumnesēja spiediena starpību.
3M | Siltummezgla siltumapgādes sistēmu iekārtu un automātikas ekspluatācija un darbības pārbaude saskaņā ar rūpnīcas - izgatavotāja rekomendācijām un ekspluatācijas noteikumiem.
M | Normatīvo siltumnesēja temperatūras režīmu uzturēšana telpu apsildes un karstā ūdens apgādes sistēmās.
M | Siltumenerģijas patēriņa uzskaite, ievadskaitītājs - 1 gab. iesniedzot rādījumus Daugavpils Siltumtīkliem
M | Siltumapgādes sistēmu avāriju lokalizācija un darbības atjaunošana pēc bojājumu novēršanas.
3M | Filtru pilna revīzija, pārbaudot un iztīrot gružu uztveršanas sietu.
3M | Lodveida krānu izkustināšana tos atverot un aizverot.
6M | Siltummezglu iekārtu tīrīšana no putekļiem vai citiem netīrumiem
Y | Karstā ūdens tilpuma sildītāju ūdens daļas drenāža un izskalošana (ja uzstādīts sildītājs) (vasaras periodā – jūnijā, jūlijā vai augustā).
Y | Manometru, termometru, skaitītāju metroloģiskā pārbaude (vasaras periodā – jūnijā, jūlijā vai augustā).
Y | Siltummaiņu skalošana. Visi ar siltummaiņa skalošanu saistītie izdevumi mehānismi, sūkņi, skalošanas šķidrums un ja nepieciešams tā utilizācija ir jāiekļauj ikmēneša apkopes izmaksās
Y | Siltummezgla siltumtehnisko iekārtu un cauruļvadu hidrauliskā pārbaude, siltumtīklu un siltummezgla sagatavošana apkures sezonai pēc pastāvošajiem normatīvajiem noteikumiem (vasaras periodā – maijā, jūnijā, jūlijā vai augustā).
Y | Drošības vārsta darbības pārbaude (vasaras periodā – maijā, jūnijā, jūlijā vai augustā).
Y | Izplešanās tvertņu iztukšošana un nepieciešamā gaisa spiediena Pd pārbaude.
1.3. Ēkas iekārtu apjomi
5.tabula
Nr.p.k. | Iekārtas nosaukums | Daudzums
Objekts: | Komunālās saimniecības pārvalde, Saules iela 5a, Daugavpils
1 | Siltummezgls | 1 (viens)
2 | Karsta ūdens sagatavošanas mezgls | Cirkulācijas sūknis Grundfos UPS25-40 180
3 | Apkures sistēma | Cirkulācijas sūknis Grundfos UPS25-80 180; Vārsta elektriskā piedziņa Siemens SQS35 2gb; siltumapgādes automātikas vadības kontrolieris Siemens RVD 135; 10 manometri un 10 termometri
Izpildes termiņš - no 01.11.2020 - 31.10.2021
Sagatavoja: Komunālās saimniecības pārvaldes vides inženieris ________________ /K.Laizāns/
Saskaņoja: Komunālās saimniecības pārvaldes tehniskais direktors ________________ /T.Binders/