2.pielikums

DARBA UZDEVUMS

Tehniskās dokumentācijas izstrādei

Vispārējie būvdarbi, inženiertīklu nomaiņa Daugavpils 3.vidusskolas mācību priekšmeta “Dizains un tehnoloģijas” kabineta telpās.

Projektējamā objekta nosaukums: Vispārējie būvdarbi, inženiertīklu nomaiņa Daugavpils 3.vidusskolas mājturības kabineta telpās

Objekta adrese: Raiņa iela 30, Daugavpils

Būves kadastra apzīmējums: 0500 001 7805 003

Būves lietošanas veids: 1263 – Skolas, universitātes un zinātniskajai pētniecībai paredzētās ēkas

Tehnisko dokumentāciju (apliecinājuma karti) izstrādāt pamatojoties uz projektēšanas uzdevumu, kā arī vadoties pēc Ministru kabineta noteikumiem Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi”, Nr.529 „Ēku būvnoteikumi”, Nr.610 „Higiēnas prasības izglītības iestādēm, kas īsteno vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās pamatizglītības, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmas”, LBN 208-15 “Publiskas ēkas un būves”, LBN 261-15 „Ēku iekšējā elektroinstalācija”, LBN 201-15 „Būvju ugunsdrošība”, ievērojot citus pastāvošos Latvijas būvnormatīvus LBN, tehniskos normatīvus un standartus.

Izpildītājs veiks tehnisko noteikumu pieprasīšanu (pamatojoties uz Pasūtītāja izsniegto pilnvarojumu),dokumentācijas saskaņošanu ar pasūtītāju, citām iesaistītām institūcijām pēc nepieciešamības, veiks dokumentācijas iesniegšanu Daugavpils pilsētplānošanas un būvniecības departamentam elektroniskā veidā, izmantojot būvniecības informācijas sistēmu (BIS). Dokumentācijas autora pienākumos ietilps atbilžu sagatavošana par ieceres tehniskajiem risinājumiem (nepieciešamības gadījumā) pretendentiem, kuri gatavos būvizmaksu tāmes, būvniecības iepirkuma/ konkursa norises gaitā. Projekta detalizācija jāizstrādā maksimālā detalizācijas pakāpē, lai būtu skaidri un nepārprotami saprotama būvdarbu veicējām. Obligāti jābūt izstrādātiem būvkonstrukciju un inženiertīklu šķērsojuma vietu risinājumi. Visiem pielietojamiem būvizstrādājumiem maksimāli norādīt to tehniskos un veiktspējas parametrus (materiāla blīvums, cietība, siltuma caurlaidības koeficenti, ugunsdrošības klase, pretslīdes klase, u.t.t.).

Pasūtītāja būvniecības koptāmes sastāvā paredzēt arī autoruzraudzības izmaksas. Piedāvātajai autoruzraudzības izmaksu pozīcijai jābūt fiksētai un to nedrīkst pārrēķināt. Par autoruzraudzības veikšanu objektā līgums tiks noslēgts atsevišķi pēc tam, kad pasūtītājs būs veicis iepirkumu par būvniecību, izvēlējies iepirkuma uzvarētāju un precizējis būvdarbu izpildes termiņus.

Tehniskās dokumentācijas sastāvā paredzēt:

1. Objekta apsekošana. Veikt tehnisko apsekošanu nepieciešamā apjomā. Veikt inženierzinātņu kabineta telpu (telpas Nr.4, Nr.3) būvkonstrukciju apsekošanu, izvērtēt to mehānisko stiprību, stabilitāti un lietošanas drošību. Veikt iekšējo inženiertīklu (elektroapgāde, aukstā un karstā ūdensapgāde, kanalizācija) apsekošanu. Izvērtēt inženierzinātņu kabineta telpu atbilstību MK noteikumu Nr.610 „Higiēnas prasības izglītības iestādēm, kas īsteno vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās pamatizglītības, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmas” prasībām.

2. Demontāžas darbi. Paredzēt metāla sieta nožogojuma demontāžu. Veikt telpā Nr.4 esošu gaismekļu saudzīgo demontāžu, to uzglabāšanu būvdarbu laikā. Paredzēt esošās kabeļu kanālu sistēmas („Opti Line 45”) saudzīgo demontāžu, to atpakaļ montāžu pēc telpu apdares atjaunošanas.

3. Būvdarbi:

Grīdas. Paredzēt grīdas seguma atjaunošanu: veikt vecas krāsas noņemšanu, virsmas izlīdzināšanu ar nivelējošo sastāvu, linoleja ieklāšanu (līmēts heterogens PVC linolejs, biezums 2mm, aizsargkārta ar PUR pārklājumu - 0.7mm, nodilumizturība 34 klase, pretslīdes aizsardzība R10, vai ekvivalents). Grīdu līmeņa izmaiņas vietā paredzēt slīpnes (1:12) izbūvi, tās marķēšanu ar kontrastējošo signāllentu. Projekta autors var piedāvāt citus risinājumus un materiālus, ja tie ir funkcionāli, tehniski ekonomiski pamatoti.

Sienas. Sienu attīrīšana no vecās krāsas, plaisu aizdare, virsmu izlīdzināšana ar „Rotband” vai analogu apmetumu, virsmu apstrādāšana ar gruntējošu sastāvu, sagatavošana krāsošanai, krāsošana ar izturīgu, labi kopjamu, daudzkārt mazgājamu krāsu.

Griesti. Paredzēt moduļveida piekārto griestu ierīkošanu atjaunojamās telpās.

4. Starpsiena. Paredzēt PVC/stiklotas sienas (ar durvīm) izbūvi telpā Nr.4, norobežojot praktisko nodarbību zonu. Starpsienas konstrukciju saskaņot ar pasūtītāju un ēkas lietotāju.

5. Ailas. Paredzēt durvju bloka nomaiņu starp telpām Nr.4 un Nr.3, durvju konstrukcija – rorskaidu plātne, koka perimetrs, HDF virsma.

6. Elektroinstalācija. Veikt tehniskās dokumentācijas izstrādi ēkas elektroinstalācijas atjaunošanai. Jāveic pieejamo un nepieciešamo jaudu precizēšana. Projekta sadaļu izstrādāt atbilstoši būvnormatīva LBN 261-15 "Ēku iekšējā elektroinstalācija" spēkā esošām un pielietojamām Latvijas Elektrotehniskās komisijas (LEK) energostandartu prasībām. Paredzēt esošo novecojušo elektrosadales skapju demontāžu, jaunu uzstādīšanu. Paredzēt demontētas kabeļu kanālu sistēmas („Opti Line 45”) atpakaļ montāžu un tās paplašināšanu, saskaņojot jauno kanālu un kontaktligzdu skaitu un izvietojumu ar pasūtītāju un ēkas lietotāju. Veikt demontēto LED gaismekļu atpakaļ montāžu, nepieciešamības gadījumā paredzēt jauno gaismekļu uzstādīšanu telpā Nr.3. Spēka un apgaismošanas grupu tīklus paredzēt ar vara kabeļiem (RZ1-K(AS), vai analogu), zem apmetuma (kur tas ir iespējams), montāžas kanālos. Visiem sienu un pārsegumu šķērsojuma vietām izmantot ugunsdrošus montāžas blīvējumus („Hilti”, vai analogs). Visu tehnoloģisko iekārtu korpusi, apgaismošanas armatūru korpusi, montāžas plaukti un kanāli, vēdināšanas kanāli un elektrosadaļņu korpusi jāsazemē.

7.Vājstrāvas tīkli. Projekta dokumentācijā paredzēt datortīklu ierīkošanu atjaunojamās telpās. Saskaņot ar pasūtītāju un ēkas lietotāju datortīklu pieslēgumu skaitu un izbūves vietas, atbilstoši paredzamam iekārtu izvietojumam kabinetos. Paredzēt atjaunojamās telpās esoša aprīkojuma (ugunsdrošības sensori, skaļruņi) demontāžu uz remontdarbu laiku, to atpakaļ uzstādīšanu, atbilstoši LBN 201-15 „Būvju ugunsdrošība” prasībām.

8. Apkure. Paredzēt apkures sistēmas aizsardzību būvdarbu gaitā. Nepieciešamības gadījumā paredzēt radiatoru saudzīgo demontāžu, to atpakaļ montāžu pēc apdares darbu pabeigšanās.

9. ŪK inženiertīkli. Paredzēt izlietņu demontāžu uz būvdarbu laiku, to atpakaļ uzstādīšanu pēc apdares darbu pabeigšanās. Nepieciešamības gadījumā (atbilstoši inženiertīklu tehniskās apsekošanas rezultātiem) paredzēt atjaunojamās telpās esošu kanalizācijas un ūdensvada cauruļu kopā ar veidgabaliem, fasondetaļām, noslēgarmatūru nomaiņu.

10.Vispārceltniecības darbi. Paredzēt caurumu urbšanu, rievu kalšanu, to aizdari; telpu apdares atjaunošanu. Pārējos darbus, ieskaitot telpu atbrīvošanu no mēbelēm un iekārtām, to atpakaļ novietošanu un logu, durvju, inženiertīklu, parēja iestādes īpašuma noklāšanu ar plēvi pasargāšanai no celtniecības putekļiem.

11. DOP sadaļas izstrāde. Veikt darba organizēšanas plāna izstrādi, paredzot tajā būvdarbu zonas norobežošanu, brīdinājuma, aizlieguma un drošības zīmju (piemēram “nepiederošām personām ieeja aizliegta” utt.) izvietošanu. Ņemot vērā ka skolas ekspluatācijas pārtraukšana nav paredzēta, organizēt būvdarbus tā, lai neietekmētu nodarbību gaitu. Paredzēt būvmateriālu piegādes iespēju un glabāšanas vietu, kā arī būvgružu savākšanas un transportēšanas iespēju. Būvdarbu apjomos jāparedz pasākumi iestādes ēkas un piederošā inventāra aizsardzībai pret bojājumiem un nosmērēšanu būvdarbu izpildes laikā. Izstrādāto DOP sadaļu saskaņot ar pasūtītāju un ēkas lietotāju.

Iesniedzamās dokumentācijas kopsavilkums:

- Tehniskās apsekošanas atzinums aktuālajai ēkas daļai;

- Apliecinājuma karte telpu vienkāršotā atjaunošana (MK noteikumu Nr.529 „Ēku būvnoteikumi” 5.pielikums, kurās sastāvā ir iekļauti risinājumi iekšējo inženiertīklu nomaiņai), kopā ar grafisko daļu;

- Darbu apjomu saraksts;

- Iekārtu, konstrukciju, būvizstrādājumu kopsavilkums;

- Būvizmaksu tāme;

- Darbu organizēšanas projekts;

Tehniskā dokumentācija jāiesniedz BIS sistēmā, papildus jāsagatavo 2 (divi) eksemplāri pasūtītājam papīra formātā.

Sastādīja:

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes būvinženieris                  _________________ V.Kalniņš

(personiskais paraksts)