SASKAŅots
Profesionālās izglītības kompetences centra

„Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolas „Saules skola”” direktore

___________________ I.Kokina

Daugavpilī, 2021.gada 24.februārī

ZIŅOJUMS

- par uzaicinājumu pretendentiem piedalīties aptaujā par līguma piešķiršanas tiesībām

“PIKC “Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolas “Saules skola””

objektu Saules ielā 2, Saules ielā 6 , Saules ielā 8 un Muzeja ielā 3, Daugavpils siltumapgādes, ūdensapgādes, kanalizācijas un ventilācijas sistēmu tehnisko apkalpošanu”,

identifikācijas Nr. DDMV2021/02-1

- Pasūtītājs:

| Iestādes nosaukums | Profesionālās izglītības kompetences centrs „Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskola ”Saules skola’” |  |
| --- | --- | --- |
| Adrese | Saules iela 8, Daugavpils, LV-5401 |  |
| Reģ.Nr. | 90000064918 |  |
| Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds) | Dir.vietn.saimn.jaut. Raimonds Tukišs |  |
| Kontakti: tālruņa numurs, e-pasts | tālr.: 65424576, e-pasts: raimonds.tukiss@tvnet.lv; saules.skola@saules.lv |  |
| Darba laiks | Pirmdiena Otrdiena, Trešdiena, Ceturtdiena Piektdiena | No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 17.00 |
| Informācija par iepirkuma procedūras veidu | 1) Pasūtītājs nepiemēro Publisko iepirkumu likumā noteiktās iepirkuma procedūras, jo paredzamā līgumcena ir līdz EUR 10 000,00 bez PVN (ņemot vērā Publisko iepirkumu likuma 8.panta ceturtajā daļā, 9.panta pirmajā daļā un 11.panta sestajā daļā noteikto). 2) Cenu aptauja zemsliekšņa iepirkumā tiek veikta, lai nodrošinātu Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta trešās daļas prasības. 3) Daugavpils pilsētas domes (turpmāk - Dome) noteikumu par iepirkumu veikšanas kārtību, kas apstiprināta ar 2018.gada 22.februāra rīkojumu Nr.26, 64. punkts nosaka obligātu zemsliekšņa iepirkuma publicēšanu Domes tīmekļvietnē www.daugavpils.lv, ja kopējā paredzamā līgumcena pakalpojumam visā līguma darbības periodā pārsniedz 4000 euro. |  |

- Zemsliekšņa iepirkuma nepieciešamības apzināšanās datums: 2021.gada 24.februāris

- Zemsliekšņa iepirkuma mērķis: PIKC “Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolas “Saules skola””

objektu Saules ielā 2, Saules ielā 6, Saules ielā 8, Muzeja ielā 3,  Daugavpils siltumapgādes, ūdensapgādes, kanalizācijas un ventilācijas sistēmu uzturēšana tehniskā kārtībā 12 mēnešiem.

- Veicamo preču piegādes vai pakalpojuma uzskaitījums (apjomi): pakalpojuma apraksts ir noteiks Tehniskajā specifikācijā (1.pielikums).

- Paredzamā līgumcena: līdz  EUR 4 500,00 bez PVN.

- Kritērijs, pēc kura tiks izvēlēts piegādātājs: piedāvājums ar viszemāko cenu, kas pilnībā atbilst prasībām.

- Pretendents iesniedz piedāvājumu atbilstoši tehniskajā specifikācijā norādītajām prasībām (2.pielikums). Atsevišķu tehnisko piedāvājumu pretendentam sagatavot nav nepieciešams. Parakstot piedāvājumu cenu aptaujā (sagatavotu atbilstoši ziņojuma 2. pielikumam), pretendents apliecina, ka apņemas izpildīt visas tehniskajā specifikācijā izvirzītās prasības.

- Pasūtītājs izslēgs pretendentu no turpmākas dalības cenu aptaujā, ja:

8.1. pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek likvidēts;

8.2. ievērojot Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes pēdējās datu aktualizācijas datumu, ir konstatēts, ka pretendentam dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro;

9. Piedāvājums iesniedzams līdz 2021.gada 2.martam, plkst.10.00 personiski pēc adreses Saules iela 8, Daugavpils, LV-5401 administrācijas telpās (3.stāvā 303.kab.) vai elektroniskā veidā uz saules.skola@saules.lv  Iesniedzot piedāvājumu elektroniski, piedāvājumam obligāti jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu.

Ja piedāvājumu iesniedz personiski, tas iesniedzams aizlīmētā, aizzīmogotā aploksnē/iepakojumā, uz kuras jānorāda:

9.1. pasūtītāja nosaukums un juridiskā adrese;

9.2. pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese, iepirkuma nosaukums – “PIKC “DAUGAVPILS DIZAINA UN MĀKSLAS VIDUSSKOLAS “SAULES SKOLA”” OBJEKTU SAULES IELĀ 2, SAULES IELĀ 6 , SAULES IELĀ 8 UN MUZEJA IELĀ 3, DAUGAVPILS SILTUMAPGĀDES, ŪDENSAPGĀDES, KANALIZĀCIJAS UN VENTILĀCIJAS SISTĒMU TEHNISKO APKALPOŠANU”; IDENTIFIKĀCIJAS NR. DDMV2021/02-1

9.3. atzīme: „2021.gada 2.marta, plkst.10.00”.

9.4.Piedāvājumam jābūt cauršūtam tā, lai dokumentus nebūtu iespējams atdalīt. Ja Pretendents piedāvājumā iesniedz dokumenta/-u kopiju/-as, kopijas/-u pareizība ir jāapliecina.

9.5.Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Citā valodā sagatavotiem piedāvājuma dokumentiem jāpievieno pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā.

9.6.Piedāvājums jāparaksta pretendenta paraksttiesīgai personai. Ja piedāvājumu cenu aptaujā paraksta pretendenta pilnvarota persona, pretendenta atlases dokumentiem pievieno attiecīgo pilnvaru.

10. Citi nosacījumi:

10.1. Piedāvājuma cenā (EUR) jāiekļauj visas pakalpojuma izmaksas (tajā skaitā, bet ne tikai – darba samaksa, peļņa, transporta izdevumi (piegāde), u.c.), nodokļi un nodevas, kas saistītas ar līguma izpildi; atsevišķi jānorāda PVN, ja attiecināms.

10.2. Elektroniskā veidā iesniegtie piedāvājumi, kuri nav parakstīti ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu, atzīstami par neiesniegtiem un netiek izskatīti.

10.3. Cenu aptaujā noteiktajā kārtībā pretendents var iesniegt tikai vienu piedāvājumu par visu iepirkuma priekšmetu kopā. Piedāvājumu variantu iesniegšana nav atļauta.

11. Paziņojums par rezultātiem tiks nosūtīts katram pretendentam uz piedāvājumā norādīto e-pastu.

Ziņojuma pielikumā:

- Tehniskā specifikācija;

- Pretendenta piedāvājums.

PIKC DDMV „Saules skola” dir.vietn.saimn.jaut. Raimonds Tukišs_________________________

Daugavpilī, 2021.gada 24.februārī

1.pielikums

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

„ PIKC “Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolas “Saules skola””

objektu Saules ielā 2, Saules ielā 6, Saules ielā 8, Muzeja ielā 3,  Daugavpils

siltumapgādes, ūdensapgādes, kanalizācijas un ventilācijas sistēmu tehnisko apkalpošanu”

Iepirkuma identifikācijas Nr.DDMV2021/02-1

Objekti: ēkas Saules ielā 2, Saules ielā 6, Saules ielā 8, Muzeja ielā 3,  Daugavpils (turpmāk tekstā-Objekti)

- Visos objektos veicamie tehniskās uzturēšanas darbi:

- siltumapgādes, ūdensapgādes, kanalizācijas un ventilācijas sistēmu tehniskā apkalpošana:

  - ūdensapgādes ventiļu, savienojumu, cauruļu un to detaļu pārbaude, nomaiņa un tīrīšana;

  - kanalizācijas sifonu, savienojumu, cauruļu pārbaude, nomaiņa un tīrīšana;

- sīkie remontdarbi, piemēram, izkritušas durvis vai sabojājies tā aizdares mehānisms, sabojājušās durvju, lūku slēdzenes vai mehānismi utt.

- ventilācijas sistēmas apkalpošana un remontdarbi:

  - mehānismu, savienojumu un cauruļu pārbaude un nomaiņa;

- Lietus ūdens noteku apkalpošana un remontdarbi:

4.1 zibensnovadīšanas sistēmu, notekcauruļu un jumta segumu pārbaude, nomaiņa un tīrīšana.

- Avārijas dienests 24 h diennaktī;

- Operatīvi – ne ilgāk kā 1-2 stundu laikā pēc informēšanas par avārijas situāciju objektā – nodrošināt izpildītāja avārijas dienesta ierašanos objektā un rīcību atbilstoši apstākļiem, lai novērstu vai mazinātu zaudējumus, kas var rasties avārijas seku rezultātā;

- Ja Iekārtu apkopes rezultātā tiek konstatēts, ka ir nepieciešams Iekārtu remonts, nekavējoties par to informēt pasūtītāja pārstāvi (pilnvaroto personu).

- Pamatojoties uz pasūtītāja pilnvarotās personas pieteikumu par esošo inženierkomunikāciju un konstruktīvo elementu bojājumu, 1 (vienas) dienas laikā no pieteikuma saņemšanas brīža par remonta nepieciešamību ierasties objektā, veikt apsekošanu un sastādīt remonta tāmi.

- Siltumapgādes, ūdensapgādes, kanalizācijas un ventilācijas sistēmu tehniskā apkalpošana Objektos:

      - Veikt Objektu 4 siltummezglu, ventilācijas, karstā ūdens un apkures sistēmu tehnisko apkopi un atklāto trūkumu novēršanu atbilstoši spēkā esošajiem likumiem, MK noteikumiem un Latvijas energostandartam (LEK 002) “Elektroietaišu tehniskā ekspluatācija”.

      - Apkopes un atbildības robežas:

atbildības robežās no siltumenerģijas piegādātāja organizācijas piederības un apkalpošanas robežās līdz siltuma mezglam (to ieskaitot) un no siltuma mezgla līdz sildierīcēm telpās (tās ieskaitot), proti, karstā ūdens apgādē – no aukstā ūdens atslēdzošas armatūras, pirms karstā ūdens sildītāja siltumpunktā līdz atslēdzošiem ventiļiem pie izlietnēm, bet apkurē – no ieejošā aizbīdņa siltumtīklā līdz atpakaļejošajam aizbīdnim siltumtīklā.

      - Veikt siltummezglu sagatavošanu jaunajai apkures sezonai, saskaņā ar MK 2008. gada 21. oktobra noteikumiem nr. 876 “Siltumenerģijas piegādes un lietošanas noteikumi” un siltumenerģijas piegādātāja noteikumiem:

3.1. Uzturēt tehniskā kārtībā cauruļvadu, armatūru, siltumizmantošanas ietaises, siltumizolāciju, kontroles mēraparātus, automātiskās regulēšanas aparātus un pretavārijas drošības līdzekļus un nodrošināt to kvalificētu apkalpošanu:

3.1.1. AS “Daugavpils siltumtīkli” pārstāvja klātbūtnē veikt cauruļvadu un ietaišu, kā arī siltumpunktam pievienotās siltumapgādes sistēmas hidraulisko pārbaudi ar spiedienu, kas 1,25 reizes pārsniedz darba spiedienu, bet ne mazāks par spiedienu, kas paredzēts LEK 002 4.17.9. punktā;

3.1.2. Nodrošināt nepārtrauktu siltumapgādes sistēmas drošību. Dienā, kad tiek pieslēgta apkure konkrētai ēkai, tehniskās apkopes veicējs drīkst pamest ēku tikai pēc pārliecināšanās par pilnīgi visu sildķermeņu nevainojamu darbību;

3.1.3. Noslēgventiļu regulēšanas ierīču un pievadcauruļu attīrīšana no aizsērējumiem;

3.1.4. Atgaisošanas krānu, ventiļu uzstādīšana vai nomaiņa un apkures sistēmas atgaisošana;

3.1.5. Veikt siltumtrašu apkalpošanu, uzturēšanu, remontu. Bojāto vai nefunkcionējošo cirkulācijas sūkņu, sildķermeņu, siltuma mezgla iekārtu, regulēšanas ierīču, automātikas nomaiņa u.c. pret analogu (detaļas sedz Pasūtītājs), vienlaicīgi ar darbu uzsākšanu, saskaņojot ar Pasūtītāju defekta vai avārijas aktu;

3.2. Nodrošināt siltumapgādes sistēmas siltumnesēja kvalitātes un spiediena atbilstību pieslēgšanas tehniskajiem noteikumiem. Siltummezglā uzstādītie ūdens filtri jātīra, kad spiediena kritums filtros pieaug līdz instrukcijā norādītajam lielumam.

3.3. Nodrošināt nepārtrauktu ventilācijas sistēmu drošību visās telpās;

3.4. Nodrošināt mikroklimatu visās mācību telpās un veikt CO2  kontroles sistēmas apkalpošanu;

3.5. Veikt atsevišķo ventilācijas sistēmu (virtuves, ēdnīcas un  sietspiedes) apkopi, uzstādot optimālo ventilācijas režīmu;

3.6. Nodrošināt Objektos iekārtu tehniskās apkalpošanas žurnālus un veikt ierakstus žurnālos par paveiktajiem darbiem (žurnāls glabājas ēkas siltummezgla telpā), kā arī nodrošināt pieņemšanas un nodošanas akta  sastādīšanu.

4.    Veikt ūdens apgādes un kanalizācijas sistēmas tehnisko apkopi un atklāto trūkumu novēršanu, atbilstoši spēkā esošajiem likumiem, nepārtrauktai darbībai

4.1. Nodrošināt nepārtrauktu ūdens apgādi;

4.2.Apkalpot iekārtas saistītas ar aukstā un siltā ūdens cirkulāciju, ugunsdzēsības sistēmu;

4.3.Nodrošināt aukstā un siltā ūdens vadu uzturēšanu darba kārtībā;

4.4. Veikt ūdens maisītāju, krānu, ventiļu un aizbīdņu apkalpošanu, uzturēšanu darba kārtībā, nepieciešamo remontu un filtru nomaiņu.

4.5 Veikt sanitāri tehnisko ierīču un tehnoloģisko iekārtu tehnisko apkopi notekūdeņu novadīšanai no ēkā. Ja nepieciešams, veikt attīrīšanas ietaises apkopi lietusūdeņu novadīšanai kanalizācijā;

4.6. Veikt Objektu kanalizācijas cauruļvadu uzturēšanu, remontu un nomaiņu;

4.7. Veikt Objektu sanitāro telpu, virtuves  iekārtu apkalpošanu, remontu, nomaiņu.

5. Veikt siltummezglu, apkures katlu, ventilācijas, telpu siltumapgādes un karstā ūdens piegādes sistēmas avāriju likvidēšanu jebkurā diennakts laikā, ieskaitot brīvdienas un svētku dienas.

6. Pēc pieteikuma saņemšanas, avārijas likvidēšanai nodrošināt ierašanos objektos 30 minūšu laikā.

Pretendentiem ir pienākums līdz piedāvājuma iesniegšanai iepazīties klātienē ar objektā uzstādītajām sistēmām, lai precīzi noteiktu piedāvājuma cenas un iesniegtie piedāvājumi būtu ekonomiski pamatoti, iepriekš sazinoties ar dir.vietn.saimn.jaut. Raimondu Tukišu, tālr.: 65424576, mob.29679272; e-pasts: raimonds.tukiss@tvnet.lv; saules.skola@saules.lv

Sagatavoja:

Dir.vietn.saimn.jaut.							R.Tukišs

2.pielikums

FINANŠU - TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

„ PIKC “Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolas “Saules skola””

objektu Saules ielā 2, Saules ielā 6, Saules ielā 8, Muzeja ielā 3,  Daugavpils

siltumapgādes, ūdensapgādes, kanalizācijas un ventilācijas sistēmu tehnisko apkalpošanu”

Iepirkuma identifikācijas Nr.DDMV2021/02-1

| Kam: | „ PIKC “Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolas “Saules skola”” |
| --- | --- |
| Pretendents (nosaukums, reģistrācijas nr.) |  |
| Adrese: |  |
| Kontaktpersona, tās tālrunis, fakss un e-pasts: |  |
| Pretendenta Bankas rekvizīti: |  |

| Nr. | Pakalpojuma nosaukums | Piedāvātā cena, EUR |
| --- | --- | --- |
| 1. | Fiksētā abonēšanas maksa mēnesī ____ pakalpojumam bez PVN |  |
| Kopējā summa EUR bez PVN 12 mēnešos |  |  |
| PVN 21% |  |  |
| Kopējā summa EUR ar PVN 12 mēnešos |  |  |

Apliecinām, ka:

- spējam nodrošināt pasūtījuma izpildi un mums ir pieredze līdzīgu pakalpojumu sniegšanā;

- nav tādu apstākļu, kuri liegtu mums piedalīties aptaujā un pildīt tehniskās specifikācijās norādītās prasības;

- Piedāvājumā ir iekļautas visas ar pakalpojuma sniegšanu saistītās izmaksas, tai skaitā PVN.

- sniegtais pakalpojums atbilst spēkā esošajiem likumiem, Ministru kabineta 2008. gada 21. oktobra noteikumiem Nr. 876 “Siltumenerģijas piegāde un lietošanas noteikumi” un Latvijas energostandartam (LEK 002) “Elektroietaišu tehniskā ekspluatācija”.

Paraksta pretendenta vadītājs vai vadītāja pilnvarota persona:

| Vārds, uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Datums |  |