**SASKAŅOTS:**

Daugavpils pilsētas pašvaldības

policijas priekšnieks

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ A.Linkevičs

# Daugavpilī, 2021.gada 27.oktobrī

**ZIŅOJUMS**

Daugavpils pilsētas pašvaldības policija

uzaicina potenciālos pretendentus piedalīties aptaujā par līguma piešķiršanas tiesībām

# **“Ugunsdzēsības signalizācijas sistēmas, apsardzes signalizācijas sistēmas, piekļuves kontroles sistēmas, videonovērošanas sistēmas, telekomunikāciju tīklu un telefonu centrāles apkalpošana”**

**Identifikācijas numurs – DPPP2021/12-N**

## **Pasūtītājs:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Pasūtītāja nosaukums** | Daugavpils pilsētas pašvaldības policija | |
| Adrese | Muzeja iela 6, Daugavpils, LV-5401 | |
| Reģ.nr. | **90002067001** | |
| Kontaktpersona | Daugavpils pilsētas pašvaldības policijas vecākais inspektors Vitālijs Sivačovs, tālrunis: 654 23123, e-pasts: vjaceslavs.pucko@daugavpils.lv | |
| **Faksa nr.** | 654 21500 | |
| **Darba laiks** | Pirmdiena  Otrdiena  Trešdiena  Ceturtdiena  Piektdiena | No 08.30 līdz 12.00 un no 12.30 līdz 17.00 |

1. **Zemsliekšņa iepirkuma nepieciešamības apzināšanas datums:** 25.10.2021.
2. **Zemsliekšņa iepirkuma mērķis:** ugunsdzēsības signalizācijas sistēmas, apsardzes signalizācijas sistēmas, piekļuves kontroles sistēmas, videonovērošanas sistēmas, telekomunikāciju tīklu un telefonu centrāles apkalpošana.
3. **Līguma izpildes termiņš:** no 01.01.2022. līdz 31.12.2022.
4. **Veicamā darba apraksts:** 1.pielikumā (tehniskā specifikācija).
5. **Paredzamā kopējā līgumcena:** līdz 1970,00 *euro* ar PVN;
6. **Nosacījumi pretendenta dalībai aptaujā:**

7.1. Par Pretendentu var būt jebkura fiziskā vai juridiskā persona, šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kas attiecīgi tirgū sniedz nolikuma prasībām atbilstošu pakalpojumu un, kura ir iesniegusi piedāvājumu uzaicinājuma noteiktajā apjomā un kārtībā.

7.2. Pretendentam jābūt reģistrētam:

7.2.1. atbilstoši Latvijas Republikas vai ārvalstu normatīvo aktu prasībām;

7.2.2. Nav pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta pretendenta saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai pretendents tiek likvidēts.

7.3. Pasūtītājs var izslēgt pretendentu no dalības procedūrā jebkurā no šādiem gadījumiem:

7.3.1. pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek likvidēts;

7.3.2. ievērojot Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes pēdējās datu aktualizācijas datumu, ir konstatēts, ka pretendentam ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 euro.

7.3.3. kandidāts vai pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju vai vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju;

7.3.4. kandidāts nav iesniedzis uzaicinājuma 8.punktā pieprasītos dokumentus;

7.3.5. pretendenta piedāvātā kopēja līgumcena pārsniedz paredzamo līmeni.

1. Pretendentu iesniedzamie dokumenti:

8.1. Pretendentu atlases nosacījumi ir obligāti visiem Pretendentiem, kas vēlas iegūt tiesības slēgt zemsliekšņa iepirkuma līgumu. Iesniedzot uzaicinājuma 8.2.punktā pieprasītos dokumentus, Pretendents apliecina, ka tā kvalifikācija ir pietiekama zemsliekšņa iepirkuma līguma izpildei.

8.2. Lai apliecinātu atbilstību Pretendentu atlases kritērijiem, Pretendents iesniedz šādus dokumentus:

8.2.1. Pieteikumu atbilstoši ziņojuma 2.pielikumā noteiktajam saturam;

8.2.2. Dokumentu, kas apliecina piedāvājuma parakstītāja personas likumiskās pārstāvības tiesības (oriģināls/apliecināta kopija);

8.2.3. Dokumentu (apliecinātu kopiju), kas apliecina ārvalstīs reģistrēta Pretendenta reģistrāciju komercreģistrā (vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs), ja reģistrāciju paredz attiecīgās valsts normatīvie akti. Latvijā reģistrēta Pretendenta reģistrācijas faktu pārbaudīs Pasūtītājs pats;

8.2.4. Pretendenta apliecinājumu par objekta apskati, atbilstoši ziņojuma 3.pileikumā noteiktajam saturam.

8.2.5. Finanšu piedāvājumu, kas sagatavots atbilstoši uzaicinājuma 4.pielikumā norādītajai formai un tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām. Finanšu piedāvājumā cena jānorāda *euro* ar PVN.

8.4. Visām Pretendenta izmaksām, kas saistītas ar zemsliekšņa iepirkuma līguma izpildi, t.sk. nodokļiem un nodevām, izņemot PVN, jābūt iekļautām piedāvātajā cenā. Papildus izmaksas, kas nav iekļautas un norādītas piedāvātajā cenā, noslēdzot iepirkuma līgumu, netiks ņemtas vērā. Līguma darbības laikā pretendents nedrīkst paaugstināt piedāvājumā norādītas cenas (tarifus).

1. **Piedāvājuma izvēles kritēriji – piedāvājums ar viszemāko cenu, kas atbilst tehniskās specifikācijas prasībām.**
2. **Pretendents iesniedz piedāvājumu** atbilstoši 2. un 3.pielikumam un tehniskajā specifikācijā norādītajām prasībām.
3. **Piedāvājums iesniedzams līdz**  2021.gada 03.novembrim, plkst.13:00 personiski pēc adreses Muzeja iela 6, Daugavpils, LV-5401, 1.stāvā, iesniedzot Dežurdaļā vai elektroniski parakstītu ar drošu elektronisku parakstu uz e-pastu: [police@daugavpils.lv](mailto:police@daugavpils.lv).

Ja piedāvājumu iesniedz personiski, tas iesniedzams aizlīmētā, aizzīmogotā aploksnē/iepakojumā, uz kuras jānorāda:

* 1. pasūtītāja nosaukums un juridiskā adrese;
  2. pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese, iepirkuma nosaukums – “Ugunsdzēsības signalizācijas sistēmas, apsardzes signalizācijas sistēmas, piekļuves kontroles sistēmas, videonovērošanas sistēmas, telekomunikāciju tīklu un telefonu centrāles apkalpošana”;
  3. Piedāvājumam jābūt cauršūtam tā, lai dokumentus nebūtu iespējams atdalīt. Ja Pretendents piedāvājumā iesniedz dokumenta/-u kopiju/-as, kopijas/-u pareizība ir jāapliecina.
  4. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Citā valodā sagatavotiem piedāvājuma dokumentiem jāpievieno pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā.
  5. Piedāvājums jāparaksta pretendenta paraksttiesīgai personai. Ja piedāvājumu cenu aptaujā paraksta pretendenta pilnvarota persona, pretendenta atlases dokumentiem pievieno attiecīgo pilnvaru.

1. **Citi nosacījumi:** Piedāvājuma cenā (EUR) jāiekļauj visas pakalpojuma izmaksas (tajā skaitā, bet ne tikai – darba samaksa, peļņa, transporta izdevumi, u.c.), nodokļi un nodevas, kas saistītas ar līguma izpildi.

Pielikumā: - Tehniskā specifikācija;

Pieteikums;

Finanšu piedāvājuma forma.

Atbildīgā persona \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_vecākais inspektors V.Sivačovs

1.pielikums

Ziņojumam

# “Ugunsdzēsības signalizācijas sistēmas, apsardzes signalizācijas sistēmas, piekļuves kontroles sistēmas, videonovērošanas sistēmas, telekomunikāciju tīklu un telefonu centrāles apkalpošana”

Identifikācijas numurs – DPPP2021/12-N

**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA**

**„Ugunsdzēsības signalizācijas sistēmas, apsardzes signalizācijas sistēmas, piekļuves kontroles sistēmas, videonovērošanas sistēmas, telekomunikāciju tīklu un telefonu centrāles apkalpošana”**

1. **Apkalpojamo iekārtu specifikācija:**

1. Ugunsdzēsības signalizācijas sistēma:

Adrešu kontrolpanelis – 1 gabals;

Konvencionālais kontrolpanelis – 1 gabals;

Adrešu dūmu detektors – 95 gabali;

Adrešu siltuma detektors – 9 gabali;

Adrešu trauksmes poga – 11 gabali;

Konvencionālais dūmu detektors – 12 gabali;

Konvencionālais siltuma detektors – 19 gabali;

Trauksmes poga – 7 gabali;

Zvans – 22 gabali;

Ārējā sirēna – 2 gabali.

2. Videonovērošanas sistēma:

Videoreģistrators – 3 gabals;

Nepārtrauktās barošanas bloks – 1 gabals;

Stacionārā videokamera – 15 gabali;

Vadāmā videokamera – 1 gabals;

Pinhole kamera - 4 gabali;

Videokvadrators – 1 gabals.

3. Apsardzes signalizācijas sistēma:

Kontrolpanelis – 2 gabali;

Zonu paplašinātājs – 6 gabali;

Klaviatūra – 6 gabali;

Kustības detektors – 13 gabali;

Kustības un stikla plīšanas detektors – 3 gabali;

Stikla plīšanas detektors – 18 gabali;

Durvju magnētiskais kontakts – 32 gabali.

4. Piekļuves kontroles sistēma:

Durvju kontrolieris – 4 gabali;

Karšu nolasītājs – 4 gabali;

Elektroslēdzene – 4 gabali.

5. Telekomunikāciju tīkls:

Switch 24x100BaseT - 2gabali;

Nepārtrauktās barošanas bloks – 1 gabals;

Telekomunikāciju tīkls – 49 linki;

TV tīkls – 4 rozetes;

Audiodomofons – 4 komplekti;

Ciparu telefonu sistēma Panasonic – 1 komplekts;

IP telefonu sistēma Yeastar – 1 komplekts;

6. Gāzes ugunsdzēšanas sistēma:

Ugunsdzēsības pults KENTEC Sigma XT – 2 komplekti;

Repitors Sigma Si – 2 komplekti;

Dūmu optiskais signāldevējs – 4 gabali;

Gaismas-skaņas signalizātors – 4 gabali;

SMK devējs - 2 gabali.

1. **Tehniskās apkopes reglamenta darbu saraksts:**

1. Piekļuves kontroles sistēma:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr.**  **p.k.** | **Darba nosaukums** | **darbu izpildes periodiskums** |
| **1** | Piekļuves kontroles sistēmas vizuālā apskate: noslaucīt putekļus no paneļiem, moduļiem, bezkontakta karšu nolasītājiem. | Ik ceturksni |
| **2** | Piekļuves kontroles sistēmas darbības bojājumu esamības pārbaudīšana un to novēršana. | Ik ceturksni |
| **3** | Piekļuves kontroles sistēmas datu rezerves kopēšana. | Ik ceturksni |
| **4** | Piekļuves kontroles sistēmas kontrolieru darbspējas pārbaude. | Ik ceturksni |
| **5** | Piekļuves kontroles sistēmas bezkontakta karšu nolasītāju darbspējas pārbaude. | Ik ceturksni |
| **6** | Piekļuves kontroles sistēmas elektroslēdzeņu darbspējas pārbaude. | Ik ceturksni |
| **7** | Piekļuves kontroles sistēmas elektroslēdzeņu eļļošana. | Ik ceturksni |
| **8** | Piekļuves kontroles sistēmas uzraudzības programmas darbspējas pārbaude. | Ik ceturksni |
| **9** | Informācijas izejas precizitāti piekļuves kontroles sistēmas uzraudzības programmā pārbaude. | Ik ceturksni |
| **10** | Piekļuves kontroles sistēmas logu pārbaude uzraudzības programmā. | Ik ceturksni |
| **11** | Pārbaudīt, lai galvenais dators ir ieslēgts un programma Access Control palaista. | Ik ceturksni |
| **12** | Nepārtrauktās barošanas bloka darbspējas pārbaude. | Ik ceturksni |
| **13** | Nepārtrauktās barošanas bloka vizuālā apskate: noslaucīt putekļus. | Ik ceturksni |
| **14** | Iekārtas bojājumu novēršana. | Pēc pasūtījuma izsaukuma (izpildot reglamenta darbus) |

2. Apsardzes signalizācijas sistēma:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr.**  **p.k.** | **Darba nosaukums** | **darbu izpildes periodiskums** |
| **1** | Apsardzes signalizācijas sistēmas vizuālā apskate: noslaucīt putekļus no paneļiem, moduļiem, klaviatūrām, detektoriem. | Ik ceturksni |
| **2** | Apsardzes signalizācijas sistēmas darbības bojājumu esamības pārbaudīšana un to novēršana. | Ik ceturksni |
| **3** | Apsardzes signalizācijas sistēmas datu rezerves kopēšana. | Ik ceturksni |
| **4** | Apsardzes signalizācijas sistēmas moduļu darbspējas pārbaude. | Ik ceturksni |
| **5** | Apsardzes signalizācijas sistēmas detektoru darbspējas pārbaude. | Ik ceturksni |
| **6** | Apsardzes signalizācijas sistēmas durvju magnētisko kontaktu darbspējas pārbaude. | Ik ceturksni |
| **7** | Apsardzes signalizācijas sistēmas klaviatūru darbspējas pārbaude. | Ik ceturksni |
| **8** | Zonu piesaistes pārbaube pie rajoniem. | Ik ceturksni |
| **9** | Rajonu uzstādīšana/noņemšana no apsardzes. | Ik ceturksni |
| **10** | Laika sinhronizācija apsardzes paneļos. | Ik ceturksni |
| **11** | Apsardzes signalizācijas sistēmas uzraudzības programmas darbspējas pārbaude. | Ik ceturksni |
| **12** | Informācijas izejas precizitāti apsardzes signalizācijas sistēmas uzraudzības programmā pārbaude. | Ik ceturksni |
| **13** | Apsardzes signalizācijas sistēmas logu pārbaude uzraudzības programmā. | Ik ceturksni |
| **14** | Nepārtrauktās barošanas bloka darbspējas pārbaude. | Ik ceturksni |
| **15** | Nepārtrauktās barošanas bloka vizuālā apskate: noslaucīt putekļus. | Ik ceturksni |
| **16** | Iekārtas bojājumu novēršana. | Pēc pasūtījuma izsaukuma (izpildot reglamenta darbus) |

3. Videonovērošanas sistēma:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr.**  **p.k.** | **Darba nosaukums** | **darbu izpildes periodiskums** |
| **1** | Videoarhīva vizuālā apskate: noslaucīt putekļus, dubļus. | Ik ceturksni |
| **2** | Videoarhīva ierakstu pārbaude. | Ik ceturksni |
| **3** | Attēla pārbaude no videokamerām, izmantojot attālās pārlūkošanas programmatūru. | Ik ceturksni |
| **4** | Cieto disku darba stāvokļa pārbaude videoarhīvos. | Ik ceturksni |
| **5** | Ierakstīto dienu skaita pārbaude līdz pārrakstīšanai. | Ik ceturksni |
| **6** | Videoarhīva pārbaude uz citiem bojājumiem un to novēršana. | Ik ceturksni |
| **7** | Nepārtrauktās barošanas bloka darbspējas pārbaude. | Ik ceturksni |
| **8** | Nepārtrauktās barošanas bloka vizuālā apskate: noslaucīt putekļus, dubļus. | Ik ceturksni |
| **9** | Videokameru darbspējas pārbaude. | Ik ceturksni |
| **10** | Videoattēla precizitātes, spilgtuma, kontrastainuma un kopējās kvalitātes pārbaude. | Ik ceturksni |
| **11** | Videokameru stikliņu notīrīšana no dubļiem, lietus traipiem, tīmekļiem, ledus. | Ik ceturksni |
| **12** | Iekārtas bojājumu novēršana. | Pēc pasūtījuma izsaukuma (izpildot reglamenta darbus) |

4. Telekomunikāciju tīkls:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr.**  **p.k.** | **Darba nosaukums** | **darbu izpildes periodiskums** |
| **1** | Aktīvā aprīkojuma vizuālā apskate: noslaucīt putekļus | Ik ceturksni |
| **2** | Aktīvā aprīkojuma darbības bojājumu esamības pārbaudīšana un to novēršana | Ik ceturksni |
| **3** | Aktīvā aprīkojuma datu rezerves kopēšana | Ik ceturksni |
| **4** | Aktīvā aprīkojuma darbspējas pārbaude | Ik ceturksni |
| **5** | Telekomunikācijas skapju apskate | Ik ceturksni |
| **6** | Nepārtrauktās barošanas bloka darbspējas pārbaude | Ik ceturksni |
| **7** | Nepārtrauktās barošanas bloka vizuālā apskate: noslaucīt putekļu | Ik ceturksni |
| **8** | Iekārtas bojājumu novēršana. | Pēc pasūtījuma izsaukuma (izpildot reglamenta darbus) |

1. Gāzes ugunsdzēsības signalizācijas sistēma:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr.p.k. | Darba nosaukums. | Atbildīgā persona un darbu izpildes periodiskums. | Atbildīgā persona un darbu izpildes periodiskums. |
|  |  | pasūtītājs | izpildītājs |
| 1. | Pārbaudīt vai panelis uzrāda normālu darba stāvokli,vai visas novirzes no normāla darba stāvokļa ir reģistrētas žurnālā un par tām noteiktajā kārtība ir ziņots | Reizi dienā |  |
| 2. | Ārēji apskata iekārtas sastāvdaļas (tehnoloģiskā daļā - cauruļvadus, gāzes izplūdes galviņu, slēgarmatūru, balonu ar ugunsdzēšanas sastāvu, darba spiediena kontrole saskaņā ar manometru, sadales iekārtas utt.; elektrotehniskā daļā - elektroautomātikas pulti; signalizācijas daļā –uztveršanas-kontroles ierīces (iekārtas),signalizācijas ķēdi, signāldevējus utt. ) vai tiem nav mehāniski bojājumi, korozija, netīrumi, apskata stiprinājumu izturību, plombu stāvokli utt. |  | reizi mēnesī |
| 3. | Repitora pārbaude. |  | reizi mēnesī |
| 4. | Pamata un rezerves barošanas avotu automātiskās pārslēgšanās pārbaude no  darba uz rezerves ievadu. |  | reizi ceturksnī |
| 5. | Iekārtas darbības pārbaude rokas (vietējā, distances) un automātiskā režīmā. |  | reizi ceturksnī |
| 6. | Pārbauda iekārtu darbību (tehnoloģiskā un elektrotehniskā daļa). |  | reizi ceturksnī |
| 7. | Detektoru un manuālu pogu pārbaude un tehniskā apkope: P1,D1/1,D2/1. |  | reizi ceturksnī |

6. Ugunsdzēsības signalizācijas un trauksmes izziņošanas sistēma:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ēka:** | Pašvaldības policijas galvenā ēka |  |  |
| Nr.p.k. | Darba nosaukums. | Atbildīgā persona un darbu izpildes periodiskums. | |
|
|
| pasūtītājs | izpildītājs |
| 1. | Pārbaudīt pults stāvokli - normāli tai jābūt darba režīmā, pretējā gadījumā bojājumu reģistrēt žurnālā un paziņot apkalpojošai organizācijai. | Reizi dienā |  |
| 2. | Pārbaudīt, vai visi iepriekš reģistrētie bojājumi ir novērsti. | Reizi dienā |  |
| 3. | Pievērst uzmanību trauksmes gadījumiem, kas reģistrēti iepriekšējā dienā | Reizi dienā |  |
| 4. | Pults ārējā apskate. Instrukcijas un zonu saraksta esamības kontrole. Žurnālu esamības pārbaude. | Reizi dienā | Reizi mēnesī |
| 5. | Veikt ugunsdrošības iekārtu pārbaudi ar mērķi noteikt bojājumu. |  |  |
| 5.1. | Veikt ugunsdzēsības paneļa vizuālo apskati, noslaucīt putekļus, netīrumus. |  | Reizi mēnesī |
| 5.2. | Pārbaudīt visas ugunsdzēsības paneļa gaismas un skaņas indikatorus. |  | Reizi mēnesī |
| 5.3. | Pārbaudīt sistēmas spēju pāriet uz autonomo barošanu. (atslēgt tīklu) |  | Reizi mēnesī |
| 5.4. | Pārbaudīt visas rezerves barošanas baterijas. (izmērīt spriegumu) |  | Reizi mēnesī |
| 5.5. | Ieslēgt sistēmu trauksmes režīmā. (imitēt trauksmes stāvokli) |  | Reizi mēnesī |
| 6. | Pārbaudīt visus ārējos un iekšējos trauksmes signālus,sirēnu apskate un pārbaude. |  | Reizi ceturksnī |
| 7. | Pārbaudīt ventilācijas sistēmas automātisku atslēgšanu. |  | Reizi ceturksnī |
| 8. | Katra detektora un rokas pogas darbību pārbaudīšana,un tīrīšana no putekļiem. |  |  |
| 8.1. | D1/1,D1/2,D1/3,D1/4,D1/5,D1/6,D1/7,D1/8,D1/9,D1/10. |  | 1.mēnesis |
| 8.2. | D1/11,D1/12,D1/13,R1/14,D1/15,D1/16,D1/17,D1/18,D1/19, D1/20. |  | 2.mēnesis |
| 8.3. | R1/21,R1/22,D1/23,D1/24,D1/25,D1/26,D1/27,D1/28,D1/29, D1/30. |  | 3.mēnesis |
| 8.4. | D1/48,D1/49,D1/50,D1/51,D1/52,D1/53,D1/54,D1/55,D1/56, D1/57. |  | 4.mēnesis |
| 8.5. | D1/58,D1/59,D1/60,D1/61,D1/62,D1/63,D1/64,D1/65,D1/66, R1/67. |  | 5.mēnesis |
| 8.6. | S1/68,S1/69,S1/70,S1/71,R1/72,D1/73,D1/74,D1/75,D1/76, D1/77. |  | 6.mēnesis |
| 8.7. | D1/78,R1/79D1/80,S1/81,D1/82,D1/83,S1/84,R1/85,D1/86, D1/87. |  | 7.mēnesis |
| 8.8. | D1/88,D1/89,R1/90,D1/91,D1/92,R1/93,D1/94,D2/1,D2/2, D2/3. |  | 8.mēnesis |
| 8.9. | D2/4,D2/5,D2/6,D2/7,D2/8,D2/9,D2/10,D2/11,D2/12,D2/13. |  | 9.mēnesis |
| 8.10. | R2/14,D2/15,D2/16,D2/17,D2/18,D2/19,D2/20,D2/21,D2/22, D2/23. |  | 10.mēnesis |
| 8.11. | D2/24,D2/25,D2/26,R2/27,D2/28,D2/29,D2/30,D2/31,D2/32, D2/33. |  | 11.mēnesis |
| 8.12. | D2/50/1,D2/50/2,D2/50/3,D2/50/4,D2/50/5,D2/50/6,D2/50/7, D2/50/8,D2/50/9. |  | 12.mēnesis |
| 9. | Pārbaudīt radiouztvērēju |  | Reizi ceturksnī |
| 10. | Pārbaudīt gāzes ugunsdzēšanas sistēmu |  | Reizi mēnesī |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ēka:** | Pašvaldības policijas garāžu un darbnīcu ēka |  |  |
| Nr.p.k. | Darba nosaukums. | Atbildīgā persona un darbu izpildes periodiskums. | |
|
|
| pasūtītājs | izpildītājs |
| 1. | Pārbaudīt pults stāvokli - normāli tai jābūt darba režīmā, pretējā gadījumā bojājumu reģistrēt žurnālā un paziņot apkalpojošai organizācijai. | Reizi dienā |  |
| 2. | Pārbaudīt, vai visi iepriekš reģistrētie bojājumi ir novērsti. | Reizi dienā |  |
| 3. | Pievērst uzmanību trauksmes gadījumiem, kas reģistrēti iepriekšējā dienā | Reizi dienā |  |
| 4. | Pults ārējā apskate.  Instrukcijas un zonu saraksta esamības kontrole. Žurnālu esamības pārbaude. | Reizi dienā | Reizi mēnesī |
| 5. | Veikt ugunsdrošības iekārtu pārbaudi ar mērķi noteikt bojājumu. |  |  |
| 5.1. | Veikt ugunsdzēsības paneļa vizuālo apskati, noslaucīt putekļus, netīrumus. |  | Reizi mēnesī |
| 5.2. | Pārbaudīt visas ugunsdzēsības paneļa gaismas un skaņas indikatorus. |  | Reizi mēnesī |
| 5.3. | Pārbaudīt sistēmas spēju pāriet uz autonomo barošanu. (atslēgt tīklu) |  | Reizi mēnesī |
| 5.4. | Pārbaudīt visas rezerves barošanas baterijas. (izmērīt spriegumu) |  | Reizi mēnesī |
| 5.5. | Ieslēgt sistēmu trauksmes režīmā. (imitēt trauksmes stāvokli) |  | Reizi ceturksnī |
| 6. | Pārbaudīt visus ārējos un iekšējos trauksmes signālus, sirēnas apskate un pārbaude. |  | Reizi ceturksnī |
| 7. | Katra detektora un rokas pogas darbību pārbaudīšana,un tīrīšana no putekļiem. | |  |
| 7.1. | S1/1,R3/1. |  | 1.mēnesis |
| 7.2. | S1/2,S1/3. |  | 2.mēnesis |
| 7.3. | S1/4,R3/2. |  | 3.mēnesis |
| 7.4. | S1/5,S1/6. |  | 4.mēnesis |
| 7.5. | S1/7,R3/3. |  | 5.mēnesis |
| 7.6. | S1/8,S1/9. |  | 6.mēnesis |
| 7.7. | S2/1,R3/4. |  | 7.mēnesis |
| 7.8. | S2/2,S2/3. |  | 8.mēnesis |
| 7.9. | S2/4,R3/5. |  | 9.mēnesis |
| 7.10. | S2/5,S2/6. |  | 10.mēnesis |
| 7.11. | S2/6,S2/8. |  | 11.mēnesis |
| 7.12. | R3/6. |  | 12.mēnesis |
| 8. | Pārbaudīt radioradītāju |  | Reizi ceturksnī |

**Sagatavoja:**

Daugavpils pilsēats pašvaldības policijas vecākais inspektors V.Sivačovs

2.pielikums

Ziņojumam

# “Ugunsdzēsības signalizācijas sistēmas, apsardzes signalizācijas sistēmas, piekļuves kontroles sistēmas, videonovērošanas sistēmas, telekomunikāciju tīklu un telefonu centrāles apkalpošana”

Identifikācijas numurs – DPPP2021/12-N

PIETEIKUMS PAR PIEDALĪŠANOS APTAUJĀ

# **“Ugunsdzēsības signalizācijas sistēmas, apsardzes signalizācijas sistēmas, piekļuves kontroles sistēmas, videonovērošanas sistēmas, telekomunikāciju tīklu un telefonu centrāles apkalpošana”**

Identifikācijas numurs – DPPP2021/12-NI

Daugavpilī

Komersants\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(nosaukums)

Reģistrācijas Nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Juridiskā adrese\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nodokļu maksātāja (PVN) reģistrācijas Nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

tālr.,fakss\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ e-pasts\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Kontaktpersonas amats, vārds, uzvārds, tālr.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Bankas rekvizīti \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

tā direktora [*vadītāja, valdes priekšsēdētāja*] ar paraksta tiesībām [*vārds, uzvārds*]

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ personā, ar šī pieteikuma iesniegšanu:

# Piesakās piedalīties aptaujā “Ugunsdzēsības signalizācijas sistēmas, apsardzes signalizācijas sistēmas, piekļuves kontroles sistēmas, videonovērošanas sistēmas, telekomunikāciju tīklu un telefonu centrāles apkalpošana”

1. piekrīt visiem tās nosacījumiem un garantē aptaujas un normatīvo aktu prasību izpildi. Nosacījumi ir skaidri un saprotami.
2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_apliecina, ka:
   1. visa sniegtā informācija ir pilnīga un patiesa;
   2. nekādā veidā nav ieinteresēts nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā aptaujā;
   3. nav tādu apstākļu, kuri liegtu tiesības piedalīties aptaujā un izpildīt norādītās prasības.

|  |  |
| --- | --- |
| **Vārds, uzvārds, amats** |  |
| **Paraksts** |  |
| **Datums** |  |

3.pielikums

Ziņojumam

# “Ugunsdzēsības signalizācijas sistēmas, apsardzes signalizācijas sistēmas, piekļuves kontroles sistēmas, videonovērošanas sistēmas, telekomunikāciju tīklu un telefonu centrāles apkalpošana”

Identifikācijas numurs – DPPP2021/12-N

**APLIECINĀJUMS PAR OBJEKTA APSKATI**

|  |  |
| --- | --- |
| Apskates datums |  |
| Objekta adrese (-es) | Muzeja iela 6, Daugavpils |
| Pretendenta nosaukums |  |
| Pretendenta pārstāvis (*vārds, uzvārds, paraksts*) |  |

Apliecinu, ka saskaņā ar ziņojuma “Ugunsdzēsības signalizācijas sistēmas, apsardzes signalizācijas sistēmas, piekļuves kontroles sistēmas, videonovērošanas sistēmas, telekomunikāciju tīklu un telefonu centrāles apkalpošana” identifikācijas Nr.DPPP2021/12-N prasībām esam iepazinušies ar pasūtītāja nepieciešamajiem pakalpojumiem (tehniskās prasības) un pasūtītājam nepieciešamo darbu apjomu.

\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021.gada\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(*vieta*) (*datums*)

Apliecinu pretendenta pārstāvja ierašanos objekta apskatei augstāk norādītājā datumā.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(*Pasūtītāja pārstāvis –vārds, uzvārds*)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(*Paraksts*)

4.pielikums

Ziņojumam

# “Ugunsdzēsības signalizācijas sistēmas, apsardzes signalizācijas sistēmas, piekļuves kontroles sistēmas, videonovērošanas sistēmas, telekomunikāciju tīklu un telefonu centrāles apkalpošana”

Identifikācijas numurs – DPPP2021/12-N

**FINANŠU PIEDĀVĀJUMS**

|  |  |
| --- | --- |
| Kam: | Daugavpils pilsētas pašvaldības policija, Muzeja iela 6, Daugavpils, LV-5401, Latvija |
| Pretendents |  |
| Reģistrācijas Nr., Adrese: |  |
| Kontaktpersona, tās tālrunis, fakss un e-pasts: |  |
| Bankas rekvizīti: |  |

# Piedāvājam šādus tehniskajā specifikācijā „Ugunsdzēsības signalizācijas sistēmas, apsardzes signalizācijas sistēmas, piekļuves kontroles sistēmas, videonovērošanas sistēmas, telekomunikāciju tīklu un telefonu centrāles apkalpošana” norādīto pakalpojumu par šādu cenu:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr. p.k.** | **Piedāvātā pakalpojuma nosaukums** | **Cena par pakalpojumu par visiem tehniskajā specifikācijā norādītajiem pakalpojumiem**  ***Euro* ar PVN (gadā)** |
| 1. | Ugunsdzēsības signalizācijas sistēmas, apsardzes signalizācijas sistēmas, piekļuves kontroles sistēmas, videonovērošanas sistēmas, telekomunikāciju tīklu un telefonu centrāles apkalpošana |  |

Ar šo mēs apstiprinām, ka mūsu piedāvājums atbilst tehniskajā specifikācijā norādītajām prasībām.

Ar šo mēs apstiprinām, ka mūsu piedāvājums ir spēkā30(trīsdesmit) dienas no datuma, kas ir noteikts kā aptaujas procedūras piedāvājumu iesniegšanas pēdējais termiņš.

Piedāvājuma cenā (EUR) jāiekļauj visas pakalpojuma izmaksas (tajā skaitā, bet ne tikai – darba samaksa, peļņa, transporta izdevumi, u.c.), nodokļi un nodevas, kas saistītas ar līguma izpildi.

Mēs saprotam, ka Jums nav pienākums pieņemt kādu no piedāvājumiem, kuru Jūs saņemsiet.

Ar šo mēs apstiprinām, ka Piedāvājums ir galīgs un netiks mainīts.

Paraksta pretendents vai tā pilnvarota persona (pilnvarotai personai pievieno pilnvaru):

|  |  |
| --- | --- |
| Vārds, uzvārds, amats |  |
| Paraksts |  |
| Datums |  |