ERAF projekts Nr. 4.2.2.0/20/I/006 “Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pašvaldības ēkā, Vienības ielā 30 Daugavpilī”

Defektu akts Nr.1

Daugavpilī, 									2023. gada 23. janvārī

Pamatojums: 2020.gada 2.novembra Uzņēmuma līguma (pasūtītāja reģistrācijas Nr.1.2.-10.1/181) par ēkas Vienības ielā 30, Daugavplī, pārbūvi un pieguļošās teritorijas labiekārtošanu 11.5. un 11.6. punkts, 02.11.2021. vienošanās Nr.1, 17.12.2022. vienošanās Nr.2 un 02.05.2022. vienošanās Nr.3.

Akts sastādīts piedaloties:

Irina Smane – DVP iestādes „Daugavpils pašvaldības centrālā pārvalde” Īpašuma pārvaldīšanas departamenta Nekustamā Īpašuma attīstības nodaļas vadītāja p.i.;

Vitālijs Fjodorovs – DVP iestādes „Daugavpils pašvaldības centrālā pārvalde” Īpašuma pārvaldīšanas departamenta Nekustamā Īpašuma attīstības nodaļas būvinženieris;

Svetlana Krapivina – DVP iestādes „Daugavpils pašvaldības centrālā pārvalde” Attīstības departamenta vadītājas vietniece;

Vitālijs Kalniņš – DVP Izglītības pārvaldes Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas būvinženieris;

Aleksejs Turčenko - Būvuzņēmējs SIA ,,Belmast būve” būvdarbu vadītājs;

Valentīns Belousovs - Apakšuzņēmējs SIA ,,NORTEKS” pārstāvis;

Kristīna Valaine – Daugavpils Inovāciju centra vadītāja.

Akts sastādīts par to, ka būvobjektā “Ēkas Vienības ielā 30, Daugavpilī pārbūve un pieguļošās teritorijas labiekārtošana” ir konstatēti sekojoši defekti:

| Nr. | Defekta apraksts | Pasūtītāja Piezīmes | Būvuzņēmēja Piezīmes |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Mazajā zālē lietus ūdens kanalizācijas caurulēs, kas iet no jumta virs zāles, veidojās kondensāts, kas izraisa noplūdi telpā (četri izvadi uz jumtu un visā caurules garumā ) | Jāveic cauruļu papildus siltumizolācija garantijas ietvaros. | Piekrīt Defekta novēršanas termiņš: _______ |
| 2. | Lielajā zālē lietus ūdens kanalizācijas caurulēs, kas iet no jumta virs zāles, veidojās kondensāts, kas izraisa noplūdi telpā (četri izvadu uz jumtu) | Būvprojektā nebija paredzēta lietus ūdens kanalizācijas nomaiņa Lielajā zālē un cauruļu siltumizolācija, līdz ar to, tas nav garantijas gadījums. Izglītības pārvaldei ir jāveic iepirkums minētās problēmas novēršanai. | Nav garantijas gadījums |
| 3. | Iestājoties siltajam laikam, pagrabtelpās 005-86 un 005-87 bija ūdens. Ūdens līmenis turas. | Būvprojektā nebija paredzēti risinājumi ūdens novadīšanas sistēmas ierīkošanai pagrabtelpās. Izglītības pārvaldei ir jāveic iepirkums minētās problēmas novēršanai. | Nav garantijas gadījums |
| 4. | Bojājumi ventagregātu siltumizolācijā | Jāveic siltumizolācijas atjaunošu un veikt pasākumus siltumizolācijas bojāšanai nākotnē (paredzēt aizsardzību). | Piekrīt Defekta novēršanas termiņš:_________ |

Defektu akts sastādīts 3 (trīs) eksemplāros.

Pielikumā fotofiksācija.

Paraksti:

|  | V. Uzvārds | Paraksts |
| --- | --- | --- |
| DVP iestādes „Daugavpils pašvaldības centrālā pārvalde” ĪPD Nekustamā īpašuma attīstības nodaļas vadītāja p.i. | I. Smane |  |
| DVP iestādes „Daugavpils pašvaldības centrālā pārvalde” ĪPD Nekustamā īpašuma attīstības nodaļas būvinženieris | V. Fjodorovs |  |
| DVP iestādes „Daugavpils pašvaldības centrālā pārvalde” Attīstības departamenta vadītājas vietniece | S. Krapivina |  |
| DVP IP Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas būvinženieris | V. Kalniņš |  |
| SIA «Belmast Būve» būvdarbu vadītājs | A. Turčenko |  |
| SIA «Norteks» pārstāvis | V. Belousovs |  |
| Daugavpils Inovāciju centra vadītāja | K. Valaine |  |

Defektu fotofiksācija:

Punkts Nr.1.

Mazajā zālē lietus ūdens kanalizācijas caurules.

Punkts Nr. 2.

Lielajā zālē lietus ūdens kanalizācijas caurules

Punkts Nr. 3.

Telpa 005-86

Telpa  005-87

Pagrabstāvs. Telpas  005-86 un 005-87

Punkts Nr. 4.

Bojāta ventagregātu siltumizolācija