apstiprinĀts
 DPPI “Vienības nams” vadītāja

___________________ R.Osmane

Daugavpilī, 2023. gada 24. janvārī

ZIŅOJUMS

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestāde “Vienības nams” aicina potenciālos pretendentus piedalīties tirgus izpētē  (identifikācijas Nr. VN/2023/5)

par līguma

“Ugunsdzēsības sūkņu stacijas, signalizācijas, apziņošanas un videonovērošanas sistēmas apkalpošana, ugunsdzēsības aparātu apkope, apkures dūmvadu tīrīšana”

piešķiršanas tiesībām

|  | Pasūtītājs | Daugavpils valstpilsētas pašvaldības iestāde “Vienības nams” |
| --- | --- | --- |
|  | Adrese | Rīgas iela 22a, Daugavpils, LV-5401 |
|  | Reģistrācijas Nr. | 90000077556 |
|  | Iepirkuma priekšmets | Ugunsdzēsības sūkņu stacijas, signalizācijas, apziņošanas un videonovērošanas sistēmas apkalpošana, ugunsdzēsības aparātu apkope, apkures dūmvadu tīrīšana |
|  | Pakalpojuma realizācijas vieta | Vienības nams, Forštates KN, Kultūras pils |
|  | Pretendentu iesniedzamie dokumenti | Cenu piedāvājums atbilstoši specifikācijai (pielikums Nr.1) |
|  | Piedāvājuma izvēles kritērijs | Viszemākā cena |
|  | Paredzamā līgumcena | Līdz 9 999 euro bez PVN |
|  | Piedāvājuma iesniegšanas termiņš, vieta | Līdz 2023. gada 30. janvāra plkst. 10.00 “Vienības nams” Rīgas iela 22a vai elektroniski:vienibasnams@vienibasnams.lv - Iesniedzot piedāvājumu elektroniski, Pretendents paraksta piedāvājumu ar drošu elektronisko parakstu. |
|  | Līguma izpildes termiņš | 27.01.2023.-31.12.2023. |
|  | Kontaktpersona | Namu pārzinis: Aleksandrs Zelenkovs, tālr. 29289383, e-pasts: zelal@inbox.lv |

Pielikumā:

- Tehniskā specifikācija (1.pielikums)

- Finanšu-tehniskais piedāvājums (2.pielikums)

- Pretendenta pieredzes apliecinājums saskaņā ar pielikumā pievienoto formu (3.pielikums)

- Pakalpojuma līguma projekts (4.pielikums)

- Pretendentam jāiesniedz Uzņēmuma Atbilstības un būvspeciālista sertifikāti.

- Pretendentam uz piedāvājuma iesniegšanas dienu un dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, nav VID administrēto nodokļu (nodevu) parāda, kas kopsummā pārsniedz 150 euro (Pasūtītājs pārliecināsies Elektronisko iepirkumu sistēmā par Pretendenta atbilstību prasībai).

1.pielikums

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

“Ugunsdzēsības sūkņu stacijas, signalizācijas, apziņošanas un videonovērošanas sistēmas apkalpošana, ugunsdzēsības aparātu apkope, apkures dūmvadu tīrīšana”

SISTĒMAS UN VEICAMO DARBU UZDEVUMS:

1. Sprinkleru un drenčeru automātiska ugunsdzēsības sistēma

2. Iekšējā ugunsdrošības ūdensvada sistēma

3. Ugunsdzēsības signalizācijas sistēma

4. Balss izziņošanas sistēma

5. Videonovērošanas sistēma

PAKALPOJUMA REALIZĀCIJAS OBJEKTI UN UZDEVUMI:

Vienības nams

1.Ugunsdzēsības sūkņu stacijas apkalpošana

2.Sprinkleru ugunsdzēsības sistēmas apkalpošana

3.Drenčeru sistēmas apkalpošana

4.Ugunsdzēsības ūdensvada apkalpošana

5.Ugunsdzēsības signalizācijas sistēmas apkalpošana

6.Apziņošanas sistēmas apkalpošana

7.Videonovērošanas sistēmas apkalpošana

8.Ugunsdzēsības aparātu apkope (pārbaude, remonts, uzpilde)

9.Apkures dūmvadu tīrīšana

Forštates KN

1.Ugunsdzēsības signalizācijas sistēmas apkalpošana

2.Ugunsdzēsības aparātu apkope (pārbaude, remonts, uzpilde)

3.Apkures dūmvadu tīrīšana

Kultūras pils

1.Ugunsdzēsības sūkņu stacijas apkalpošana

2.Sprinkleru ugunsdzēsības sistēmas apkalpošana

3.Drenčeru sistēmas apkalpošana

4.Iekšējā ugunsdrošības ūdensvada sistēmas apkalpošana

5.Ugunsdzēsības signalizācijas sistēmas apkalpošana

6.Apziņošanas sistēmas apkalpošana

7.Videonovērošanas sistēmas apkalpošana

8.Automātisko durvju tehniskā apkope, remontdarbi

9.Ugunsdzēsības aparātu apkope (pārbaude, remonts, uzpilde)

Tehnisko sistēmu apkopes darbu apraksts

(Nosaka to obligāti izpildāmo minimumu, bet neierobežo to apjomu)

Tehnisko sistēmu apkopes darbi tiek veikti ar mērķi samazināt iekārtu/sistēmu neparedzētus bojājumus un avārijas situāciju rašanās varbūtību.

SISTĒMU APKOPES UZDEVUMS:

1. Sprinkleru un drenčeru automātiska ugunsdzēsības sistēma:

| Nr.p.k. | Darbi | Periodiskums |
| --- | --- | --- |
| 1 | Iekārtu darbaspējas pārbaude (tehnoloģiskā, elektrotehniskā, signalizācijas daļas). Imitējot ugunsgrēku, pārbaudīt sistēmas darbību, signālu paraidīšanu uz pulti un veikt ierakstus žurnālā. | Reizi mēnesī |
| 2 | Dzēšanas stacijas iekārtu pārbaude, iekārtām jābūt automātiskajā režīmā, iekārtu marķējuma pārbaude. | Reizi mēnesī |
| 3 | Aizbīdņu pārbaude. Aizbīdņiem jābūt aizvērtiem un iestatītiem automātiskā režīmā. Aizbīdņu atvēršanas aizvēršana ar elektropievadu distancionāri, manuāli un automātiskā režīmā. | Reizi mēnesī |
| 4 | Sprauslu un cauruļvadu pārbaude. Pārbaudīt vai nav noplūdes tīklā, noslēgarmatūras pārbaude. | Reizi mēnesī |
| 5 | Spiediena pārbaudes dzēšanas virzienos, kolektorā un ūdens pievadā pēc manometru rādījumiem. Izmaiņas fiksēt žurnālā. Radušos defektus novērst. | Reizi mēnesī |
| 6 | Sūkņu stiprinājumu pievilkšana, aizsargmarķējuma pārbaude, kabelu trašu apskate. | Reizi mēnesī |
| 7 | Spiediena uzturēšanas sūkņa (gaisa kompresora darbības pārbaude manuāli un automātiski) pārbaude. | Reizi mēnesī |
| 8 | Notīrīt no putekļiem un netīrumiem smidzinātājus un signāldevējus, vajadzības gadījumā nomainīt tos. | Reizi mēnesī |
| 9 | Trauksmes signāldevēju (spiediena releju vai kontaktmanometru) pārbaude un saskaņošana. | Reizi mēnesī |
| 10 | Pārbaudīt elektrobarošanas pārslēgšanos no galvenās uz rezerves barošanu un atpakaļ, un pārslēgšanos uz UPS. | Reizi mēnesī |
| 11 | Vadības skapju pārbaude. Slēdžu darba stāvokļa pārbaude, gaismas un skaņas indikatoru darba derīguma un iezemējuma pārbaude, nomainīt bojātās spuldzītes. | Reizi mēnesī |
| 12 | Releju kontaktu, paketslēdžu, magnētisko palaidēju, gaismas signālarmatūras pārbaude un tīrīšana, kontaktsavienojumu pievilkšana. | Reizi mēnesī |
| 13 | Atvērt pārbaudes krānu kontrolsignālu vārstam, izlaižot daļēji ūdeni pārbaudīt ieslēgšanos. | Reizi mēnesī |
| 14 | Žurnālu esamības pārbaude un to aizpildīšana. Veicot apkopes, konstatētos bojājumus reģistrēt "bojājumu reģistrācijas žurnālā" un novērst tos. | Reizi mēnesī |
| 15 | Galvenā un dīzeļsūkņa darbības pārbaude (manuāli un automātiskā režīmā). | Reizi ceturksni |
| 16 | Elektrificēto aizbīdņu pārbaude. | Reizi ceturksni |
| 17 | Sūkņu gultņu izjaukšana, tīrīšana, mazgāšana un apmaiņa, ja nepieciešams. Tinumu apskate un to stāvokļa pārbaude. Izolācijas pārbaude. | Reizi gadā |
| 18 | Visas sistēmas kompleksa pārbaude. | Reizi gadā |
| 19 | Zem spiediena strādājošo iekārtu sastāvdaļu tehniskā apliecināšana. | Reizi gadā |
| 20 | Sūkņu un aizbīdņu profilaktiskā pārbaude. | Reizi gadā |
| 21 | Signālvārstu, trauksmes signāla devēju (spiediena releju vai kontaktmanometru) pārbaude (testēšana ar ventiļiem). | Reizi gadā |
| 22 | Drošības un darba iezemējumu pretestības mērīšana un kontaktu pārbaude un tīrīšana. | Reizi gadā |
| 23 | Pārbaudīt atpakaļgaitas vārsta un aizbīdņu hermētiskumu. | Reizi gadā |
| 24 | Ūdens un spiediena manometru metroloģiskā pārbaude. | Reizi gadā |
| 25 | Dzēšanas sistēmas cauruļvadu izskalošana, ūdens nomaiņa sistēmā. | Reizi gadā |
| 26 | Vadības skapī jānodrošina ar rezerves sprinkleriem. | Reizi gadā |
| 27 | Veikt personāla instruktāžu pēc pasūtītāja pieprasījuma, bet ne retāk kā reizi gadā. | Reizi gadā |

2. Iekšējā ugunsdrošības ūdensvada sistēma:

| Nr.p.k. | Darbi | Periodiskums |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ugunsdzēsības skapju un krānu pārbaude. | Reizi mēnesī |
| 2 | Sīku bojājumu novēršana. | Reizi mēnesī |
| 3 | Nodrošināt ar nepieciešamo dokumentāciju objektā un aizpildīt to. | Reizi mēnesī |
| 4 | Ugunsdzēsības krānu pārbaude. | Reizi gadā |
| 5 | Iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada cauruļu skalošana un ugunsdzēsības krānu aizbīdņu pārbaude (izlaižot ūdeni no katra krāna). Ugunsdzēsības šļūteņu pārtīšana un to žāvēšana. | Reizi gadā |
| 6 | Ūdens spiediena manometru metroloģiskā pārbaude. | Reizi gadā |
| 7 | Visas sistēmas kompleksa pārbaude, veikt ierakstu par to apkopju žurnālā. | Reizi gadā |
| 8 | Veikt personāla instruktažu pēc pasūtītāja pieprasījuma, ne retāk kā reizi gadā. | Reizi gadā |

3. Ugunsdzēsības signalizācijas sistēma:

| Nr. p.k. | Darba nosaukums | Atbildīgā persona un darbu izpildes periodiskums |  | Piezīmes |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | pasūtītājs | izpildītājs |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Pārbaudīt vai panelis uzrāda nekustīgu stāvokli, vai visas novirzes no nekustīgā stāvokļa ir reģistrētas žurnālā un par tām noteiktajā kārtībā ir ziņots apkalpošanas organizācijai; | Ikdienas |  |  |
|  | Pārbaudīt visiem trauksmes gadījumiem, kas reģistrēti kopš iepriekšējās darba dienas, ir pievērsta pienācīga uzmanība; | Ikdienas |  |  |
|  | Pārbaudīts vajadzības gadījumā, sistēmas darbība ir pienācīgi atjaunota pēc bojājuma, pārbaudes vai apturēšanas; | Ikdienas |  |  |
|  | Visi novērotie defekti jāieraksta reģistrācijas žurnālā un pēc iespējas ātrāk veicamas koriģējošas darbības; | Ikdienas |  |  |
|  | Jāpārliecinās, ka indikatora pārbaudes iekārta (kā to pieprasa EN54-2 punkts 12.11) ir iedarbināta un bojātie indikatori reģistrēti; | Ikmēneša |  |  |
|  | Pārbaudīt visus ierakstus reģistrācijas žurnālā un veikusi visas darbības, kas nepieciešamas sistēmas pareizas darbības atjaunošanai; |  | Ikmēneša |  |
|  | Pārbaudīt, vai kontroles un indikācijas iekārtas funkcionē pareizi; |  | Ikmēneša |  |
|  | Pārbaudīt ārējos trauksmes signālus (gaismas un skaņas); |  | Ikmēneša |  |
|  | Pārbaudīt iekārtas pārslēgšanos uz rezerves barošanu, atslēdzot pamatbarošanu; |  | Ikmēneša |  |
|  | Visi novērotie defekti jāieraksta reģistrācijas žurnālā un pēc iespējas ātrāk veicamas koriģējošas darbības; |  | Ikmēneša |  |
|  | Iedarbināt savienojumu ar ugunsdzēsēju komandu vai distancēto personāla centru(pultu); |  | Ikmēneša |  |
|  | Pārbaudīt drošinātāju stāvokli un nominālus; |  | Ikmēneša |  |
|  | Pārbaudīt kontroles un indikācijas iekārtas spēju iedarbināt visus papildu sistēmas (ventilacijas atslegšana, drenčeru sitēmas palaišana,..); |  | Reizi ceturksnī | 1, 2, 3, 4. cet. |
|  | Noskaidrot, vai nav notikušas izmaiņas ēkas struktūrā un iemītnieku skaitā, kas varētu ietekmēt nosacījumus manuālo izsaukuma punktu, detektoru un skaņas iekārtu izvietojumam, šādā gadījumā veicot vizuālu inspekciju, kas minēta punktā A.11.2.1.4 (e); |  | Reizi ceturksnī | 1, 2, 3, 4. cet. |
|  | Iedarbināt vismaz vienu detektoru vai manuālo izsaukuma punktu katrā zonā, lai pārbaudītu, vai kontroles un indikācijas iekārta saņem un uzrāda pareizu signālu, atskaņo trauksmes signālu un iedarbina citas brīdinājuma vai papildus ierīces; |  | Reizi ceturksnī | 1. cet. |
|  | Iedarbināt vismaz vienu detektoru vai manuālo izsaukuma punktu katrā zonā, lai pārbaudītu, vai kontroles un indikācijas iekārta saņem un uzrāda pareizu signālu, atskaņo trauksmes signālu un iedarbina citas brīdinājuma vai papildus ierīces; |  | Reizi ceturksnī | 2. cet. |
|  | Iedarbināt vismaz vienu detektoru vai manuālo izsaukuma punktu katrā zonā, lai pārbaudītu, vai kontroles un indikācijas iekārta saņem un uzrāda pareizu signālu, atskaņo trauksmes signālu un iedarbina citas brīdinājuma vai papildus ierīces; |  | Reizi ceturksnī | 3. cet. |
|  | Iedarbināt vismaz vienu detektoru vai manuālo izsaukuma punktu katrā zonā, lai pārbaudītu, vai kontroles un indikācijas iekārta saņem un uzrāda pareizu signālu, atskaņo trauksmes signālu un iedarbina citas brīdinājuma vai papildus ierīces; |  | Reizi ceturksnī | 4. cet. |
| - ` | Vismaz vienu reizi gadā lietotājam un/vai īpašniekam jāpārliecinās, ka kompetenta persona ir veikusi inspekciju un rutīnas pārbaudes, kuras ieteikts veikt ik dienas, ik mēnesi vai ik ceturksni; | Reizi gadā | Ikgadējā |  |
|  | Vismaz vienu reizi gadā pārbaudīt, vai katrs detektors darbojas pareizi atbilstoši ražotāja ieteikumiem; |  | Ikgadējā |  |
|  | Pārbaudīt, ka kontroles un indikācijas iekārta spēj iedarbināt visas papildus funkcijas; |  | Ikgadējā |  |
|  | Veikt vizuālu inspekciju, lai apstiprinātu, ka visi kabeļu savienojumi un iekārtas ir drošas, nebojātas un adekvāti aizsargātas; |  | Ikgadējā |  |
|  | Veikt vizuālu inspekciju, lai pārbaudītu, vai izmaiņas ēkas struktūrā un iemītnieku skaitā nav ietekmējušas nosacījumus manuālo izsaukuma punktu, detektoru un skaņas iekārtu izvietojumam. Vizuālajai inspekcijai jāapstiprina arī tas, ka zem katra detektora ir vismaz 0.5 m brīvas vietas visos virzienos un visi manuālie izsaukuma punkti ir nebojāti un skaidri saredzami; |  | Ikgadējā |  |
|  | Pārbaudīt un testē visas baterijas (akumulatoru). |  | Ikgadējā |  |

4. Balss izziņošanas sistēma:

| N.p.k. | Darba nosaukums. | Biežums | Darba veicējs |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Veikt iekārtas vizuālo apskati, noslaucīt putekļus, notīrīt visus mezglus un detaļas. | Katru mēnesi | Izpildītājs |
| 2. | Pārbaudīt sistēmas skaņas iedarbināšanas mehānismu. | Katru mēnesi | Izpildītājs |
| 3. | Pārbaudīt drošinātāju stāvokli un nominālus. | Katru mēnesi | Izpildītājs |
| 4. | Pārbaudīt iekārtas pārslēgšanos uz rezerves barošanu, atslēdzot pamatbarošanu. | Katru mēnesi | Izpildītājs |
| 5. | Pārbaudīt sistēmas staru spriegumu un to lielumu. | Katru mēnesi | Izpildītājs |
| 6. | Veikt apziņošanas sistēmas pilnu darbību imitējot trauksmes stāvokli. | Katru mēnesi | Izpildītājs |
| 7. | Novērst atklātos defektus un ieslēgt sistēmu darba režīmā. | Katru mēnesi | Izpildītājs |
| 8. | Ieslēgt paneļa pamata un rezerves barošanu. Izmērīt spriegumu kontrolpunktos. | - Katru ceturksni | Izpildītājs |
| 9. | Pārbaudīt vadības un automātikas skapja spriegumu; pārbaudīt staru “uz pārrāvumu”. Pārbaudīt skaļruņus un katra virziena automātikas ieslēgšanos. | - Katru ceturksni | Izpildītājs |
| 10. | Pārbaudīt apziņošanas sistēmu paneli ieslēdzot to kontroles režīmā. | - Katru gadu | Izpildītājs |
| 11. | Pārbaudīt, vai skaļruni ieslēdzas (atbilstosi normatīviem). | - Katru gadu | Izpildītājs |
| 12. | Pārbaudīt sistēmas rezerves barošanas avota bateriju spriegumu un strāvu. | - Katru gadu | Izpildītājs |
| 13. | Novērst atklātos defektus un ieslēgt iekārtu darba režīmā. | - Katru gadu | Izpildītājs |
| 14. | Pārbaudīt visas apziņošanas sistēmas darbību. | - Katru gadu | Izpildītājs |

5. Videonovērošanas sistēma:

| Nr.p.k. | Darbi | Periodiskums |
| --- | --- | --- |
| 1 | Video ieraksta sistēmas ārējā apskate. Gaismas indikācijas elementu pārbaude dežūrrežīmā. Datuma un laika indikācijas pareizuma pārbaude. Dežūrpersonāla instrukcijas esamības pārbaude. | Reizi mēnesī |
| 2 | Programmnodrošinājuma un sistēmas darbības pārbaude. | Reizi mēnesī |
| 3 | Video arhīva pārbaude, attēla kvalitātes pārbaude. | Reizi mēnesī |
| 4 | Elektrobarošanas un tās rezervācijas pārbaude. | Reizi mēnesī |
| 5 | Iekšējo videokameru vizuāla pārbaude | Reizi mēnesī |
| 6 | Iekšējo videokameru darbības pārbaude | Reizi mēnesī |
| 7 | Iekšējo videokameru tīrīšana, regulēšana. | Reizi mēnesī |
| 8 | Āra videokameru vizuāla pārbaude | Reizi mēnesī |
| 9 | Āra videokameru darbības pārbaude | Reizi mēnesī |
| 10 | Āra videokameru tīrīšana, regulēšana | Reizi mēnesī |
| 11 | Kabeļu līniju un savienojumu darbspēju pārbaude (fizisku bojājumu konstatēšana, stiprinājumu stāvoklis). | Reizi mēnesī |
| 12 | Kabeļu līniju darbības defektu novēršana. | Reizi mēnesī |

2.pielikums

“Ugunsdzēsības sūkņu stacijas, signalizācijas, apziņošanas un videonovērošanas sistēmas apkalpošana, ugunsdzēsības aparātu apkope, apkures dūmvadu tīrīšana”

FINANŠU TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

|  | Kopā cena par pakalpojumu EUR bez PVN (par mēnesi) | PVN 21% (par mēnesi) | Kopēja cena EUR ar PVN (par mēnesi) |
| --- | --- | --- | --- |
| Objekta “Vienības nams” Rīgas iela 22a, Daugavpils apkalpošanas izmaksas saskaņā ar specifikāciju |  |  |  |
| Objekta “Forštates kultūras nams” Vidzemes iela 41a apkalpošanas izmaksas saskaņā ar specifikāciju |  |  |  |
| Objekta “Kultūras pils” Smilšu iela 92, Daugavpils apkalpošanas izmaksas saskaņā ar specifikāciju |  |  |  |
| Kopā EUR: |  |  |  |

* piedāvājuma izmaksas ir nemainīgas visu līguma laiku.

* finanšu piedāvājuma cenā iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar pakalpojuma veikšanu, kā arī izmaksās jāietver visi riski, tajā skaitā visi iespējamie sadārdzinājumi, obligātie maksājumi, izņemot pievienotās vērtības nodokli.

* līdz ar piedāvājumu pilnībā apzināmies savas saistības un pienākumus

| Pilnvarotās personas paraksts |  |
| --- | --- |
| Parakstītāja vārds, uzvārds un amats |  |
| Datums |  |

3.pielikums

“Ugunsdzēsības sūkņu stacijas, signalizācijas, apziņošanas un videonovērošanas sistēmas apkalpošana, ugunsdzēsības aparātu apkope, apkures dūmvadu tīrīšana”

Pieredzes apliecinājums

Pretendentam  jābūt ne mazāk kā iepriekšējo 3 (trīs) gadu (2020., 2021. un 2022.) laikā pieredze minēto pakalpojumu sniegšanā. Pretendentam jāiesniedz profesionālās pieredzes apliecinājums, norādot klientu nosaukumu, kontaktpersonu, veikto pakalpojumu aprakstu un apjomu.

| Nr.p.k. | Pakalpojuma sniegšanas gads | Klienta nosaukums | Kontaktpersona | veikto pakalpojumu apraksts | veikto pakalpojumu apjoms |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |

| Parakstītāja vārds, uzvārds |  |
| --- | --- |
| Ieņemamais amats |  |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

# 4.pielikums

# Pakalpojuma līgums

Daugavpilī									         ___._______

| Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestāde „Vienības nams”, Reģ.Nr. 90000077556, Rīgas iela 22A, Daugavpils, LV-5401, turpmāk tekstā - Pasūtītājs, tās vadītājas Regīnas Osmanes personā, kura darbojas uz Nolikumu pamata, no vienas puses, _______________, vienotais reģistrācijas Nr. ________________, tās _______________________ personā, kas darbojas saskaņā _____________, turpmāk saukts - Izpildītājs, no otras puses, (turpmāk tekstā saukti kopā – Puses vai katra atsevišķi, attiecīgi, - Puse), un ņemot vērā aktu par tirgus izpēti Nr. _______noslēdza līgumu par zemāk sekojošo: 1.LĪGUMA PRIEKŠMETS 1.1. Pasūtītājs pasūta un Izpildītājs nodrošina tehniskās apkopes darbu izpildi atbilstoši tehniskajai specifikācijai (1.pielikums) un finanšu piedāvājumam - tāmei (2. pielikums), turpmāk tekstā – Darbi, Pasūtītāja objektos: Vienības namā, Rīgas ielā 22a, Daugavpilī; Forštates kultūras namā, Vidzemes ielā 41, Daugavpilī; Kultūras pilī, Smilšu ielā 92, Daugavpilī. 1.2.Šīs līgums noslēgts uz periodu no ____.2023. līdz 31.12.2023. 1.3. Nepieciešamības gadījumā Izpildītājs veic ārkārtas remontdarbus, papildus izsaukumu apkalpošanu, sistēmas uzlabošanu, rezerves daļu piegādi – (turpmāk tekstā – Ārkārtas pakalpojumi). 1.4. Par Ārkārtas pakalpojumu tiek uzskatīti: 1.4.1. darbi, kas saistīti ar tehniskajā specifikācijā norādīto sistēmu (turpmāk – Sistēmas) svarīgāko detaļu un mezglu nomaiņu; 1.4.2. darbi, kas saistīti ar no Izpildītāja un Pasūtītāja neatkarīgu iemeslu dēļ radušos bojājumu novēršanu (piem., elektriskā sprieguma svārstību dēļ elektrotīklā, detaļu un iekārtu nolietošanās u.tml.); 1.4.3. darbi, kas saistīti ar nepareizas sistēmas ekspluatācijas un / vai ļaunprātīgas rīcības dēļ radušos bojājumu novēršanu. 2.TEHNISKĀS UZRAUDZĪBAS KĀRTĪBA 2.1.Sistēmas tehniskā uzraudzība tiek veikta pēc Izpildītāja reglamenta, kas saskaņots ar Pasūtītāju un iekļauj sevī sekojošo darba apjomu: - ārējā apskate, aparātu, ierīču, mehānismu, ieejošo ugunsdrošības automātikas sistēmas mehāniskās un elektriskās darba kārtības noteikšana; - aparātu, ierīču, mehānismu, ieejošo sistēmā pārbaude un regulēšana; - kompleksā darba spēju pārbaude sistēmā, iedarbojoties ar imitācijas paziņotāju; - nodošanas sistēmas noformēšana ekspluatācijā pēc tehniskās apskates; - bojāto sistēmu, agregātu, iecirkņu nomaiņa. 2.2.Par visam sistēmām, kas izgājušas no ierindas un atbilst kapitālajam remontam Izpildītāja un Pasūtītāja pārstāvji sastāda aktus 2 eksemplāros, kas tiek iesniegti Izpildītājam un Pasūtītājam. 2.3.Visu apkalpojošo sistēmu noregulēšanas darbu veikšanas nepieciešamību un remontu nosaka Izpildītāja pārstāvis un saskaņo ar Pasūtītāju. 2.4. Izpildītājam ir pienākumi: - Tehniskās apkopes darbus veikt ar Izpildītāja materiāliem un tehniskajām ierīcēm. - Nodrošināt ekspluatācijas tehniķa ārpuskārtas ierašanos objektā pēc Pasūtītāja izsaukuma. Tehniķim jāierodas objektā darba dienās no 8.00 - 17.00 4 (četru) stundu laikā (skaitot no izsaukuma reģistrācijas brīža). - Noteikt Sistēmu remonta vai atsevišķu mezglu nomaiņas nepieciešamību, to izmaksas un darbu termiņus un saskaņot tos ar Pasūtītāju, kā arī bez papildu samaksas konsultēt Pasūtītāju par Sistēmu darbības uzlabošanas iespējām, kā arī par remontu un ekspluatācijas izmaksu samazināšanas iespējām. - Uzturēt Sistēmu tehnisko apkopju un remontu žurnālus. 2.4.5. nodrošināt videonovērošanas sistēmas atbilstību normatīvo aktu prasībām, tai skaitā personu datu aizsardzības prasībām; 2.4.6. nodrošināt kontroli par pieeju videonovērošanas sistēmai un sistēmā saglabātajiem datiem; 2.4.7. pieļaut pieeju apsardzes un ugunsdrošības sistēmai tikai atbildīgajām personām saskaņā ar rakstisku pasūtītāja rīkojumu. 2.5. Pasūtītāja pienākumi: 2.5.1. nodrošināt Sistēmu pareizu ekspluatāciju, ikdienas vizuālo ārējo apskati un par katru konstatēto bojājumu vai rādījumu novirzi no normas nekavējoties informēt Izpildītāju. 2.5.2. nodrošināt Izpildītāja pārstāvim iespēju iepazīties ar objektā esošām Sistēmām, nodrošināt Izpildītāju ar pilnīgu Sistēmu tehnisko dokumentāciju, to lietošanas instrukcijām. 2.5.3. nodrošināt Izpildītāja pārstāvim iespēju iekļūt Objektos un brīvu piekļūšanu Sistēmām to apskatei, tehniskās apkopes un remontdarbu veikšanai. 2.5.4. veikt Sistēmu ekspluatāciju un apkalpošanu atbilstoši to lietošanas instrukcijām, tehniskajiem noteikumiem un Izpildītāja norādījumiem. 2.5.5. pēc Sistēmu tehniskās apkopes vai sīko remontdarbu veikšanas pārliecināties par veikto darbu kvalitāti un Izpildītāja klātbūtnē parakstīt Darbu izpildes aktu. 2.6.Izpildītāja kontaktpersona – ____________________; 2.7. Pasūtītāja kontaktpersona – Aleksandrs Zelenkovs, t. 29289383, namu pārzinis; Aleksejs Sidorovs, t. 28253714, informācijas sistēmu administrators. 3. PERSONAS DATU APSTRĀDES VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI 3.1. Izpildītājs apņemas rakstiski noteikt saviem darbiniekiem par pienākumu neizpaust trešajām pusēm jebkādus šī līguma ietvaros vai saistība ar darbinieku veikto darbu Pasūtītāja labā saņemtos personu datus un citu informāciju, kā arī bez atļaujas saņemšanas neapkopot, neapstrādāt vai citādi neizmantot šos datus un informāciju. 3.2. Izpildītājs apstrādā personu datus tikai pakalpojumu sniegšanai un nekādos citos nolūkos. 3.3. Izpildītājs apņemas īstenot atbilstošus tehniskos un organizatoriskos drošības pasākumus personas datu apstrādē, lai izvairītos no to zuduma, grozīšanas, nesankcionētas izpaušanu vai piekļuves šiem datiem, jo īpaši, bet ne tikai, ja datu apstrāde ietver datu pārsūtīšanu caur tīklu, kā arī pret citām pretlikumīgām vai nesankcionētām datu apstrādes formām pirms personu datu apstrādes un tās laikā. 3.4. Izpildītājam ir aizgliegts uzglabāt, apstrādāt vai citādi izmantot datus, kas tam kļūst zināmi, izņemot gadījumus, kad tas nepieciešams līguma ietvaros atrunātos nolūkos. Ir aizliegts nodot personu datus trešajām pusēm, izņemot gadījumus, kad šāda datu nodošana notiek pēc Pasūtītāja norādījumiem vai to nosaka likums. 3.5. Datu aizsardzības pienākumi turpina būt spēkā atī pēc līgumisko attiecību izbeigšanās. 4.LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA 4.1. Darbu vērtības summa sastāda – ________________ PVN 21% - ____________ , kopējā summa – __________) mēnesī. 4.2.Apmaksu par tehnisko darbu uzraudzību Pasūtītājs veic ik mēnesī, saskaņā ar šī Līguma 2.pielikuma “Finanšu piedāvājums” nosacījumiem. Apmaksa tiek veikta līdz tekošā mēneša 30.datumam. 4.3.Par Līguma 1.4. punktā minēto Ārkārtas pakalpojumu izpildi Pasūtītājs maksā saskaņā ar Izpildītāja iesniegto rēķinu, kas sagatavots, pamatojoties uz abu pušu pilnvarotu pārstāvju parakstītu izpildīto darbu pieņemšanas – nodošanas aktu. 4.4. Līguma 1.4. punktā minēto Ārkārtas pakalpojumu cenas un pakalpojumu izpildes termiņš tiek noteikti atsevišķi, pamatojoties uz Pasūtītāja un Izpildītāja abpusēji parakstīta defektu akta un plānojamo materiālu izmaksu tāmi, bet nevar pārsniegt 2500.00 EUR (divi tūkstoši pieci simti euro,00 centi) bez PVN gadā. 5.GARANTIJAS UN SANKCIJAS 5.1. Izpildītājs garantē izpildīto tehniskās apkopes un remontu darbu kvalitāti un atbilstību šī Līguma noteikumiem, ekspluatācijas un tehniskās apkopes noteikumiem un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, ar nosacījumu, ka Pasūtītāja personāls ikdienā to pareizi ekspluatēs. 5.1.1.“Garantēšana” šī Līguma izpratnē nozīmē, ka Puse, kura devusi garantijas, apņemas atlīdzināt visus zaudējumus, kas radušies sakarā ar Iekārtu tehniskās apkopes un remontu darbu neatbilstību šī Līguma noteikumiem, Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un būvnormatīviem. 5.1.2. Ja šī Līguma darbības laikā Izpildītājs nomaina kāda Sistēmas atsevišķu mezglu vai detaļu, Izpildītājs garantē to atbilstošu funkcionēšanu 12 (divpadsmit) mēnešus no attiecīgā mezgla vai detaļas uzstādīšanas brīža. 5.2.Visus strīdus un domstarpības, kas rodas sakarā ar šī līguma izpildi puses risina pārrunu ceļā. Ja vienošanās netiek panākta, strīdi tiek izskatīti LR likumdošanā paredzētajā kārtībā. 6. LĪGUMA PIRMSTERMIŅA IZBEIGŠANA 6.1. Jebkura Puse var izbeigt šī Līguma darbību 15 (piecpadsmit) kalendārās dienas pēc rakstiska Brīdinājuma iesniegšanas otrai Pusei, ja otra Puse nav pildījusi savus pienākumus un nav novērsusi savu šī Līguma noteikumu pārkāpumu 15 (piecpadsmit) kalendāro dienu laikā kopš rakstiska brīdinājuma saņemšanas. 7. NOBEIGUMA NOTEIKUMI 7.1. Pasūtītāja pārstāvis šī Līguma izpildes nodrošināšanai ir ____________________________________________________________________________________. 7.2. Izpildītāja atbildīgais pārstāvis šī Līguma izpildes nodrošināšanai ir ____________________________________________________________________________________. - Visi šī Līguma grozījumi un papildinājumi ir noformējami rakstveidā un iegūst spēku ar brīdi, kad tos ir parakstījušas abas Puses. - Ja viena vai otra Puse pilnīgi vai daļēji nevar izpildīt savas saistības tādu apstākļu dēļ, kurus izraisījušas jebkāda veida dabas stihijas, militāras akcijas, blokādes u.tml. (nepārvarama vara), šī Līguma saistību izpildes termiņi tiek pagarināti par termiņu, kurā pastāv nepārvaramas varas radītie apstākļi. Ja šie apstākļi ilgst vairāk par 1 (vienu) mēnesi, jebkurai Pusei ir tiesības lauzt šo Līgumu. - Puse, mainoties tās nosaukumam, adresei vai šajā Līgumā norādītajam norēķinu kontam, apņemas 5 (piecu) kalendāra dienu laikā vai citā iespējami ātrākā laikā rakstiski paziņot otrai Pusei par notikušajām izmaiņām. Minētās izmaiņas nevar būt par pamatu Līguma darbības izbeigšanai. - Puses vienojas, ka jebkurš strīds, domstarpības vai prasības, kas izriet no šī Līguma, kas skar to vai tā pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību, tiks izšķirts Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar normatīvajiem aktiem. - Līgums sastādīts uz _______ lapām (ieskaitot Līguma pielikumus uz _______ lpp.) divos eksemplāros, pa vienam eksemplāram katrai Pusei. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks. |  |
| --- | --- |
| #### IZPILDĪTĀJS : | PASŪTĪTĀJS: |
|  | Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde VIENĪBAS NAMS RĪGAS IELĀ 22A |
|  | DAUGAVPILĪ |
|  | REĢ.NR.90000077556 |
|  | VALSTS KASE |
|  | TRELLV22 |
|  | LV54TREL981370600500B |
|  | TĀLR.65422763 |

_______________________			______________________(R.Osmane)