**DEFEKTU AKTS**

Daugavpilī                                                                                         2024.gada 11.aprīlī

***Par Daugavpils Iespēju vidusskolas ēkas Valkas ielā 4 ūdensapgādes cauruļvada apsekošanu***

**Komisijas sastāvs:**

ĪPD Nekustamā īpašuma attīstības nodaļas būvinženieris Vitālijs Kalniņš

Daugavpils Iespēju vidusskolas direktore Ingrīda Brokāne

**Ziņas par objektu:**

Ēkas kadastra apzīmējums 0500 005 2707 001

**Objekta pārbaudes pamatojums:**

Iestādes vēstule Nr.1.12/131 no 09.04.2024.

**Objekta apsekošanas rezultātā konstatēts:**

Kārtējas ugunsdzēsības krānu pārbaudes gaitā, tika konstatēts, ka ugunsdzēsības sistēmā ir nepietiekams ūdens spiediens.

**Iemesls (pamatojums):**

Ūdensapgādes sistēmas noslēgvārsts ir izrūsējis un iestrēdzis daļēji aizvērtajā stāvoklī, traucējot ūdens plūsmai.

**Veicamie pasākumi:**

Jāveic bojātā noslēgvārsta nomaiņa, ieskaitot ūdens caurules posmu (apt. 10m), kas ir pirmsavārijas stāvoklī un var saplīst vārsta nomaiņas gaitā.

**Komisijas locekļi:**

ĪPD Nekustamā īpašuma attīstības nodaļas būvinženieris \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ V. Kalniņš

Daugavpils Iespēju vidusskolas direktore \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ I. Brokāne