# Tehniskā specifikācija

Iepirkumam „Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālā centra ēkas 18.Novembra ielā 354A, Daugavpilī energoefekttivitātes paaugstināšanai (SAM 4.2.2.)”

Identifikācijas Nr. DPD 2017/15

# APSTIPRINU:

_______________________________

_______________________________

2017. gada.______________________

PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS

Līguma Nr. _____________

Pirms šī būvprojekta (turpmāk – Projekts) izstrādāšanas jāsagatavo būvniecības ieceres realizācijai nepieciešamos dokumentus būvatļaujas saņemšanai.

Projektu izstrādāt pamatojoties uz projektēšanas uzdevumu, būvatļaujā iekļautajiem projektēšanas nosacījumiem, institūciju izdotajiem tehniskajiem un īpašajiem noteikumiem, arhitektu biroja SIA “Rem Pro” sagatavoto energoaudita pārskatu, Būvniecības likumu, kā arī vadoties pēc Ministru kabineta noteikumiem Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi”, Nr.529 „Ēku būvnoteikumi”, LBN 208-15 „Publiskās būves”, LBN 002-15 “Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika”, LBN 201-15 „Būvju ugunsdrošība”, LBN 221-15 "Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija", LBN 231-15 “Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija”, ievērojot 2016. gada 8. marta Ministru kabineta noteikumu Nr.152 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās" īstenošanas noteikumi” nosacījumus un projektu iesniegumu vērtēšanas kvalitātes kritērijus, īpaši Ieguldītais Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums uz vienu ietaupīto primārās enerģijas kilovatstundu gadā ne vairāk par 2,29 euro uz vienu ietaupīto primārās enerģijas kilovatstundu gadā; Ieguldītais Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums uz vienu ietaupīto ogļskābās gāzes emisijas ekvivalenta tonnu gadā ne vairāk par 9 073 euro uz vienu ietaupīto ogļskābās gāzes emisijas ekvivalenta tonnu gadā, kā arī citus pastāvošos Latvijas būvnormatīvus LBN, tehniskos normatīvus un standartus. Projekts jāizstrādā pilnā komplektācijā atbilstoši LBN 202-15 „Būvprojekta saturs un noformēšana” prasībām un tādā detalizācijas pakāpē, lai pēc tā varētu nepārprotami izpildīt būvdarbus.

Projektēšanas gaitā ar Pasūtītāju saskaņot konkrētas izvēlētās iekārtas, materiālus un tehniskos risinājumus. Ieprojektēto iekārtu, mehānismu un materiālu (arī rūpnīcas-izgatavotājas galvenie tehniskie rādītāji) apraksts ir jāpievieno tehniskajam projektam.

Izpildītājs veiks Projekta saskaņošanu ar pasūtītāju, ēkas izmantotāju, institūcijām, kuras izdevušas tehniskos un īpašos nosacījumus, Daugavpils pilsētas galveno arhitekti, pilsētas galveno mākslinieku. Saņemot negatīvu ekspertīzes atzinumu, pasūtītājs nodod būvprojektu būvprojekta izstrādātājam neatbilstību novēršanai.

Pasūtītāja būvniecības koptāmes sastāvā paredzēt arī autoruzraudzības, būvuzraudzības un, ja tiks nomainīti stāvu plāni, jaunas, aktualizētas, kadastrālās uzmērīšanas lietas dokumentācijas sagatavošanas izmaksas. Piedāvātajai autoruzraudzības izmaksu pozīcijai jābūt fiksētai un to nedrīkst pārrēķināt. Par autoruzraudzības veikšanu objektā tiks noslēgts atsevišķi pēc tam, kad pasūtītājs būs veicis iepirkumu par būvniecību, izvēlējies iepirkuma uzvarētāju un precizējis būvdarbu izpildes termiņus.

Piedāvājuma cenā ir jāņem vērā jebkādi citi projektēšanas darbi, ietverot visus projektēšanas darbus, kuri nav ietverti projektēšanas uzdevumā un/vai ir nepieciešami darbu nodrošināšanai. Ja arī kāds darbs nav īpaši uzsvērts, tad pretendentam, ņemot vērā tā profesionālo pieredzi, ir jāievērtē visi projektēšanas darbi, kas vajadzīgi būvobjekta funkcionēšanai, būvniecībai un pilnīgai nodošanai ekspluatācijā. Nekāda papildus maksa par neuzskaitītiem darbiem netiek atzīta.

| 1. | BŪVPROJEKTA NOSAUKUMS | Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālais centrs 18.novembra ielā 354A, Daugavpilī |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | BŪVPROJEKTS PA BŪVES KĀRTĀM | Jā | 1.kārta: Daugavpils pilsētas pašvaldības ēkās 18.novembra ielā 354A 1.korpusa energoefektivitātes paaugstināšana 2.kārta: Daugavpils pilsētas pašvaldības ēkās 18.novembra ielā 354A 2.korpusa energoefektivitātes paaugstināšana 3.kārta: Daugavpils pilsētas pašvaldības ēkās 18.novembra ielā 354A 3.korpusa energoefektivitātes paaugstināšana |  |  |  |  |  |
| 3. | OBJEKTA ADRESE | 18.novembra ielā 354A, Daugavpilī |  |  |  |  |  |  |
| 4 | BŪVES VEIDS | JAUNBŪVE |  | ATJAUNOŠANA | PĀRBŪVE | RESTAURĀCIJA | NOJAUKŠANA | CITI |
|  |  |  |  | Jā |  |  |  |  |
| 5. | BŪVES GRUPA | III grupas ēka |  |  |  |  |  |  |
| 6. | OBJEKTA FUNKCIJA UN PARAMETRI | Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālais centrs ēka (kods 1130) Parametri: Zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 0500 026 0119 platība – 35015m2 Ēkas apbūves laukums: 3321.20 m2 Ēkas platība: 5034.60 m2 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | PASŪTĪTĀJS | Daugavpils pilsētas dome |  |  |  |  |  |  |
| 8. | PASŪTĪTĀJA ATBILDĪGAIS PĀRSTĀVIS | Olga Galančuka, Daugavpils pilsētas domes projektu tehniskais vadītājs, tālr.: 654 76063, olga.galancuka@daugavpils.lv |  |  |  |  |  |  |
| 9. | BŪVPROJEKTĒŠANAS STADIJA | Būvprojekts minimālā sastāvā, būvprojekts izstrādes stadijā ir obligāti jākonsultējas ar Pasūtītāju. |  |  |  |  |  |  |
| 10. | TIPVEIDA RISINĀJUMA PIELIETOJUMS | NĒ |  |  |  |  |  |  |
| 11. | INDIVIDUĀLĀ RISINĀJUMA IZSTRĀDĀŠANA | Fasādes apdares risinājumiem jābūt savā starpā saistītiem ar pārējiem apbūves objektiem iestādes tuvumā. Fasādes krāsu risinājumi jāsaskaņo ar pasūtītāju, pilsētas galveno arhitekti, pilsētas galveno mākslinieku. |  |  |  |  |  |  |

| 12. | ###### PRASĪBAS IZSTRĀDĀT: |  |
| --- | --- | --- |
| 12.1. | BŪVPROJEKTA RISINĀJUMA VARIANTU | Norādījumi par ēkas konstrukciju projektēšanu: Pamati – Veicot pamatu tehnisko apsekošanu, jānoskaidro grunts pamatnes kopā ar ēkas betona aizsargapmali sēšanās iemesli, jāizstrādā tehniskie risinājumi šī procesa novēršanai. Ēkas pamatiem - vertikālās hidroizolācijas atjaunošana, siltināšana ar ekstrudēto putupolistirolu. Cokola daļā - siltumizolācijas materiālu virsmas apmetums, krāsojums. Ēkas betona apmales demontāža- jaunas uzstādīšana, izmantojot betona bruģakmeni vai citu materiālu, kā arī paredzot ģeorežģa un ģeotekstila slāņu ieklāšanu. Ārsienas- Daļēji izdrupušo vai citādi bojāto ķieģeļu nomaiņa jeb bojāto vietu aizdarīšana ar remonta javas sastāvu. Precizēt vietas, kur ir plaisas. Ārsienu virsmu sagatavošana siltināšanai, siltināšana ar siltuma izolācijas plāksnēm A1 ugunsdrošības klases, vieglais apmetums, krāsojums. Siltumizolācijas biezums- saskaņā ar būvnormatīvu LBN 002- 15 „Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika”. Ieprojektēt metāla kāpņes uz jumta segumu, ja to pieļauj ugunsdrošības normatīvu prasības. Jāizstrādā raksturīgie ēkas griezumi un mezgli, t.sk. ailu sānu apdares mezgli. Projekta autors var piedāvāt savu ārsienu siltināšanas risinājumu, taču konstrukcijām un materiāliem jābūt racionāliem, tehniski- ekonomiski pamatotiem. Fasādes rasējumi ir jāsaskaņo ar pilsētas galveno mākslinieku. Pārsegums- jumts: Esošā savietotā jumta siltināšana ar cietajām akmens vates plātnēm ar vēdināšanas rievām vai analoģisku materiālu, jauna bitumena ruļļu materiāla jumta seguma ieklāšana, skārda parapetu u.c. skārda elementu nomaiņa. Pieļaujama esošās jumta siltumizolācijas - bitumena ruļļu seguma konstrukcijas saglabāšana, ja nestspējas aprēķins ļauj siltināt jumtu bez veco seguma demontāžas. Ja iepriekš minētā konstrukcija tiks demontēta, DOP projekta sadaļā jāparedz pasākumi, lai novērstu iekštelpu appludināšanu ar nokrišņu ūdeni, kā arī starp paneļu šuvju aizpildījuma atjaunošanu un telpu kosmētisko remontu pēc nepieciešamības, pēc iespējamām konstrukciju deformācijām, veicot to atslogošanu un darbojoties ar triecieninstrumentiem. Esošo ķieģeļu ventilācijas šahtu remonts un pārbūve. Ventilējamo kanalizācijas stāvvadu cauruļvadu nomaiņa virs jumta daļā, 2. stāva pārseguma daļā un, nepieciešamības gadījumā, līdz galam. Paredzēt iekštelpu kosmētisko remontu pēc nepieciešamības. Jāizstrādā jumta plāns un mezgli, t.sk. kanalizācijas stāvvadu iebūves mezgli un parapeta ieseguma konstrukcijas risinājums. Projekta autors var piedāvāt savu jumta siltināšanas risinājumu, taču konstrukcijām un materiāliem jābūt racionāliem, tehniski- ekonomiski pamatotiem. Ieejas mezgli: Izskatīt esošo ieejas mezglu saglabāšanu un atjaunošanu (ja pandusu slīpums atbilst normām, kā arī kāpnes un nojumes). |
|  |  | Ailas: Stikla bloku nomaiņa pret pakešu logiem PVC rāmjos. Veco ārdurvju nomaiņa pret jauniem metāla ārdurvīm. Esošo PVC logu/ durvju bloku nomaiņa pēc nepieciešamības. Esošas logu ailu sānu apdares, fiziski un funkcionāli novecojušā hermetizācijas materiāla demontāža, ailu sānu hermetizācija, pielietojot tvaika izolācijas un hidroizolācijas lentas, apdares darbi. Logu/ durvju vērtņu blīvgumiju, furnitūras nomaiņa pēc nepieciešamības. Moskītu tīklu, mikroventilācijas elementu uzstādīšana nepieciešamā daudzumā. Logu/ durvju bloku konstrukcija - atkarībā no ugunsdrošības normatīvu prasībām un atsevišķo telpu funkcijām. Pielietojamām konstrukcijām un materiāliem jābūt racionāliem, tehniski - ekonomiski pamatotiem. Izvēlētās konstrukcijas un materiāli jāsaskaņo ar Pasūtītāju. Tehniskā projekta sastāvā norādīt sekojošu informāciju: 1. Logu/ durvju montāžas, ailu sānu apdares tehnisko specifikāciju (būvdarbu apjomus), norādot to skaitu, izmērus, dalījuma un vēršanās virziena shēmu, krāsu, ārējo un iekšējo palodžu izmērus, moskītu sietu un mikroventilācijas elementu skaitu; 2. Logu, durvju un palodžu montāžas mezglu konstrukciju, ar paliktņu montāžas enkuru izvietojuma attālumiem, montāžas šuves aizpildījumu, tvaika izolāciju no telpas puses un hidroizolāciju no ārpuses ar speciālām lentām vai citādi, ailu sānu apdares shēmu, montāžas būvdarbu tehnoloģisko operāciju secību; 3. Galvenos logu, durvju veiktspējas raksturlielumus, kurus nosaka LVS EN 14351-1: 3.1. Siltumcaurlaidības koeficentu; 3.2. Vēja slodžu izturību; 3.3. Gaisa caurlaidību; 3.4. Ūdens necaurlaidību; 3.5. Akustiskās īpašības (skaņas izolācija); 3.6. Mehānisko stiprību. Ventilācija: Jāparedz funkcionāli nevajadzīgo ventilācijas iekārtu demontāžu un izvākšanu no telpām, jumta. Virtuves telpās uzstādīt autonomu mehāniskās pieplūdes/nosūces ventilācijas sistēmu, izmantojot gaisa apstrādes agregātus ar rekuperāciju. Kā siltumnesējs jāizmanto etilēnglikols jeb cits nesasalstošs šķidrums. Nerūsējošā tērauda materiāla tvaika nosūcējiem, kuri tiks uzstādīti virs virtuves iekārtām (elektriskā plīts, cepeškrāsns, panna, vārkatls un citi), jābūt nokomplektētiem ar tauku filtriem, elektroapgaismojumu. Pieļaujama esošo tvaika nosūcēju turpmāka izmantošana, ja tehniskās apsekošanas rezultātā to tehniskie parametri tiek atzīti par atbilstošiem projektējamās iekārtas komplektācijai. |
|  |  | Iekārtas ir jānodrošina ar visiem automātikas un regulēšanas elementiem. Gaisa vados, kuri šķērso ugunsdrošās sienas, ir jāparedz ugunsdrošie vārsti, kuri nodrošina tādu pašu uguns noturību kā šķērsojamā siena. Lai novērstu kondensācijas procesa veidošanos, jāveic cauruļvadu izolācija, t.sk. vietās kur tie šķērso ēkas sienas, pārseguma konstrukcijas. Visos gaisa vados ir jāparedz tīrīšanas iespēja visā gaisa vadu garumā, uzstādot tīrīšanas lūkas. Tīrīšanas lūkas jāuzstāda vietās, kuras nodrošina iespēju iztīrīt gaisa vadus 8-10 m attālumā uz katru pusi. Uz gaisa vadiem ir jāparedz trokšņu slāpētāji. Lai nodrošinātu jaunu uzstādītās ventilācijas sistēmas darbību, jāveic elektroinstalācijas (kabeļi, slēdži, rozetes, sadales, automātika u.c.) nomaiņa. Telpu kosmētiskais remonts pēc nepieciešamības. Siltumapgāde (siltuma trases ievada mezgls un ēkas siltuma mezgls): Siltuma trases ievada un siltuma uzskaites mezgls: - uzstādīt jauno atslēdzošo armatūru siltumtrases ievadā; - aprīkojumu izvietot atsevišķa telpa ar atsevišķo ieeju; - paredzēt ievadu un siltuma uzskaites telpā starpsienu un durvju izvēli atbilstoši spēkā esošajiem ugunsdrošības normatīvajiem aktiem; - paredzēt ievada un siltuma uzskaites mezgla ventilāciju un kanalizāciju; - modernizēt siltuma shēmu; - veikt kosmētisko remontu. Ēkas galvenā korpusa siltuma mezgls: - siltummezglā, siltumapgādes sistēmām, paredzēt neatkarīgo pieslēgšanas shēmu; - paredzēt siltummezgla modernizāciju, saskaņā ar SIA „Daugavpils Siltumtīkli” izdotajiem tehniskajiem noteikumiem, atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajām projektēšanas, montāžas un ekspluatācijas normatīvo dokumentu prasībām; - siltummezgla telpas remonts. Apkure: - pārbaudīt radiatoru jaudu, pēc nepieciešamības nomainīt . Paredzēt radiatoru regulēšanu; Kanalizācija: Iekšējo kanalizācijas caurules nomaiņa stāvvados 2. un 3.korpusos līdz santehniskajiem ierīčiem. (Zemgrīdas kanālos caurules ir nomainītas). Fiziski novecojušo santehnisko ierīču (klozetpodi, roku mazgātnes, dušas vāceles un t.t.) kopā ar veidgabaliem, jaucējkrāniem, noslēgarmatūru demontāža - jaunu uzstādīšana nepieciešamā skaitā, nodrošinot higiēnas prasības un LBN 221-15 “Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija” prasības. Sanitāro mezglu telpu kosmētiskais remonts. Darbu apjomi precizējami, veicot tehnisko apsekošanu un vadoties ar SIA “Daugavpils Ūdensvads” izdotajiem tehniskajiem noteikumiem. Aukstā un karstā ūdens apgāde: veicot ūdensapgādes sistēmas inženiertīklu tehnisko apsekošanu, jānoskaidro siltā ūdens padeves nepietiekamības iemesli pa ēkas telpām. Darbu apjomi precizējami, veicot tehnisko apsekošanu un vadoties ar SIA “Daugavpils Ūdensvads” izdotajiem tehniskajiem noteikumiem. Teritorijas laistāmo krānu nomaiņa. |
|  |  | Ugunsdrošība: veikt esošo vājstrāva tīklu apsekošanu ( automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas, evakuācijas avārijas apgaismes). Nodrošināt būvnormatīva LBN 201-15 „Būvju ugunsdrošība” u.c. ugunsdrošības normatīvo aktu prasību izpildi (piemēram, US panelim jāparedz vēdināšanas sistēmas atslēgšana un dūmu nosūces sistēmas ieslēgšanu ugunsgrēka trauksmes laikā, izejas signāla pieslēgšana VUGD centrālajai signalizācijas pultij; paredzēt ugunsdrošo stacionāro kāpnes uzstādīšanu, ugunsdrošo durvju bloku uzstādīšanu pirms evakuācijas izejām kā arī starp ēkas ugunsdrošajiem nodalījumiem, koka konstrukciju apstrādi ar pretuguns sastāvu, ugunsdzēsības ūdensapgādes inženierkomunikāciju renovāciju, ugunsdrošo durvju/ logu bloku uzstādīšanu evakuācijas kāpņu tuvumā, ugunsdzēšanas kāpņu uzstādīšana uz ēkas fasādes u.c. būvdarbu veikšanu pēc nepieciešamības). Zibens aizsardzība: Zibensaizsardzības un pārsprieguma aizsardzības sistēmas uzstādīšana saskaņā ar ugunsdrošības normām. Elektroapgāde: Projekta sadaļu izstrādāt atbilstoši būvnormatīva LBN 261-15 "Ēku iekšējo elektroinstalāciju izbūve" prasībām. Elektroinstalācijas, sadales skapju un veco gaismekļu nomaiņa, paredzot enerģiju taupošu gaismekļu uzstādīšanu. Spēka un apgaismošanas grupu tīklus paredzēt ar vara kabeļiem zem apmetuma (kur tas ir iespējams) montāžas kanālos. Telpu apgaismojuma līmeni un gaismekļu, rozešu, slēdžu aizsardzības klasi IP, izvēlēties, atbilstoši normatīviem, atkarībā no telpas izmantošanas veida un funkcijām. Uz ēkas fasādes nostiprināto gaismekļu virs ieejas durvīm nomaiņa, pēc nepieciešamības. Visu tehnoloģisko iekārtu korpusi, apgaismošanas armatūru korpusi, montāžas plaukti un kanāli, vēdināšanas kanāli un elektrosadaļņu korpusi jāsazemē. Gadījumā, ja nepieciešams tīklu jaudas palielinājums jaunās ventilācijas sistēmas pieslēgšanai, izpildītājs paredz iekļaut šos darbus tehniskā projekta sastāvā jeb izstrādāt atsevišķu projektu, saskaņā ar A/S „Sadales Tīkls” izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem jaudas palielināšanai, esošās projekta izstrādes līgumcenas ietvaros. |
|  |  | Vājstrāvas tīkli: Uz fasādes esošo vājstrāvas kabeļu apdare vai to nomaiņa, saskaņā ar SIA „Lattelekom” izdotajiem tehniskajiem noteikumiem. Darbu organizācijas projekts: Sakarā ar to, ka būvobjekta sastāvā ir trīs korpusi ar pārejām, ir nepieciešams sadalīt projektu trijās kārtās, paredzot atsevišķu nodošanu ekspluatācijā katram korpusam. Projektā katrai kārtai jāietver sekojošas sadaļas: 1. Paskaidrojuma raksts; 2. Būves ģeogrāfiskais novietojums; 3. Būvlaukuma organizācija; 4. Būvdarbu veikšanas vietu norobežošana; 5. Pagaidu ēkas un būves, ja nepieciešams; 6. Satiksmes organizācija būvlaukumā; 7. Apsardzes sistēmas izveide, ja nepieciešams; 8. Būvdarbu veikšanas secība; 9. Būvniecības sagatavošanas darbi; 10. Teritorijas sakopšana un labiekārtošana; 11. Būvdarbu veikšanas dokumentācija; 12. Būvdarbu kvalitātes kontrole; 13. Vides aizsardzības prasības būvdarbu laikā; 14. Darba aizsardzības un ugunsdrošības pasākumi; 15. Objektā izvietojamas darba aizsardzības un evakuācijas zīmes; 16. Ja darbi plānojami iestādes darbības laikā, nepārtraucot aprūpes procesu, tas jāapraksta, norādot darbu organizācijas metodes, darbu zonas norobežošanu, trokšņa līmeni, un citus parametrus, kas ir būtiski uzturēšanās procesa nodrošināšanai. Tehniskajā dokumentācijā obligāti iekļaut sekojošus mezglus: 1. jumta pārseguma siltinājuma griezumus; 2. jumta vēdināšanas izvada (aeratora) uzstādīšanas mezgls; 3. sienas siltinājuma mezglus; 4. sienas ārējā stūra siltinājuma mezglus; 5. sienas iekšējā stūra siltinājuma mezglus; 6. sienas siltinājuma mezglus ap ieejas mezgliem; 7. sienas un jumta konstrukcijas savienojuma mezglus; |
|  |  | 8. parapeta mezgls; 9. sienas un pamatu siltinājuma savienojuma mezglus; 10. logu un durvju ailu siltinājuma mezglus; 11. cokola/ pamatu siltinājuma mezgls; 12. cokola/ pamatu ārējā stūra siltinājuma mezgls; 13. cokola/ pamatu iekšējā stūra siltinājuma mezgls; 14. izstrādāt mezglus uzjumteņu atjaunošanai virs ieejām, sienas un uzjumteņu savienojuma mezglus; |
| 12.2. | PIRMS BŪVPROJEKTA DARBUS, SAGATAVOT IZEJMATERIĀLUS | Jāveic būves un inženiertīklu tehniskā apsekošana |
| 12.3. | IZPĒTES DARBI | Būves un inženiertīklu tehniskā apsekošana. |
| 12.4. | TEHNOLOĢISKO IEKĀRTU PROJEKTU | Nē |
| 13. | BŪVPROJEKTĒŠANAI NEPIECIEŠAMIE DOKUMENTI UN IZEJMATERIĀLI: |  |
| 13.1. | BŪVNIECĪBAS IESNIEGUMS | Sagatavo pasūtītājs kopā ar būvprojekta izstrādātāju |
| 13.2. | BŪVATĻAUJA | Sagatavo pasūtītājs |
| 13.3. | ZEMES GABALA DOKUMENTI | Sagatavo pasūtītājs |
| 13.4. | ZEMES GABALA TOPOGRĀFISKAIS PLĀNS | Sagatavo projektētājs, nepieciešamā, saskaņotā ar pasūtītāju apjomā |
| 13.5. | SITUĀCIJAS PLĀNS | Sagatavo projektētājs |
| 13.6. | BŪVES INVENTARIZĀCIJAS MATERIĀLI | Sagatavo pasūtītājs |
| 13.7. | BŪVES TEHNISKĀS APSEKOŠANAS DATI | Sagatavo projektētājs |
| 13.8. | SANITĀRI HIGIĒNISKAIS UZDEVUMS | Pieprasa pasūtītājs |
| 13.9. | UGUNSDZĒSĪBAS UN GLĀBŠANAS DIENESTA TEHNISKIE NOTEIKUMI | Pieprasa projektētājs |
| 13.10. | BŪVPROJEKTA EKSPERTĪZE | JĀ (veic pasūtītājs) |
| 14. | ##### PIEVIENOTIE TEHNISKIE NOTEIKUMI (Tehnisko noteikumu derīguma termiņa pagarināšanu veic projektētājs): |  |
| 14.1. | ŪDENSAPGĀDEI | Pieprasa pasūtītājs |
| 14.2. | KANALIZĀCIJAI | Pieprasa pasūtītājs |
| 14.3. | SILTUMAPGĀDEI | Pieprasa pasūtītājs |
| 14.4. | GĀZES APGĀDEI | NĒ |
| 14.5. | ELEKTROAPGĀDEI | Pieprasa pasūtītājs |
| 14.6. | VĀJSTRĀVAS TĪKLI: |  |
| 14.6.1. | SIA “LATTELECOM” | Pieprasa pasūtītājs |
| 14.6.2. | SIA “DAUTKOM” | Pieprasa pasūtītājs |
| 14.6.3. | ### SIA „LATVIJAS MOBILAIS TELEFONS” | NĒ |
| 14.7. | IELAS UN CEĻI: |  |
| 14.7.1 | ### VAS "LATVIJAS VALSTS CEĻI" | NĒ |
| 14.7.2 | DAUGAVPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS IESTĀDE „KOMUNĀLĀS SAIMNIECĪBAS PĀRVALDE” | Pieprasa pasūtītājs |
| 14.8. | LIETUSŪDENS KANALIZĀCIJA | NĒ |
| 14.9. | APGAISMOJUMS | Pieprasa projektētājs |
| 14.10. | VAS „LATVIJAS DZELZCEĻŠ” | NĒ |
| 15. | PROJEKTA SASKAŅOŠANA | Ar visiem minētajiem inženierkomunikāciju turētajiem, tehnisko noteikumu izsniedzējiem, Daugavpils pilsētas domes Pilsētbūvniecības un plānošanas departamentu u.c. veic projektētājs |
| 16. | BŪVPROJEKTA EKSEMPLĀRU SKAITS | Būvprojekts - 5 ORIĢINĀLI + 1 DIGITĀLĀ VEIDĀ (PDF; DWG); Būvprojekts minimālā sastāvā – 3 eksemplāri + digitālā veidā (PDF; DWG) |

17. BŪVPROJEKTA MINIMĀLĀ SASTĀVA sastāvdaļas:

1. Skaidrojošs apraksts par plānoto būvniecības ieceri, tai skaitā par vides pieejamības risinājumiem, ja ēkai atbilstoši normatīvajiem aktiem nodrošināma vides pieejamība; 2. Būvprojekta ģenerālplāns atbilstošā vizuāli uztveramā mērogā (M 1:250; M 1:500; M 1:1000) uz derīga topogrāfiskā plāna; 3. Ēkas stāvu un jumta plāni ar telpu vai telpu grupu eksplikāciju (otrās grupas viena vai divu dzīvokļu dzīvojamām ēkām un palīgēkām – bez telpu vai telpu grupu eksplikācijas); 4. Ēkas fasādes ar augstuma atzīmēm; 5. Raksturīgie griezumi ar augstuma atzīmēm; 6. Saskaņojumi ar: 6.1. institūcijām, kuras izdevušas tehniskos vai īpašos noteikumus; 6.2. pasūtītāju; 6.3. pilsētas galveno arhitekti un galveno mākslinieku; 7. Citi dokumenti vai atļaujas, ja to nosaka normatīvie akti.

18. BŪVPROJEKTAM IR ŠĀDAS sastāvdaļas:

1. VISPĀRĪGĀ DAĻA:

1.1. Būvprojektēšanas uzsākšanai nepieciešamie dokumenti; 1.2. Zemes gabala inženierizpētes dokumenti vispārīgajos būvnoteikumos noteiktajos gadījumos; 1.3. Skaidrojošs apraksts, kurā norādīta vispārīga informācija par inženierbūves tehniskajiem rādītājiem un lietošanas veidu atbilstoši būvju klasifikācijai (norādot klasifikācijas četrciparu kodu), kā arī norādīta vispārīga informācija par vides pieejamību publiskām inženierbūvēm; 1.4. Tehniskie vai īpašie noteikumi; 1.5. Atļaujas un saskaņojumi; 1.6. Vispārīgo rādītāju lapa; 1.7. Būvprojekta ģenerālplāns atbilstošā vizuāli uztveramā mērogā (M 1:250; M 1:500; M 1:1000) uz topogrāfiskā plāna;

2. arhitektūras daļa:

2.1. vispārīgie rādītāji; 2.2. teritorijas sadaļa: 2.2.1. būvprojekta ģenerālplāns atbilstošā vizuāli uztveramā mērogā (M 1:250; M 1:500; M 1:1000) uz topogrāfiskā plāna; 2.2.2. savietotais projektēto inženiertīklu plāns atbilstošā vizuāli uztveramā mērogā (M 1:250; M 1:500; M 1:1000) uz topogrāfiskā plāna; 2.3. arhitektūras sadaļa: 2.3.1. ēkas jumta un stāvu plāni ar telpu izmēriem, telpu nosaukumi; 2.3.2. ēkas fasādes ar būtisko elementu (tai skaitā dekoratīvo) augstumu atzīmēm, norādēm par fasādes apdares būvizstrādājumiem, dekoratīvajām un konstruktīvajām detaļām, tehnisko iekārtu un atvērumu izvietojumu; 2.3.3. raksturīgie griezumi ar augstuma atzīmēm; 2.3.4. tehnisko iekārtu izvietojums; 2.3.5. būvizstrādājumu specifikācijas; 2.3.6. galveno ēkas detaļu mezglu risinājumi (cokola, jumta, pārsegumu, logu, durvju pieslēgumu mezgli).

3. inženierrisinājumu daļa:

3.1. būvkonstrukcijas (pamati, pārsegumi, jumts un citas slodzi nesošas konstrukcijas) ar konstrukciju būtiskāko slodžu uzņemšanas mezglu detalizāciju; 3.2. būvkonstrukciju detalizēta aprēķinu atskaite, kurā norādītas visas slodzes, slodžu shēmas un kopējais aprēķina modelis; 3.3. ēkai nepieciešamie inženiertīkli (ūdensapgāde un kanalizācija, apkure, vēdināšana un gaisa kondicionēšana, elektroapgāde, drošības sistēmas) un to risinājumi (pieslēguma shēmas, specifikācijas, griezumi); 3.4. citi inženierrisinājumi, ja tādi nepieciešami; 3.5. vides aizsardzības pasākumi; 3.6. būvizstrādājumu specifikācijas.

4. darbu organizēšanas projekts

5. UGUNSDROŠĪBAS PASĀKUMU PĀRSKATS

6. Ēkas energoefektivitātes novērtējums aprēķinātajai energoefektivitātei. ĒKAS PAGAIDU ENERGOSERTIFIKĀTS

7. REKOMENDĀCIJAS UN NORĀDĪJUMI BŪVES UZTURĒŠANAI.

8. PIELIKUMI:

8.1. Būvprojekta ekspertīzes atzinums (t.sk. ekonomikas daļai) – sagatavo pasūtītājs. 8.2. Topogrāfiskās izpētes atskaite.

8. EKONOMISKĀ DAĻA

9.1. iekārtu, konstrukciju un būvizstrādājumu kopsavilkums; 92. būvdarbu apjoms; 9.3. izmaksu aprēķins (tāme). Sastādot būvdarbu apjomu un tāmju dokumentāciju, atsevišķi jānorāda “attiecināmās” (izmaksas, kuras tiks segtas no SAM 4.2.2.) un “neattiecināmās” būvizmaksas. Sīkāks būvdarbu uzskaitījums “attiecināmie/ neattiecināmie” tiks precizēts izstrādes laikā.

Būvvaldes būvprojekta minimālā sastāvā, būvprojekta eksemplārus sagatavot atbilstoši arhivēšanas prasībām.

Būvprojektu izstrādāt, ievērojot spēkā esošo būvniecības regulējumu, Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta priekšlikumus, pastāvošos LBN, LVS, noteikumus un normas. Būvprojekta minimālā sastāvā, būvprojekta noformēšana jāveic ievērojot MK noteikumus Nr. 370 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 202-15 „Būvprojekta saturs un noformēšana””.

19. IZSTRĀDES TERMIŅI:

1. būvprojekta minimālā sastāvā iesniegšanas termiņš: 2 mēneši no līguma noslēgšanas

2. starpziņojuma iesniegšanas termiņš: 4 mēneši no līguma noslēgšanas dienas (2. starpziņojumā jāiesniedz būvprojekta galveno sastāvdaļu – ģenerālplānu, raksturīgos griezumus ar augstuma atzīmēm; darba daudzumu sarakstu)

Būvprojekta izstrādes, saskaņošanas kopējais termiņš: 6 mēneši no līguma noslēgšanas dienas

- Sastādīja:

- Daugavpils pilsētas Attīstības departamenta

- Projektu nodaļas  Projektu tehniskais vadītājs                                                                                                                                                                                O.Galančuka