LBN 405-15 „Būvju tehniskā apsekošana”

pielikuma veidlapa

Akciju sabiedrība „Komunālprojekts” Hanzas ielā 16, Rīgā, LV-1045, Būvkomersanta reģistrācijas Nr. 2687-R, tālr. 67338383, fakss 67338385, zita@versija.lv

(apsekotājs un tā rekvizīti – licences vai sertifikāta numurs, adrese, tālruņa un faksa numurs, e-pasta adrese)

Tehniskās apsekošanas atzinums

_Siltumkamera Nr.8k-8  Jātnieku ielā 79a, Daugavpilī_

(būves nosaukums, kadastra numurs un adrese)

_PAS "Daugavpils siltumtīkli", 23.01.2018. līgums Nr. 18-26-001/3_

(pasūtītājs, līguma datums un numurs)

Atzinums izsniegts 2018. gada 5. aprīlī  PAS "Daugavpils siltums" ___________________________________________________________________

(fiziskās personas vārds un uzvārds vai juridiskās personas nosaukums)

Siltumkameras Nr.8k-8  Jātnieku ielā 79a, Daugavpilī būvkonstrukciju tehnisko apsekošanu veica būvinženieri K. Peters un M. Jakuševs sertificētas būvinženieres A. Gudeles (LBS būvprakses sertifikāts Nr.20-6808) vadībā.

Apsekošanā konstatēts:

Siltumkamera atrodas uz Jātnieku ielas, pie daudzstāvu dzīvojamās mājas nr.79a, zaļaja zonā starp brauktuvi un dzīvojamo namu.

Siltumkamera sastāv no divām daļām,( lielākās un mazākas )  to sienas – monolītā dzelzsbetona 20 cm un 25cm  biezumā, atsevišķās vietās mitruma bojajumu rezultāta atsegts monolītbetoja sienu darba stiegrojums. Mazakajā  siltumkamera sienā konstatēta aila ar senu neizmanojamu pieslēgumu, aila jaaizbetonē.  Kopumā sienu tehniskais stāvoklis apmierinošā tehniskā stāvoklī.

Lielākajai daļai pārsegums  – monolītā dzelzsbetona plātne 22  cm biezumā balstītas uz monolītbetona sijām. Atsevisķām sijām konstatēti sīki mitruma radīti bojājumi, dažviet  atsegts un korodejis aptverošai stiegrojums. Kopuma siju stāvoklis apmierinošs. Mazākajai kameras daļai monolītbetona pārsegums 30cm biezs, bez būtiskiem bojājumiem. Virs lielākās daļas vairums pārseguma plātnēm konstatēti mitruma bojājumi. Bojājumu vietās atsegts un korodejisdarba stiegrojums, to stāvoklis vērtējams kā apmierinošs, bojatajām platnēm slikts. Virs pārsegumiem smilšu un melnzemes uzbērums līdz 15cm biezumā.

Lielakās kameraasstūros plātnēs izveidotas 4 lūkas, mazakās kamaras stūros 2 lūkas ar 90kg ķeta vākiem, kuri aprūsējuši un izļodzijušies. Vāku tehniskais stāvoklis neapmierinošs.

Siltumkamera atrodas nekustīga balsta metāla konstrukcija, ta korodējusi un jāremontē.

Siltumkameras betona konstrukcijas kopomā apmierinošā tehniskā stāvoklī un izmantojamas siltumkameras rekonstrukcijai, izņemot betona pārseguma gatavplātnes kuras ieteicams nomainīt, ierīkojot jaunu hidroizolācijas aizsargslāni.

Pielikumā:

A.Gudeles LBS sertifikāta kopija  Nr. 20-6808

Šis tehniskās apsekošanas atzinums var tikt izmantots divu gadu laikā pēc apsekošanas veikšanas.

Būvinženieri:	A. Gudele

LBS sertifikāts Nr. 20-6808

K. Peters

M.Jakuševs

F-1. Siltumkameras lielākās daļas monolītbetona sienas.

F-2. Siltumkameras sienu bojājumi.

F-3. Lielakas siltumkameras parseguma sijas un gatavplātnes ar bojājumiem.

F-4. Lielākās siltumkameras pārseguma plātnes ar lūkām.

F-5. Mazakās siltumkameras monolītbetona sienas un parsegums.

F-6. Siltimkameras siena, aizbetonējama aila.