LBN 405-15 „Būvju tehniskā apsekošana”

pielikuma veidlapa

Akciju sabiedrība „Komunālprojekts” Hanzas ielā 16, Rīgā, LV-1045, Būvkomersanta reģistrācijas Nr. 2687-R, tālr. 67338383, fakss 67338385, zita@versija.lv

(apsekotājs un tā rekvizīti – licences vai sertifikāta numurs, adrese, tālruņa un faksa numurs, e-pasta adrese)

Tehniskās apsekošanas atzinums

_Siltumkamera Nr.14k-9  Liepājas ielā 60, Daugavpilī_

(būves nosaukums, kadastra numurs un adrese)

_PAS "Daugavpils siltumtīkli", 23.01.2018. līgums Nr. 18-26-001/3_

(pasūtītājs, līguma datums un numurs)

Atzinums izsniegts 2018. gada 5. aprīlī  PAS "Daugavpils siltums" ___________________________________________________________________

(fiziskās personas vārds un uzvārds vai juridiskās personas nosaukums)

Siltumkameras Nr.14k-9  Liepājas ielā 60, Daugavpilī būvkonstrukciju tehnisko apsekošanu veica būvinženieri K. Peters un M. Jakuševs sertificētas būvinženieres A. Gudeles (LBS būvprakses sertifikāts Nr.20-6808) vadībā.

Apsekošanā konstatēts:

Siltumkamera atrodas uz Liepājas ielas, pretī dzīvojamajai mājas nr.60. Daļa kameras izbūveta zem brauktuves, daļa zaļajā zonā.

Siltumkamera – izbūveta no diviem  blakus novietotiem monolītā dzelzsbetona gatavelementu kameru pārsegumiem ar iekšējo izmēru 3x3m,15cm biezumā, montētas uz monolīta betona atbalstsienām. Kameru ieksējais augstums 2 un 2,5m. ZA galā novietoto siltumkamera nav pieejama no ārpuses, to paredzēts demontēt un demontēto vidussienas posmu  izveidot no jauna, atlejot monolītā betona konstrukcijās. Apskates laikā betona konstrukcijām būtiski bojājumi nav konstatēti, kopumā sienu un parsegumu tehniskais stāvoklis labs.

Virs plātnes smilšu un melnzemes uzbērums līdz 15cm biezumā uz škembu kārtas.  Esošās (saglabājamās)  kameras pārsegums un sienas bez būtiskiem defektiem, to iespējams ekspluatēt atdalot (demontējot) nevaidzīgo daļu. Saglabāto apjomu dalījuma vietā aizbetonejot un pielabojo sīkus bojājumus ar remontjavu.

Katras kameras stūros plātnēs izveidotas 4 lūkas ar 90kg ķeta vākiem. Piejamas apskatei tikai divas no visām siltumkaleras lūkām, atsevišķas lūkas aprūsējušas un izļodzijušās, apskates laikā apbērtas ar zemi. Pieejamo lūku tehniskais stāvoklis kopumā apmierinošs, pārējo slikts.

Nepieciešams atjaunot  kamras aizbērtās lūkas zaļajā zonā, kā arī visām atsegtajām  konstrukcijām jāierīko hidroizolācija.

Siltumkameras betona konstrukcijas kopomā apmierinošā tehniskā stāvoklī un izmantojamas siltumkameras pārbūvei pēc atbilstoši izstrādāta tehniskā projekta.

Pielikumā:

A.Gudeles LBS sertifikāta kopija  Nr. 20-6808

Šis tehniskās apsekošanas atzinums var tikt izmantots divu gadu laikā pēc apsekošanas veikšanas.

Būvinženieri:	A. Gudele

LBS sertifikāts Nr. 20-6808

K. Peters

M.Jakuševs

F-1. Siltumkameras monolītbetona sienas un siltumtrases pievadi.

F-2. Siltumkameras sienas posms aizmūrets, aizbetonēts.

F-3. Siltumkameras sina un gatavelementa pārsegs, lūka.

F-4. Aila siltumkameras sienā uz blakus telpu, lūka.