PASKAIDROJUMA RAKSTS.

“ Ēkas  daļas vienkāršotās rekonstrukcijas dokumentācija Šaurā ielā 23, Daugavpilī ”  projekta marka  EL izstrādāta saskaņā ar pasūtītāja norādījumiem un balstoties uz celtniecības daļas uzdevumu saskaņā ar  “Elektroietaišu ierīkošanas noteikumiem”  ( EIN-85 ), “Dzīvojamo un sabiedrisko ēku elektroiekārtu projektēšanas normām”   ( VSN-59-88 ) , “Ēku un būvju zibensaizsardzības ierīkošanas instrukcijām”                       ( RD-34.21.122-87 ) , kā arī citiem spēkā esošiem normatīviem un instrukcijām.

- ELEKTRISKIE TĪKLI .

Objekta “ Ēkas daļas vienkāršotās rekonstrukcijas dokumentācija Šaurā ielā 23, Daugavpilī  kopējā aprēķina slodze sastāda                    Papr =  20.40 kW  (  Iapr = 31.00 A ).

No esoš. sadales  GS   līdz projekt. elektrosadalei  ES  ieguldīt   MMJ 5x25  markas kabeli pa sienu atklāti plastmasas caurulē  d=50 mm.

- IEKŠĒJIE TĪKLI ( EL ).

A.     ELEKTRAPGĀDE.

Elektroapgādes shēmā paredzēts:

Tīkla spriegums  380/220 V ar cieši sazemētu neitralitāti.

Iekšējās elektroinstalācijas izbūve ar  MMJ  markas kabeļiem ar vara dzīslām. Instalāciju veikt slēpti zem apmetuma un aiz piekaramajiem griestiem. Kabeļu pārejas cauri sienām veikt caur plastmasas caurulēm   d=20 mm ; pēc kabeļu montāžas cauruļu galus noblīvēt.  Stāvvadu el. kabeļus montēt plastmasas aizsargcaurulēs. Maģistr. el. kabeļus montēt plastmasas caurulēs.

Kabeļu trases projektā parādītas nosacīti. Veicot kabeļu montāžu kabeļu trases precizēt, ņemot vērā santehniskos cauruļvadus un vēdināšanas ierīču izvietojumu.

Projekt. sadali  ES  montēt slēpti   1.70 m  augstumā no tīrās grīdas  ( līdz sadaļu augšdaļai ).

Apgaismošanas līmenis un gaismas ķermeņi izvēlēti atbilstoši normatīvajām prasībām un telpu izmantošanas raksturam.

Apgaismojuma aprēķins izdarīts ar datorprogrammu  “ DIALux “  un atbilsts Eiropas normām.

Slēdžus uzstādīt   1.50 m  augstumā no tīrās grīdas   slēpti zem apmetuma.

Sienas kontaktligzdas uzstādīt  0.90 m  augstumā no tīrās grīdas       slēpti zem apmetuma.

Slēdžu un sienas kontaktligzdu izvietojuma augstumu saskaņot ar pasūtītāju montāžas laikā.

Mazgātuves telpu tehnoloģisk. iekārtas  pievienot elektr. spriegumam caur diferences slēdžus.

Projektā ir paredzēta iespēja vēdināšanas iekārtu atslēgšanās funkcija ugunsdzēsības signalizācijas ieslēgšanās gadījumā ar kontaktora palīdzību no esoš. ugunsdzēsības signalizācijas pults

Visas elektroiekārtu metāliskās daļas, kuras normāli neatrodas zem sprieguma, sazemēt ar kabeļu zemējuma vada palīdzību. Iekārtu zemējumam izmantot atdalīto zemējuma un nulles vada slēgumu.

Sastādot objekta tāmi palielināt to par  5 %  neparedzētiem darbiem un materiāliem.

## Sastādīja:                                                  / T. Germane /

Sertifikāts Nr. 70-1354