PASKAIDROJUMA RAKSTS

Ūdensapgāde.

Saskaņā ar tehniskajiem noteikumiem, ko izdevusi SIA „Daugavpils ūdens“, projektā ir paredzēts pieslēgt ūdensvada tīklus pie esošā ūdensvada Šaurā ielā, Dn200mm.Rekonstruējamajai ēkai, pēc būvnormatīvu prasībām, vajag divus ūdensvada ievadus, jo ēkā ir vairāk nekā 12 ugunsdzēšanas krāni. Rekonstruējamajā ēkas pagraba daļā visi aukstā un karstā ūdensvadu tīkli tiek projektēti no jauna, kā arī visi maģistrālie tīkli, pie kuriem jāpārslēdz visus esošos patērētājus.

Ārējā ugunsdzēsība ir paredzēta no projektējamā ugunsdzēsības hidranta UH-1 un esošā EUH-1, kas atrodas renovējamās ēkas teritorijā, Šaurā ielā. Pēc būvnormatīvu aprēķiniem ūdens patēriņš ir 20,0l/s.                                  Renovējamajai ēkai ir esošā iekšējās ugunsdzēsības sistēma.  Ugunsdzēšanu veic no viena ugunsdzēšanas krāna, ražīgums 1,5l/s. katrs.

Nepieciešamo ūdens patēriņa daudzumu sk. lapā ŪK-1.

Izlietotais ūdens daudzums ēkai tiek uzskaitīts projektējamos ūdensmērītājos, kas tiek uzstādīti aukstā ūdensvada ievados.Ūdensmērītāji ir paredzēti ar GPS blokiem, lai varētu noņemt ūdens rādītājus no attāluma. Ūdensmērītāja mezgli paredzēti ar apvadlīniju, ar aizbīdni ar elektropievadi, iekšējās ugunsdzēsības nodrošināšanai.

Karsto ūdeni uzsilda ūdenssildītājā, siltummezglā.

Ārējos ūdensvada tīklus montē no plastmasas PEH caurulēm, montēt ar caurduršanas metodi.

Iekšējos aukstā un karstā ūdensvadu sistēmu tīklus montē no plastmasas caurulēm ar izolāciju, apšuj ar reģipsi.

Sadzīves kanalizācija.

Projektā paredzēts pieslēgties esošajiem kanalizācijas tīkliem renovējamās ēkas teritorijā, 200mm.

Ārējos kanalizācijas tīklus montē no plastmasas PP caurulēm, De160mm.      Iekšējās kanalizācijas tīklus montē no plastmasas UPONOR HTP caurulēm.

Pēc būvniecības noteikumiem kanalizācijas izlaidē no pagrabtelpām, tiek uzstādīts aizbīdnis un dubultais pretvārsts.

Projektā, rekonstruējamajā ēkas daļā, paredzēts pārslēgt esošos stāvvadus uz jauniem kanalizācijas tīkliem, paredzētas jaunas izlaides, jaunas kanalizācijas akas, D1500, vecās tiek demontētas.

Sastādīja                                        V. Bundins

Būvprakses sertifikāts Nr. 50-122