PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS

Centrālapkures sistēmas inženiertīklu atjaunošana un individuālā siltummezgla ierīkošana Daugavpils pilsētas 2. speciālās pirmsskolas izglītības iestādes ēkā

1. Projektējamā objekta nosaukums: „Centrālapkures sistēmas inženiertīklu atjaunošana un individuālā siltummezgla ierīkošana Daugavpils pilsētas 2. speciālās pirmsskolas izglītības iestādes ēkā”.

2. Objektu adreses: Mihoelsa iela 4, Daugavpils, ēkas kadastra apzīmējums 05000017607001.

3. Pasūtītājs: Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde.

4. Projektēšanas stadija: Apliecinājuma karte inženierbūvēm.

5. Būvniecības veids: Atjaunošana.

6. Izejas dati projektēšanai:

6.1. Tehnisko dokumentāciju (apliecinājuma karti) izstrādāt pamatojoties uz projektēšanas uzdevumu, SIA „Daugavpils Siltumtīkli” izdotajiem tehniskajiem noteikumiem, Būvniecības likumu, kā arī vadoties pēc Ministru kabineta noteikumiem Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi”, Nr.529 „Ēku būvnoteikumi”, Nr.551 ”Ostu hidrotehnisko, siltumenerģijas, gāzes un citu, atsevišķi neklasificētu, inženierbūvju būvnoteikumi”, LBN 231-15 “Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija”, ievērojot citus pastāvošos Latvijas būvnormatīvus LBN, tehniskos normatīvus un standartus. Izpildītājs savu pilnvaru un atbildības robežās sagatavos apliecinājuma kartes tehnisko dokumentāciju, MK noteikumu Nr.551 “Ostu hidrotehnisko, siltumenerģijas, gāzes un citu, atsevišķi neklasificētu, inženierbūvju būvnoteikumi”  izpratnē, iesniegs izskatīšanai Daugavpils pilsētas būvvaldē, ieceres akcepta saņemšanai.

6.2. Esošā apkures sistēmas cauruļvadu kopā ar sildelementiem nomaiņa. Kā siltuma avots telpās jāparedz tērauda radiatori vai konvektori ar spiediena izturību 10 bar, kā arī  jāparedz karbona (metālaplastīta) cauruļvadi.

6.3. Radiatoriem paredzēt noslēgarmatūras un termoregulatorus.

6.4. Izveidot apkures sistēmu  ar automātiskām atgaisošanas mezgliem.

6.5. Apkures stāvvados paredzēt balansējošos ventiļus.

6.6. Centrālapkures sistēma ir jābūt paredzētai iespējai veikt iekšējās apkures sistēmas (t.s. atsevišķu stāvvadu ( cauruļu savienojums: R 1" GK - uzmana) un atsevišķu radiatoru) skalošanu ar skalošanas kompresora palīdzību.

6.7. Automātiskais individuālais siltummezgls (turpmāk - ISM)  jābūt aprīkotiem ar:

- apkures un karstā ūdens regulatoriem;

- cirkulācijas sūkņiem  apkurei un karstā ūdens apgādei;

- sūkņu trokšņu līmenim jābūt ne lielākam par 41 dB;  trokšņu līmenim telpās blakus siltummezglam jābūt ne lielākam par 30 dB pie visu sūkņu (apkures un karstā ūdens) maksimālā ražīguma;

- lai aizsargātu cirkulācijas sūkni, regulatoru no netīrumiem siltumnesējā, uz turpgaitas un atgaitas cauruļvada jāparedz filtra uzstādīšanu.

-spiediena starpības regulatoru;

-apkures un karstā ūdens kontūrā paredzēt iekārtu automātiskai atgaisošanai.

- spiediena devējus cirkulācijas sūkņiem;

- ūdensskaitītāju uz piebarošanas padeves līnijas;

-manometru uz aukstā ūdens padeves cauruļvada (iekšējiem manometriem siltummezglā jābūt metroloģiski pārbaudītiem un ar verificēšanas sertifikātiem);

-membrānas izplešanās trauku (tvertni);

-pieslēgumu ēkā esošiem inženiertīkliem (aukstais ūdens un karstais ūdens), kā arī jaunai apkures sistēmai un pieslēgumu maģistrāliem siltuma tīkliem;

- balansēšanas vārsti uz katra atzarojuma.

ISM ir jāuzstāda ēkās siltumpunktu telpā pēc neatkarīgās shēmas ar plākšņu vienpakāpes siltummaini apkurei un plākšņu siltummaini karstajam ūdenim. ISM cauruļvadiem jābūt izgatavotiem no tērauda elektriski metinātām taisnšuves caurulēm.

Elektroniskajam regulatoram ir jānodrošina:

- vismaz 2 temperatūras režīmus dienas laikā apkurei un karstajam ūdenim;

- nedēļas un dienas laika programmu apkurei un karstajam ūdenim;

- apkures temperatūras regulēšanu atkarībā no ārējās un iekšējas temperatūras.

Lai pieslēgtu elektriski vadītas iekārtas (sūkņi u.c.) jāuzstāda sadales skapis ar automātiskiem slēdžiem – viens slēdzis atbilst vienai iekārtai. Savukārt sadales skapi ar automātiskiem slēdžiem jāpieslēdz pie galvenā ieejas sadales skapja ar atsevišķo kabeļi.

Elektopieslēguma kabelim jābūt ar vara dzīslām, ar vajadzīgo šķērsgriezuma izmēru, bet ne mazāku par 2,5 mm2 . Elektroinstalācijai jābūt ar aizsargapvalku. Elektropieslēgumam jābūt aizsargātam no atslēgšanas no nepiederošo personu puses un elektrosadales skapim jābūt ar IP44 aizsardzības klasi. Visām siltuma mezgla metāla konstrukcijām jābūt iezemētām. Elektropieslēguma shēmai jābūt saskaņotai un jāatbilst spēkā esošām prasībām.

6.8. Atjaunošana tiek paredzēta pirmsskolas izglītības iestādes 69 telpās ar kopējo platību 1054,8 m2.

APLIECINAJUMA KARTES SASTĀVS

1. Tehniskā dokumentācija(apliecinājuma karte)   izstrādājama un saskaņojama atbilstoši LR spēkā esošo normatīvo aktu un standartu prasībām. Tehniskā dokumentacija jāizstrādā pilnā komplektācijā un tādā detalizācijas pakāpē, lai pēc tā varētu nepārprotami izpildīt būvdarbus un veikt ekspluatāciju.

2. Projektētājs veic tehniskās shēmas saskaņošanu ar Pasūtītāju, PAS “Daugavpils Siltumtīkli”, citām institūcijām (nepieciešāmības gadījumā), atbilstoši spēkā esošajai kārtībai un nodrošina ieceres akceptu būvvaldē.

3. Pasūtītājam nododamas tehniskās dokumentācijas sastāvdaļas:

3.1. Vispārīgā daļa (Paskaidrojuma raksts).

3.2. Iekārtu, konstrukciju un materiālu kopsavilkums

3.3. Rasējumi (t.s. mezglu detaļas rasējumi) un elektriskās shēmas.

3.4. Būvdarbu apjomu saraksts

3.5. Būvdarbu izmaksu aprēķins (Būvdarbu apjomu sadaļā jāiekļauj ar inženiertīklu ierīkošanu/atjaunošanu saistītie vispārējie celtniecības darbi (caurumu izsišana-aizdarīšana būvkonstrukcijās, stiprinājuma elementu ierīkošana, telpu kosmētiskais remonts nepieciešamā apjomā u.c.).

3.6. Darbu organizācijas projekts

3.7. Projekta materiāli Pasūtītājam jāiesniedz gan drukātā formā (3 eksemplāri), gan elektroniskā

PDF un DWG formā.

Vispārīga daļa

Ietver ziņas par projektētāju, sertifikātus attiecīgo darbu veikšanai, projekta tiesisko pamatojumu, kopējo sistēmas un materiālu raksturojumu, darbu veikšanas kartību un citas ziņas. Projektā ir jāiekļauj rekomendācijas par sistēmas apkalpošanu pēc tās uzstādīšanas.

Rasējumi

Rasējumus noformēt saskaņā ar LVS EN ISO 5457 : 1999 "Ražošanas tehniskā dokumentācija. Rasējumu lapu izmēri un izkārtojums", LVS EN ISO 5455 : 2002 "Tehniskie rasējumi. Mērogi" noteiktajām prasībām, LVS ISO 128-23 : 1999 "Tehniskie rasējumi. Shēmu vispārīgie principi - 23.daļa: Līnijas būvniecības rasējumos" noteiktajām prasībām.

Darbu organizācijas projekts

Darbu organizēšanas projekta sastāvdaļas:

- Skaidrojošs apraksts; Jānorāda, kādi darbi un kādā secībā veicami, nepārtraucot būves pamatfunkciju izpildi, un kādi darbi, kādā secībā un kādos termiņos veicami paredzēto pamatfunkciju izpildes pārtraukumos;

- Būvdarbu ģenerālplāns;

- Darba aizsardzības plāns;

- Būvdarbu kalendāra plāns

Pielikumi:  1. Zemes grāmatas apliecības kopija. Zemes robežu plāna kopija.

2. Būves tehniskās inventarizācijas lietas Nr. 05000017607001 (pagrabs) kopija.

3. Būves tehniskās inventarizācijas lietas Nr. 05000017607001 (1.stāvs) kopija.

4. Būves tehniskās inventarizācijas lietas Nr. 05000017607001 (2.stāvs) kopija

5. SIA „Daugavpils Siltumtīkli” tehniskie noteikumi.

6. Ēkas energoaudita pārskats.

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes enerģētiķis			  	          R. Vaišļa