PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS

Centrālapkures sistēmas inženiertīklu atjaunošana

Daugavpils 12. pirmsskolas izglītības iestādes ēkā

1. Projektējamā objekta nosaukums: „ Centrālapkures sistēmas inženiertīklu atjaunošana

Daugavpils 12. pirmsskolas izglītības iestādes ēkā”.

2. Objektu adreses: Muzeja iela 10, Daugavpils, ēkas kadastra apzīmējums 0500001309001

3. Pasūtītājs: Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde.

4. Projektēšanas stadija: Apliecinājuma karte inženierbūvēm

5. Būvniecības veids: Atjaunošana

6. Izejas dati projektēšanai:

6.1. Projektu izstrādāt pamatojoties uz projektēšanas uzdevumu ,SIA „Daugavpils Siltumtīkli” izdotajiem tehniskajiem noteikumiem, Būvniecības likumu, kā arī vadoties pēc Ministru kabineta noteikumiem Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi”, Nr.529 „Ēku būvnoteikumi”, Nr.551 ”Ostu hidrotehnisko, siltumenerģijas, gāzes un citu, atsevišķi neklasificētu, inženierbūvju būvnoteikumi”, LBN 231-15 “Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija”, ievērojot citus pastāvošos Latvijas būvnormatīvus LBN, tehniskos normatīvus un standartus. Izpildītājs savu pilnvaru un atbildības robežās sagatavos apliecinājuma kartes tehnisko dokumentāciju, MK noteikumu Nr.551 “Ostu hidrotehnisko, siltumenerģijas, gāzes un citu, atsevišķi neklasificētu, inženierbūvju būvnoteikumi”  izpratnē, iesniegs izskatīšanai Daugavpils pilsētas būvvaldē, ieceres akcepta saņemšanai.

6.2. Esošā apkures sistēmas cauruļvada kopā ar sildelementiem nomaiņa. Kā siltuma avots telpās jāparedz tērauda radiatori vai konvektori ar spiediena izturību 10 bar, kā arī  jāparedz karbona (metālaplastīta) cauruļvadi.

6.3. Radiatoriem paredzēt noslēgarmatūras un termoregulatorus.

6.4. Izveidot apkures sistēmu  ar automātiskām atgaisošanas mezgliem.

6.5. Apkures stāvvados paredzēt balansējošos ventīļus.

6.6. Paredzēt esošo apkures sistēmas cauruļvadu (t.sk. silto grīdu)  atvienošanu un demontāžu.

6.7. Veicot centrālapkures sistemas siltumtehnisko parametru aprēķinu, jāņem vērā esošā siltummezgla darbības parametri.

6.8. Centrālapkures sistēma ir jābūt paredzētai iespējai veikt iekšējās apkures sistēmas (t.s. atsevišķu stāvvadu ( cauruļu savienojums: R 1" GK - uzmana) un atsevišķu radiatoru) skalošanu ar skalošanas kompresora palīdzību.

6.9. Atjaunošana tiek paredzēta pirmsskolas izglītības iestādes 82 telpās ar kopējo platību 1039,4 m2.

APLIECINAJUMA KARTES SASTĀVS

1. Tehniskā dokumentācija  izstrādājama un saskaņojama atbilstoši LR spēkā esošo normatīvo aktu un standartu prasībām. Tehniskā dokumentacija jāizstrādā pilnā komplektācijā un tādā detalizācijas pakāpē, lai pēc tā varētu nepārprotami izpildīt būvdarbus un veikt ekspluatāciju.

2. Projektētājs veic tehniskās shēmas saskaņošanu ar Pasūtītāju, PAS “Daugavpils Siltumtīkli”, citām institūcijām (nepieciešāmības gadījumā), atbilstoši spēkā esošajai kārtībai un nodrošina ieceres akceptu būvvaldē.

3. Pasūtītājam nododamas tehniskās dokumentācijas sastāvdaļas:

3.1. Vispārīgā daļa (Paskaidrojuma raksts).

3.2. Iekārtu, konstrukciju un materiālu kopsavilkums

3.3. Rasējumi (t.s. mezglu detaļas rasējumi)

3.4. Būvdarbu apjomu saraksts

3.5. Būvdarbu izmaksu aprēķins (Būvdarbu apjomu sadaļā jāiekļauj ar inženiertīklu ierīkošanu/atjaunošanu saistītie vispārējie celtniecības darbi (caurumu izsišana-aizdarīšana būvkonstrukcijās, stiprinājuma elementu ierīkošana, telpu kosmētiskais remonts nepieciešamā apjomā u.c.).

3.6. Darbu organizācijas projekts

3.7. Projekta materiāli Pasūtītājam jāiesniedz gan drukātā formā (3 eksemplāri), gan elektroniskā

PDF un DWG formā.

Vispārīga daļa

Ietver ziņas par projektētāju, sertifikātus attiecīgo darbu veikšanai, projekta tiesisko pamatojumu, kopējo sistēmas un materiālu raksturojumu, darbu veikšanas kartību un citas ziņas. Projektā ir jāiekļauj rekomendācijas par sistēmas apkalpošanu pēc tās uzstādīšanas.

Rasējumi

Rasējumus noformēt saskaņā ar LVS EN ISO 5457 : 1999 "Ražošanas tehniskā dokumentācija. Rasējumu lapu izmēri un izkārtojums", LVS EN ISO 5455 : 2002 "Tehniskie rasējumi. Mērogi" noteiktajām prasībām, LVS ISO 128-23 : 1999 "Tehniskie rasējumi. Shēmu vispārīgie principi - 23.daļa: Līnijas būvniecības rasējumos" noteiktajām prasībām.

Darbu organizācijas projekts

Darbu organizēšanas projekta sastāvdaļas:

- Skaidrojošs apraksts; Jānorāda, kādi darbi un kādā secībā veicami, nepārtraucot būves pamatfunkciju izpildi, un kādi darbi, kādā secībā un kādos termiņos veicami paredzēto pamatfunkciju izpildes pārtraukumos;

- Būvdarbu ģenerālplāns;

- Darba aizsardzības plāns;

- Būvdarbu kalendāra plāns

Pielikumi:

1. Zemes grāmatas apliecības kopija. Zemes robežu plāna kopija.

2. Būves tehniskās inventarizācijas lietas Nr. 0500001309001 (1.stāvs) kopija.

3. Būves tehniskās inventarizācijas lietas Nr. 0500001309001 (2.stāvs) kopija.

4 . SIA „Daugavpils Siltumtīkli” tehniskie noteikumi.

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes enerģētiķis			  	          R. Vaišļa