PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS

„ Apliecinājuma kartes izstrāde ugunsaizsardzības sistēmas ierīkošanas būvdarbu veikšanai J. Raiņa Daugavpils 6.vidusskolas ēkā”

DARBA UZDEVUMS - TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Īss objekta un tā tehniskā stāvokļa raksturojums

2015. gada augustā tika veikta 6.vidusskolas pagrabtelpās un pirmā stāvas telpas ugunsaizsardzības signalizāciju sistēmu projektēšana. Projektu izstrādāja arhitektūrinženieru kompānija „ARHIS” (sk. pielikumu). Ņemot vērā iepriekš minēto, nepieciešams uzstādīt ugunsaizsardzības signalizāciju sistēmu un automātisko balss ugunsgrēka izziņošanas sistēmu citās vidusskolas telpās.

Izpildītājs savu pilnvaru un atbildības robežās sagatavos apliecinājuma kartes tehnisko dokumentāciju MK noteikumu Nr.573 “Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būvju būvnoteikumi” izpratnē, iesniegs izskatīšanai Daugavpils pilsētas būvvaldē, ieceres akcepta saņemšanai. Izpildītājs veiks dokumentācijas saskaņošanu ar Pasūtītāju, ēkas izmantotāju, citām iesaistītajām institūcijām pēc nepieciešamības.

1. Objekta nosaukums: „Ugunsaizsardzības sistēmu un automātisko balss ugunsgrēka izziņošanas sistēmu ierīkošana J. Raiņa Daugavpils 6. vidusskolas ēkā”.

2. Objekta adreses: komunālā iela 2, Daugavpils.

3. Pasūtītājs: Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde.

4. Stadija: Ieceres dokumentācijas un apliecinājuma kartes sagatavošana.

5. Būvniecības veids: Ierīkošana.

6. Izejas dati tehniskajai shēmai un specifikācijai:

Ugunsaizsardzības sistēmu un automātisko balss ugunsgrēka izziņošanas sistēmu (turpmāk- Ugunsaizsardzības signalizācijas sistēma ) ierīkošana paredz:

6.1.Ugunsaizsardzības signalizācijas sistēmas atbilst Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. (LVS EN CEN/TS 54-14 „Ugunsdrošības signalizācijas un ugunsgrēka trauksmes sistēmas”, LBN 201-10 „Būvju ugunsdrošība”, LBN 261-15 „Ēku iekšējā elektroinstalācijā”, LVS EN 60849:2003 „Avārijas brīdināšanas nolūkiem paredzētās skaņas sistēmas” un Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumi Nr. 82 „Ugunsdrošības noteikumi”).

6.2.Ugunsaizsardzības signalizācijas sistēma atšķir trauksmes signālu „ugunsgrēks” no bojājuma.

6.3.Ugunsgrēka signālpogas ieslēgtas atsevišķās cilpās.

6.4.Ugunsaizsardzības signalizācijas nostrādes gadījumā automātiski tiek atslēgta objekta ventilācijas sistēma.

6.5. Ugunsaizsardzības signalizācijas ir atdalītas no apsardzes signalizācijas sistēmām.

6.6. Ugunsaizsardzības signalizācijas instalācijas montāžu izpildīt saskaņā ar normatīvo aktu prasībām un rūpnīcas izgatavotāja shēmu un instrukciju un ievietot aizsargpenāļos.

6.7. Skaņas signalizatori uzstādīti tā, lai ugunsgrēka trauksmes skaņas signāls būtu dzirdams katrā telpā.

6.8. Trauksmes skaņas signāla minimālais līmenis – 65 dB(A).

6.9. Ugunsaizsardzības signalizācijas barošanu nodrošināt no elektrosadales atsevišķas grupas atsevišķā automātslēdža un veikt no elektroenerģijas sadales skapja ievērojot pastāvošos noteikumus un saskaņā ar aparatūras tehnisko dokumentāciju.

6.10.Paredzēt ugunsaizsardzības signalizācijas sistēmas rezerves barošanas avotus, kuru tilpums atļauj nodrošināt sistēmas nepārtrauktu darbību elektroenerģijas traucējumu gadījumā, normatīvajos aktos noteikto laika posmu.

6.11. Paredzēt evakuācijas avārijas apgaismes ierīkošanu. Evakuācijas ceļu norādēm tehniskajā shēmā jāparedz izmantot armatūras ar ~ 6W LED kompaktspuldzēm. Armatūras pieslēdz 230V tīklam, un tajās ir iebūvēta akumulatora baterija 0.5 stundas darbībai avārijas režīmā. Armatūrā jābūt iebūvētai diodei, kura deg, ja tā pieslēgta pie tīkla.

6.12. Ugunsaizsardzības signalizācijas paneļu pieslēgumu izpildīt saskaņā ar rūpnīcas izgatavotāja shēmu un instrukciju.

6.13. Ierīkošana tiek paredzēta sekojošos objektos: vidusskolas telpās, izņemot telpās, kas noradīti  kompānijas „ARHIS” projektā.

TEHNISKĀS SHĒMAS SASTĀVS UN CITI DOKUMENTI

1.Tehniskā shēma izstrādājama atbilstoši Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu un standartu prasībām.

2. Izpildītājs saskaņo tehnisko shēmu ar inženiertīklu izbūves ierosinātāju un ēkas apsaimniekotāju.

3. Izpildītājs nodod pasūtītājam specifikāciju, darbu daudzumu sarakstu, būvdarbu izmaksu aprēķinu un darbu izpildes paredzamo grafiku.

Specifikācijas ietver ziņas par:

Signalizācijas paneļiem;

Zonu paplašinātājiem;

Detektoriem (kombinētie, siltuma, dūmu, rokas);

Iekšējām sirēnām;

Arējām sirēnām;

Instalācijām;

Kabeļu aizsegiem;

Citām iekārtam un materiāliem un to daudzumu.

Rasējumi

Rasējumus noformēt saskaņā ar LBN 202-15 „Būvprojekta saturs un noformēšana”, LVS EN ISO 5457: 1999 „Ražošanas tehniskā dokumentācija. Rasējumu lapu izmēri un izkārtojums”, LVS EN ISO 5455: 2002 „Tehniskie rasējumi. Mērogi” noteiktajām prasībām, LVS ISO 128-23: 1999 „Tehniskie rasējumi. Shēmu vispārīgie principi - 23.daļa: Līnijas būvniecības rasējumos” noteiktajām prasībām.

Darbu daudzumu saraksts

Ietver ziņas par konkrēto darbu nosaukumiem, mērvienībām, daudzumiem, vienības cenu un kopējām izmaksām.

Būvdarbu izmaksu aprēķins

Ietver būvdarbu, iekārtu un materiālu izmaksu tāmēs.

Piezīme: būvdarbu apjomu sadaļā jāiekļauj ar inženiertīklu ierīkošanu/atjaunošanu saistītie vispārējie celtniecības darbi (caurumu izsišana-aizdarīšana būvkonstrukcijās, stiprinājuma elementu ierīkošana, telpu kosmētiskais remonts nepieciešamā apjomā u.c.).

Darbu izpildes paredzamais grafiks

Iekļauj ziņas par darbu sākumu, darbu veikšanas posmiem un izmantojamiem tehniskiem līdzekļiem veicot darbus konkrētajā objektā, darbu pabeigšanas laiku un iekārtu nodošanu ekspluatācijā.

Pielikumi: 1. Būves tehniskās inventarizācijas lietas Nr. 0500 013 3502 001 kopija.

2. Kompānijas „ARHIS” projekta kopija.

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes enerģētiķis			  	          R. Vaišļa