Projektēšanas uzdevums

Tehniskās dokumentācijas (Apliecinājuma kartes, būvdarbu apjomu) sagatavošanai

INŽENIERTĪKLU ATJAUNOŠANA/ IERĪKOŠANA,

VISPĀRĒJO CELTNIECĪBAS  BŪVDARBU IZPILDE

DAUGAVPILS 16. VIDUSSKOLAS ĒKAS VIRTUVES TELPU BLOKĀ

Projektējamā objekta nosaukums: Daugavpils 16.vidusskolas virtuves bloka inženiertīklu un telpu apdares atjaunošana.

Būves adrese: Aveņu iela 40, Daugavpils

Būves kadastra apzīmējums: 0500 008 0702 001

Būves lietošanas veids: 1263 Skolas, universitātes un zinātniskajai pētniecībai paredzētās ēkas

Tehnisko dokumentāciju izstrādāt, pamatojoties uz projektēšanas uzdevumu, Būvniecības likumu, kā arī vadoties pēc Ministru kabineta noteikumiem Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi”, Nr.529 „Ēku būvnoteikumi”, LBN 221-15 “Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija”, LBN 231-15 “Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija” LBN 261-15 „Ēku iekšējā elektroinstalācija”, LVS CR 1752-2008 „Ēku ventilācija. Iekštelpu vides projektēšanas kritēriji”, ievērojot citus pastāvošos Latvijas būvnormatīvus LBN, tehniskos normatīvus un standartus.

Izpildītājs savu pilnvaru un atbildības robežās sagatavos apliecinājuma kartes tehnisko dokumentāciju MK noteikumu Nr.529 “Ēku būvnoteikumiI”, Nr.551 “Ostu hidrotehnisko, siltumenerģijas, gāzes un citu, atsevišķi neklasificētu, inženierbūvju būvnoteikumi”, MK noteikumu Nr.573 “Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būvju būvnoteikumi”  izpratnē, iesniegs izskatīšanai Daugavpils pilsētas būvvaldē, ieceres akcepta saņemšanai. Izpildītājs veiks dokumentācijas saskaņošanu ar Pasūtītāju, ēkas izmantotāju, citām iesaistītajām institūcijām pēc nepieciešamības. Dokumentācijas sastāvā jāiekļauj “Darbu apjomu saraksts” atbilstoši MK noteikumu Nr.330 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-15 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība"” prasībām, pietiekamā detalizācijas pakāpē, lai būvuzņēmējs varētu sagatavot izmaksu aprēķinu, kurā iekļauti visi nepieciešamie tāmes izmaksu elementi.

Tehniskās dokumentācijas autora penākumos ietilps atbilžu sagatavošana par ieceres tehniskajiem risinajumiem (nepieciešamības gadījumā) pretendentiem, kuri gatavos būvizmaksu tāmes, būvniecības iepirkuma/ konkursa norises gaitā.

Apliecinājuma kartes sastāvā paredzēt šādu inženiertīklu atjaunošanu/ierīkošanu:

- Mehāniskās pieplūdes/nosūces ventilācijas sistēmas, izmantojot gaisa apstrādes agregātu ar rekuperāciju, ierīkošana;

- Iekšējo elektrotīklu atjaunošana;

- Iekšējo ūdensapgādes/ kanalizācijas inženiertīklu atjaunošana;

- Tehniskā pacēlāja (mazā kravas lifta) nomaiņa.

Dokumentācijas sastāvā jāiekļauj Ekonomiskā daļa:

- iekārtu, konstrukciju un būvizstrādājumu kopsavilkums;

- darbu apjomu saraksts;

Pirms dokumentācijas izstrādes jāveic esošo inženiertīklu tehniskā apsekošana saskaņā ar būvnormatīva LBN 405-15 ” Būvju tehniskā apsekošana” prasībām.

Inženiertīklu atjaunošana/ ierīkošana, iekšējo apdares darbu izpilde jāparedz viertuves bloka telpās Nr.30, Nr.31, Nr.32, Nr.33, Nr.34.

Sienas: Starpsienas starp telpām Nr.31- 32 kopā ar durvju bloku demontāža. Sienu remonts visās telpās (flīžu nokalšana, vecās apdares notīrīšana, sienu izlīdzinošais apmetums, gruntēšana, špaktelēšana). Sienu flīzēšana ar šuvju aizpildīšanu. Krāsošana ar alkīda sastāva vai citu nodilumizturīgu, viegli tīrāmu un kopjamu krāsas sastāvu. Ap kanalizācijas cauruļvadiem paredzēt apšuvuma kārbu no gluda, viegli mazgājama plātņu (piemēram, ClicWall MDF plātnēm) materiāla uzstādīšanu, kontrollūku iebūvi.

Grīdas: Esošo flīžu noņemšana. Grīdas pamatnes izlīdzināšana ar nivelējošo sastāvu, hidroizolācijas ierīkošana, flīžu ieklāšana, grieztu flīžu materiāla grīdlīstu uzstādīšana. Flīžu šuvošanu veikt ar ķīmiski noturīgu, viegli mazgājamu sastāvu, šuvju platums b= 2mm. Grīdas ierīkošanu paredzēt ar slīpumu virzienā uz kanalizācijas trapu.

Griesti: Virsmas attīrīšana, izlīdzināšana, apstrādāšana ar gruntējošu sastāvu, špaktelēšana, sagatavošana krāsošanai, krāsošana ar akrila jeb cita sastāva krāsu.

Ailas: Esošo durvju bloku demontāža, jaunu uzstādīšana, logu ailsānu apdares atjaunošana.

Ūdensapgādes, kanalizācijas inženiertikli:  Kanalizācijas un ūdensvada cauruļu kopā ar veidgabaliem, fasondaļām, noslēgarmatūru nomaiņa, t. sk. zemgrīdas,  starpstāvu pārseguma daļās, kas saistīts ar kanālu, caurumu izsišanu- aizdarīšanu, kosmētisko remontu pēc nepieciešamības. Inženiertīklu pieslēgms pie esošajām virtuves iekārtām. Klozetpoda, roku mazgātnes dušas aprīkojuma nomaiņa.

Ventilācija:

Jāparedz funkcionāli nevajadzīgo ventilācijas iekārtu demontāža un izvākšana no virtuves telpas. Uzstādīt autonomu mehāniskās pieplūdes/nosūces ventilācijas sistēmu, izmantojot gaisa apstrādes agregātu ar rekuperāciju. Tehniski ekonomiski pamatotu agregāta tipu un jaudu, kā arī izvietojumu izvēlas dokumentācijas izstrādātājs, saskaņojot to ar Pasūtītāju. Vēlams piesārņotā noplūdes gaisa plūsmu ievadīt esošajā ķieģeļu ventilācijas šahtā, pirms tam veicot gaisa kanāla vilkmes pārbaudi. Gaisa apstrādes iekārtu komplektē ar atbilstošas jaudas kaloriferi vai citu sildierīci gaisa sildīšanai ziemā. Pieplūdes un nosūces gaisa daudzumiem kopumā ir jābūt sabalansētiem. Iekārtas ir jānodrošina ar visiem automātikas un regulēšanas elementiem, t.sk. gaisa apmaiņas daudzuma regulēšana atkarībā no gaisa temperatūras un kvalitātes. Visos gaisa vados ir jāparedz tīrīšanas iespēja visā gaisa vadu garumā, uzstādot tīrīšanas lūkas. Tīrīšanas lūkas jāuzstāda vietās, kuras nodrošina iespēju iztīrīt gaisa vadus 8 – 10 m attālumā uz katru pusi. Uz gaisa vadiem ir jāparedz trokšņu slāpētāji. Sanitārajā mezglā pieļaujama autonomas nosūces ventilācijas sistēma ar mehāniskajiem ventilatoriem. Jāparedz automātiska vēdināšanas sistēmas atslēgšana ugunsgrēka trauksmes laikā, izejas signāla pieslēgšana VUGD centrālajai signalizācijas pultij.

Elektroapgāde:

Jāveic pieejamo un nepieciešamo jaudu precizēšana. Gadījumā, ja nepieciešams tīklu jaudas palielinājums jaunās ventilācijas sistēmas pieslēgšanai, par to nekavējoties jāinformē Pasūtītājs, norādot nepieciešamos jaudas parametrus. Projekta sadaļu izstrādāt atbilstoši būvnormatīva LBN 261-15 "Ēku iekšējā elektroinstalācija" spēkā esošām un pielietojamām Latvijas Elektrotehniskās komisijas (LEK) energostandartu prasībām.

Paredzēt sadales skapju (kopā ar drošinātājiem, automātslēdžiem, kontaktoriem u.c. saistīto elektroinstalāciju) nomaiņu. Esošo luminiscences un kvēlspudzu gaismekļu demontāža, jaunu gaismekļu ar aizsardzības klasi IP44 uzstādīšana kopā ar nepieciešamo elektroinstalāciju. Fiziski novecojušo slēdžu un rozešu nomaiņa. Jaunas elektroinstalācijas ierīkošana, lai nodrošinātu ventilācijas agregātu darbību. Spēka un apgaismošanas grupu tīklus paredzēt ar vara kabeļiem zem apmetuma (kur tas ir iespējams), montāžas kanālos. Visu tehnoloģisko iekārtu korpusi, apgaismošanas armatūru korpusi, montāžas plaukti un kanāli, vēdināšanas kanāli un elektrosadaļņu korpusi jāsazemē.

Tehnoloģiskās iekārtas: Jāparedz tehniski novecojušā kravas pacēlāja demontāžu – jauna pacēlāja ar aptuvenu celtspēju ~ 100 kg un analoģiskiem ģeometriskajiem parametriem uzstādīšanu esošajā šahtā, pieslēgšanu elektrotīkliem.

Iesniedzamās dokumentacijas kopsavilkums:

- Apliecinājuma karte (5. pielikums MK noteikumiem Nr.529 “Ēku būvnoteikumi”), kuras sastavā ietilps arī apliecinājuma karte ventilācijas sistemas ierikošanai (3. pielikums MK noteikumiem Nr.551 “Ostu hidrotehnisko, siltumenerģijas, gāzes un citu, atsevišķi neklasificētu, inženierbūvju būvnoteikumi”) un apliecinājuma karte elektrotīklu atjaunosanai (4. pielikums MK noteikumiem Nr.573 “Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būvju būvnoteikumi”)

- Darbu apjomu saraksts;

- Iekārtu, konstrukciju, būvizstrādājumu kopsavilkums.

Tehniskā dokumentācija jāsagatavo 4 (četros) eksemplāros un 1 (viens) eksemplārs pasūtītājam CD diskā PDF formātā.

Sastādīja:

Daugavpils pilsētas

Izglītības pārvaldes būvinženieris                                                                                    V. Kalniņš

654 40576