SKAIDROJOŠS APRAKSTS

Elektroapgāde. Līdzstrāvas tīkli

Projekts izpildīts saskaņā ar A/S “Daugavpils satiksme” tehnisko specifikāciju (p.4.4), kā arī saskaņā ar spēkā esošajiem Latvijas Valsts izdotajiem būvniecības normatīviem (LBN) un Latvijas valsts standartiem.

Visi montāžas darbi jāveic ievērojot visus drošības pasākumus un saskaņā ar spēkā esošiem Latvijas Valsts izdotajiem būvniecības normatīviem, Eiropas normatīviem (EN), tiem Eiropas standartiem, kuriem ir Latvijas standartu statuss (LVS EN), kā arī Pasūtītāja norādījumiem.

Objektā drīkst pielietot tikai ES sertificētus materiālus.

Visām iekārtām jānodrošina lietošanas instrukcijas valsts valodā.

Projektā paredzēto aparatūras iekārtu marku un tipu var aizvietot ar analogu izstrādājumu, ja tiks ievērotas projekta aprakstītas tehniskās prasības iepriekš to saskaņojot ar pasūtītāju un projekta autoru.

Projekts izstrādāts, lietojot sekojošus normatīvus un standartus:

- LR Būvniecības likums;

- LBN 202-15 "Būvprojekta saturs un noformēšana";

- LBN 008-14 "Inženiertīklu izvietojums";

- LEK 048 "Elektroietaišu zemēšana un elektrodrošības pasākumi. Galvenās tehniskās prasības";

- LEK 049 "Zemsprieguma (0.4kV) un vidsprieguma (6, 10, 20kV) kabeļlīnijas. Galvenās tehniskās prasības";

- LEK 129 „0,4 kV kabeļu izvēles prasības pēc pieļaujamās strāvas”;

- Citi spēkā esošie LBN normatīvi un LVS EN standarti.

Projektā ietvaros paredzēts veikt līdzstrāvas tīklu izbūvi no Jātnieku ielas 90 (SP-10) līdz Stropu ciemata trešā tramvaja esošajam kontakttīklam. Projekta ietvaros tiek paredzēts izbūvēt vienu +600V un vienu -600V līdzstrāvas kabeļus NYY-O 1x300mm2. Kopējais līdzstrāvas tīklu izbūves garums 4320m.

Proj. līdzstrāvas kabeļus pieslēgt no esošajiem SP-10 taisngriežiem pie brīvās vietas L-3.

Stropu ciematā pie esošās tramvaja pieturas “Stropu ezers” paredzēts uzstādīt divas līdzstrāvas tīklu komutācijas sadalnes KS-4A tipa, vienu -600V un +600V kabeļu komutācijai. No sadalnēm paredzēts izbūvēt NYY-O 1x150mm2 kabeļu trases attiecīgi divus -600V kabeļus pieslēdzot pie esošajām tramvaja sliedēm, bet divus +600V kabeļus pieslēdzot pie kontaktvada caur barojošiem spraudņiem.

Kabeļu trases zonā, kur kabelis atvirzīts no ceļa nepieciešams paredzēt uzstādīt informatīvos piketa mietiņus 1m augstumā no zemes. Piketus nepieciešams uzstādīt pagrieziena punktos, un trases taisnajos posmos attālumā, kas nodrošina piketa mietiņu savstarpēju pārredzamību, trases šķērsojumos ar ceļiem, dzelzceļiem un grāvjiem. Uz informatīvās zīmes jābūt uzrakstam “Aizsargjosla” un “Kabelis”, kā arī jānorāda aizsargjoslas platums, kabeļa ieguldīšanas dziļums un nominālā sprieguma vērtība, kā arī elektronisko tīklu komersanta nosaukums un tālruņa numurs.

Projektā tīklu plānos norādītie kabeļu garumi visur tiek norādīti ar 10% rezervi ņemot vērā kabeļu guldīšanas augstuma izmaiņas. Tāpēc projektā norādītie kabeļa garumi nevar tik ņemti vērā par pamatu kabeļu piegriešanai. Pirms kabeļa sagriešanas, guldīšanai tranšejā, nomērīt trases garumu uz vietas.

Savienojuma uzmavu uzstādīšanas vietās abos kabeļu galos paredzēt kabeļu cilpas.

Vispārīgie norādījumi

Pirms būvdarbu uzsākšanas izsaukt visu ieinteresēto organizāciju pārstāvjus.

Vietās, kur proj. kabeļi šķērso gāzes, ūdens, drenāžas cauruļvadus u.c. inženierkomunikācijas, kur nav datu par cauruļvadu augstuma atzīmēm, vai tās ir aptuvenas, pirms darba sākuma atšurfēt tos un precizēt to dziļumu.

Ierīkojot kabeļlīnijas zemē, kabeļus gulda ne mazāk kā 0,7m dziļumā zem planēšanas atzīmes, bet, šķērsojot ceļus, ielas, brauktuves un laukumus, guldīšanas dziļumam jābūt ne mazāk par 1,0m. Kabeļu guldīšanu atsevišķos līdz 5m garos posmos atļauts guldīt dziļumā līdz 0,5m, šajā posmā veicot to meh. aizsardzību.

Proj. kabeļus visā garumā paredzēts ietilkt, kabeļcaurulē 450N, zem ceļā braucamās (tramvaja sliedēm) daļās kabeļus ievilkt caurulēs ar meh. izt. 1250N.

Šķērsojumos ar tramvaju līnijām kabeļlīnijas jāinstalē speciālās kabeļcaurulēs, kas pagarināmas par 2m katrā uzbēruma pusē. Šķērsojumiem jābūt ne tuvāk par 10m no pārmijām un pārmiju krusteņiem, kā arī no vilces kabeļu pievienojuma sliedēm. Minimālais kabeļa ieguldīšanas dziļums ir 1m no zemes klātnes virsmas un 0,5m no ūdensnoteces grāvja dibena.

Kabeļu savstarpējos šķērsojumos tie atdalāmi ar > 0,5m biezu zemes kārtu. Ierobežotos apstākļos šo attālumu atļauts samazināt līdz 0,15m, ja kabeļus šķērsošanās vietā un 1m uz katru pusi no tās savstarpēji atdala ar kabeļcaurulēm.

Kabeļlīnijām šķērsojot gāzesvadu, ūdensvadu, kanalizācijas vai drenāžas cauruļvadus, vertikālajam attālumam starp komunikācijām jābūt > 0,5m. Saspiestos apstākļos šo attālumu atļauts samazināt līdz 0,25m, ja kabeli šķērsojuma vietā 2 m uz katru pusi no šķērsojuma puses iegulda kabeļcaurulē.

Kabeļlīnijām šķērsojumos ar telekomunikāciju kabeļiem minimālajam vertikālajam attālumam ir jābūt > 0,25 m, no aizsargātiem vājstrāvas tīkliem > 0,15m.

Kabeļu trases vietās, kur tā ir tuvāk par 2 m no esošajiem kokiem, kabeļus ievilkt bez mehānismu pielietošanas, saudzīgi atrokot koku saknes, tās nebojājot. Vietās, kur paredzēts, ka elektroapgādes kabeļiem jāiet zem kokiem nepieciešams izmantot caurduri ņemot koka saknes struktūru!

Vietās, kur kabeli paredzēt izbūvēt zem esošajām ceļa zīmēm, zīmi pārvietot uz attālumu, kas netraucētu projektējamo tīklu izbūvei un nav pretrunā ar CSDD noteikumiem. Pēc kabeļu trases izbūves zīmi uzstādīt sākotnējā vietā.

Vietās, kur kabeļu trase iet esošo reperu vietās pēc tīku izbūves tos nepieciešams atjaunot.

Pēc darbu veikšanas, veikt teritorijas labiekārtošanu.

Visus darbus veikt ievērojot visus drošības pasākumus un atbilstoši pastāvošo elektroietaišu izbūves un ekspluatācijas noteikumiem ieskaitot ugunsdrošību un sprādziendrošību.

Sastādīja, ELT daļas vadītāja: 		Inga Tereskina