Pašvaldības akciju sabiedrība		18. novembra ielā 4,	        Nordea Bank AB Latvija filiāle

"Daugavpils siltumtīkli"			Daugavpilī, LV-5401,	        Norēķinu konts

Vienotais reģistrācijas numurs: 41503002945	Tālrunis	+371 654-07533	        LV87 NDEA 000 0082040907

Fakss	+371 654-07555	        Bankas kods  NDEALV2X

e-pasts: dsiltumtikli@apollo.lv

Daugavpilī

2015. gada "__". ___________	Nr.___________

Par iepirkuma ” Rekonstrukcija ar ūdenssildāmā

katla uz gāzes kurināmā uzstādīšana” nolikumu

Viens no Iepirkuma „Rekonstrukcija ar ūdenssildāmā katla uz gāzes kurināmā uzstādīšana” Pretendentiem uzdeva sekojošus jautājumus, atbildes uz kuriem sniedzam arī Jums:

- Jautājums:

Lūdzam precizēt programmnodrošinājumu, uz kura bāzes izveidota esošā telemetrijas sistēma. Vai ir jāparedz iekārtas vadība no telemetrijas sistēmas vai tikai informācijas atspoguļošana.

Atbilde:

Esošā telemetrijas sistēma ir uzbūvēta uz „Vijeo Citect ver. 7.10.” bāzes.

Saskaņā ar Iepirkuma „Rekonstrukcija ar ūdenssildāmā katla uz gāzes kurināmā uzstādīšana” Nolikuma tehniskās specifikācijas p.2.1.2. „Ūdenssildāmā katla automatizētai vadības sistēmai, pamatojoties uz ciparu vadības programmatūru, jāizpilda sekojošas automātiskās darbības:…8. katla iekārtu parametru dispečerizācija uz galveno vadības pulti” un p.4.1. „Paredzēt jauno iekārtu darba pilnu automatizāciju, dispečerizāciju un ugunsdrošības signalizāciju. Izvēloties iekārtas un programmēšanas nodrošinājumu, ņemt vērā jau esošo SC3 telemetrijas sistēmu”  prasībām ir jāparedz jauno iekārtu vadība no telemetrijas sistēmas.

- Jautājums:

Lūdzam precizēt darbu apjomu tīkla sūkņa un frekvences pārveidotāja uzstādīšanai. Vai ir jāparedz jaunu kabeļu ierīkošana, aizsarg-palaišanas aparatūras nomaiņa, pieslēgšana un integrēšana esošajā vadības sistēmā.

Atbilde:

Saskaņā ar Iepirkuma „Rekonstrukcija ar ūdenssildāmā katla uz gāzes kurināmā uzstādīšana” Nolikuma tehniskās specifikācijas tehniskā uzdevuma priekšmeta - p.1.1. „Saņemt būvatļauju, izstrādāt tehnisko projektu Siltumcentrāles Nr.3, Mendeļejeva  ielā 13, Daugavpilī, rekonstrukcijai ar ūdens sildāmā katla 15÷18  MW jaudu uz dabasgāzes kurināmā un tīkla ūdens sūkņa ar frekvences pārveidotāja piedziņu uzstādīšanu, veikt iekārtu piegādi un rekonstrukcijas darbu veikšanu, kas iekļauj sevī: pamata un palīgiekārtu palaišanas-ieregulēšanas darbus, ievadīšanu un nodošanu ekspluatācijā” un p.1.3. „Paredzēt iespēju uzstādīt jauno tīkla ūdens sūkni esošā tīkla ūdens sūkņa SN-5 vietā” prasībām ir jāparedz, saskaņā ar izstrādāto projektu,  jaunu kabeļu ierīkošana, aizsardzības un palaišanas aparatūras nomaiņa, kā arī pieslēgšana un integrēšana esošajā vadības sistēmā.

- Jautājums:

Lūdzam norādīt spēka barošanas kabeļu pieslēgšanas vietu.

Atbilde:

Jauno iekārtu spēka barošanas kabeļu pieslēgšanas vieta ir blakusesošās sadales ietaises 2TP 0,4 kV kopnes. Konkrētas pieslēgšanas vietas tiks izvēlētas izstrādājot tehnisko projektu.

Ar cieņu,

Iepirkuma komisijas vārdā

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs			                  V.Mjagkihs