Skaidrojošs apraksts LKT daļai

Objekts:  LIETUS ŪDENS KANALIZĀCIJAS IZBŪVE SĒLIJAS IELĀ

POSMĀ NO SĒLIJAS IELAS 43 LĪDZ SĒLIJAS IELAI 72,

DAUGAVPILĪ

Darbu apraksts.

Būvprojekts  „Lietus ūdens kanalizācijas izbūve Sēlijas ielā posmā no Sēlijas ielas 43 līdz Sēlijas ielai 72, Daugavpilī” izstrādāts, pamatojoties uz projektēšanas uzdevumu un ieinteresēto institūciju tehniskajiem noteikumiem, kā arī atbilstoši LR spēkā esošo normatīvo aktu un standartu prasībām (Būvniecības likums, Teritorijas plānošanas likums, Aizsargjoslu likums, kā arī Latvijas būvnormatīvi LBN-223-15 „Kanalizācijas būves”, LBN 008-14 "Inženiertīklu izvietojums" u.c.).

Būvprojekts ir izstrādāts digitālā formā, LKS-92 koordinātu sistēmā, Latvijas normālo augstumu sistēmā, AutoCAD faila formātā.

Būvprojekts ir noformēts atbilstoši LBN 202-15 „Būvprojekta saturs un noformēšana” prasībām.

Tiek projektēti lietus ūdens pašteces kanalizācijas tīkli, kas atbilstoši MK noteikumiem Nr.1620  ”Noteikumi par būvju klasifikāciju” klasificējami, kā  kanalizācijas cauruļvadu kods 22230103.

Veiktās izpētes.

Izstrādājot projektu izmantoti sekojoši izpētes dokumenti un izpētes dabā:

Topogrāfiskā izpēte Latvijas normālo augstumu koordinātu sistēmā. Būvprojekta izstrāde veikta uz saskaņotiem topogrāfiskajiem plāniem, kurus izstrādāja SIA „Solars”.

SIA „IAR” 2016.g. izstrādātais ģeotehniskās izpētes pārskats.

Iepriekšminētie materiāli ir pievienoti Projekta vispārējā daļā.

Projekta teritorija atrodas Daugavpilī, Sēlijas ielā posmā no  Sēlijas ielas 43 līdz Sēlijas ielai 72, kur paredzēts izbūvēt maģistrālos lietus ūdens kanalizācijas tīklus.

Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 05000150215 pieder Daugavpils pilsētas pašvaldībai.

Cauruļvadu izbūvi paredzēts veikt ar atklāto tranšejas metodi.

Lietus ūdens kanalizācijas tīkli.

Lietus ūdeņu novadīšana K2 no asfaltētās teritorijas paredzēta caur lietus ūdeņu uztveršanas akām – gūlijām DN400 ar nostādināšanas daļu min 0.7m. Visām gūlijām jābūt 40t četrkantīgam čuguna rāmim un taisnstūrveida restei ar enģi.

Lietus ūdens kanalizācijas kolektori ir ieprojektēti no SN8 stinguma klases (8kN/m2) dubultsienu polipropilēna (PP) uzmavu caurulēm vai atbilstošas kvalitātes analoga ražojuma caurulēm OD200 – OD250 mm. Lietus ūdens kanalizācijas iebūves dziļumi ielas teritorijā svārstās no 0.9 līdz 1.92 m. Kopējais lietus kanalizācijas tīklu garums sastāda : OD200 mm – 73,0 m; OD250mm – 278,5 m. Cauruļvadu ieguldes klasei SN8 jāatbilst EN 13476 prasībām.

Aku rasējumi un tipveida mezgli izvērsti norādīti atsevišķos rasējumos.

Ieprojektētas dzelzsbetona skatakas 	DN1000 mm. Visām dz/betona skatakām, jābūt no rūpnieciski izgatavotiem dzelzsbetona elementiem un  jāatbilst LVS EN 1917 un LVS EN 13369. Teknes betonēt no B25, W8 markas betona.

Uz atslogojošā betona gredzena paredzēta čuguna lūkas (slodze līdz 40 t) uzstādīšana, arī paredzētas lūkas ar resti (slodze līdz 40 t) – 4.gab. Skataku lūkām jāatbilst LVS EN 124:2002 prasībām.

Ierīkojot cauruļvadus un uzstādot akas, darbus veikt atbilstoši prasībām, kādas izvirza ražotājfirmas izstrādājumu montāžai.

Rokot tranšeju tuvāk par 1,5 m no elektrības gaisvadu stabiem, paredzēt to aizsardzības konstrukcijas. Nepieciešamā dziļumā tranšeju izbūvei izmantot aizsargsienas un cita veida palīglīdzekļus, lai nodrošinātu tranšejas malu nenobrukšanu un tranšejas neaizbiršanu.

Esošo cauruļvadu pieslēgšanas vietas, cauruļvadu materiālu un cauruļvadu virsas atzīmes, kā arī citu komunikāciju iebūves dziļumus precizēt būvniecības laikā uz vietas. Būvniecības laikā nodrošinot to aizsardzību, bojājuma gadījumā atjaunot iepriekšējā stāvoklī.

Cauruļvadus ir atļauts izbūvēt tikai sausā būvgrāvī. Vietās, kur ir augsts gruntsūdens līmenis būvniekam pašam jāprecizē metode ar kādu nosusināt tranšeju: veicot grunts ūdeņu atsūknēšanu vai gruntsūdens pazemināšanu. Ja tiek noteikts īss projekta realizācijas (būvdarbu) laiks, tad, lai izbūvētu cauruļvadus mitrās māla un smilšmāla gruntīs, nepieciešams šo mitro grunti izvest un nomainīt ar smilti (vai citu grunti) kuru var sablietēt līdz blīvēšanas pakāpei Dr≥ 95 %.

Sadzīves kanalizācijas K1 tīklu pārlikšana.

Lietus ūdens magistrālo cauruļvadu izbūvei paredzēt pārlikt divus sadzīves kanalizācijas pievadus.

Kanalizācijas pievadu pārlikšana ir ieprojektēta no polipropilēna PP SN8 uzmavu caurulēm vai atbilstošas kvalitātes analoga ražojuma caurulēm OD160 mm. Kanalizācijas iebūves dziļumi ielas teritorijā svārstās no 1.50m līdz 2.30 m. Kopējais kanalizācijas (pārlikšanas) tīklu  garums ap 14,0 m.

Cauruļvadu pārbaudes

Veicot tīklu izbūvi jāveic visas pārbaudes kādas noteiktas Latvijas normatīvajos aktos. Pēc pārbaužu pabeigšanas Būvuzņēmējam rūpīgi jāiztīra visa cauruļvadu sistēma, skalojot (u.tml.) ar ūdeni vai citiem līdzekļiem, lai aizvāktu visus netīrumus, akmeņus, koka gabalus u.c., kas varētu būt iekļuvuši caurulēs.

Cauruļu un fasondaļu transportēšana, uzglabāšana un montāža atbilstoši izgatavotājfirmas prasībām un atbilstoši Latvijas normām.

Vides aizsardzības pasākumi

Būvniecības laikā būvuzņēmējam jāparedz un jānodrošina visi likumdošanā noteiktie vides aizsardzības pasākumi attiecībā uz būvmateriāliem, to uzglabāšanu, būvdarbiem, atkritumiem. Vides aizsardzības pasākumu plāns pievienojams būvuzņēmēja būvdarbu līgumam.

Rakšanas darbu zonas tiešā tuvumā esošo koku stumbri jāpasargā, nodrošinot tos ar stiprinātu dēļu aizsargbarjeru.

Būvlaukumā Būvuzņēmēja personāla vajadzībām uzstādāmas pārvietojamās tualetes ar notekūdeņu savākšanu konteineros, ja nav iespējams, lietot pie esošās sadzīves  kanalizācijas tīkla pieslēgtas tualetes.

Demontēto konstrukciju būvgruži izvedami uz būvmateriālu apsaimniekošanas poligonu vai būvgružu pārstrādes vietu.

Veicot tīklu izbūvi jāveic visas pārbaudes kādas noteiktas Latvijas normatīvajos aktos.

Pasākumi kvalitātes nodrošināšanai būvlaukumā

Rekomendējams, ka Būvuzņēmējs izstrādājot Būvdarbu veikšanas projektu izstrādā arī kvalitātes nodrošināšanas sistēmu, kurā iekļaujamas izmantojamās tehnikas un materiālu lietošanas instrukcijas.

Visi rakšanas darbi veicami ievērojot Pasūtītāja Vispārīgās tehniskās prasības un ieinteresēto organizāciju prasības. Tranšejas aizbēršana caurules zonā veicama ar vidēji rupju smilti, virs caurules zonas var lietot ekskavēto smilti, ja tajā nav organisku piemaisījumu un būvgružu.

Visiem materiāliem, kuri tiks lietoti jābūt jauniem, izņemot tos, kurus Pasūtītājs savās prasībās atļāvis lietot atkāroti.

Betonēšanas darbus drīkst veikt, ja arējā gaisa temperatūra nav zemāka par +5ºC.

Pirms materiālu iebūves Uzņēmējam ir jāiesniedz Būvuzraugam materiālu sertifikātu un atbilstības deklarāciju kopijas, kā arī ražotāja instrukcijas materiālu izbūvei, lai pārliecinātos, ka būvniecības tehnoloģija nodrošina kvalitātes prasības.

Šā būvprojekta LKT daļas risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvo aktu, kā arī tehnisko vai īpašo noteikumu prasībām.

būvprojekta LKT daļas vadītāja Tatjana Loginova

2016.gada DECEMBRIS