PROJETĒŠANAS UZDEVUMS - TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Ieceres mērķis - Ēkā Jelgavas ielā 30A sagatavot telpas Daugavpils 12. vidusskolas sākumskolas kā izglītības iestādes darbības nodrošināšanai atbilstoši MK noteikumu Nr.610 „Higiēnas prasības vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības un profesionālās izglītības iestādēm”  prasībām un veikt ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus ievērojot 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa „Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās” regulējošos normatīvus dokumentus.

Pirms šī būvprojekta (turpmāk – Projekts) izstrādāšanas jāsagatavo būvniecības ieceres realizācijai nepieciešamie dokumenti būvatļaujas saņemšanai. Projektu izstrādāt, pamatojoties uz projektēšanas uzdevumu, būvatļaujā iekļautajiem projektēšanas nosacījumiem, institūciju izdotajiem tehniskajiem un īpašajiem noteikumiem, Būvniecības likumu, kā arī vadoties pēc Ministru kabineta noteikumiem Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi”, Nr.529 „Ēku būvnoteikumi”, LBN 208-15 „Publiskas būves”, LBN 261-15 „Ēku iekšējā elektroinstalācija”, M K noteikumiem Nr.483 „Noteikumi par iekārtu elektromagnētisko saderību”,  LBN 201-15 „Būvju ugunsdrošība”, LBN 221-15 „Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija”, LBN 223-15 „Kanalizācijas

būves”, LBN 231-03 „Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija”, ievērojot 8.1.2.specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi” regulējošos normatīvus dokumentus un citus pastāvošos Latvijas būvnormatīvus LBN, tehniskos normatīvus un standartus. Projekts jāizstrādā pilnā komplektācijā atbilstoši LBN 202-15 „Būvprojekta saturs un noformēšana” prasībām un tādā detalizācijas pakāpē, lai pēc tā varētu nepārprotami izpildīt būvdarbus.

Izpildītājs veiks Projekta saskaņošanu ar pasūtītāju, ēkas izmantotāju, institūcijām, kuras izdevušas tehniskos un īpašos nosacījumus, Daugavpils pilsētas galveno arhitektu, citām institūcijām pēc nepieciešamības. Saņemot negatīvu ekspertīzes atzinumu, pasūtītājs nodod būvprojektu būvprojekta izstrādātājam neatbilstību novēršanai.

Dokumentācijas izstrādes gaitā saskaņot ar Pasūtītāju telpu plānojumu, interjera risinājumus, konkrētas izvēlētās iekārtas, materiālus un tehniskos risinājumus.

Pasūtītāja būvniecības koptāmes sastāvā paredzēt arī autoruzraudzības, jaunas, aktualizētas, kadastrālās uzmērīšanas lietas dokumentācijas sagatavošanas izmaksas. Piedāvātajai autoruzraudzības izmaksu pozīcijai jābūt fiksētai un to nedrīkst pārrēķināt. Par autoruzraudzības veikšanu objektā līgums tiks noslēgts atsevišķi pēc tam, kad pasūtītājs būs veicis iepirkumu par būvniecību, izvēlējies iepirkuma uzvarētāju un precizējis būvdarbu izpildes termiņus.

| 1. | BŪVPROJEKTA NOSAUKUMS | Daugavpils pilsētas vispārējās izglītības iestādes ēkas Jelgavas ielā 30A, Daugavpilī, energoefektivitātes paaugstināšana un mācību vides uzlabošana |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | BŪVPROJEKTS PA BŪVES KĀRTĀM | NĒ |  |  |  |  |  |  |
| 3. | OBJEKTA ADRESE | Jelgavas iela 30A, Daugavpils, zemesgabala kadastra apzīmējums 0500 003 1903 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | BŪVES VEIDS | JAUNBŪVE |  | ATJAUNOŠANA | PĀRBŪVE | RESTAURĀCIJA | NOJAUKŠANA | CITI |
|  |  |  |  |  | JĀ |  |  |  |
| 5. | BŪVES GRUPA | III grupas ēka |  |  |  |  |  |  |
| 6. | OBJEKTA FUNKCIJA UN PARAMETRI | Skola (kods 1263) Parametri: Zemes gabala platība: 5579 m2 Ēkas platība: 935,0 m2 Ēkas būvtilpums: 3910 m3 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | PASŪTĪTĀJS | Daugavpils pilsētas dome |  |  |  |  |  |  |
| 8. | PASŪTĪTĀJA ATBILDĪGAIS PĀRSTĀVIS | Vitālijs Kalniņš, Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes būvinženieris, tālr.: 65440576, dipceltnieks@inbox.lv |  |  |  |  |  |  |
| 9. | BŪVPROJEKTĒŠANAS STADIJA | Būvprojekts minimālā sastāvā, būvprojekta izstrādes stadijā ir obligāti jākonsultējas ar pasūtītāja pārstāvjiem, pilsētas galveno arhitektu, Daugavpils 12.vidusskolas administrāciju |  |  |  |  |  |  |
| 10. | TIPVEIDA RISINĀJUMA PIELIETOJUMS | Pieļaujams |  |  |  |  |  |  |
| 11. | INDIVIDUĀLĀ RISINĀJUMA IZSTRĀDĀŠANA | Pēc ēkas energoaudita un tehniskās apsekošanas veikšanas, šinī projektēšanas uzdevumā norādītie būvprojekta risinājumi var tikt koriģēti, atbilstoši ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas sasniedzamajiem rezultātiem, saskaņojot tos ar Pasūtītāju. Projektētājam savos risinājumos jāpiedāvā moderni materiāli un iekārtas, lai varētu lietot racionālas būvniecības metodes, kas samazinātu ēkas atjaunošanas laiku un izmaksas. Projektēšanas gaitā ar Projekta vadītāju un Pasūtītāju saskaņot konkrētas izvēlētas iekārtas, materiālus un tehniskos risinājumus. Telpu apdarē izmantot viegli tīrāmus un veselībai nekaitīgus materiālus. |  |  |  |  |  |  |
| 12. | ##### PRASĪBAS IZSTRĀDĀT: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Norādījumi par ēkas konstrukciju projektēšanu: Pamati – Veicot pamatu tehnisko apsekošanu, jānoskaidro grunts pamatnes kopā ar ēkas betona aizsargapmali sēšanās iemesli, jāizstrādā tehniskie risinājumi šī procesa novēršanai. Pamatu vertikālās hidroizolācijas atjaunošana, siltināšana ar ekstrudēto putupolistirolu. Siltumizolācijas materiālu virsmas apmetums, krāsojums. Ēkas betona apmales demontāža- jaunas uzstādīšana, izmantojot betona bruģakmeni vai citu materiālu, kā arī paredzot ģeorežģa un ģeotekstila slāņu ieklāšanu. Ārsienas - Daļēji izdrupušo vai citādi bojāto ķieģeļu nomaiņa jeb bojāto vietu aizdarīšana ar remontjavas sastāvu. Ārsienu virsmu sagatavošana siltināšanai, siltināšana ar siltuma izolācijas plāksnēm A1 ugunsdrošības klases, vieglais apmetums, krāsojums. Siltumizolācijas biezums- saskaņā ar būvnormatīvu LBN 002- 15 „Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika”. Projekta autors var piedāvāt savu ārsienu siltināšanas risinājumu, taču konstrukcijām un materiāliem jābūt racionāliem, tehniski- ekonomiski pamatotiem. Jāizstrādā raksturīgie ēkas griezumi un mezgli, t.sk. ailsānu apdares mezgli. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Pārsegums- jumts: Esošā savietotā jumta siltināšana ar cietajām akmens vates plātnēm ar vēdināšanas rievām vai analoģisku materiālu, jauna bitumena ruļļu materiāla jumta seguma ieklāšana, skārda parapetu, lietus ūdens uztveres tekņu un cauruļvadu,u.c. skārda elementu nomaiņa. Pieļaujama esošās jumta siltumizolācijas - bitumena ruļļu seguma konstrukcijas saglabāšana, ja nestspējas aprēķins ļauj siltināt jumtu bez veco seguma demontāžas. Ja iepriekš minētā konstrukcija tiks demontēta, DOP projekta sadaļā jāparedz pasākumi, lai novērstu iekštelpu appludināšanu ar nokrišņu ūdeni, kā arī starppaneļu šuvju aizpildījuma atjaunošanu un telpu kosmētisko remontu pēc nepieciešamības, pēc iespējamām konstrukciju deformācijām, veicot to atslogošanu un darbojoties ar triecieninstrumentiem. Esošo ķieģeļu ventilācijas šahtu remonts vai pārbūve. ventilējamo kanalizācijas stāvvadu cauruļvadu nomaiņa virs jumta daļā, 2. stāva pārseguma daļā un, daļēji, 2. stāva iekštelpu daļā, kas saistīts ar caurumu izsišanu- aizdarīšanu dzelzsbetona pārseguma daļā un iekštelpu kosmētisko remontu pēc nepieciešamības. Jāizstrādā jumta plāns un mezgli, t.sk. kanalizācijas stāvvadu iebūves mezgli un parapeta ieseguma konstrukcijas risinājums. Projekta autors var piedāvāt savu jumta siltināšanas risinājumu, taču konstrukcijām un materiāliem jābūt racionāliem, tehniski- ekonomiski pamatotiem Ieejas mezgli: Esošo ieejas mezglu demontāža - jaunu ieejas kāpņu un nojumju uzstādīšanu. Ne mazāk kā vienai ieejai jābūt ar pandusu, lai nodrošinātu vides pieejamību cilvēkiem ar kustības traucējumiem. Ailas: Paredzēt ēkas iekšdurvju nomaiņu pilnā apjomā, ārējo logu/ durvju bloku nomaiņu pēc nepieciešamības. Esošas logu ailsānu apdares, fiziski un funkcionāli novecojušā hermetizācijas materiāla demontāža, ailsānu hermetizācija, pielietojot tvaika izolācijas un hidroizolācijas lentas, apdares darbi. Logu/ durvju vērtņu blīvgumiju, furnitūras nomaiņa pēc nepieciešamības. Moskītu tīklu, mikroventilācijas elementu ar mitruma sensoriem uzstādīšana nepieciešamā daudzumā. Logu/ durvju bloku konstrukcija - atkarībā no ugunsdrošības normatīvu prasībām un atsevišķo telpu funkcijām. Izvēlētās konstrukcijas un materiāli jāsaskaņo ar Pasūtītāju. Kodu atslēgu uzstādīšana ieejas durvīm. Jaunu durvju bloka ar brīvo ailas platumu 0,9 m uzstādīšana riteņkrēslu lietotāju iekļuvei ēkā u.c. telpās, nodrošinot būvnormatīva LBN 208-15 "Publiskas būves", 4.nodaļa, 56.punkts prasību izpildi. Gaisa pieplūdes restes uzstādīšana sanitāro mezglu telpu durvju vērtņu apakšdaļā. Ugunsdrošo durvju bloku uzstādīšana starp ēkas ugunsdrošajiem nodalījumiem. Dūmu izvades ailas paredzēt katrā būves ugunsdrošības nodalījuma stāvā. Jāparedz jaunu ailu izbūve ar nepieciešamiem ģeometriskiem parametriem, ventilācijas gaisa vadu montāžai. Durvju un ventilācijas ailu pārsedzes konstrukcijas- saskaņā ar aprēķiniem. Tehniskās lūkas un durvju bloka nokļuvei uz ēkas jumta nomaiņa, uzstādot jaunu lūku/ durvis, ar minimālo ugunsizturības robežu EI30. Gadījumā ja nav iespējas nodrošināt lūkas ģeometriskos parametrus - minimālo izmēru 0,6x0,8 m (patreizējais koka lūkas izmērs 0,6x0,7 m), neveicot dzelzsbetona pārseguma paneļu papildus balstošo konstrukciju uzstādīšanu, esošais lūkas izmērs jāsaskaņo ar VUGD dienestu. Vides pieejamības prasību nodrošināšana: Ēkas 1. stāvā jāieplāno sanitārais mezgls t.i. tualete un dušas telpa ar nepieciešamo aprīkojumu riteņkrēslu lietotāju vajadzībām, apvienojot/ paplašinot telpas Nr.13 un Nr.14, jeb citādi. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Vienam no ēkas ieejas mezgliem jābūt aprīkotam ar pandusu. Vēlamais risinājums- riteņkrēsla lietotāja nokļuve ēkā tiktu organizēta caur vējtvera telpu Nr.15. Lai nodrošinātu nokļuvi no ēkas centrālas ieejas priekštelpas uz 1. stāva koridoru (telpa Nr.6), jāuzstāda riteņkrēsla diognālā pacelšanas platforma. Pacēlājam jābūt pielāgotam ar margām, lai tā kustības laikā būtu kur pieturēties. Pirms uzbraukšanas uz un pēc nobraukšanas no pacēlāja, manevrēšanas vietai jābūt 1,40 m diametrā, lai riteņkrēslā sēdošais cilvēks nepieciešamības gadījumā varētu apgriezties pa 180 grādiem. Elektromontāžas darbi pēc nepieciešamības, lai nodrošinātu strāvas padevi iekārtas akumulatora uzlādēšanai, elektroinstalāciju iestrādājot rievās un ligzdās. Ja kāpnes, virs kurām paredzāta iepriekš minētā pacelāja uzstādīšana, atbilstoši būvprojekta UPP sadaļai, tiks paredzētas kā evakuācijas kāpnes, šis risinājums jasaskaņo ar VUGD. Pieļaujama pandusa ierīkošana pie citas ieejas, vai arī ēkas fasādē izveidot jaunu durvju ailu ar brīvo platumu ≤ 90 cm. Paredzēt vertikālā pacēlāja, iebūvēta nišā, rateņkrēslu lietotājiem uzstādīšanu. Pacēlāja apkalpošanas zona - no ēkas 1. stāva līdz ēkas 2. stāvam. Iespējamā pacelāja uzstādīšanas vieta ēkas 1. stāvā- telpa Nr.24 jeb telpa Nr.25. Iespējama pacēlāja nišas ieuzstādīšana gar ēkas fasādi, piemēram, blakus ieejas mezglam pirms telpas Nr.26. Šinī gadījumā tiktu nodrošināta riteņkrēslu lietotaju iekļuve arī ēkas 1. stāvā. Nišas karkas- tērauda, ar rūdīta stikla pildījumu. Piedziņa- tērauda skrūve ar virzošo uzmavu. Papildus prasības pacēlāja uzstādīšanā: - Kabīnes durvju platumam jābūt ne mazākam par 90 cm. - Pacēlāja izsaukšanas pogai jābūt ne augstāk kā 1,20 m no grīdas līmeņa. - Izsaukšanas pogai jābūt spilgti apzīmētai. - Durvīm atveroties un aizveroties, jābūt skaņas un gaismas signālam. - Lifta durvīm atveroties, tām jānofiksējas vismaz uz 15 sekundēm. - Minimālie kabīnes izmēri ir 1000 mm x 1500 mm (laukums 1,5 m2). Pacēlājam jāsāk un jābeidz sava kustība lēni. - Kontrolpanelim jābūt 0,90 m augstumā no grīdas līmeņa, augstākās pogas nedrīkst atrasties augstāk par 1,20 m no grīdas līmeņa. - Kontrolpanelim jābūt viegli saprotamam un katrai kontrolpogai – izgaismotai. Blakus kontrolpogām jābūt norādei Braila rakstā un reljefā izceltiem cipariem. Kontrolpanelis nedrīkst būt skārienjūtīgs, jo to nevar izmantot cilvēki ar redzes traucējumiem. - Ar lieliem cipariem, vārdiem jāizceļ pacēlāja lietošanas pamācība. - Jābūt vadošai margai 0,90 m augstumā no grīdas līmeņa, pret kuru var atbalstīties cilvēki ar kustību traucējumiem. - Platformai apstājoties, grīdai un citu telpu grīdas līmenim jābūt vienādam |  |  |  |  |  |
| 12.1. | BŪVPROJEKTA RISINĀJUMA VARIANTU |  | Telpu plānojums: Maksimāli saglabāt esošo plānojumu.. Izmaiņas telpu plānojumā pēc nepieciešamības (piemēram, jaunu tehnisko telpu izbūve ventilācijas agregātu izvietošanai, sanitāro mezglu telpu pārbūve, lai nodrošinātu būvnormatīva LBN 208-15 „Publiskās ēkas un būves” prasību izpildi, lai nodrosinātu MK noteikumu Nr.610 „Higiēnas prasības vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības un profesionālās izglītības iestādēm” u.c. pamatotu iemeslu dēļ). Norādījumi par atsevišķu telpu apvienošanu, sadalīšanu jeb citādi pārplānošanu tiks sniegti projektēšanas gaitā. Grīdas: Jāparedz esošās grīdas konstrukcijas 1. stāva telpās demontāža- jaunas, siltinātas grīdas konstrukcijas uzstādīšana, paredzot pamatnes izlīdzināšanu, hidroizolācijas ierīkošanu, ekstrudētā putu polistirola siltumizolācijas jeb cita mitrumu neuzsūcoša materiāla ieklāšanu, virsmas izlīdzināšanu ar pašnivelējošo sastāvu. Izvērtēt esošo grīdu stāvokli: ja tas ir apmierinošs, pieļaujams esošo grīdu remonts (2. stāvā). Veicot grīdu nomaiņu, paredzēt šādus segumus: Gaiteņos, sanitāro mezglu, virtuves un trauku mazgāšanas telpās – labi kopjamas, neslidenas akmens masas flīzes. Mācību telpās – augstvērtīgs PVC segums ar šādiem parametriem: nodilumizturība ≥34. klase; biezums – 2 mm; aizsargkārta ar PUR pārklājumu – 0,7 mm; pretslīdes aizsardzība – R10; paliekošais iespiedums <0,1 mm; izmēru stabilitāte <0,1%; ugunsizturība – Bfl-S1. Sporta zāles telpās – esošās grīdas konstrukcijas demontāža- jaunas grīdas konstrukcijas uzstādīšana, paredzot pamatnes izlīdzināšanu, hidroizolācijas ierīkošanu, siltumizolācijas (vēlamais siltumizolators – ekstrudētais putu polistirols jeb keramzīts) ieklāšanu, amortizējošo paliktņu, grīdas siju uzstādīšanu, cietās koksnes (osis, ozols vai cits materiāls) grīdas seguma ieklāšanu, grīdas slīpēšanu, marķēšanu, lakošanu, grīdlīstu uzstādīšanu. Jānodrošina pagrīdes daļas vēdināšanās. Projekta autors var piedāvāt citas grīdas izbūves konstrukcijas, ja tās ir funkcionālas, tehniski ekonomiski pamatotas. Grīdas segumu citās telpās paredzēt atbilstoši telpu funkcijām un paredzamajām slodzēm. Segumiem jābūt kvalitatīviem, viegli tīrāmiem un kopjamiem, neslideniem. Sienas: Sienu attīrīšana no vecās krāsas, virsmu izlīdzināšana ar „Rotband” vai analogu apmetumu, virsmu apstrādāšana ar gruntējošu sastāvu, sagatavošana krāsošanai, krāsošana ar izturīgu, labi kopjamu, daudzkārt mazgājamu krāsu. Sanitāro mezglu, virtuves un trauku mazgāšanas telpās – flīzētas h = 1,8 m. Rievu kalšana/aizdarīšana, elektroinstalācijas un vājstrāvas tīklu kabeļu montāžai nepieciešamā apjomā. Iepriekš minēto instalācijas kabeļu izvietošanai pieļaujama sienu apdare ar ģipškartona plātnēm. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Griesti: Gaiteņos, kabinetos, ēdnīcas, aktu zāles telpās – moduļveida piekārtie griesti. Aktu zālē pielietojamas griestu plātnes ar paaugstinātiem skaņas absorbcijas rādītājiem. Citās telpās – virsmas attīrīšana, izlīdzināšana ar „Rotband” vai analogu apmetumu, virsmu apstrādāšana ar gruntējošu sastāvu, sagatavošana krāsošanai, krāsošana ar alkīda sastāva vai citu nodilumizturīgu, viegli tīrāmu un kopjamu krāsas sastāvu. Kāpnes: Esošā krāsojuma noņemšana, pakāpienu un kāpņu laukumu tīrīšana, apstrāde ar remontsastāvu, gruntēšana, krāsošana ar epoksīdsastāva krāsu, dekoratīvo pārslu uzklāšana, lakošana 2 kārtās. Projekta autors var piedāvāt citu kāpņu atjaunošanas risinājumu, ja tas ir funkcionāls, tehniski ekonomiski pamatots. Esošo kāpņu margu konstrukciju demontāža, jaunu uzstādīšana. Ūdensapgāde, kanalizācija: Fiziski novecojušo santehnisko ierīču (klozetpodi, roku mazgātnes, pisuāri, kanalizācijas trapi, ierīces trauku mazgāšanai) kopā ar cauruļvadiem, veidgabaliem, jaucējkrāniem, noslēgarmatūru demontāža – jaunu uzstādīšana nepieciešamā skaitā, nodrošinot MK noteikumu Nr. 610 „Higiēnas prasības vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības un profesionālās izglītības iestādēm” prasību izpildi. Tauku uztvērēja uzstādīšana ēkas virtuves tehnoloģisko notekūdeņu uztveršanai. Tualetēs paredzēt santehniskās kabīnes ar durvīm, izmēri atbilstoši būvnormatīva LBN 208-15 „Publiskas būves” prasībām. Sanitāro mezglu telpu kosmētiskais remonts. Katrs mācību kabinets jānodrošina ar roku mazgātni. Visu stāvvadu un pievadu nomaiņa pret jauniem (no 1. stāva apakšgrīdas daļas līdz 2 stāvam ieskaitot, kā arī 2. stāva dzelzsbetona pārseguma un jumta daļā) ar noslēgarmatūrām pie atzariem. Kanalizācijas cauruļvada posmā no ēkas pamatiem līdz kontrolakai nomaiņa atbilstoši būvnormatīva LBN 223-15 „Kanalizācijas būves” prasībām. Darbu apjomi precizējami, veicot tehnisko apsekošanu. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ventilācija: Jāparedz funkcionāli nevajadzīgo ventilācijas iekārtu demontāža un izvākšana no telpām. Telpās uzstādīt autonomu mehāniskās pieplūdes/nosūces ventilācijas sistēmu, izmantojot gaisa apstrādes agregātus ar rekuperāciju. Kā siltumnesējs jāizmanto etilēnglikols jeb cits nesasalstošs šķidrums. Nerūsējošā tērauda materiāla tvaika nosūcējiem, kuri tiks uzstādīti virs virtuves iekārtām (elektriskā plīts, cepeškrāsns, panna, vārkatls), jābūt nokomplektētiem ar tauku filtriem un elektroapgaismi. Pieplūdes un nosūces gaisa daudzumiem stāva robežās kopumā ir jābūt sabalansētiem. Iekārtas ir jānodrošina ar visiem automātikas un regulēšanas elementiem. Gaisa vados, kuri šķērso ugunsdrošās sienas, ir jāparedz ugunsdrošie vārsti, kuri nodrošina tādu pašu uguns noturību kā šķērsojamā siena. Lai novērstu kondensācijas procesa veidošanos, jāveic cauruļvadu izolācija, t.sk. vietās, kur tie šķērso ēkas sienas, pārseguma konstrukcijas. Visos gaisa vados ir jāparedz tīrīšanas iespēja visā gaisa vadu garumā, uzstādot tīrīšanas lūkas. Tīrīšanas lūkas jāuzstāda vietās, kuras nodrošina iespēju iztīrīt gaisa vadus 8 – 10 m attālumā uz katru pusi. Uz gaisa vadiem ir jāparedz trokšņu slāpētāji. Jāparedz iespēja uzstādīt plūsmas regulējošos vārstus telpās. Jānodrošina iespēja kontrolēt un vadīt visas ventilācijas iekārtas. Sanitārajos mezglos pieļaujamas autonomas nosūces ventilācijas sistēmas ar mehāniskajiem ventilatoriem. Esošās ventilācijas šahtas pārbaude un, nepieciešamības gadījumā, šahtas hermetizācija. Lai nodrošinātu jaunuzstādītās ventilācijas sistēmas darbību, jāveic elektroinstalācijas (kabeļi, slēdži, rozetes, sadales, automātika u.c.) uzstādīšana nepieciešamā apjomā. Gadījumā, ja ventilācijas agregāti tiks uzstādīti uz ēkas jumta, jāparedz uz turieni nokļuve caur ugunsdrošu lūku ar nepieciešamiem ģeometriskiem parametriem ēkas pārseguma- jumta konstrukcijā, jeb pa metāla kāpnēm uz ēkas fasādes. Siltumapgāde: Esošā siltummezgla modernizācija nepieciešamā apjomā saskaņā ar SIA „Daugavpils Siltumtīkli” izdotajiem tehniskajiem noteikumiem, atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajām projektēšanas, montāžas un ekspluatācijas normatīvo dokumentu prasībām. Siltummezgla telpas remonts. Centrālapkures sistēmas sildelementu kopā ar cauruļvadiem nomaiņa, ap cauruļvadiem uzstādot plākšņu materiāla kārbas ar kontrollūkām. Jāparedz tērauda radiatoru vai konvektoru ar spiediena izturību 10 bar, karbona (metālplastīta) cauruļvadu uzstādīšanu. Radiatoriem paredzēt noslēgarmatūras un termoregulatorus, atpakaļgaitas ierobežotājus. Izveidot apkures sistēmu ar katras fasādes regulēšanas un noslēgšanas iespējām, ar automātiskās atgaisošanas mezgliem. Apkures stāvvados paredzēt balansējošos ventiļus, bet cirkulācijas karstā ūdensapgādes stāvvados paredzēt termostatiskos balansējošos vārstus. Jābūt paredzētai iekšējās apkures sistēmas, t.sk. atsevišķu stāvvadu (cauruļu savienojums R1”GK) un atsevišķu radiatoru skalošanu ar skalošanas kompresora palīdzību. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Elektroapgāde: Projekta sadaļu izstrādāt atbilstoši būvnormatīva LBN 261-15 „Ēku iekšējā elektroinstalācija”, spēkā esošām un pielietojamām Latvijas Elektrotehniskās komisijas (LEK) energostandartu prasībām. Elektroinstalācijas, t.sk. sadales skapju un gaismekļu nomaiņa, paredzot enerģiju taupošu gaismekļu uzstādīšanu. Paredzēt elektroenerģijas uzskaites skaitītāju uzstādīšanu atsevišķos skapjos (skolas un virtuves patēriņa uzskaitei). Elektroinstalācijas, kura nodrošina virtuves iekārtu un aprīkojuma darbību, nomaiņa. Ja gaismekļu tehniskā stāvokļa un nolietojuma izvērtēšanas rezultātā atklājas, ka daļa no tiem ir pietiekami droši un atbilstoši tehniskajam prasībām, jāparedz to aprīkošana ar energoefektīviem LED gaismas elementiem. Spēka un apgaismošanas grupu tīklus paredzēt ar vara kabeļiem zem apmetuma (kur tas ir iespējams), zem ģipškartona apšuvuma plātnēm, montāžas kanālos. Telpu apgaismojuma līmeni un gaismekļu, rozešu, slēdžu aizsardzības klasi IP izvēlēties atbilstoši normatīviem, atkarībā no telpas izmantošanas veida un funkcijām. Visu tehnoloģisko iekārtu korpusi, apgaismošanas armatūru korpusi, montāžas plaukti un kanāli, vēdināšanas kanāli un elektrosadaļņu korpusi jāsazemē. Avārijas apgaismojumu jāparedz izveidot gaiteņos, kāpņu telpās utt. ar iebūvētu akumulatoru saskaņā ar Latvijas būvnormatīviem. Uz ēkas fasādes nostiprināto gaismekļu virs ieejas durvīm, kā arī teritorijas apgaismes prožektoru nomaiņa, papildus prožektoru kopā ar elektroinstalāciju uzstādīšana pēc nepieciešamības. Piecus fiziski novecojušo, neefektīvo gaismekļu demontāža no teritorijas elektrapgaismes stabiem, jaunu LED gaismekļu uzstādīšana. Nepieciesamības gadījumā, paredzēt to nomaiņu kopā ar stabiem. Gadījumā, ja nepieciešams tīklu jaudas palielinājums jaunās ventilācijas sistēmas pieslēgšanai, izpildītājs paredz iekļaut šos darbus būvprojekta sastāvā jeb izstrādāt atsevišķu projektu saskaņā ar A/S „Sadales Tīkls” izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem jaudas palielināšanai esošās projekta izstrādes līgumcenas ietvaros. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ugunsdrošība: Demontēt vecos telefona, signalizāciju, radiotranslācijas vadus. Paredzēt automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas, kā arī evakuācijas avārijapgaismes ierīkošanu. Evakuācijas ceļu norādēm projektā jāparedz izmantot armatūras ar ~ 6W LED kompaktspuldzēm. Armatūras pieslēdz 230V tīklam, un tajās ir iebūvēta akumulatora baterija 0,5 stundu darbībai avārijas režīmā. Armatūrā jābūt iebūvētai diodei, kura deg, ja tā pieslēgta pie tīkla. US panelim jāparedz vēdināšanas sistēmas atslēgšana ugunsgrēka trauksmes laikā, izejas signāla pieslēgšana VUGD centrālajai signalizācijas pultij. Zibensaizsardzības un pārsprieguma aizsardzības sistēmas uzstādīšana saskaņā ar ugunsdrošības normām, Latvijas energostandarta LEK 042-2, atbilstošas IEC 61643-11 u.c. saistošo normatīvo aktu un standartu prasībām. Paredzēt sakaru, videonovērošanas un datoru aparatūras aizsardzību pret zibens sekundāro iedarbību atsevišķi no pārsprieguma aizsardzības ierīcēm, ievērojot instalācijas principu: aizsardzības ierīces paredzēt abos kabeļa galos un pievienot tās kopējai zemēšanas sistēmai. Pārspriegumaizsardzības pakāpēm jābūt savstarpēji koordinētām (lai neiznīcinātu zemākas pakāpes aizsardzību ar lielu enerģiju. Apsardzes signalizācija: Apsardzes signalizācijas projektam jāatbilst normatīviem, kuri darbojas Latvijas Republikas teritorijā. Apsardzes signalizāciju atsevišķiem kabinetiem, kuros ir materiālās vērtības un citām telpām, saskaņā ar Pasūtītāja norādījumiem. Paredzēt apsardzes/piekļūšanas sistēmu ar adrešu sistēmu. Telpās izvietot infrasarkano staru kustības detektorus, durvju un logu stāvokļu detektorus, stikla plīšanas detektorus. Visas signalizācijas līnijas aizsargāt ar pretsabotāžas cilpām. Durvju atvēršanai avārijas gadījumā no telpu iekšpuses tiek uzstādīts avārijas izejas aprīkojums. Apsardzes sistēmas pieslēgt pie viena datora kopā ar ugunsdzēsības sistēmu un paredzēt tam attiecīgu programmnodrošinājumu. Vājstrāvas tīkli: Iekšējais datoru tīkls jāprojektē uz vienotās strukturētās kabeļu sistēmas bāzes, izmantojot viena ražotāja kabeļus un komutācijas komponentus, un katrā darba vietā jāparedz uzstādīt 2 x RJ45 pieslēguma ligzdas (kopējais darba vietu skaits tieks precizets būvprojekta izstrādes gaitā). Mēbeļu (skaits un parametri tiks precizēti projekta izstrādes gaitā) uzstādīšana, iepriekš minēto vājstrāvas tīklu pieslēgšana vienā klasē. Nepieciešamo vājstrāvas tīklu pieslēgšana skolotāju darba zonās. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Videonovērošanas sistēmas: Videonovērošanas sistēmu uzstādīšana skolas koplietošanas telpās. Izstrādājot šo projekta sadaļu jāvadās pēc - LVS EN 50173:2007 „Informācijas tehnoloģija. Universālās kabeļsistēmas”, LBN 262-15 "Elektronisko sakaru tīkli", MK noteikumiem Nr. 501 "Elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas un būvniecības kārtība", citiem spēkā esošiem LBN normatīviem un LVS EN standartiem. Videonovērošanas sistēma nodrošina: - Videoieraksta sistēmas arhīva ietilpība paredzēta 15 dienām. Skapī videonovērošanas tīkla kabeļus paredzēts pievienot pie komutācijas paneļiem 24xRJ45 kat.6 ērtākai videonovērošanas sistēmas apkalpošanai. Videonovērošanas ieraksta sistēma (videonovērošanas serveris) nodrošina šādas iespējas: ierakstīt kadrus ar dažādas saspiešanas metodi (H.264, MPEG-4 & MJPEG); ierakstīt video, izmantojot t.s.” kustības detekciju”; mainīt ieraksta kvalitāti un kadru daudzumu sekundē; nepieciešamības gadījumā caurskatīt videoieraksta arhīvu netraucējot sistēmas darbībai; videonovērošanas sistēmas arhīva uzturēšana; informāciju ierakstīt uz citiem datu nesējiem (CD, DVD utml.) ar iespēju to nolasīt citos datoros; iespējams attālināti kontrolēt aktuālo situāciju, administrēt un skatīt videoieraksta arhīvu; Pie dežuranta, vadītāja kabinetā vai citās vietās, tiks uzstādīti datori ar LCD monitoru, lai attālināti novērot kamerās un administrēt video serveri. Visas uzstādītās videokameras ir krāsainas ar parametriem ne zemākiem kā: Matricas izšķirtspēja 3,0 Mpix CMOS - Dienas/Nakts iespējas Supreme Night Visibility; - Parametri: 3M (2048x1536)/ 1080P (1920x1080)/ 720P (1280x720)/D1 (704x480) - Iebūvēts standarts 802.3af, barošana caur PoE; Video novērošanas kameras kontrolē: - Ēkas galvenās ieejas durvis; - Ēkas gaiteņus; - Vestibilu pie ēdnīcas. - 5 āra kameras uz skolas fasādes |  |  |  |  |  |
| 12.2. | IZPĒTES DARBI |  | Jāveic ēkas energoaudits, atbilstoši likuma “Ēku energoefektivitates likums”, MK noteikumu Nr.383 “Noteikumi par ēku energosertifikāciju’ prasībām. Jāsagatavo ēkas energosertifikāts, saskaņā ar 1. pielikumu MK noteikumiem Nr.383. (Piezīme: prasība par energosertifikāta, kā atsevišķa dokumenta sagatavošanu, var tikt koriģēta pēc saistošo Ministru kabineta noteikumu stāšanās spēkā). Ēkas energoaudita pārskatā iekļauj: - Pārskatu par ekonomiski pamatotiem energoefektivitāti uzlabojošiem pasākumiem, kuru īstenošanas izmaksas ir rentablas paredzamajā (plānotajā) kalpošanas laikā (3.pielikums MK noteikumiem Nr.383); - Pielikumu, kurā norāda aprēķinos izmantotās ievaddatu vērtības, norādot datu iegūšanas veidu un datu avotu: 2.1. telpu vai zonu nosaukumus, platības un temperatūras; 2.2. norobežojošo konstrukciju laukumus un siltuma zuduma koeficientus; 2.3. termisko tiltu garumus un siltuma zuduma koeficientus; 2.4. ēkā izmantoto inženiertehnisko sistēmu novērtējumā izmantotās vērtības; 2.5. vērtības, kas pieņemtas, lai ievērotu ēkas energoefektivitāti ietekmējošus faktorus; 2.6. klimatisko apstākļu korekcijai un aprēķinu precizēšanai izmantotos koeficientus; 3. Pielikumu ar aprēķiniem par ēkas energoefektivitāti uzlabojošu pasākumu atmaksāšanās termiņiem; 4. Citus dokumentus, kas sniedz papildu informāciju par ēkas energoefektivitātes novērtējumu, vērtēšanas apstākļiem vai nosacījumiem. Ēkas, tās daļu, inženiertīklu patiesā tehniska stāvokļa- bojājumu apjomu apzināšana- nepieciešamās informācijas ieguve detalizētai ēkas pārbūves būvprojekta izstrādei, kas savukārt nodrošinās kvalitatīvu pārbūves būvdarbu izpildi, lai gala rezultātā tiktu nodrošināta ilgtspējīga ēkas lietošana. Apsekošana jāveic saskaņā ar būvnormatīvu LBN 405-15” Būvju tehniskā apsekošana” un tā pielikumu, nepieciešamības gadījumā veicot konstrukciju atsegumus, kā arī novērtēt tehniskā nolietojuma pakāpi procentos (%). Pieejamo un nepieciešamo jaudu precizēšana. Ģeotehniskā izpēte nepieciešamā apjomā. 1.1. Pamati un pamatne, hidroizolacija, apmales. Pamatnes ģeotehniska izpēte. Vizuāls tehniskā stāvokļa novērtējums. Nepieciešams noteikt ēkas apmaļu, piegulošā pagalma (zālāja), asfata augstuma atzīmes; 1.2. Nesošās sienas, ailu pārsedzes. Vizuāls tehniskā stāvokļa novērtējums; 1.3. Starpstāvu pārsegumi. Vizuāls tehniskā stāvokļa novērtējums; 1.4. Jumta elementi: nesošās konstrukcijas, jumta klājs, jumta iesegums, lietusūdens novadsistēma, materiāls. Konstatētie defekti un to iespējamie cēloņi; 1.5. Kāpnes un lieveņi. Kāpņu un lieveņu veids, konstrukcija un materiāls; 1.6. Ailu aizpildījumi: ārdurvis, iekšdurvis, logi, lūkas. Logu, ārdurvju un iekšdurvju materiāls, veidi un konstrukcijas, jumtiņi; 1.7. Ventilācijas šahtas un kanāli. Vizuāls tehniskā stāvokļa novērtējums; 1.8. Ārējā fasāžu virsmu apdare. Fasādes detaļas, to materiāls; 1.9. . Iekšējā apdare. Telpu iekšējo virsmu apdares veidi; 1.10. Citas būves daļas. 2.1. Aukstā ūdens un kanalizācijas cauruļvadi, ventiļi, krāni, sanitārtehniskās iekārtas, ūdens patēriņa skaitītāji. Iekšējā aukstā ūdensvada ievadi, ūdens mērītājs, tīkla shēma, cauruļvadi un ietaises; 2.2. Karstā ūdens cauruļvadi, to izolācija, ventiļi, krāni, ūdensmaisītāji, žāvētāji, ūdenspatēriņa un siltumenerģijas patēriņa skaitītāji un citi elementi. Iekšējā karstā ūdens ūdensvada sistēma, tīkla shēma, cauruļvadi 2.3. Centrālapkures sistēma, tās cauruļvadi, stāvvadi, ventiļi, cauruļvadu izolācija, automātika un citi elementi. Siltummezgla iekārta. Centrālapkures sildķermeņi, un to pievadi; 2.4. Ventilācija un vēdināšana. Ventilācijas un vēdināšanas kanālu sistēma, iekārtas un citi elementi; 2.5. Elektroapgādes sistēma un elektrotehniskās ietaises Elektroapgādes avots, tīkla spriegums, ievada un sadalošās elektroietaises, barošanas siltummezglam, citām iekārtām un ietaisēm. Spēka patērētāji, to jauda. Kabeļu un vadu izolācijas pretestības mērījumu rezultāti, iezemējums; 2.6. Vājstrāvas tīkli un ietaises. Vājstrāvas ietaišu uzskaitījums, instalācijas shēmas, tehniskais styāvoklis; 2.7. Citas ietaises un iekārtas 3. Ārējie inženiertīkli. 4. Kopsavilkums 4.1. Būves tehniskais nolietojums. Būves tehnisko rādītāju un ar tiem saistīto citu ekspluatācijas rādītāju stāvokļa pasliktināšanās pakāpe noteiktā laika momentā attiecībā pret jaunu būvi dabas, klimatisko un laika faktoru ietekmē, kā arī cilvēku darbības dēļ. Noteiktā lieluma (procentos) pamatojums. Konstrukcijas vai to elementi, kas ir avārijas un pirmsavārijas stāvoklī. Izpētes materiālu analīzē konstatētais galveno nesošo konstrukciju tehniskais stāvoklis kopumā; 4.2. Secinājumi un ieteikumi. Apstākļi, kuriem pievēršama īpaša vērība būvprojektēšanā un atjaunošanas/ pārbūves darbu veikšanā. Nepieciešamie pasākumi būves turpmākās ekspluatācijas nodrošināšanai, galvenie veicamie darbi. Tehniskās apsekošanas atzinums jānoformē tabulas formātā saskaņa ar LBN 405-15 pielikumu. Elektroapgādes sistēmu, ugunsdzēsības sistēmu, iezemējuma un zibensaizsardzības ietaišu, vājstrāvas ietaišu tehniskai izpētei, nepieciešamības gadījumā, jāpieaicina specializētie dienesti atbilstoši savai kompetencei. Atzinumam pievieno šādus apsekošanas gaitā izstrādātos materiālus: 1. konstrukciju apsekošanas kartogrammas (novietne, stāvu plāni, griezumi, fasādes); 2. uzmērījumu skices, atsevišķu būves daļu, būvizstrādājumu vai elementu (grunts, būvkonstrukcijas, inženierkomunikācijas, apdare) detalizētus apsekošanas zīmējumus; 3. fotoattēlus ar aprakstiem un komentāriem (būve, tās fragmenti, detaļas un raksturīgākie bojājumi, atsegumu detaļas). |  |  |  |  |  |
| 12.3. | TEHNOLOĢISKO IEKĀRTU PROJEKTU |  | Jā |  |  |  |  |  |
| 12.4. | NESTANDARTA IEKĀRTU DARBA ZĪMĒJUMUS |  | Pēc nepieciešamības |  |  |  |  |  |
| 13. | BŪVPROJEKTĒŠANAI NEPIECIEŠAMIE DOKUMENTI UN IZEJMATERIĀLI: |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1. | BŪVNIECĪBAS IESNIEGUMS |  | Sagatavo pasūtītājs kopā ar būvprojekta izstrādātāju |  |  |  |  |  |
| 13.2. | BŪVATĻAUJA |  | Sagatavo pasūtītājs |  |  |  |  |  |
| 13.3. | ZEMES GABALA DOKUMENTI |  | Sagatavo pasūtītājs |  |  |  |  |  |
| 13.4. | ZEMES GABALA TOPOGRĀFISKAIS PLĀNS |  | Sagatavo projektētājs |  |  |  |  |  |
| 13.5. | SITUĀCIJAS PLĀNS |  | Sagatavo projektētājs |  |  |  |  |  |
| 13.6. | BŪVES INVENTARIZĀCIJAS MATERIĀLI |  | Sagatavo pasūtītājs |  |  |  |  |  |
| 13.7. | BŪVES TEHNISKĀS APSEKOŠANAS DATI |  | Sagatavo projektētājs |  |  |  |  |  |
| 13.8. | ĒKAS ENERGOAUDITA PĀRSKATS |  | Sagatavo projektētājs |  |  |  |  |  |
| 13.9. | SANITĀRI HIGIĒNISKAIS UZDEVUMS |  | Pieprasa pasūtītājs |  |  |  |  |  |
| 13.10 | BŪVPROJEKTA EKSPERTĪZE |  | JĀ (veic pasūtītājs) |  |  |  |  |  |
| 14. | ##### PIEVIENOTIE TEHNISKIE NOTEIKUMI (Tehnisko noteikumu derīguma termiņa pagarināšanu veic projektētājs): |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1. | ŪDENSAPGĀDEI |  | Pieprasa pasūtītājs |  |  |  |  |  |
| 14.2. | KANALIZĀCIJAI |  | Pieprasa pasūtītājs |  |  |  |  |  |
| 14.3. | SILTUMAPGĀDEI |  | Pieprasa pasūtītājs |  |  |  |  |  |
| 14.4. | ELEKTROAPGĀDEI |  | Pieprasa projektētājs |  |  |  |  |  |
| 14.5. | VĀJSTRĀVAS TĪKLI: |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.5.1. | SIA “LATTELECOM” |  | Pēc vajadzības pieprasa projektētājs |  |  |  |  |  |
| 14.5.2. | SIA “DAUTKOM” |  | Pieprasa pasūtītājs |  |  |  |  |  |
| 14.5.3. | ### SIA „AIRCOM” |  | - |  |  |  |  |  |
| 14.6. | DAUGAVPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS IESTĀDE „KOMUNĀLĀS SAIMNIECĪBAS PĀRVALDE” |  | Pieprasa pasūtītājs |  |  |  |  |  |
| 14.7 | CITI |  | Pieprasa projektētājs, ja prasību par citu tehnisko noteikumu nepieciešamību izvirza Pilsētplānošanas un būvniecības departaments, izsniedzot būvatļauju |  |  |  |  |  |
| 15. | PROJEKTA SASKAŅOŠANA |  | Ar pasūtītāju, tehnisko noteikumu un nosacījumu izsniedzējiem, Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamentu, ar nekustamā īpašuma īpašniekiem, ja tiek skartas viņu intereses u.c. iesaistītajām institucijām veic projektētājs |  |  |  |  |  |
| 16. | BŪVPROJEKTA EKSEMPLĀRU SKAITS |  | 7 ORIĢINĀLI + 3 DIGITĀLĀ VEIDĀ (PDF; DWG) |  |  |  |  |  |

17. BŪVPROJEKTA MINIMĀLĀ SASTĀVA sastāvdaļas:

1. Būves tehniskās apsekošanas atzinums, noformēts atbilstoši būvnormatīva LBN 405-15 “Būvju tehniskā apsekošana” pielikumam 2. Skaidrojošs apraksts par plānoto būvniecības ieceri, tai skaitā par vides pieejamības risinājumiem; 3. Būvprojekta ģenerālplāns atbilstošā vizuāli uztveramā mērogā (M 1:250; M 1:500; M 1:1000) uz derīga topogrāfiskā plāna; 4. Ēkas stāvu un jumta plāni ar telpu vai telpu grupu eksplikāciju; 5. Ēkas fasādes ar augstuma atzīmēm; 6. Raksturīgie griezumi ar augstuma atzīmēm; 7. Saskaņojumi ar: 7.1. pasūtītāju; 7.2. pilsētas galveno arhitektu un galveno mākslinieku; 8. Citi dokumenti vai atļaujas, ja to nosaka normatīvie akti

18. BŪVPROJEKTAM IR ŠĀDAS sastāvdaļas:

1. VISPĀRĪGĀ DAĻA:

1.1. Būvprojektēšanas uzsākšanai nepieciešamie dokumenti; 1.2. Tehniskas apsekošanas atzinums atbilstoši LBN 405-01 „Būvju tehniskā apsekošana” prasībām; 1.3. Zemes gabala inženierizpētes dokumenti vispārīgajos būvnoteikumos noteiktajos gadījumos; 1.4. Skaidrojošs apraksts, kurā norādīta vispārīga informācija par ēkas tehniskajiem rādītājiem, ēkas galveno lietošanas veidu atbilstoši būvju klasifikācijai, ugunsdrošības pasākumu risinājumiem;

1.5. Tehniskie vai īpašie noteikumi; 1.6. Atļaujas un saskaņojumi; 1.7. Vispārīgo rādītāju lapa; 1.8. Būvprojekta ģenerālplāns atbilstošā vizuāli uztveramā mērogā (M 1:250; M 1:500; M 1:1000) uz topogrāfiskā plāna

2. arhitektūras daļa:

2.1. vispārīgie rādītāji; 2.2. teritorijas sadaļa: 2.2.1. būvprojekta ģenerālplāns atbilstošā vizuāli uztveramā mērogā (M 1:250; M 1:500; M 1:1000) uz topogrāfiskā plāna; 2.3. arhitektūras sadaļa: 2.3.1. ēkas jumta un stāvu plāni ar telpu izmēriem un sadalījumu telpu grupās un telpu grupu lietošanas veidu eksplikāciju; 2.3.2. ēkas fasādes ar būtisko elementu augstumu atzīmēm, tehnisko iekārtu un atvērumu izvietojumu; 2.3.3. raksturīgie griezumi ar esošā un plānotā reljefa, grīdu un galveno būvelementu augstuma atzīmēm, augstumu izmēriem no grīdas līdz griestiem, tai skaitā iekārtiem griestiem, ārējo norobežojošo un starpstāvu pārsegumu konstrukciju slāņu aprakstu; 2.3.4. tehnisko iekārtu izvietojums; 2.3.5. būvizstrādājumu specifikācijas; 2.3.6. galveno ēkas detaļu mezglu risinājumi

3. inženierrisinājumu daļa:

3.1. būvkonstrukcijas (grīdu segumu, pārsedžu un citas slodzi nesošas konstrukcijas) ar konstrukciju būtiskāko slodžu uzņemšanas mezglu detalizāciju; 3.2. būvkonstrukciju detalizēta aprēķinu atskaite, kurā norādītas visas slodzes, slodžu shēmas un kopējais aprēķina modelis; 3.3. grafiskā daļa, kas ietver sekojošo konstrukciju plānus, griezumus, izklājumus un mezglus; 3.4. ēkai nepieciešamie inženiertīkli (ūdensapgāde un kanalizācija, apkure, vēdināšana un gaisa kondicionēšana, elektroapgāde, elektronisko sakaru tīkli, drošības sistēmas) un to risinājumi (pieslēguma shēmas, specifikācijas, griezumi) un inženiertīklu patēriņu aprēķini, slodzes un aksonometriskās shēmas; 3.5. citi inženierrisinājumi, ja tādi nepieciešami; 3.6. vides aizsardzības pasākumi; 3.7. būvizstrādājumu specifikācijas.

4. darbu organizēšanas projekts.

Darbi plānojami iestādes darbības laikā, nepārtraucot mācību nodarbības, tas jāapraksta, norādot darbu organizācijas metodes, darbu zonas norobežošanu, trokšņa līmeni un citus parametrus, kas ir būtiski procesa nodrošināšanai

5. UGUNSDROŠĪBAS PASĀKUMU PĀRSKATS

5.1.ugunsdrošības prasības būvkonstrukcijām un plānošanas risinājumiem (ugunsbīstamības risku izvērtēšana un ugunsbīstamo zonu apraksts, ēkas ugunsnoturības pakāpe, prasības nesošām un norobežojošām būvkonstrukcijām, to ugunsizturības robežas un ugunsreakcijas klases, prasības būvkonstrukciju apdarei, telpu ugunsslodze, dūmu aizsardzības risinājumi, prasības pret uguns un dūmu izplatīšanos ugunsgrēka gadījumā, speciālie ugunsdrošības pasākumi, ņemot vērā ēku un inženierbūvju īpatnības); 5.2. evakuācijas nodrošināšanas risinājumi; 5.3. ugunsaizsardzības sistēmas risinājumi (ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma, stacionāra ugunsdzēsības sistēma, ugunsgrēka izziņošanas sistēma, dūmu un karstuma kontroles sistēmas); 5.4. nepārtrauktas elektroapgādes nodrošināšana ugunsaizsardzības sistēmām, avārijas un evakuācijas apgaismojumam; 5.5. paredzētie inženiertehnisko sistēmu ugunsdrošības risinājumi; 5.6. manuālās (primārās) ugunsdzēsības iekārtas (telpu nodrošināšana ar ugunsdzēsības aparātiem (aprēķins) un citu ugunsdrošības aprīkojumu); 5.7. īpašie ugunsdrošības pasākumi ekspluatācijas stadijā.

6. ĒKAS ENERGOEFEKTIVITĀTES NOVĒRTĒJUMS APRĒĶINĀTAJAI ENERGOEFEKTIVITĀTEI. ĒKAS PAGAIDU ENERGOSERTIFIKĀTS.

7. REKOMENDĀCIJAS UN NORĀDĪJUMI BŪVES UZTURĒŠANAI

8. PIELIKUMI:

8.1. Būvprojekta ekspertīzes atzinums (t.sk. ekonomikas daļai) – sagatavo pasūtītājs 82. Topogrāfiskās izpētes atskaite

9. EKONOMISKĀ DAĻA 9.1. iekārtu, konstrukciju un būvizstrādājumu kopsavilkums; 9.2. būvdarbu apjoms; 9.3. izmaksu aprēķins (tāme) Piezīme: Sastādot būvdarbu apjomu un tāmju dokumentāciju atsevišķi jānorāda “attiecināmās” (izmaksas, kas saitītas ar ēkas energoefektivitātes paaugstināšanu) un “neattiecināmās” būvizmaksas. Sīkāks būvdarbu uzskaitījums “attiecināmie/ neattiecināmie” tiks precizēts būvprojekta izstrādes laikā.

Būvvaldes būvprojekta minimālā sastāvā, būvprojekta eksemplārus sagatavot atbilstoši arhivēšanas prasībām

Būvprojekta minimālā sastāvā, būvprojekta noformēšana jāveic, ievērojot Ministru kabineta 2015.gada 09. jūnija noteikumus Nr. 281 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 202-15 „Būvprojekta saturs un noformēšana””

19. IZSTRĀDES TERMIŅI:

1. starpziņojuma iesniegšanas termiņš: 2 mēneši no līguma noslēgšanas dienas, jāiesniedz būvprojekts minimālajā sastāvā. 2. starpziņojuma iesniegšanas termiņš: 4 mēneši no līguma noslēgšanas dienas. Būvprojekta iesniegšanas termiņš ekspertīzes veikšanai- 6 mēneši no līguma noslēgšanas dienas. Regulāri- 2 reizes mēnesī, kā arī atsevišķos gadījumos pēc pasūtītāja pieprasījuma, būvprojekta autors sniedz informāciju par būvprojekta izstrādes kalendārā grafika izpildi un tehniskajiem risinājumiem, organizējot kopsapulces Daugavpils pilsētas domes attīstības departamentā.

- Sagatavoja: Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes būvinženieris

V. Kalniņš

654 40576;  29443346

Saskaņots