PROJETĒŠANAS UZDEVUMS - TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Iepirkuma DPD 2016/111

“A” daļai

“2.speciālās pirmsskolas izglītības iestādes ēkas energoefektivitātes paaugstināšana, vides pieejamības prasību nodrošināšana”

Ieceres mērķis – Veikt ēkas Mihoelsa  ielā 4 energoefektivitātes paaugstināšanu, fasāžu apdares atjaunošanu, nodrošināt iekļuvi ēkā un pārvietošanos cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, sagatavot telpas pirmsskolas izglītības iestādes iestādes darbības nodrošināšanai atbilstoši MK noteikumu Nr.890 „Higiēnas prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un izglītības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu”  prasībām un veikt ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus ievērojot 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa „Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās” regulējošos normatīvus dokumentus.

Pirms šī būvprojekta (turpmāk – Projekts) izstrādāšanas jāsagatavo būvniecības ieceres realizācijai nepieciešamie dokumenti būvatļaujas saņemšanai. Projektu izstrādāt, pamatojoties uz projektēšanas uzdevumu, būvatļaujā iekļautajiem projektēšanas nosacījumiem, institūciju izdotajiem tehniskajiem un īpašajiem noteikumiem, Būvniecības likumu, kā arī vadoties pēc Ministru kabineta noteikumiem Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi”, Nr.529 „Ēku būvnoteikumi”, LBN 208-15 „Publiskas būves”, LBN 261-15 „Ēku iekšējā elektroinstalācija”, M K noteikumiem Nr.483 „Noteikumi par iekārtu elektromagnētisko saderību”,  LBN 201-15 „Būvju ugunsdrošība”, LBN 221-15 „Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija”, LBN 223-15 „Kanalizācijas

būves”, LBN 231-03 „Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija”, LVS CR 1752-2008 „Ēku ventilācija. Iekštelpu vides projektēšanas kritēriji” un citiem saistošiem Latvijas būvnormatīviem LBN, ievērojot tehniskos normatīvus un standartus, kā arī ņemot vērā arhitektu biroja SIA „Rem Pro” izstrādātā ēkas energoaudita pārskatā iekļauto informāciju. Projekts jāizstrādā pilnā komplektācijā atbilstoši LBN 202-15 „Būvprojekta saturs un noformēšana” prasībām un tādā detalizācijas pakāpē, lai pēc tā varētu nepārprotami izpildīt būvdarbus.

Izpildītājs veiks Projekta saskaņošanu ar pasūtītāju, ēkas izmantotāju, institūcijām, kuras izdevušas tehniskos un īpašos nosacījumus, Daugavpils pilsētas galveno arhitektu, citām institūcijām pēc nepieciešamības. Saņemot negatīvu ekspertīzes atzinumu, pasūtītājs nodod būvprojektu būvprojekta izstrādātājam neatbilstību novēršanai.

Dokumentācijas izstrādes gaitā saskaņot ar Pasūtītāju telpu plānojumu, interjera risinājumus, konkrētas izvēlētās iekārtas, materiālus un tehniskos risinājumus.

Pasūtītāja būvniecības koptāmes sastāvā paredzēt arī autoruzraudzības, jaunas, aktualizētas, kadastrālās uzmērīšanas lietas dokumentācijas sagatavošanas izmaksas. Piedāvātajai autoruzraudzības izmaksu pozīcijai jābūt fiksētai un to nedrīkst pārrēķināt. Par autoruzraudzības veikšanu objektā līgums tiks noslēgts atsevišķi pēc tam, kad pasūtītājs būs veicis iepirkumu par būvniecību, izvēlējies iepirkuma uzvarētāju un precizējis būvdarbu izpildes termiņus.

| 1. | BŪVPROJEKTA NOSAUKUMS | 2. speciālās pirmsskolas izglītības iestādes ēkas energoefektivitātes paaugstināšana, vides pieejamības prasību nodrošināsana |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | BŪVPROJEKTS PA BŪVES KĀRTĀM | NĒ |  |  |  |  |  |  |
| 3. | OBJEKTA ADRESE | Mihoelsa iela 4, Daugavpils, būves kadastra apzīmējums 0500 001 7607 001 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | BŪVES VEIDS | JAUNBŪVE |  | ATJAUNOŠANA | PĀRBŪVE | RESTAURĀCIJA | NOJAUKŠANA | CITI |
|  |  |  |  |  | JĀ |  |  |  |
| 5. | BŪVES GRUPA | III grupas ēka |  |  |  |  |  |  |
| 6. | OBJEKTA FUNKCIJA UN PARAMETRI | Kods 1263 - Skolas, universitātes un zinātniskajai pētniecībai paredzētās ēkas; Izglītības iestāžu telpu grupa Parametri: Zemes gabala platība: 2744 m2 Ēkas platība: 1073,0 m2 Ēkas būvtilpums: 4443 m3 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | PASŪTĪTĀJS | Daugavpils pilsētas dome |  |  |  |  |  |  |
| 8. | PASŪTĪTĀJA ATBILDĪGAIS PĀRSTĀVIS | Vitālijs Kalniņš, Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes būvinženieris, tālr.: 65440576, dipceltnieks@inbox.lv |  |  |  |  |  |  |
| 9. | BŪVPROJEKTĒŠANAS STADIJA | Būvprojekts minimālā sastāvā, būvprojekta izstrādes stadijā ir obligāti jākonsultējas ar pasūtītāja pārstāvjiem, pilsētas galveno arhitektu, pirmsskolas izglītības iestādes administrāciju. |  |  |  |  |  |  |
| 10. | TIPVEIDA RISINĀJUMA PIELIETOJUMS | Pieļaujams |  |  |  |  |  |  |
| 11. | INDIVIDUĀLĀ RISINĀJUMA IZSTRĀDĀŠANA | Pēc ēkas tehniskās apsekošanas veikšanas, šinī projektēšanas uzdevumā norādītie būvprojekta risinājumi var tikt koriģēti, atbilstoši ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas sasniedzamajiem rezultātiem, saskaņojot tos ar Pasūtītāju. Projektētājam savos risinājumos jāpiedāvā moderni materiāli un iekārtas, lai varētu lietot racionālas būvniecības metodes, kas samazinātu ēkas atjaunošanas laiku un izmaksas. Projektēšanas gaitā ar Projekta vadītāju un Pasūtītāju saskaņot konkrētas izvēlētas iekārtas, materiālus un tehniskos risinājumus. Telpu apdarē izmantot viegli tīrāmus un veselībai nekaitīgus materiālus. |  |  |  |  |  |  |
| 12. | ##### PRASĪBAS IZSTRĀDĀT: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Norādījumi par ēkas konstrukciju projektēšanu: Pamati – Jāpievērš uzmanība esošā asfalta seguma līmenim attiecībā pret ēkas pamatiem. Nepieciešamības gadījumā jāparedz pasākumi, lai novērstu nokrišņu ūdens plūsmu uz būves pamatiem. Pamatu atrakšana, pēc konstrukciju nestspējas novērtēšanas jāparedz pamatu atjaunošanas, pastiprināšanas risinājumi (ja nepieciešams), pamatu hidroizolācijas atjaunošana (ja nepieciešams- arī ar injekcijas metodēm), pamatu siltināšana ar ekstrudēto putupolistirolu vai citu materiālu, apdare. Ēkas betona apmales demontāža- jaunas uzstādīšana, izmantojot betonu vai citu materiālu, vai arī citu tehniski pamatotu tehnoloģiju. Pagabstāvs: Ēkas pagrabstāva pārseguma konstrukcijas siltināšana un apdare, stiprinot akmens vates vai citu materiālu no ēkas pagrabstāva daļas (ēkas daļā, kur pagrabs ir), nepieciešamības gadījumā veicot ūdensapgādes/ apkures/ kanalizācijas/ elektroinstalācijas inženierkomunikāciju demontāžu - uzstādīšanu līmenī zem siltumizolācijas slāņa, kā arī jaunu, funkcionāli nepieciešamu gaismekļu ar aizsardzības klasi IP44 uzstādīšana. Ārsienas- Daļēji izdrupušo vai citādi bojāto ķieģeļu nomaiņa jeb bojāto vietu aizdarīšana ar remontjavas sastāvu. Ārsienu virsmu sagatavošana siltināšanai, siltināšana ar siltuma izolācijas plāksnēm A1 ugunsdrošības klases, vieglais apmetums, krāsojums. Siltumizolācijas biezums- saskaņā ar būvnormatīvu LBN 002- 15 „Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika”. Metāla evakuācijas kāpņu demontāža- atpakaļ uzstādīšana ar attāluma nobīdi, atkarībā no fasādes siltumizolācijas konstrukcijas, esošo kāpņu gabarītus saskaņojot ar VUGD dienestu (eošās kāpnes projektētas un izbūvētas atbilstoši būvnormatīva LBN 201-07 „Būvju ugunsdrošība” prasībām). |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Nepieciešamības gadījumā kāpnes jāpārbūvē atbilstoši būvnormatīva LBN 201-15 „Būvju ugunsdrošība” prasībām. Jāizstrādā raksturīgie ēkas griezumi un mezgli, t.sk. ailsānu apdares mezgli. Projekta autors var piedāvāt savu ārsienu siltināšanas risinājumu, taču konstrukcijām un materiāliem jābūt racionāliem, tehniski- ekonomiski pamatotiem. Vēsturiskā ēka- Jāparedz esošās fasādes atjaunošana, saskaņā ar Valsts un kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas norādījumiem. Jumts: Esošā savietotā jumta siltināšana ar cietajām akmens vates plātnēm ar vēdināšanas rievām vai analoģisku materiālu, jauna bitumena ruļļu materiāla jumta seguma ieklāšana, skārda parapetu u.c. skārda elementu nomaiņa. Pieļaujama esošās jumta siltumizolācijas - bitumena ruļļu seguma konstrukcijas saglabāšana, ja nestspējas aprēķins ļauj siltināt jumtu bez veco seguma demontāžas. Ja iepriekš minētā konstrukcija tiks demontēta, DOP projekta sadaļā jāparedz pasākumi, lai novērstu iekštelpu appludināšanau ar nokrišņu ūdeni, kā arī starppaneļu šuvju aizpildījuma atjaunošanu un telpu kosmētisko remontu pēc nepieciešamības, pēc iespējamām konstrukciju deformācijām, veicot to atslogošanu un darbojoties ar triecieninstrumentiem. Esošo ķieģeļu ventilācijas šahtu remonts un pārbūve. Ventilējamo kanalizacijas stāvvadu cauruļvadu nomaiņa virs jumta daļā, 2. stāva pārseguma daļā un, daļēji, 2. stāva iekštelpu daļā, kas saistīts ar caurumu izsišanu- aizdarīšanu dzelzsbetona pārseguma daļā un iekštelpu kosmētisko remontu pēc nepieciešamības. Jāizstrādā jumta plāns un mezgli, t.sk. kanalizācijas stāvvadu iebūves mezgli un parapeta ieseguma konstrukcijas risinājums. Projekta autors var piedāvāt savu jumta siltināšanas risinājumu, taču konstrukcijām un materiāliem jābūt racionāliem, tehniski- ekonomiski pamatotiem. Vēsturiskā ēka- Esošā viļņotā jumta seguma plātņu demontāža, esošās siltumizolācijas izvākšana no bēniņtelpas. Jumta un pārseguma koka konstrukciju nomaiņa/ remonts, saskaņā ar tehniskās apsekošanas rezultātiem. Koka konstrukciju apstrāde ar antiseptikas un antipirēna sastāvu. Bēniņu siltināšana saskaņā ar būvnormatīvu LBN 002- 01 „Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika” un ugunsdrošības normatīvu prasībām. Profilētā metāla jeb cita (piemēram, māla dakstiķu) jumta seguma ieklāšana. Lietus ūdens novadīšanas sistemas ierīkošana. Saskaņošana ar VKPAI. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ieejas mezgli: Esošo ieejas mezglu demontāža - jaunu ieejas kāpņu un nojumju uzstādīšanu. Ailas: Paredzēt logu/ durvju bloku nomaiņu pēc nepieciešamības. Logu/ durvju bloku konstrukcija - atkarībā no ugunsdrošības normatīvu prasībām un atsevišķo telpu funkcijām, ka arī saskaņā ar VKPI prasībām. Pielietojamām konstrukcijām un materiāliem jābūt racionāliem, tehniski - ekonomiski pamatotiem. Izvēlētās konstrukcijas un materiāli jāsaskaņo ar Pasūtītāju. Centrālās ieejas durvis, virzienā no Mihoelsa puses, atjaunot maksimāli pietuvinātā vēsturiskā izskatā, saskaņā Daugavpils pilsētas galvenā mākslinieka rekomendācijām, saskaņojot ar VKPI. Tehniskā projekta sastāvā norādīt sekojošu informāciju: 1. Logu/ durvju montāžas, ailsānu apdares tehnisko specifikāciju (būvdarbu apjomus), norādot to skaitu, izmērus, dalījuma un vēršanās virziena shēmu, krāsu, ārējo un iekšējo palodžu izmērus, moskītu sietu un mikroventilācijas elementu skaitu; 2. Logu, durvju un palodžu montāžas mezglu konstrukciju, ar paliktņu montāžas enkuru izvietojuma attālumiem, montāžas šuves aizpildījumu, tvaika izolāciju no telpas puses un hidroizolāciju no ārpuses ar speciālām lentām vai citādi, ailsānu apdares shēmu, montāžas būvdarbu tehnoloģisko operāciju secību; 3. Galvenos logu, durvju veiktspējas raksturlielumus, kurus nosaka LVS EN 14351-1: 3.1. Siltumcaurlaidības koeficentu; 3.2. Vēja slodžu izturību; 3.3. Gaisa caurlaidību; 3.4. Ūdens necaurlaidību; 3.5. Akustiskās īpašības (skaņas izolācija); 3.6. Mehānisko stiprību. Kodu atslēgas uzstādīšana ieejas durvīm. Jaunu durvju bloka ar brīvo ailas platumu 0,9 m uzstādīšana riteņkrēslu lietotāju iekļuvei ēkā u.c. telpās, nodrošinot būvnormatīva LBN 208-15 "Publiskas būves prasību izpildi. Gaisa pieplūdes restes uzstādīšana sanitāro mezglu telpu durvju vērtņu apakšdaļā. Ugunsdrošo durvju bloku uzstādīšana starp ēkas ugunsdrošajiem nodalījumiem. Dūmu izvades ailas paredzēt katrā būves ugunsdrošības nodalījuma stāvā. Jāparedz jaunu ailu izbūve ar nepieciešamiem ģeometriskiem parametriem, ventilācijas gaisa vadu montāžai. Durvju un ventilācijas ailu pārsedzes konstrukcijas- saskaņā ar aprēķiniem. Esošās tehniskās lūkas, kura nodrošina nokļuvi uz vēsturiskās ēkas bēniņiem nomaiņa, uzstādot jaunu lūku, ar minimālo ugunsizturības robežu EI30, izmēriem ≥ 600 x 800 mm. Vides pieejamības prasību nodrošināšana: Paredzēt ieejas lieveņa (Nr.43) nojaukšanu, pandusa, cilvēku pacelāja šahtas izbūvi. Telpu Nr.4, Nr.5 pārbūve, atbilstoši vides pieejamības prasībām. Pacēlāja apkalpošanas zona - no ēkas 1. stāva līdz 2. stāvam. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Jaunas durvju ailas izbūve ārsienā starp jaunizveidojamo pacēlāja šahtu un telpu Nr.56 ēkas 2. stāvā. Pieļaujama pacēlāja uzstādīšana citā vietā, piemēram gar ēkas fasādi pretim telpām Nr. 7, Nr.18 ēkas 1. stāvā, Nr.53, Nr.55 ēkas 2. stāvā. Durvju ailu, caur kurām parvietosies riteņkrēslu lietotāji pārbūve, lai sasniegtu brīvo platumu lidz 900 mm. Papildus prasības cilvēku pacēlāja uzstādīšanā: - Pacēlāja durvju platumam jābūt ne mazākam par 90 cm. - Izsaukšanas pogai jābūt ne augstāk kā 1,20 m no grīdas līmeņa. - Izsaukšanas pogai jābūt spilgti apzīmētai. - Pacēlāja durvīm atveroties un aizveroties, jābūt skaņas un gaismas signālam. - Pacēlājaa durvīm atveroties, tām jānofiksējas vismaz uz 15 sekundēm. - Minimālie lifta kabīnes izmēri ir 1100 mm x 1400 mm (laukums 1,54 m2). Pacēlājam jāsāk un jābeidz sava kustība lēni. - Kontrolpanelim jābūt viegli saprotamam un katrai kontrolpogai – izgaismotai. Blakus kontrolpogām jābūt norādei Braila rakstā un reljefā izceltiem cipariem. - Kontrolpanelis nedrīkst būt skārienjūtīgs, jo to nevar izmantot cilvēki ar redzes traucējumiem. - Jābūt norādei par esošo stāvu vai lifta kustības virzienu. - Ar lieliem cipariem, vārdiem jāizceļ pacēlāja lietošanas pamācība. - Pacēlājam apstājoties, lifta grīdai un citu telpu grīdas līmenim jābūt vienādam. Apdares materiāliem jābūt kvalitatīviem, viegli tīrāmiem un kopjamiem. Izvietot kontrastējošas krāsas orientierus visas sienas garumā. Visas stikla sienas un durvju virsmas, marķē (ieteicams spilgti dzeltenā, oranžā, salātu zaļā) krāsā. Lai atvieglotu orientāciju telpā, sienām, grīdām un durvīm savstarpēji jākontrastē. Gluds, matēts un neslīdošs grīdas klājums, kurā tiek iestrādāta reljefa materiāla un kontrastējošas krāsas vadlīnija. Pie ārdurvīm jābūt tādam grīdas segumam, kas nonākot saskarē ar ūdeni, nerada slīdēšanu. Jāparedz jaunu ailu izbūve ar nepieciešamiem ģeometriskiem parametriem. Balstošās konstrukcijas - saskaņā ar aprēķiniem. Jānodrošina viegla durvju atvēršana vismaz 90o leņķī un maksimālais durvju atvēršanas spēks nepārsniedz 1 kg. Abās pusēs durvīm ir brīvais manevrēšanas laukums 1,5 m diametrā. Ieejas durvis ir aprīkotas ar pretpanikas rokturi un ar mehānismu automātiskai durvju atvēršanai izmantojot atvēršanas pogu. Visām stiklotām norobežojošām konstrukcijām, stikla sienām un durvju virsmām, jābūt izgatavotam no rūdīta vai armēta stikla, tās ir marķētas kontrastējošā (ieteicams spilgti dzeltenā, oranžā, salātu zaļā) krāsā. Marķējuma augšējās malas no grīdas līmeņa ir 1,60 m, 1,40 m un 0,35 m. Katrs kontrastējošais marķējums ir 0,10 m platā joslā, visu stikloto norobežojošo konstrukciju, stiklu sienu un durvju virsmu platumā. Dūmu izvades ailas pacēlāja šahtā. Būvprojekta sastāvā paredzēt šahtas elektroapsildi. Jāieplāno sanitārais mezgls t.i. tualete un dušas telpa ar nepieciešamo aprīkojumu riteņkrēslu lietotāju vajadzībām. |  |  |  |  |  |
| 12.1. | BŪVPROJEKTA RISINĀJUMA VARIANTU |  | Telpu plānojums: Nepieciešama medicīnas kabineta pārbūve, atbilstoši MK noteikumu Nr. 890 prasībām. Paredzēt veļas mazgāšanas telpu ar nepieciešamajiem inženiertīkliem izbūvi ēkas pagrabstāvā, piemēram, telpās Nr.66, Nr.67. Citas izmaiņas telpu plānojumā pēc nepieciešamības (piemēram, jaunu tehnisko telpu izbūve ventilācijas agregātu izvietošanai, sanitāro mezglu telpu pārbūve, lai nodrošinātu būvnormatīva LBN 208-15 „Publiskās ēkas un būves” prasību izpildi, lai nodrosinātu MK noteikumu Nr.890 „Higiēnas prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un izglītības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu” u.c. pamatotu iemeslu dēļ). Norādījumi par atsevišķu telpu apvienošanu, sadalīšanu jeb citādi pārplānošanu var tikt sniegti projektēšanas gaitā. Grīdas: Jāparedz esošās grīdas konstrukcijas 1. stāva telpās demontāža- jaunas, siltinātas grīdas konstrukcijas uzstādīšana, paredzot pamatnes izlīdzināšanu, hidroizolācijas ierīkošanu, ekstrudētā putu polistirola siltumizolācijas jeb cita mitrumu neuzsūcoša materiāla ieklāšanu, virsmas izlīdzināšanu ar pašnivelējošo sastāvu. Veicot grīdu nomaiņu, paredzēt šādus segumus: Sanitāro mezglu, virtuves un trauku mazgāšanas telpās – labi kopjamas, neslidenas akmens masas flīzes. Gaiteņos u.c. telpās – augstvērtīgs PVC segums ar šādiem parametriem: nodilumizturība ≥34. klase; biezums – 2 mm; aizsargkārta ar PUR pārklājumu – 0,7 mm; pretslīdes aizsardzība – R10; paliekošais iespiedums <0,1 mm; izmēru stabilitāte <0,1%; ugunsizturība – Bfl-S1; aktu zālē cietkoksnes (ozols, osis jeb cits) grīdas segums. Projekta autors var piedāvāt citas grīdas izbūves konstrukcijas, ja tās ir funkcionālas, tehniski ekonomiski pamatotas. Segumiem jābūt kvalitatīviem, viegli tīrāmiem un kopjamiem, neslideniem. Sienas: Sienu attīrīšana no vecās krāsas, virsmu izlīdzināšana ar „Rotband” vai analogu apmetumu, virsmu apstrādāšana ar gruntējošu sastāvu, sagatavošana krāsošanai, krāsošana ar izturīgu, labi kopjamu, daudzkārt mazgājamu krāsu. Sanitāro mezglu, virtuves un trauku mazgāšanas telpās – flīzētas h = 1,8 m. Rievu kalšana/aizdarīšana, elektroinstalācijas un vājstrāvas tīklu kabeļu montāžai nepieciešamā apjomā. Iepriekš minēto instalācijas kabeļu izvietošanai pieļaujama sienu apdare ar ģipškartona plātnēm. Pieļaujama esošās sienu apdares saglabāšana (piemēram, 1.stāva koridortelpā, virtuvē, sanitāro mezglu telpās), ja veicot būvkonstrukciju tehnisko apsekošanu tiek secināts, ka tie ir pietiekami mehāniski noturīgi un funkcionāli. Projekta autors var piedāvāt savu sienu konstrukcijas risinājumu un pielietojamos materiālus. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Griesti: Norādījumi par griestu apdares risinājumiem (moduļveida jeb ģipškartona piekārtie griesti; virsmas attīrīšana, izlīdzināšana ar „Rotband” vai analogu apmetumu, virsmu apstrādāšana ar gruntējošu sastāvu, sagatavošana krāsošanai, krāsošana ar alkīda sastāva vai citu nodilumizturīgu, viegli tīrāmu un kopjamu krāsas sastāvu) tiks agatavoti būvprojekta izstrādes gaitā. Pieļaujama esošās griestu apdares saglabāšana, ja veicot būvkonstrukciju tehnisko apsekošanu tiek secināts, ka tā ir pietiekami mehāniski noturīga un funkcionāla. Kāpnes: Esošā krāsojuma noņemšana, pakāpienu un kāpņu laukumu tīrīšana, apstrāde ar remontsastāvu, gruntēšana, krāsošana ar epoksīdsastāva krāsu, dekoratīvo pārslu uzklāšana, lakošana 2 kārtās. Projekta autors var piedāvāt citu kāpņu atjaunošanas risinājumu (piemēram, akmens masas flīžu uzklāšānu), ja tas ir funkcionāls, tehniski ekonomiski pamatots. Esošo kāpņu margu konstrukciju demontāža, jaunu uzstādīšana. Ūdensapgāde, kanalizācija: Fiziski novecojušo santehnisko ierīču (klozetpodi, roku mazgātnes, pisuāri, kanalizācijas trapi, ierīces trauku mazgāšanai) kopā ar cauruļvadiem, veidgabaliem, jaucējkrāniem, noslēgarmatūru demontāža – jaunu uzstādīšana nepieciešamā skaitā, nodrošinot MK noteikumu Nr. 890 „Higiēnas prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un izglītības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu” prasību izpildi. Tauku uztvērēja uzstādīšana ēkas virtuves tehnoloģisko notekūdeņu uztveršanai. Tualetēs paredzēt santehniskās kabīnes ar durvīm, izmēri atbilstoši būvnormatīva LBN 208-15 „Publiskas būves” prasībām. Sanitāro mezglu telpu kosmētiskais remonts. Kanalizācijas stāvvadu un pievadu nomaiņa pret jauniem (no 1. stāva apakšgrīdas daļas līdz 2 stāvam ieskaitot, kā arī 2. stāva dzelzsbetona pārseguma daļā) ar noslēgarmatūrām pie atzariem. Nepieciešamo ūdensapgādes/ kanalizācijas inženiertīklu ierīkošana veļas mazgāšānas telpās ēkas pagrabstāvā. Kanalizācijas cauruļvadu posmā no ēkas pamatiem līdz kontrolakām nomaiņa atbilstoši būvnormatīva LBN 223-15 „Kanalizācijas būves” prasībām. Darbu apjomi precizējami, veicot tehnisko apsekošanu. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ventilācija: Jāparedz funkcionāli nevajadzīgo ventilācijas iekārtu demontāža un izvākšana no telpām. Telpās uzstādīt autonomu mehāniskās pieplūdes/nosūces ventilācijas sistēmu, izmantojot gaisa apstrādes agregātus ar rekuperāciju. Kā siltumnesējs jāizmanto etilēnglikols jeb cits nesasalstošs šķidrums. Nerūsējošā tērauda materiāla tvaika nosūcējiem, kuri tiks uzstādīti virs virtuves iekārtām (elektriskā plīts, cepeškrāsns, panna, vārkatls), jābūt nokomplektētiem ar tauku filtriem un elektroapgaismi. Pieplūdes un nosūces gaisa daudzumiem stāva robežās kopumā ir jābūt sabalansētiem. Iekārtas ir jānodrošina ar visiem automātikas un regulēšanas elementiem. Gaisa vados, kuri šķērso ugunsdrošās sienas, ir jāparedz ugunsdrošie vārsti, kuri nodrošina tādu pašu uguns noturību kā šķērsojamā siena. Lai novērstu kondensācijas procesa veidošanos, jāveic cauruļvadu izolācija, t.sk. vietās, kur tie šķērso ēkas sienas, pārseguma konstrukcijas. Visos gaisa vados ir jāparedz tīrīšanas iespēja visā gaisa vadu garumā, uzstādot tīrīšanas lūkas. Tīrīšanas lūkas jāuzstāda vietās, kuras nodrošina iespēju iztīrīt gaisa vadus 8 – 10 m attālumā uz katru pusi. Uz gaisa vadiem ir jāparedz trokšņu slāpētāji. Jāparedz iespēja uzstādīt plūsmas regulējošos vārstus telpās. Sanitārajos mezglos pieļaujamas autonomas nosūces ventilācijas sistēmas ar mehāniskajiem ventilatoriem. Esošo ventilācijas šahtu pārbaude un, nepieciešamības gadījumā, šahtas hermetizācija. Lai nodrošinātu jaunuzstādītās ventilācijas sistēmas darbību, jāveic elektroinstalācijas (kabeļi, slēdži, rozetes, sadales, automātika u.c.) uzstādīšana nepieciešamā apjomā. Gadījumā, ja ventilācijas agregāti tiks uzstādīti uz ēkas jumta (jaunais korpuss), jāparedz uz turieni nokļuve caur ugunsdrošu lūku ar nepieciešamiem ģeometriskiem parametriem ēkas pārseguma - jumta konstrukcijā, jeb pa metāla kāpnēm uz ēkas fasādes. Ja ventilācijas agregāti tiks uzstādīti ēkas bēniņos (vēsturiskais korpuss), jāparedz tehniskās ailas ar nepieciešamiem ģeometriskiem parametriem uzstādīšanu. Esošās vilkmes ventilācijas sistēmas virtuves telpā tehniskā apsekošana, veiktspējas izvērtējums. Nepieciešamības gadījumā paredzēt tās modernizāciju/ nomaiņu. Jaunas ventilācijas sistēmas ierīkošana veļas mazgāšānas telpās ēkas pagrabstāvā. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Elektroapgāde: Projekta sadaļu izstrādāt atbilstoši būvnormatīva LBN 261-15 „Ēku iekšējā elektroinstalācija”, spēkā esošām un pielietojamām Latvijas Elektrotehniskās komisijas (LEK) energostandartu prasībām. Elektroinstalācijas, t.sk. sadales skapju un gaismekļu nomaiņa, paredzot enerģiju taupošu LED gaismekļu uzstādīšanu. Ja gaismekļu tehniskā stāvokļa un nolietojuma izvērtēšanas rezultātā atklājas, ka daļa no tiem ir pietiekami droši un atbilstoši tehniskajām prasībām, jāparedz to aprīkošana ar energoefektīviem LED gaismas elementiem. Spēka un apgaismošanas grupu tīklus paredzēt ar vara kabeļiem zem apmetuma (kur tas ir iespējams), zem ģipškartona apšuvuma plātnēm, montāžas kanālos. Telpu apgaismojuma līmeni un gaismekļu, rozešu, slēdžu aizsardzības klasi IP izvēlēties atbilstoši normatīviem, atkarībā no telpas izmantošanas veida un funkcijām. Visu tehnoloģisko iekārtu korpusi, apgaismošanas armatūru korpusi, montāžas plaukti un kanāli, vēdināšanas kanāli un elektrosadaļņu korpusi jāsazemē. Avārijas apgaismojumu jāparedz izveidot gaiteņos, kāpņu telpās utt. ar iebūvētu akumulatoru saskaņā ar Latvijas būvnormatīviem. Nepieciešamo apgaismes un strāvas padeves elektrotīklu ierīkošana veļas mazgāšānas telpās ēkas pagrabstāvā. Uz ēkas fasādes nostiprināto gaismekļu virs ieejas durvīm, kā arī teritorijas apgaismes prožektoru nomaiņa, papildus prožektoru kopā ar elektroinstalāciju uzstādīšana pēc nepieciešamības. Rievu kalšana - aizdarīšana, elekropadeves kabeļu ieguldīšanai uz vēsturiskās ēkas fasādes. Gadījumā, ja nepieciešams tīklu jaudas palielinājums jaunās ventilācijas sistēmas, cilvēku pacēlāja pieslēgšanai, izpildītājs paredz iekļaut šos darbus būvprojekta sastāvā jeb izstrādāt atsevišķu projektu saskaņā ar A/S „Sadales Tīkls” izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem jaudas palielināšanai esošās projekta izstrādes līgumcenas ietvaros. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ugunsdrošība: Demontēt vecos telefona, signalizāciju, radiotranslācijas vadus. Paredzēt automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas, kā arī evakuācijas avārijapgaismes ierīkošanu. Evakuācijas ceļu norādēm projektā jāparedz izmantot armatūras ar ~ 6W LED kompaktspuldzēm. Armatūras pieslēdz 230V tīklam, un tajās ir iebūvēta akumulatora baterija 0,5 stundu darbībai avārijas režīmā. Armatūrā jābūt iebūvētai diodei, kura deg, ja tā pieslēgta pie tīkla. US panelim jāparedz vēdināšanas sistēmas atslēgšana ugunsgrēka trauksmes laikā, izejas signāla pieslēgšana VUGD centrālajai signalizācijas pultij. Zibensaizsardzības un pārsprieguma aizsardzības sistēmas uzstādīšana saskaņā ar ugunsdrošības normām, Latvijas energostandarta LEK 042-2, atbilstošas IEC 61643-11 u.c. saistošo normatīvo aktu un standartu prasībām. Paredzēt sakaru, videonovērošanas un datoru aparatūras aizsardzību pret zibens sekundāro iedarbību atsevišķi no pārsprieguma aizsardzības ierīcēm, ievērojot instalācijas principu: aizsardzības ierīces paredzēt abos kabeļa galos un pievienot tās kopējai zemēšanas sistēmai. Pārspriegumaizsardzības pakāpēm jābūt savstarpēji koordinētām (lai neiznīcinātu zemākas pakāpes aizsardzību ar lielu enerģiju. |  |  |  |  |  |
| 12.2. | IZPĒTES DARBI |  | Jāsagatavo ēkas pagaidu energosertifikāts, atbilstoši likuma “Ēku energoefektivitates likums”, MK noteikumu Nr.383 “Noteikumi par ēku energosertifikāciju” prasībām. Ēkas pagaidu energosertifikātā iekļauj: - ēkas energoefektivitātes novērtējumu aprēķinātajai energoefektivitātei; - ziņas par ēku un ēkas raksturojumu; - ziņas par ēkas pagaidu energosertifikāta izdevēju. - pielikumu ar aprēķiniem par ēkas energoefektivitāti uzlabojošu pasākumu atmaksāšanās termiņiem; - norāda projektā sasniedzamos iznākuma rādītājus; 4. citus dokumentus, kas sniedz papildu informāciju par ēkas energoefektivitātes novērtējumu, vērtēšanas apstākļiem vai nosacījumiem. Ēkas, tās daļu, inženiertīklu patiesā tehniska stāvokļa- bojājumu apjomu apzināšana- nepieciešamās informācijas ieguve detalizētai ēkas pārbūves būvprojekta izstrādei, kas savukārt nodrošinās kvalitatīvu pārbūves būvdarbu izpildi, lai gala rezultātā tiktu nodrošināta ilgtspējīga ēkas lietošana. Apsekošana jāveic saskaņā ar būvnormatīvu LBN 405-15” Būvju tehniskā apsekošana” un tā pielikumu, nepieciešamības gadījumā veicot konstrukciju atsegumus, kā arī novērtēt tehniskā nolietojuma pakāpi procentos (%). Pieejamo un nepieciešamo jaudu precizēšana. Ģeotehniskā izpēte nepieciešamā apjomā. 1.1. Pamati un pamatne, hidroizolacija, apmales. Pamatnes ģeotehniska izpēte. Vizuāls tehniskā stāvokļa novērtējums. Nepieciešams noteikt ēkas apmaļu, piegulošā pagalma (zālāja), asfata augstuma atzīmes; 1.2. Nesošās sienas, ailu pārsedzes. Vizuāls tehniskā stāvokļa novērtējums; 1.3. Starpstāvu pārsegumi. Vizuāls tehniskā stāvokļa novērtējums; 1.4. Jumta elementi: nesošās konstrukcijas, jumta klājs, jumta iesegums, lietusūdens novadsistēma, materiāls. Konstatētie defekti un to iespējamie cēloņi; 1.5. Kāpnes un lieveņi. Kāpņu un lieveņu veids, konstrukcija un materiāls; 1.6. Ailu aizpildījumi: ārdurvis, iekšdurvis, logi, lūkas. Logu, ārdurvju un iekšdurvju materiāls, veidi un konstrukcijas, jumtiņi; 1.7. Ventilācijas šahtas un kanāli. Vizuāls tehniskā stāvokļa novērtējums; 1.8. Ārējā fasāžu virsmu apdare. Fasādes detaļas, to materiāls; 1.9. . Iekšējā apdare. Telpu iekšējo virsmu apdares veidi; 1.10. Citas būves daļas. 2.1. Aukstā ūdens un kanalizācijas cauruļvadi, ventiļi, krāni, sanitārtehniskās iekārtas, ūdens patēriņa skaitītāji. Iekšējā aukstā ūdensvada ievadi, ūdens mērītājs, tīkla shēma, cauruļvadi un ietaises; 2.2. Karstā ūdens cauruļvadi, to izolācija, ventiļi, krāni, ūdensmaisītāji, žāvētāji, ūdenspatēriņa un siltumenerģijas patēriņa skaitītāji un citi elementi. Iekšējā karstā ūdens ūdensvada sistēma, tīkla shēma, cauruļvadi 2.3. Ventilācija un vēdināšana. Ventilācijas un vēdināšanas kanālu sistēma, iekārtas un citi elementi; 2.4. Elektroapgādes sistēma un elektrotehniskās ietaises Elektroapgādes avots, tīkla spriegums, ievada un sadalošās elektroietaises, barošanas siltummezglam, citām iekārtām un ietaisēm. Spēka patērētāji, to jauda. Kabeļu un vadu izolācijas pretestības mērījumu rezultāti, iezemējums; 2.5. Vājstrāvas tīkli un ietaises. Vājstrāvas ietaišu uzskaitījums, instalācijas shēmas, tehniskais stāvoklis; 2.6. Citas ietaises un iekārtas 3. Ārējie inženiertīkli. 4. Kopsavilkums 4.1. Būves tehniskais nolietojums. Būves tehnisko rādītāju un ar tiem saistīto citu ekspluatācijas rādītāju stāvokļa pasliktināšanās pakāpe noteiktā laika momentā attiecībā pret jaunu būvi dabas, klimatisko un laika faktoru ietekmē, kā arī cilvēku darbības dēļ. Noteiktā lieluma (procentos) pamatojums. Konstrukcijas vai to elementi, kas ir avārijas un pirmsavārijas stāvoklī. Izpētes materiālu analīzē konstatētais galveno nesošo konstrukciju tehniskais stāvoklis kopumā; 4.2. Secinājumi un ieteikumi. Apstākļi, kuriem pievēršama īpaša vērība būvprojektēšanā un atjaunošanas/ pārbūves darbu veikšanā. Nepieciešamie pasākumi būves turpmākās ekspluatācijas nodrošināšanai, galvenie veicamie darbi. Tehniskās apsekošanas atzinums jānoformē tabulas formātā saskaņa ar LBN 405-15 pielikumu. Elektroapgādes sistēmu, ugunsdzēsības sistēmu, iezemējuma un zibensaizsardzības ietaišu, vājstrāvas ietaišu tehniskai izpētei, nepieciešamības gadījumā, jāpieaicina specializētie dienesti atbilstoši savai kompetencei. Atzinumam pievieno šādus apsekošanas gaitā izstrādātos materiālus: 1. konstrukciju apsekošanas kartogrammas (novietne, stāvu plāni, griezumi, fasādes); 2. uzmērījumu skices, atsevišķu būves daļu, būvizstrādājumu vai elementu (grunts, būvkonstrukcijas, inženierkomunikācijas, apdare) detalizētus apsekošanas zīmējumus; 3. fotoattēlus ar aprakstiem un komentāriem (būve, tās fragmenti, detaļas un raksturīgākie bojājumi, atsegumu detaļas). Piezīme: Veicot pagaidu energosertifikāta izstrādi un ēkas būvkonstrukciju/ inženiertīklu tehnisko apsekošanu, jāņem vērā izsrādātie tehniskie risinājumi “Centrālapkures sistēmas inženiertīklu atjaunošana un individuālā siltummezgla ierīkošana Daugavpils pilsētas 2. speciālās pirmsskolas izglītības iestādes ēkā” (patreiz dokumentacija ir izstrādes sākuma stadijā). |  |  |  |  |  |
| 12.3. | TEHNOLOĢISKO IEKĀRTU PROJEKTU |  | Jā |  |  |  |  |  |
| 12.4. | NESTANDARTA IEKĀRTU DARBA ZĪMĒJUMUS |  | Pēc nepieciešamības |  |  |  |  |  |
| 13. | BŪVPROJEKTĒŠANAI NEPIECIEŠAMIE DOKUMENTI UN IZEJMATERIĀLI: |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1. | BŪVNIECĪBAS IESNIEGUMS |  | Sagatavo pasūtītājs kopā ar būvprojekta izstrādātāju |  |  |  |  |  |
| 13.2. | BŪVATĻAUJA |  | Sagatavo pasūtītājs |  |  |  |  |  |
| 13.3. | ZEMES GABALA DOKUMENTI |  | Sagatavo pasūtītājs |  |  |  |  |  |
| 13.4. | ZEMES GABALA TOPOGRĀFISKAIS PLĀNS |  | Sagatavo projektētājs |  |  |  |  |  |
| 13.5. | SITUĀCIJAS PLĀNS |  | Sagatavo projektētājs |  |  |  |  |  |
| 13.6. | BŪVES INVENTARIZĀCIJAS MATERIĀLI |  | Sagatavo pasūtītājs |  |  |  |  |  |
| 13.7. | BŪVES TEHNISKĀS APSEKOŠANAS DATI |  | Sagatavo projektētājs |  |  |  |  |  |
| 13.8. | ĒKAS ENERGOAUDITA PĀRSKATS |  | Izsniedz pasūtītājs |  |  |  |  |  |
| 13.9. | SANITĀRI HIGIĒNISKAIS UZDEVUMS |  | Pieprasa pasūtītājs |  |  |  |  |  |
| 13.10 | BŪVPROJEKTA EKSPERTĪZE |  | JĀ (veic pasūtītājs) |  |  |  |  |  |
| 14. | ##### PIEVIENOTIE TEHNISKIE NOTEIKUMI (Tehnisko noteikumu derīguma termiņa pagarināšanu veic projektētājs): |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1. | ŪDENSAPGĀDEI |  | Pieprasa pasūtītājs |  |  |  |  |  |
| 14.2. | KANALIZĀCIJAI |  | Pieprasa pasūtītājs |  |  |  |  |  |
| 14.3. | SILTUMAPGĀDEI |  | Pieprasa pasūtītājs |  |  |  |  |  |
| 14.4. | ELEKTROAPGĀDEI |  | Pieprasa pasūtītājs. Nepieciešamības gadījumā - tīklu jaudas palielinājumam pieprasa projektētājs. |  |  |  |  |  |
| 14.5. | VĀJSTRĀVAS TĪKLI: |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.5.1. | SIA “LATTELECOM” |  | Pieprasa pasūtītājs |  |  |  |  |  |
| 14.5.2. | SIA “DAUTKOM” |  | Pieprasa pasūtītājs |  |  |  |  |  |
| 14.5.3. | ### SIA „AIRCOM” |  | - |  |  |  |  |  |
| 14.6. | DAUGAVPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS IESTĀDE „KOMUNĀLĀS SAIMNIECĪBAS PĀRVALDE” |  | Pieprasa pasūtītājs |  |  |  |  |  |
| 14.7 | VALSTS KULTŪRAS PIEMINEKĻU AIZSARDZĪBAS INSPEKCIJA |  | Iesniegumu uzziņas par kultūras pieminekļu aizsardzības prasībām gatavo pasūtītājs kopā ar projektētāju |  |  |  |  |  |
| 14.8 | CITI |  | Pieprasa projektētājs, ja prasību par citu tehnisko noteikumu nepieciešamību izvirza Pilsētplānošanas un būvniecības departaments, izsniedzot būvatļauju |  |  |  |  |  |
| 15. | PROJEKTA SASKAŅOŠANA |  | Ar pasūtītāju, tehnisko noteikumu un nosacījumu izsniedzējiem, Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamentu, ar nekustamā īpašuma īpašniekiem, ja tiek skartas viņu intereses u.c. iesaistītajām institucijām veic projektētājs |  |  |  |  |  |
| 16. | BŪVPROJEKTA EKSEMPLĀRU SKAITS |  | 7 ORIĢINĀLI + 3 DIGITĀLĀ VEIDĀ (PDF; DWG) |  |  |  |  |  |

17. BŪVPROJEKTA MINIMĀLĀ SASTĀVA sastāvdaļas:

1. Būves tehniskās apsekošanas atzinums, noformēts atbilstoši būvnormatīva LBN 405-15 “Būvju tehniskā apsekošana” pielikumam 2. Skaidrojošs apraksts par plānoto būvniecības ieceri, tai skaitā par vides pieejamības risinājumiem; 3. Būvprojekta ģenerālplāns atbilstošā vizuāli uztveramā mērogā (M 1:250; M 1:500; M 1:1000) uz derīga topogrāfiskā plāna; 4. Ēkas stāvu un jumta plāni ar telpu vai telpu grupu eksplikāciju; 5. Ēkas fasādes ar augstuma atzīmēm; 6. Raksturīgie griezumi ar augstuma atzīmēm; 7. Saskaņojumi ar: 7.1. pasūtītāju; 7.2. pilsētas galveno arhitektu un galveno mākslinieku; 8. Citi dokumenti vai atļaujas, ja to nosaka normatīvie akti

18. BŪVPROJEKTAM IR ŠĀDAS sastāvdaļas:

1. VISPĀRĪGĀ DAĻA:

1.1. Būvprojektēšanas uzsākšanai nepieciešamie dokumenti; 1.2. Tehniskas apsekošanas atzinums atbilstoši LBN 405-15 „Būvju tehniskā apsekošana” prasībām; 1.3. Zemes gabala inženierizpētes dokumenti; 1.4. Skaidrojošs apraksts, kurā norādīta vispārīga informācija par ēkas tehniskajiem rādītājiem, ēkas galveno lietošanas veidu atbilstoši būvju klasifikācijai, ugunsdrošības pasākumu risinājumiem; 1.5. Tehniskie vai īpašie noteikumi; 1.6. Atļaujas un saskaņojumi; 1.7. Vispārīgo rādītāju lapa; 1.8. Būvprojekta ģenerālplāns atbilstošā vizuāli uztveramā mērogā (M 1:250; M 1:500; M 1:1000) uz topogrāfiskā plāna

2. arhitektūras daļa:

2.1. vispārīgie rādītāji; 2.2. teritorijas sadaļa: 2.2.1. būvprojekta ģenerālplāns atbilstošā vizuāli uztveramā mērogā (M 1:250; M 1:500; M 1:1000) uz topogrāfiskā plāna; 2.3. arhitektūras sadaļa: 2.3.1. ēkas jumta un stāvu plāni ar telpu izmēriem un sadalījumu telpu grupās un telpu grupu lietošanas veidu eksplikāciju; 2.3.2. ēkas fasādes ar būtisko elementu augstumu atzīmēm, tehnisko iekārtu un atvērumu izvietojumu; 2.3.3. raksturīgie griezumi ar esošā un plānotā reljefa, grīdu un galveno būvelementu augstuma atzīmēm, augstumu izmēriem no grīdas līdz griestiem, tai skaitā iekārtiem griestiem, ārējo norobežojošo un starpstāvu pārsegumu konstrukciju slāņu aprakstu; 2.3.4. tehnisko iekārtu izvietojums; 2.3.5. būvizstrādājumu specifikācijas; 2.3.6. galveno ēkas detaļu mezglu risinājumi

3. inženierrisinājumu daļa:

3.1. būvkonstrukcijas (grīdu segumu, pārsedžu un citas slodzi nesošas konstrukcijas) ar konstrukciju būtiskāko slodžu uzņemšanas mezglu detalizāciju; 3.2. būvkonstrukciju detalizēta aprēķinu atskaite, kurā norādītas visas slodzes, slodžu shēmas un kopējais aprēķina modelis; 3.3. grafiskā daļa, kas ietver sekojošo konstrukciju plānus, griezumus, izklājumus un mezglus; 3.4. ēkai nepieciešamie inženiertīkli (ūdensapgāde un kanalizācija, apkure, vēdināšana un gaisa kondicionēšana, elektroapgāde, elektronisko sakaru tīkli, drošības sistēmas) un to risinājumi (pieslēguma shēmas, specifikācijas, griezumi) un inženiertīklu patēriņu aprēķini, slodzes un aksonometriskās shēmas; 3.5. citi inženierrisinājumi, ja tādi nepieciešami; 3.6. vides aizsardzības pasākumi; 3.7. būvizstrādājumu specifikācijas.

4. darbu organizēšanas projekts.

Darbi plānojami iestādes darbības laikā, nepārtraucot mācību nodarbības, tas jāapraksta, norādot darbu organizācijas metodes, darbu zonas norobežošanu, trokšņa līmeni un citus parametrus, kas ir būtiski procesa nodrošināšanai

5. UGUNSDROŠĪBAS PASĀKUMU PĀRSKATS

5.1.ugunsdrošības prasības būvkonstrukcijām un plānošanas risinājumiem (ugunsbīstamības risku izvērtēšana un ugunsbīstamo zonu apraksts, ēkas ugunsnoturības pakāpe, prasības nesošām un norobežojošām būvkonstrukcijām, to ugunsizturības robežas un ugunsreakcijas klases, prasības būvkonstrukciju apdarei, telpu ugunsslodze, dūmu aizsardzības risinājumi, prasības pret uguns un dūmu izplatīšanos ugunsgrēka gadījumā, speciālie ugunsdrošības pasākumi, ņemot vērā ēku un inženierbūvju īpatnības);

5.2. evakuācijas nodrošināšanas risinājumi; 5.3. ugunsaizsardzības sistēmas risinājumi (ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma, stacionāra ugunsdzēsības sistēma, ugunsgrēka izziņošanas sistēma, dūmu un karstuma kontroles sistēmas); 5.4. nepārtrauktas elektroapgādes nodrošināšana ugunsaizsardzības sistēmām, avārijas un evakuācijas apgaismojumam; 5.5. paredzētie inženiertehnisko sistēmu ugunsdrošības risinājumi; 5.6. manuālās (primārās) ugunsdzēsības iekārtas (telpu nodrošināšana ar ugunsdzēsības aparātiem (aprēķins) un citu ugunsdrošības aprīkojumu); 5.7. īpašie ugunsdrošības pasākumi ekspluatācijas stadijā.

6. ĒKAS ENERGOEFEKTIVITĀTES NOVĒRTĒJUMS APRĒĶINĀTAJAI ENERGOEFEKTIVITĀTEI. ĒKAS PAGAIDU ENERGOSERTIFIKĀTS.

6.1. Ar piedāvātajiem ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas risinājumiem jāsasniedz siltumnīcefekta gāzu samazinājums gadā (CO2 ekvivalents tonnās) - 89. Nepieciešamības gadījumā būvprojekta sastāvā jāiekļauj papildus tehniskie risinājumi (pirms tam tos saskaņojopt ar pasūtītāju), kuri nav minēti projektēšānas uzdevumā (piemēram, saules paneļu uzstādīšana uz ēkas jumta, trīskameru stikla pakešu logu bloku uzstādīšana jeb citi tehniski- ekonomiski pamatoti pasākumi).

7. REKOMENDĀCIJAS UN NORĀDĪJUMI BŪVES UZTURĒŠANAI

8. PIELIKUMI:

8.1. Būvprojekta ekspertīzes atzinums (t.sk. ekonomikas daļai) – sagatavo pasūtītājs 82. Topogrāfiskās izpētes atskaite

9. EKONOMISKĀ DAĻA 9.1. iekārtu, konstrukciju un būvizstrādājumu kopsavilkums; 9.2. būvdarbu apjoms; 9.3. izmaksu aprēķins (tāme) Sastādot būvdarbu apjomu un tāmju dokumentāciju, atsevišķi jānorāda “attiecināmās” (izmaksas, kuras tiks segtas no SAM 4.2.2.) un “neattiecināmās” būvizmaksas. Sīkāks būvdarbu uzskaitījums “attiecināmie/ neattiecināmie” tiks precizēts izstrādes laikā.

Būvvaldes būvprojekta minimālā sastāvā, būvprojekta eksemplārus sagatavot atbilstoši arhivēšanas prasībām

Būvprojekta minimālā sastāvā, būvprojekta noformēšana jāveic, ievērojot Ministru kabineta 2015.gada 09. jūnija noteikumus Nr. 281 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 202-15 „Būvprojekta saturs un noformēšana””

19. IZSTRĀDES TERMIŅI:

1. starpziņojuma iesniegšanas termiņš: 2 mēneši no līguma noslēgšanas dienas, jāiesniedz būvprojekts minimālajā sastāvā. 2. starpziņojuma iesniegšanas termiņš: 4 mēneši no līguma noslēgšanas dienas. Būvprojekta iesniegšanas termiņš ekspertīzes veikšanai- 6 mēneši no līguma noslēgšanas dienas. Regulāri- 2 reizes mēnesī, kā arī atsevišķos gadījumos pēc pasūtītāja pieprasījuma, būvprojekta autors sniedz informāciju par būvprojekta izstrādes kalendārā grafika izpildi un tehniskajiem risinājumiem, organizējot kopsapulces Daugavpils pilsētas domes attīstības departamentā.

- Sagatavoja: Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes būvinženieris

V. Kalniņš

654 40576;  29443346