Ugunsdzēsības signalizācijas sistēma

Projektā tiek izmantots konvencionālais ugunsgrēka signalizācijas panelis SMARTLINE, kas ir sertificēts ekspluatācijai ES valstīs un kuram ir CE zīme, un kas atbilst LVS EN-54 standarta prasībām. Sistēma atbilst attiecīgām prasībām, kas attiecas uz iekārtu drošību un to darbderīguma (bojājuma) identificēšanu.

Ugunsdzēsības signalizācijas sistēma sastāv no:

- ugunsdrošības paneļa SMARTLINE 036-4 - 1 gab.

- zonu palašinātājiem SMARTLINE 8Z - 3gab.

- dūmu detektoriem NB338-2 - 43  gab.

- trauksmes pogām MCP1A  - 9 gab.

- staru dūmu detektoriem 6500R - 4 gab.

- iekšējām sirēnām AH-03127-S  - 7 gab.

- ārējās sirēnas PSC-00013  - 1gab.

Ugunsdrošības panelis ir uzstādīts 1.stāva apmeklētāju telpā pie ieejas

Ugunsgrēka signālpogas tiek uzstādītas visos evakuācijas ceļos, atbilstoši LVS CEN/TS 54-14 (p.p.6.4.5 un A.6.4.4). Ugunsgrēka detektoru tipi - saskaņā ar telpu degošo slodzi, platību, griestu augstumu; izvietojums - atbilstoši LVS CEN/TS 54-14 p.A.6.4.

Pārējo inženiertehnisko sistēmu un iekārtu vadībai ugunsgrēka gadījumā un kontrolei paredzēti releji - ventilācijas atslēgšanai utt. Iekārtu savstarpējo slēgumu shēmu skatīt iekārtu ražotāja instalēšanas instrukcijā. Ventilācijas atslēgšanas punktus precizēt būvniecības laikā.

Projektā paredzēto aparatūras iekārtu marku un tipu var aizvietot ar analogu izstrādājumu. Šī projekta risinājumi var tikt precizēti pēc Pasūtītāja vai arhitekta norādījumiem. Visas iekārtas pirms pasūtīšanas saskaņot ar būvprojekta autoru un Pasūtītāju.

Vispārējās funkcionālās prasības:

1. Ugunsgrēka signalizācijas panelim jānodrošina:

1.1. Adresi ugunsgrēka signalizatoru zonai (staram) un stara stāvokļa kontroli;

1.2. Ar ugunsgrēku un bojājumu saistītu ziņojumu veidošana līdz ar to atšifrēšanu  (uz kuru telpu vai telpu grupu šis ziņojums attiecas);

1.3. Ziņojumu attēlošana ugunsgrēka signalizācijas paneļa displejā;

1.4. Interfeisi ugunsgrēka signalizācijas panelī sirēnu pieslēgšanai;

1.5. Funkcijas, kas ļauj apstiprināt patiesu ugunsgrēka izcelšanos.

Prasības montāžas darbiem:

2.1. 		Jebkuriem caurumiem starpstāvu pārsegumos, sienās, jābūt izpildītiem tā, lai tikti nodrošināta kabeļu 			aizsardzība no mehāniskajiem bojājumiem. Šajos caurumos jāierīko attiecīga diametra caurules, kas iznāk aiz 	cauruma robežām. Caurumā tie ir piestiprināti ar speciālo hermetizētu līmvielu.

2.2.  	Ugunsgrēka signalizācijas stariem jābūt bez nepamatotiem savienojumiem un sazarojumiem.

2.3.  	Visām sadales kārbām jābūt marķētām, ar cilpu un savienotājlīniju pieslēgšanas shēmu to aizmugurē.

2.4.  	Vadības un kontroles ierīcēm un ugunsgrēka trauksmes pogām jābūt aizplombētām. Plombai uz ugunsgrēka 		trauksmes pogām jābūt viegli noraujamai, saskaņā ar normatīvo dokumentu prasībām.

2.5.  	Ugunsgrēka dūmu un siltuma devējus piestiprina pie griestiem, ņemot vēra telpu arhitektūras un interjera       		īpatnības.

2.6.	Visu ugunsgrēka signalizācijas ierīču montāžu veic saskaņā ar ražotāja tehnisko dokumentāciju un lietotāja 		instrukciju.

2.7.	Dūmu, siltuma un kombinēto devēju pieslēgšanai paredzēta kabeļa izmēriem jābūt 1x2x0,8mm.

2.8.	Sirēnu pieslēgšanas kabelim jābūt ugunsizturīgam E30 1x2x0.8 mm.

2.9.	Ugunsgrēka trauksmes pogu pieslēgšanas kabelim jābūt ugunsizturīgam E30 1x2x0.8 mm.

2.10.	Ugunsgrēka paneļa elektrobarošanas kabelim jābūt ugunsizturīgam, tips E30 3х1,5 mm .

2.11.	Kabelis jāgulda aiz piekaramajiem griestiem, vai kabeļu kanālos.

2.12.	Ugunsdrošības signalizācijas sistēmas elektrobarošanu nodrošina no diviem neatkarīgiem avotiem ar automātisko pārslēgšanu, no pamatavota uz rezerves avotu (akumulatoru baterijas).

2.13.	Ugunsgrēka signalizācijas paneļa korpusam jābūt iezemētam.