UGUNSDROŠĪBAS PASĀKUMU PĀRSKATS

- Vispārīgā daļa

  - Būves  izstrādāts atbilstoši prasībām:

- LBN 201-15 „Ugunsdrošības normas”,

- LBN 208-15 „Publiskās ēkas un būves”,

- LBN 231-15 „Ēku apkure un ventilācija”

- LBN 221-15 „Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija”

- RD 34.21.122-87* „Ēku un būvju zibens aizsardzības ierīkošanas instrukcija”

2. Būves ugunsdrošības raksturlielumi

2.1. “Klientu apkalpošanas centra “ izvietošana paredzēta esošā trīsstāvu ēkā.

Ēkas nesošās un norobežojošas konstrukcijas no ķieģeļiem, betona un    	dzelzsbetona.

2.2. Apbūves laukums – 749.0 m².

Ēkas būvtilpums   -  4095.0 m³

Ēkas ugunsizturības – U2b

3. Ģenerālplāna ugunsdrošības risinājumi

3.1. Atjaunojumā ēka atrodas Lāčplēša ielā, pilsētas centrā (adrese – Daugavpils, Lāčplāša ielā 39), uz pilsētas piederoša zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 0500 001 4402 (turpmāk – zemesgabals).

Ēka izvietota uz Lāčplēša ielā sarkanās līnijas. Blakus atrodas trīs stāva ēka Nr. 39b.

Iebraukšana iekšējā pagalmā paredzēta caur caurbrauktuve starp ēkām Nr. 39 un Nr.41 no Lāčplēša ielas.

Ugunsdzēsības automašīnu piebraukšana ēkai paredzēta no Lāčplēša ielas.

3.2. Ugunsdzēsības ūdensapgāde

Ēkas būvapjoms ir 4095 m³, ēkai ir 3 stāvi, ugunsdrošības pakāpe U2b.

Saskaņā ar  LBN 222-15 ārējai ugunsdzēsībai aprēķinātais ūdens patēriņš ir 15  l/sek. . Ūdens avots ārējai ugunsdzēsībai – esošie ugunsdzēsības hidranti Lāčplēša ielā. Nepieciešamo ūdens spiedienu un daudzumu (270 m3) nodrošina pilsētas ūdensapgādes sistēma.

Saskaņā ar LBN 221-15 . tab.1 objektā iekšējais ugunsdzēsības ūdensvads nav paredzēts

4. Ēkas būvkonstrukciju raksturojums.

Telpu uguns slodze mazāk par 600 MJ/m².

4.1. Pamati

      - dzelzsbetona un betona konstrukcijas.

4.2. Sienas

-esošas nesošās sienas no silikātķieģeļa mūra  640-770 mm  biezumā, ugunsdrošības pakāpe REI 30, EI 30, minimālā ugunsreākcijas klase  nesošajām konstrukcijām B-s2, d0 . (LBN 201-15, piel. 1., t.1,2.)

-ugunsdroša siena no silikātķieģeļa mūra 380 mm biezuma, ugunsdrošības pakāpe REI 60M, EI 30, minimālā ugunsreākcijas klase  nesošajām konstrukcijām A2-s1, d0. (LBN 201-15, piel. 1., t.1,2.)

4.3. Starpsienas

projektējamās:

no ģipškartona, pa metāla karkasu ar skaņas izolāciju no akmens vates, R15, EI 15, minimālā ugunsreākcijas klase siltumizolācijas materiāliem D-s2, d0 (LBN 201-15 piel. 1., t.1.,2.,3., 4.)

esošas :

no silikātķieģeļa mūra 250 (120) mm biezumā ar riģipša apšuvumu, ugunsdrošības pakāpe REI 30, EI 30, minimālā ugunsreākcijas klase  nesošajām konstrukcijām B-s2, d0 . (LBN 201-15, piel. 1., t.1,2.)

4.4. Kāpņu telpa

Esošās kāpņu telpas sienas no silikātķieģeļa mūra 380 mm, 640 mm biezumā atbilstoši R90, EI60, minimālā ugunsreākcijas klase nesošajām konstrukcijām A2-s1, d0 (LBN 201-15  piel. 1., t.3.)

Esošās kāpņu telpas laidi – monolīta dzelzsbetona uz metāla laidu pasijām, kuras tiek aizsargātas ar apmetumu pa sietu 20mm biezumā, ar ugunsizturības robežu R60, EI60 (LBN 201-15 piel.1., t.3.,4)

Esošās kāpņu telpas laukumi – no monolīta dzelzsbetona, kur tiek aizsargāti ar apmetumu pa sietu 20mm biezumā, ar ugunsizturības robežu R60, EI60 (LBN 201-15 piel.1., t.3.,4)

Kāpņu telpu ieksējās apdares materiāli jāatbilst ugunsreakcijas klasei:

sienām, griestiem – ne zemāk B-s1, d0

grīdām              – A2FL – s1

4.5. Starpstāvu pārsegumi

Esošais pārsegums no dzelzsbetona daudzdobumu paneļiem ar ugunsizturības robežu R60, EI60 (LBN 201-15 piel.1., t.3.,4)

4.6. Jumts

Esošais savietotais jumts ar ugunsizturības robežu R30. Savietotā jumta būvizstrādājumi ir ugunsreakcija klase vismaz A2-s1, d0  (LBN 201-15 piel. 1., tab. 2 p. 3)

Esoša izeja uz jumtu caur durvi no kāpņu telpas.

4.7. Noslēgums

Ņemot vērā konstrukciju ugunsizturības robežvērtības, saskaņā ar LBN201-15 1.piel. tab. Nr. 3, 4, 6, 7 ēka atbilst U2b ugunsdrošības pakāpei.

5. Evakuācijas nodrošināšana

5.1. Evakuācija no virszemes stāva

“Klientu apkalpošanas centrs” izvietots ēkas 1. stāvā. Ieprojektētas apmeklētāju telpas, kur vienlaikus var atrodas 51. cilvēks, klientu apkalpošanas telpas, kut strādā 14. darbiniekus,  sociālo darbinieku telpa n informācijas centrs, kur strādā 7. darbinieki. Stāva platība 491.90m², stāvu augstums ir mainīgs no 3.3 m līdz 5.0 m no grīda līdz griestiem.

Ēkas plānojums – koridora tipa ar divpusēju kabinetu izvietojumu.

Galvenie evakuācijas ceļi ir centrālā ieeja, koridors un kāpņu telpas.

Koridori ēkā ieprojektēti ar dabisko apgaismojumu. Koridoru platums ir 3.57 m, augstums ir 3.3 m. Koridoru maksimālais garums stāvā sastāda  5.93 m, kas ir mazāk  par 45 m (LBN 201-15 piel.1 tab. 6).

Lielākais faktiskais attālums no vistālākās cilvēku atrašanās telpas līdz ieeju pie evakuācijas aprēķina plūsmas līdz 2 cilv/m², sastāda 12.0m, kas ir mazāk  par 45 m (LBN 201-15 piel.1 tab.68).

Cilvēku evakuācijai no ēkas 2. un 3. stāviem paredzētas esošās iekšējās kāpņu telpas, kuras izvietotas ēkas centrā.

Esošais kāpņu laidu un laukumu platums – 1.1 m, starp kāpņu laidies – 0.3 m.

Kāpņu telpās ir dabiskais apgaismojums caur logiem ārsienās. Esošie logi telpu vēdināšanai un dūmu novadīšanai ar laukumu 2.20 m² katrā stāva.

6.Ugunsaizsardzības sistēmas

Ēka aprīkota ar ugunsdzēsibas signalizāciju. Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes iekārtu sistēmas projekts izstrādāts saskaņā ar standarta LVS EN54 – 14 sadaļas rekomendācijām „Ugunsgrēka uztveršanas un ugunsgrēka signalizācijas sistēmas.14.daļa: Norādījumi plānošanai, projektēšanai, montāžai, nodošanai ekspluatācijā, lietošanai un ekspluatācijai”, un LBN201-15 p. 5.3., 5.4. Automātikas sistēmas iekārtas un kabeļi ir izvēlēti atbilstoši standarta EN54 attiecīgām sadaļām.

Dūmu detektorus paredzēts izvietot visās telpās, izņemot dušas un tualetes telpās, ja tajās nav paredzēta atkritumu, vai citu degošo materiālu glabāšana. Dūmu detektorus virs piekartiem griestiem paredzēts aprīkot ar paralēlo indikāciju. Pie izejām paredzēts izvietot trauksmes rokas signālpogas.

Rokas darbības trauksmes detektori, adrešu moduļi ir aprīkoti ar cilpas īsslēguma izolātoriem.

Gadījumā, ja kādā no cilpas atsevišķiem posmiem ir bojāts kabelis, tad sistēma automātiski izslēdz bojāto kabeļa ķēdes posmu (starp divām cilpas īsslēguma izolācijas iekārtām), un paziņo par bojājumu, izgaismojot uz paneļa displeja attiecīgo uzrakstu un gaismas diodi.

7. Paredzēti inženiertehnisko sistēmu ugunsdrošības risinājumi.

7.1 Ventilācija

Ēkā ieprojektēta mehāniskā pieplūdes – nosūces ventilācija, kura   automātiski tiek atslēgta ugusgrēka gadījumā.

Tranzīta gaisa vadi, šķērsojot sienas un pārsegumus tiek aizsargāti ar ugunsdrošiem apvalkiem ar ugunsdrošības robežu EI-60 ( atbilst. LBN 231-15 p. 132,133)

Tranzīta gaisa vadi šķērsojot kāpņu telpu, tiek aizsargāti ar apvalkiem ar  ugunsdrošības robežu EI-120 ( atbilst. LBN 231-15 p. 134)

Gaisa vadiem škērsojot pretuguns sienas un kāpņu telpas sienas, tajos tiek uzstādīti pretuguns vārsti ar  EI-120 (atbilst. LBN 231-15 p. 164)

7.3. Ēkas pretdūmu aizsardība

Projektā paredzēta pretdūmu aizsardzība caur logiem.

7.4. Ūdensvads un kanalizācija

Saskaņā ar  LBN 222-15 ārējai ugunsdzēsībai aprēķinātais ūdens patēriņš ir 15  l/sek. . Ūdens avots ārējai ugunsdzēsībai – esošie ugunsdzēsības hidranti Lāčplēša ielā. Nepieciešamo ūdens spiedienu un daudzumu (270m3) nodrošina pilsētas ūdensapgādes sistēma.

Saskaņā ar LBN 221-15 . tab.1 objektā iekšējais ugunsdzēsības ūdensvads nav paredzēts

7.5. Elektroapgāde

Elektroapgādes tīkli izpildīti ar divkāršas izolācijas kabeļiem zem apmetuma.

7.6. Zibensaizsardzība

Ārējais kontūrs 1.0m attālumā no pamatiem. Nepieciešamības gadījumā jāiedzen papīldus zemēšanas elektrodi.

Ēku elektroapgādes tīklā paredzēta pārsprieguma un zibensaizsardzības kaskādes izbūve.

Zibenuztvērēja mastu paredzēts stiprināt pie ēkas sienas ar stiprinājuma komplektā ietilpstošiem elementiem.

8. Manuālās (primārās) ugunsdzēsības iekārtas

Apmeklētāju telpas un klientu apkalpošanas telpas tiek apgādātas ar diviem pārnesamu poltatīvo pulvera ABC klases 2 kg ugunsdzēšamo aparātu (atbilst. MK not. Nr.82), pārējās telpas – ar vienu aparātu.

Ugunsdzēšamos aparātus izvieto labi redzamās un pieejamās vietās, kuras apzīmētas ar norādēm, augstāk par 1.5 m no grīdas līdz aparāta rokturim.

Sastādīja:                                             T. Suharževska.