Skaidrojošs apraksts

Ventilācija un kondicionēšana

"Klientu apkalpošanas centra" izvietošana jau esošā ēkā,

Lāčplēša ielā 39, Daugavpilī

Vispārīgais

Projekta dokumentācijas izstrādei par pamatu tiek ņemti LR spēkā esošie standarti un dokumenti, LBN kā arī Pasūtītāja projektēšanas uzdevums.

Projektēšanas normatīvie dokumenti:

LBN 231-15 “Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija”.

LBN 201-15 ”Būvju ugunsdrošība”.

LBN 208-15 ”Publiskās būves”.

Visas atsauces uz iekārtu, materiālu un izstrādājumu izgavotāju firmām, kuras norādītas būvprojektā, liecina tikai par šo iekārtu kvalitātes un apkalpošanas līmeni. Specifikācijās norādīto iekārtu un materiālu nomaiņa ir iespējama ar citām tehniski analogām iekārtām un materiāliem.

Visas atkāpes no projekta risinājuma, kuras var būtiski ietekmēt projekta risinājuma realizāciju, ir nepieciešams saskaņot ar projekta autoru un citām inženieru sadaļām.

Būvprojektā paredzēti videi draudzīgi risinājumi un materiāli, kas nav kaitīgi tiešo lietotāju veselībai.

Aprēķinu nosacījumi

Projektēšanai un regulēšanai:

Āra gaisa temperatūra ziemas periodā                                   -24.0 °C

Āra gaisa temperatūra vasaras periodā                                  +28.0 °C

Ugunsdrošība

Gaisa vadiem, kuri šķērso ugunsdrošās sienas vai pārsegumus tiek paredzēti ugunsdrošības vārsti. Ugunsdrošības vārstu atbilstība klasei EI norādīta markas pirmajā skaitlī pēc burtiem.

Sistēma N-1

Mehāniskā nosūces sistēma no apmeklētāju tualetem. Sistēmā paredzēts kanāla izolēts ventilators (ar zemu trokšņa līmeni) ar programējamo taimeri un ātruma regulātoru. Paredzēts uzstādīt ventilatora darbības ciklu atbilstoši KAC darba grafikam, bet ieslēdzoties vienu stundu pirms darba dienas sākuma. Ventilatora tehniskie parametri ir uzradīti pielikumā. Gaisavads tiek pieslēgts esošam kanālam, kuru pirms ventilācijas sistēmas montāžas jāapseko un jāveic tīrīšanu līdz izvadam uz jumta.

Iekārtai jāpievada elektriskā strāva atbilstoši visparīgos rādītājos dotai slodzei (ventilators).

Lai samazināt ventilācijas iekārtas radīto aerodinamisko troksni, uz gaisavadiem paredzēts trokšņu slāpētājs AGS.

Gaisa nosūcei paredzēti difuzori DVS. Gaisa pieplūde apkalpojamās telpās caur 2-3 cm platām spraugām zem durvīm, bet ja durvis būs ar blīvējumiem, tad iebūvēt gaisa pārplūdes restes durvīs 400x50mm.

Sistēma DN-1

Dabīga nosūce no apkopējas telpas. Gaisavads, šķērsojot kāpņu telpu, tiek izolēts ar ugunsdrošu izolāciju, virsū var apšūt ar reģipsi. Gaisavads tiek pieslēgts esošam kanālam, kuru pirms ventilācijas sistēmas montāžas jāapseko un jāveic tīrīšanu līdz izvadam uz jumta.

Sistēma DN-2

Dabīga vēdināšana klientu apkalpošanas telpās Nr.-2,11. Piekārtos griestos (katrā telpā pa 3.gab.) iebūvēt nosūces difuzorus, caur kuriem sasildīts gaiss pārplūdīs virs piekārtiem griestiem.

Kondicionēšana

Gaisa dzesēšana paredzēta klientu apkalpošanas, sociālo darbinieku, apmeklētāju un servertelpās. „Split” inverter tipa kondicionieris ar vienu ārējo bloku stiprināmu pie ārsienas un vienu iekšējo bloku. Klientu apkalpošanas telpās paredzētas griestu kasetes, parējās telpās – sienas tipa „High Wall”.

No iekšējiem blokiem organizēt kondensāta novadīšanu ar kritumu 0,015 plūsmas virzienā un ar izvadu uz tuvāko kanalizācijas stāvvadu, pieslēdzot caur sifonu ar revīziju (skat. ŪK daļu) vai ārā, kā organizēts esošajās sistēmās, kondensātu novadot paštecē, ja nav iespējas, tad ar sūkni.

Ja ir iespēja, tad saglabāt esošos kondicionierus, veicot to apkopi.

Prasības ventilācijai

Droseļvārsti

Apaļiem un kantainiem gaisa vadiem gaisa caurplūdes regulācija tiek veikta veicot brīvā šķērsgriezuma samazināšanu attiecīga diametra gaisa vadiem. Droseļvārsta korpuss un regulācijas plāksnes tiek izgatavotas no cinkotā skārda, bet vadības mehānisms no alumīnija un plastmasas. Korpusam ir gumijas ieliktņi hermētiskai savienošanai ar gaisa vadu.

Droseļvārstu izvietojumu skatīties aksonometriskās sistēmas shēmā.

Jāparedz lūkas vai attiecīgu griestu konstrukciju, kas nodrošinā brīvu apkalpošanas un tīrīšanas iespēju. Pie visiem droseļvārstiem ir jāparedz punkti spiediena mērīšanai, ventilācijas sistēmu precīzai nobalansēšanai.

Gaisa sadale

Gaisa vadu plafoni, difuzori, restes, trokšņu slāpētāji, pieslēguma kārbas, kā arī citi gaisa padeves un nosūces mezgli ir jāmontē tikai rūpnieciski izgatavoti, to vizuālais izskats ir jāsaskaņo ar arhitektu (dizaineri) un pasūtītāju.

Gaisa vadi

Paredzēts izmantot rūpnieciski izgatavotus gaisa vadus un fasondaļas no cinkotā skārda. Taisnstūra gaisa vadiem ar garāku malu S<300 mm – 0,5 mm sieniņas biezums, ar malu 300<S<800mm – 0,7mm, ar malu S>800 – 0,9 mm. Apaļiem gaisa vadiem ar diametru līdz 320mm – 0,5 mm sieniņas biezums, lielākiem par 320 mm – 0,7mm.

Gaisa vadu un fasondaļu savienojumus jāhermetizē. Kantainie gaisa vadi ir aprīkoti ar stiprības ribām un gumijas starplikas blīvējumu.

Paredzētas tīrīšanas lūkas gaisa vados ik pēc 6 m. Gaisa vados jāparedz lūkas ugunsdrošu vārstu apkalpošanai, kūstoša elementa nomaiņai. Gadījumā, ja telpās būs reģipša griesti jāparedz lūkas griestos vai attiecīgu griestu konstrukciju, kas nodrošina apkalpošanas un tīrīšanas iespēju.

Nav pieļaujams pielietot gofrētos un lokanos gaisa vadus.

Visām fasondaļām jābūt rūpnieciski izgatavotām. Kronšteiniem un flančiem jābūt tādai pašai ugunsdrošai klasei, kā gaisa vadiem (arī izolētiem).

Trokšņu izolācijas pasākumi

Gaisa vados pirms un pēc iekārtām paredzēti trokšņu slāpētāji.

Gaisa vadu maģistrāles gaisa kustības maksimālais ātrums 6 m/s, atzarojumos 4 m/s.

Gaisa vadus ventilatoriem un gaisa apstrādes iekārtām jāpievieno, izmantojot vibrāciju izolējošu starpliku. Cauruļvadu montāžai jāizmanto slāpējoši ieliktņi.

Par galējo trokšņu līmeni telpās atbild montāžas un iekārtu piegādātājorganizācija, veicot iekārtu darbības parametru saskaņošanu ar projekta autoriem. Pirms montāžas darbu uzsākšanas un trokšņu slapētāju piegādes, jāveic saskaņošanas darbi ar tehnisko konsultantu vai inženieri.

Vadības sistēma

Visi ventilācijas sistēmu agregāti pieslēgti ēkas ugunsdrošības sistēmai.

Regulēšana un testēšana

Testi tiek veikti atbilstoši sistēmu funkcionalitātei un savstarpējam balansējumam. Regulēšana un balansēšana tiek veikta pirms sistēmas nodošanas. Visi mērījumu rezultāti tiek apkopoti mērījumu protokolos, pirms sistēmas nodošanas ekspluatācijā. Protokolā ir jānorāda mērīšanas metode.

Ventilācijas sistēma

Gaisa caurplūdes mērījumi ir jāveic visām ierīcēm.