Skaidrojošs apraksts

Tehniskā shēma “Klientu apkalpošanas centra” izvietošana jau esošā ēkā, Lāčplēša ielā 39, Daugavpilī”  ir izstrādāts, pamatojoties uz Pasūtītāja darba uzdevumu un citiem projekta sējumiem, kā arī LR spēkā esošiem normatīviem.

Tehniskajā shēmā ir paredzēts:

- Maģistrālie el. tīkli

- Spēka el. tīkli

- Kondicionieru un ventilācijas iekārtas  barošanas el. tīkli

- Apgaismojuma el. tīkli

- Pārsprieguma aizsardzība un zemējums

Tīkla spriegums: 400/230V. Objekta kopējā (projektējamā) uzstādītā jauda ir 77.4kW, aprēķinātā jauda ir 44.3kW.

Projektējamās slodzes pieslēgšanu veikt no esošās sadalnes MS. Esošajā sadalnē MS uzstādīt papildus automātslēdžus, drošinātājus un pārsprieguma aizsardzības iekārtas. Spēka iekārtu pieslēgšanai paredzēts uzstādīt sadalni SS-1, ventilācijas un kondicionēšanas – sadalni VS-1, apgaismojumam – sadalni AS-1,  datoriem un vājstrāvas iekārtas pieslēgšanai – sadalni AS-1. Iekšējo tīklu elektroapgādes shēmas skatīt plānos EL-2, EL-3.

Maģistrālie tīkli. Projektā paredzēts esošās sadalnes AS-1 un SS-1 demontēt. Informācijas telpā uzstādīt projektējamās sadalnes AS-1 un SS-2  un pieslēgt pie esošiem maģistrālajiem kabeļiem. Koridora telpā Nr.18 demonēt esošo n/z sadalni,  pacēlāja vadības sadalnei nomainīt korpusu un pārvietot uz jaunizbūvēto starpsienu. Līdz projektējamām sadalnēm DS-1 un VS-1 ierīkot jaunus maģistrālos tīklus. Darbus saistītus ar maģistrālajiem tīkliem skatīt plānā EL-4 un shēmā EL-2.

Spēka el. tīkli. Spēka el. iekārtas un kontaktligzdas pieslēgt no projektējamās sadalnes SS-1. Mitrās telpās izvietotās elektroiekārtas pieslēgt caur automātiskajiem slēdžiem ar noplūdes strāvas kontroli. Datoru pieslēgšanas kontaktligzdas un vajstrāvas iekārtas pieslēgt no projektējamās sadalnes DS-1.  Katram darba galdam apmeklētāju telpās (telpas Nr. 2, 11 - plānā) uzstādīt kontaktligzdas kabeļu kanālos. Pēc darba galda uzstādīšanas precizēt kontaktligzdas kabeļu kanālu izvietojumu. Kabeļu pievadi līdz kabeļu kanāliem izpildīt grīdā caurulēs. Pievadu izvietojumu precizēt montāžas laikā. Šajā projekta sējumā iekļauta caurules guldīšana līdz katram galdam, lai nodrošinātu vājstrāvas tīklu ierīkošanu. Dotās (rezerves) caurules guldīt slēpti blakus el.tīkliem vienā zobrievojumā un izvest tās aiz piekaramajiem griestiem. Uz katra darba galda paredzētas divas montāžas kārbas kabeļu kanāliem  vājstrāvas ligzdu RJx45 uzstādīšanai. Kontaktligzdu montāžas augstumu, daudzumu un tipu veikt kā norādīts plānos. Šajā projekta sadaļā paredzēti tīkli, kas nepieciešami ventilācijas un kondicionēšanas ierīču pieslēgšanai. Ventilācijas iekārtām ir paredzēta atslēgšana no ugunsgrēka signalizācijas paneļa.

Apgaismojuma el. tīkli. Paredzētas divas apgaismojuma sistēmas – darba un evakuācijas. Evakuācijas apgaismojuma el. tīklus pieslēgt no esošās MS sadalnes.  Evakuācijas ceļos uzstādīt norādes „Izeja” ar akumulatora baterijām. Darba apgaismojuma el. tīklus pieslēgt no projektējamās sadalnes AS-1. Darba apgaismojuma vadība telpās, kur atrodas apmeklētāji, ir  paredzēta no vadības paneļa VP-1. Arī telpās, kur atrodas apmeklētāji, gaismekļus aprīkot ar akumulatoru baterijām, kā norādīts plānos. Paredzēts dežūrapgaismojums, vadība no VP paneļa un  ar slēdžiem. Klientu apkalpošanas telpās darba apgaismojums paredzēts ar divu veidu gaismas ķermeņiem. Pirmie gaismas ķermeņi  tiek iebūvēti piekaramajos griestos un pildīs vispārīgā apgaismojuma funkciju. Otrie gaismas ķermeņi  tiek stiprināti virs darba  galdiem augstumā +2.300 – darba vietu apgaismojums. Virs ēkas izejām uzstādīt LED gaismekļus – vadība ar taimeri un fotosensoru palīdzību. Noliktavas telpā Nr.19 esošajos gaismekļos nomainīt spuldzes un  pieslēgt pie projekt. sadalnes AS-1. Apgaismojuma aprēķins izpildīts pielietojot programmu „DIALux”. Gaismekļu izvietojumu, tipus, aizsardzības pakāpi un apgaismojuma līmeni sk. plānos. Visās telpās slēdžu montāžas augstums ir 1.0m

Pārsprieguma aizsardzība un zemējums. Lai nodrošinātu pārsprieguma aizsardzību esošajā sadalnē nepieciešams  atdalīt PEN kopnes, ierīkot zemējuma kontūru un uzstādīt pārsprieguma aizsardzības iekārtas 4P “B+C” klase. DS-1 sadalne – 4P “C” klases. Zemējuma kontūru savienot ar  projektējamo potenciālo izlīdzināšanas kopni. Zemējuma kontūra pretestība nedrīkst pārsniegt  4 Omus.

Vispārīgās prasības.

Instalāciju veikt slēpti zem apmetuma,   aiz piekargrestiem un pārseguma paneļu dobumos, sk. plānos.

Paredzēt kabeļa pārejas cauri sienām un pārsegumiem aizpildīšanu ar speciālu ugunsizturīgo materiālu – uguns barjeru (180/E30 EN-1366 hermētiķi/mastiku/putas), atbilstoši LBN201-15.

Saskaņot ar pasūtītāju visas elektroiekārtas (gaismekļi, slēdži, kontaktligzdas, sadalnes).

Būvdarbu veikšanas laikā ievērot visus esošās inženierkomunikācijas aizsardzības noteikumus.

Pēc būvdarbu pabeigšanas atjaunot visas bojātās ēkas konstrukcijas.Veikt būvgružu utilizāciju.

Par darba aizsardzības un ugunsdrošības prasību ievērošanu un realizēšanu atbildīgs ir Būvuzņēmējs.

Būvuzņēmējs ir atbildīgs par Vides aizsardzības pasākumiem. Paredzētie būvdarbi neradīs nevēlamu ietekmi uz apkārtējo vidi. Atkritumu apsaimniekošanu veikt saskaņā ar vietējās pašvaldības saistošajos noteikumos noteikto atkritumu apsaimniekošanas plānu.

Visus celtniecības un montāžas darbus veikt saskaņā ar spēkā esošajām normām un noteikumiem.

Sastādīja: N.Griščenko