## 1.daļa_DPD
2.pielikums
Nolikumam ID Nr. DPD 2016/181
Tehniskā specifikācija
1.daļa „Daugavpils pilsētas domes siltummezglu apkalpošana”
Vispārīgie jautājumi: 1. Veikt ēku (sk. tehniskās specifikācijas 1.pielikumu) siltummezglu, apkures katlu, karstā ūdens un apkures sistēmu tehnisko apkopi un atklāto trūkumu novēršanu Daugavpils pilsētas domē un tās sturktūrvienībās, atbilstoši spēkā esošajiem likumiem, MK noteikumiem un Latvijas energostandartam (LEK 002) “Elektroietaišu tehniskā ekspluatācija”. 2. Apkopes un atbildības robežas: atbildības robežās no siltumenerģijas piegādātāja organizācijas piederības un apkalpošanas robežās līdz siltuma mezglam (to ieskaitot) un no siltuma mezgla līdz sildierīcēm telpās (tās ieskaitot), proti, karstā ūdens apgādē – no aukstā ūdens atslēdzošas armatūras, pirms karstā ūdens sildītāja siltumpunktā līdz atslēdzošiem ventiļiem pie izlietnēm, bet apkurē – no ieejošā aizbīdņa siltumtīklā līdz atpakaļejošajam aizbīdnim siltumtīklā. 3. Veikt siltummezglu sagatavošanu jaunajai apkures sezonai, saskaņā ar Ministru kabineta 2008.gada 21.oktobra noteikumiem Nr. 876 “Siltumenerģijas piegādes un lietošanas noteikumi” un siltumenerģijas piegādātāja noteikumiem: 3.1. Uzturēt tehniskā kārtībā cauruļvadus, armatūru, siltumizmantošanas ietaises, siltumizolāciju, kontroles mēraparātus, automātiskās regulēšanas aparātus un pretavārijas drošības līdzekļus un nodrošināt to kvalificētu apkalpošanu: 3.1.1. AS “Daugavpils siltumtīkli” pārstāvja klātbūtnē veikt siltumpunktu cauruļvadu un ietaišu, kā arī siltumpunktam pievienotās siltumapgādes sistēmās hidraulisko pārbaudi ar spiedienu, kas 1,25 reizes pārsniedz darba spiedienu, bet nav zemāks par spiedienu, kas paredzēts LEK 002 4.17.9. punktā; 3.1.2. Apkures sistēmas ieregulēšana, nodrošinot normatīvo temperatūru visās telpās; 3.1.3. Dienā, kad tiek pieslēgta apkure konkrētai ēkai, tehniskās apkopes veicējs drīkst pamest ēku tikai pēc pārliecināšanās par pilnīgi visu sildķermeņu nevainojamu darbību; 3.1.4. Sekot, lai nepārsniegtu siltumtīklu temperatūras grafikā noteikto siltumnesēja atgaitas temperatūru; 3.1.5. Veikt cauruļvadu siltumizolācijas remontu un krāsošanu; 3.1.6. Noslēgventiļu regulēšanas ierīču un pievadcauruļu attīrīšana no aizsērējumiem; 3.1.7. Atgaisošanas krānu, ventiļu uzstādīšana vai nomaiņa un apkures sistēmas atgaisošana; 3.1.8. Bojāto vai nefunkcionējošo cirkulācijas sūkņu, sildķermeņu, siltuma mezgla iekārtu, regulēšanas ierīču, automātikas nomaiņa u. c. pret analogu (ja materiālu vērtība pārsniedz 30,00 eiro (trīsdesmit eiro), t.sk. PVN (tos sedz Pasūtītājs), vienlaicīgi ar darbu uzsākšanu, saskaņojot ar Pasūtītāju defekta vai avārijas aktu; 3.1.9. Ne retāk, ka reizi ceturksnī veikt ievadaizbīdņu pārbaudi, nodrošinot to pilnīgu noslēgšanu; 3.1.10. Mērīšanas līdzekļu verificēšana saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 9.janvāra noteikumiem Nr.40 „Valsts metroloģiskajai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu saraksts”, kā arī kontrolmēraparatūras darbības uzraudzību. 3.2. Nodrošināt siltumapgādes sistēmas siltumnesēja kvalitātes un spiediena atbilstību pieslēgšanas tehniskajiem noteikumiem. Siltumpunktā uzstādītie ūdens filtri jātīra, kad spiediena kritums filtros pieaug līdz instrukcijā norādītajam lielumam. 3.3. Periodiski, saskaņā ar LEK 002 4.17.4.punktu, veikt siltumpunkta un pieslēgto sistēmu cauruļvadu skalošanu. 3.4. Nodrošināt Objektos iekārtu tehniskās apkopes žurnālus (sk. Tehniskās specifikācijas 2.pielikumu) un veikt ierakstus žurnālos par paveiktajiem darbiem (žurnāls glabājas ēkas siltummezgla telpā), kā arī nodrošināt pieņemšanas un nodošanas akta (sk. Tehniskās specifikācijas 3.pielikumu) sastādīšanu. 4. Veikt siltummezglu, apkures katlu, ventilācijas, telpu siltumapgādes un karstā ūdens piegādes sistēmas avāriju likvidēšanu jebkurā diennakts laikā, ieskaitot brīvdienas un svētkundienas. 5. Pēc pieteikuma saņemšanas, avārijas likvidēšanai nodrošināt ierašanos objektā 30 minūšu laikā. 6. Pārzināt darbu ar apkures un karstā ūdens regulatoru vadības blokiem, kas norādīti tehniskās specifikācijas 1.tabulā.
1.tabula
Nr. | Nosaukums | Adrese | Siltumu | Skaitītāja | Plūsmas | Apkures | Sūkņa | Regulējoša | Izpildmehā- | Siltummaiņa | Karstā | Spiediena | Izplēšanas | Aukstā | Mano | Termo
|  |  | mezglu | marka | mēritāja | regulatora | marka | vārsta | nisma | marka | ūdens | regulātors | trauks | ūdens | metru | metru
|  |  | skaits |  | marka | marka |  | marka | marka |  | regulātors |  |  | skaitī | skaits | skaits
tājs
|  |  | gab | [10 empty] | gab | gab | gab
1 | Daugavpils pilsētas dome | K.Valdemāra 1, Daugavpils | 2 | SONOMETER 1000 | - | CORRIGO | TOP S50/4;STAR RS 30/6; STAR Z15 | VVG44(1GAB); V731M(2GAB) | SQS65(1GAB); ES500(2GAB) | - | - | IWKA | - | - | 8 | 6
|  |  |  | SENSO STAR 2C US | - | ECL 300; RVD 135 | VPS 25-80 180; TOP RL30/6,5(2GAB) | VVG44 (3GAB) | SQS35.00 (3GAB) | - | - | AVP | - | - | 9 | 9
2 | Daugavpils pilsetas domes Attīstības departaments | K.Valdemara 13, Daugavpils | 1 | INFOCAL-5 | - | CORRIGO | TOP S25/7; Z20/1 | VVG44 (2GAB) | SQS65 (2GAB) | SL23-30; SL70-50 | - | DA616 | 100L | - | 6 | 6
3 | Daugavpils pilsētas domes dzimtsarakstu nodaļa | Raiņa ielā 27, Daugavpils | 1 | KUNDO | KUNDO dn25 | RB 15 MD200 | WILO JONOS MAXO 25/0,5-7 | dn20 | - | - | Denfoss | dn25 | - | 1 | 7 | 8
VIM2-8
VIG 2-8
KVS-4
4 | Daugavpils pilsētas domes Sporta un jaunatnes departa Šaha-dambretes klubs | Raiņa iela 69, Daugavpils | 1 | Gewiss | GUL0028 | Siemens | WILO | CuSn5znPt | ABBSVMF2 | - | - | - | - | 1 | - | -
Pakalpojumu sniegšanas grafiks
2.tabula
Pakalpojuma sniegšanas biežums | Pakalpojuma nosaukums
| Apkures sistēmas apsekošana, izjaukšana, sietiņu, gaisa savācēju, vārstu un ventiļu tīrīšana | Droseļu iekārtu pārbaude | Ievadaizbīdņu pārbaude | Komplektējošo ierīču pārbaude (monometru, termometru) | Programmas pārbaude/ | Hidrauliskā pārbaude | Apkures sistēmas atgaisošana | Apkures sistēmas ieslēgšana/ | Avārijas situācijas likvidēšana | Citi remontdarbi (siltumizolācija, dziedzeri utt.)
[5 empty] | pārprogrammēšana |  |  | izslēgšana
I mēnesis | X |  | X | X | X | X |  |  | Pēc nepieciešamības | Pēc nepieciešamības
II mēnesis | X |  | X | X
III mēnesis | X |  | X | X
IV mēnesis | X |  | X | X | X |  |  | X
V mēnesis | X |  | X | X
VI mēnesis | X |  | X | X
VII mēnesis | X |  | X | X | X
VIII mēnesis | X |  | X | X
IX mēnesis | X |  | X | X
X mēnesis | X |  | X | X | X |  | 1 X vai pēc nepieciešamības | X
XI mēnesis | X |  | X | X
XII mēnesis | X |  | X | X
Sagatavoja: Vecākais saimniecības pārzinis Edgarts Baiks ________________________

## 2.daļa_PPolic
2.pielikums
Nolikumam ID Nr. DPD 2016/181
Tehniskā specifikācija
2.daļa „Daugavpils pilsētas pašvaldības policijas siltummezglu apkalpošana”
Vispārīgie jautājumi: 1. Veikt ēku (sk. tehniskās specifikācijas 1.pielikumu) siltummezglu, apkures katlu, karstā ūdens un apkures sistēmu tehnisko apkopi un atklāto trūkumu novēršanu Daugavpils pilsētas pašvaldības policijā, atbilstoši spēkā esošajiem likumiem, MK noteikumiem un Latvijas energostandartam (LEK 002) “Elektroietaišu tehniskā ekspluatācija”. 2. Apkopes un atbildības robežas: atbildības robežās no siltumenerģijas piegādātāja organizācijas piederības un apkalpošanas robežās līdz siltuma mezglam (to ieskaitot) un no siltuma mezgla līdz sildierīcēm telpās (tās ieskaitot), proti, karstā ūdens apgādē – no aukstā ūdens atslēdzošas armatūras, pirms karstā ūdens sildītāja siltumpunktā līdz atslēdzošiem ventiļiem pie izlietnēm, bet apkurē – no ieejošā aizbīdņa siltumtīklā līdz atpakaļejošajam aizbīdnim siltumtīklā. 3. Veikt siltummezglu sagatavošanu jaunajai apkures sezonai, saskaņā ar Ministru kabineta 2008.gada 21.oktobra noteikumiem Nr. 876 “Siltumenerģijas piegādes un lietošanas noteikumi” un siltumenerģijas piegādātāja noteikumiem: 3.1. Uzturēt tehniskā kārtībā cauruļvadus, armatūru, siltumizmantošanas ietaises, siltumizolāciju, kontroles mēraparātus, automātiskās regulēšanas aparātus un pretavārijas drošības līdzekļus un nodrošināt to kvalificētu apkalpošanu: 3.1.1. AS “Daugavpils siltumtīkli” pārstāvja klātbūtnē veikt siltumpunktu cauruļvadu un ietaišu, kā arī siltumpunktam pievienotās siltumapgādes sistēmās hidraulisko pārbaudi ar spiedienu, kas 1,25 reizes pārsniedz darba spiedienu, bet nav zemāks par spiedienu, kas paredzēts LEK 002 4.17.9. punktā; 3.1.2. Apkures sistēmas ieregulēšana, nodrošinot normatīvo temperatūru visās telpās; 3.1.3. Dienā, kad tiek pieslēgta apkure konkrētai ēkai, tehniskās apkopes veicējs drīkst pamest ēku tikai pēc pārliecināšanās par pilnīgi visu sildķermeņu nevainojamu darbību; 3.1.4. Sekot, lai nepārsniegtu siltumtīklu temperatūras grafikā noteikto siltumnesēja atgaitas temperatūru; 3.1.5. Veikt cauruļvadu siltumizolācijas remontu un krāsošanu; 3.1.6. Noslēgventiļu regulēšanas ierīču un pievadcauruļu attīrīšana no aizsērējumiem; 3.1.7. Atgaisošanas krānu, ventiļu uzstādīšana vai nomaiņa un apkures sistēmas atgaisošana; 3.1.8. Bojāto vai nefunkcionējošo cirkulācijas sūkņu, sildķermeņu, siltuma mezgla iekārtu, regulēšanas ierīču, automātikas nomaiņa u. c. pret analogu (ja materiālu vērtība pārsniedz 30,00 eiro (trīsdesmit eiro), t.sk. PVN (tos sedz Pasūtītājs), vienlaicīgi ar darbu uzsākšanu, saskaņojot ar Pasūtītāju defekta vai avārijas aktu; 3.1.9. Ne retāk, ka reizi ceturksnī veikt ievadaizbīdņu pārbaudi, nodrošinot to pilnīgu noslēgšanu; 3.1.10. Mērīšanas līdzekļu verificēšana saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 9.janvāra noteikumiem Nr.40 „Valsts metroloģiskajai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu saraksts”, kā arī kontrolmēraparatūras darbības uzraudzību. 3.2. Nodrošināt siltumapgādes sistēmas siltumnesēja kvalitātes un spiediena atbilstību pieslēgšanas tehniskajiem noteikumiem. Siltumpunktā uzstādītie ūdens filtri jātīra, kad spiediena kritums filtros pieaug līdz instrukcijā norādītajam lielumam. 3.3. Periodiski, saskaņā ar LEK 002 4.17.4.punktu, veikt siltumpunkta un pieslēgto sistēmu cauruļvadu skalošanu. 3.4. Nodrošināt Objektos iekārtu tehniskās apkopes žurnālus (sk. Tehniskās specifikācijas 2.pielikumu) un veikt ierakstus žurnālos par paveiktajiem darbiem (žurnāls glabājas ēkas siltummezgla telpā), kā arī nodrošināt pieņemšanas un nodošanas akta (sk. Tehniskās specifikācijas 3.pielikumu) sastādīšanu. 4. Veikt siltummezglu, apkures katlu, ventilācijas, telpu siltumapgādes un karstā ūdens piegādes sistēmas avāriju likvidēšanu jebkurā diennakts laikā, ieskaitot brīvdienas un svētkundienas. 5. Pēc pieteikuma saņemšanas, avārijas likvidēšanai nodrošināt ierašanos objektā 30 minūšu laikā. 6. Pārzināt darbu ar apkures un karstā ūdens regulatoru vadības blokiem, kas norādīti tehniskās specifikācijas 1.tabulā.
1.tabula
Nr. | Nosaukums | Adrese | Siltumu | Skaitītāja | Plūsmas | Apkures | Sūkņa | Regulējoša | Izpildmehā- | Siltummaiņa | Karstā | Spiediena | Izplēšanas | Aukstā | Mano | Termo
|  |  | mezglu | marka | mēritāja | regulatora | marka | vārsta | nisma | marka | ūdens | regulātors | trauks | ūdens | metru | metru
|  |  | skaists |  | marka | marka |  | marka | marka |  | regulātors |  |  | skaitī | skaits | skaits
tājs
|  |  | gab | [10 empty] | gab | gab | gab
1 | Daugavpils pilsētas pašvaldības policija | Muzeja iela 6, Daugavpils | 1 | 2WR6364-7BB70-6TA4 | - | CORRIGO E28 | STRATOS 25/1-6 (2 gab.), Star Z20/1 (1 gab.) | VVG44 (3gab.) | SQS65 (3 gab.) | SL32-30TL (2 gab.), SL70-20TL (1 gab.) | - | DA 616 | IMERA (1 gab.), VRV35 (1 gab.) | B-METERS | 14 | 10
Pakalpojumu sniegšanas grafiks
2.tabula
Pakalpojuma sniegšanas biežums | Pakalpojuma nosaukums
| Apkures sistēmas apsekošana, izjaukšana, sietiņu, gaisa savācēju, vārstu un ventiļu tīrīšana | Droseļu iekārtu pārbaude | Ievadaizbīdņu pārbaude | Komplektējošo ierīču pārbaude (monometru, termometru) | Programmas pārbaude/ | Hidrauliskā pārbaude | Apkures sistēmas atgaisošana | Apkures sistēmas ieslēgšana/ | Avārijas situācijas likvidēšana | Citi remontdarbi (siltumizolācija, dziedzeri utt.)
[5 empty] | pārprogrammēšana |  |  | izslēgšana
I mēnesis | X |  | X | X | X | X |  |  | Pēc nepieciešamības | Pēc nepieciešamības
II mēnesis | X |  | X | X
III mēnesis | X |  | X | X
IV mēnesis | X |  | X | X | X |  |  | X
V mēnesis | X |  | X | X
VI mēnesis | X |  | X | X
VII mēnesis | X |  | X | X | X
VIII mēnesis | X |  | X | X
IX mēnesis | X |  | X | X
X mēnesis | X |  | X | X | X |  | 1 X vai pēc nepieciešamības | X
XI mēnesis | X |  | X | X
XII mēnesis | X |  | X | X
Sagatavoja: Daugavpils pilsētas Pašvaldības policijas _________________________________________ /__________________________ /

## 3.daļa-KKC
2.pielikums
Nolikumam ID Nr. DPD 2016/181
Tehniskā specifikācija
3.daļa „Krievu kultūras centra ēkas siltummezglu apkalpošana”
Vispārīgie jautājumi: 1. Veikt ēku (sk. tehniskās specifikācijas 1.pielikumu) siltummezglu, apkures katlu, karstā ūdens un apkures sistēmu tehnisko apkopi un atklāto trūkumu novēršanu Krievu kultūras centrā, atbilstoši spēkā esošajiem likumiem, MK noteikumiem un Latvijas energostandartam (LEK 002) “Elektroietaišu tehniskā ekspluatācija”. 2. Apkopes un atbildības robežas: atbildības robežās no siltumenerģijas piegādātāja organizācijas piederības un apkalpošanas robežās līdz siltuma mezglam (to ieskaitot) un no siltuma mezgla līdz sildierīcēm telpās (tās ieskaitot), proti, karstā ūdens apgādē – no aukstā ūdens atslēdzošas armatūras, pirms karstā ūdens sildītāja siltumpunktā līdz atslēdzošiem ventiļiem pie izlietnēm, bet apkurē – no ieejošā aizbīdņa siltumtīklā līdz atpakaļejošajam aizbīdnim siltumtīklā. 3. Veikt siltummezglu sagatavošanu jaunajai apkures sezonai, saskaņā ar Ministru kabineta 2008.gada 21.oktobra noteikumiem Nr. 876 “Siltumenerģijas piegādes un lietošanas noteikumi” un siltumenerģijas piegādātāja noteikumiem: 3.1. Uzturēt tehniskā kārtībā cauruļvadus, armatūru, siltumizmantošanas ietaises, siltumizolāciju, kontroles mēraparātus, automātiskās regulēšanas aparātus un pretavārijas drošības līdzekļus un nodrošināt to kvalificētu apkalpošanu: 3.1.1. AS “Daugavpils siltumtīkli” pārstāvja klātbūtnē veikt siltumpunktu cauruļvadu un ietaišu, kā arī siltumpunktam pievienotās siltumapgādes sistēmās hidraulisko pārbaudi ar spiedienu, kas 1,25 reizes pārsniedz darba spiedienu, bet nav zemāks par spiedienu, kas paredzēts LEK 002 4.17.9. punktā; 3.1.2. Apkures sistēmas ieregulēšana, nodrošinot normatīvo temperatūru visās telpās; 3.1.3. Dienā, kad tiek pieslēgta apkure konkrētai ēkai, tehniskās apkopes veicējs drīkst pamest ēku tikai pēc pārliecināšanās par pilnīgi visu sildķermeņu nevainojamu darbību; 3.1.4. Sekot, lai nepārsniegtu siltumtīklu temperatūras grafikā noteikto siltumnesēja atgaitas temperatūru; 3.1.5. Veikt cauruļvadu siltumizolācijas remontu un krāsošanu; 3.1.6. Noslēgventiļu regulēšanas ierīču un pievadcauruļu attīrīšana no aizsērējumiem; 3.1.7. Atgaisošanas krānu, ventiļu uzstādīšana vai nomaiņa un apkures sistēmas atgaisošana; 3.1.8. Bojāto vai nefunkcionējošo cirkulācijas sūkņu, sildķermeņu, siltuma mezgla iekārtu, regulēšanas ierīču, automātikas nomaiņa u. c. pret analogu (ja materiālu vērtība pārsniedz 30,00 eiro (trīsdesmit eiro), t.sk. PVN (tos sedz Pasūtītājs), vienlaicīgi ar darbu uzsākšanu, saskaņojot ar Pasūtītāju defekta vai avārijas aktu; 3.1.9. Ne retāk, ka reizi ceturksnī veikt ievadaizbīdņu pārbaudi, nodrošinot to pilnīgu noslēgšanu; 3.1.10. Mērīšanas līdzekļu verificēšana saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 9.janvāra noteikumiem Nr.40 „Valsts metroloģiskajai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu saraksts”, kā arī kontrolmēraparatūras darbības uzraudzību. 3.2. Nodrošināt siltumapgādes sistēmas siltumnesēja kvalitātes un spiediena atbilstību pieslēgšanas tehniskajiem noteikumiem. Siltumpunktā uzstādītie ūdens filtri jātīra, kad spiediena kritums filtros pieaug līdz instrukcijā norādītajam lielumam. 3.3. Periodiski, saskaņā ar LEK 002 4.17.4.punktu, veikt siltumpunkta un pieslēgto sistēmu cauruļvadu skalošanu. 3.4. Nodrošināt Objektos iekārtu tehniskās apkopes žurnālus (sk. Tehniskās specifikācijas 2.pielikumu) un veikt ierakstus žurnālos par paveiktajiem darbiem (žurnāls glabājas ēkas siltummezgla telpā), kā arī nodrošināt pieņemšanas un nodošanas akta (sk. Tehniskās specifikācijas 3.pielikumu) sastādīšanu. 4. Veikt siltummezglu, apkures katlu, ventilācijas, telpu siltumapgādes un karstā ūdens piegādes sistēmas avāriju likvidēšanu jebkurā diennakts laikā, ieskaitot brīvdienas un svētkundienas. 5. Pēc pieteikuma saņemšanas, avārijas likvidēšanai nodrošināt ierašanos objektā 30 minūšu laikā. 6. Pārzināt darbu ar apkures un karstā ūdens regulatoru vadības blokiem, kas norādīti tehniskās specifikācijas 1.tabulā.
1.tabula
Nr. | Nosaukums | Adrese | Siltumu | Skaitītāja | Plūsmas | Apkures | Sūkņa | Regulējoša | Izpildmehā- | Siltummaiņa | Karstā | Spiediena | Izplēšanas | Aukstā | Mano | Termo
|  |  | mezglu | marka | mēritāja | regulatora | marka | vārsta | nisma | marka | ūdens | regulātors | trauks | ūdens | metru | metru
|  |  | skaists |  | marka | marka |  | marka | marka |  | regulātors |  |  | skaitī | skaits | skaits
tājs
|  |  | gab | [10 empty] | gab | gab | gab
1 | Krievu kultūras centrs | Varšavas ielā 14, Daugavpils | 1 | SENSOSTAR 2C US | - | BMR 410 | UPS 25-80 180 | RB 15/4.0 | MD 200 | DOVER | - | DA 616 | ELBI | - | 8 | 6
Pakalpojumu sniegšanas grafiks
2.tabula
Pakalpojuma sniegšanas biežums | Pakalpojuma nosaukums
| Apkures sistēmas apsekošana, izjaukšana, sietiņu, gaisa savācēju, vārstu un ventiļu tīrīšana | Droseļu iekārtu pārbaude | Ievadaizbīdņu pārbaude | Komplektējošo ierīču pārbaude (monometru, termometru) | Programmas pārbaude/ | Hidrauliskā pārbaude | Apkures sistēmas atgaisošana | Apkures sistēmas ieslēgšana/ | Avārijas situācijas likvidēšana | Citi remontdarbi (siltumizolācija, dziedzeri utt.)
[5 empty] | pārprogrammēšana |  |  | izslēgšana
I mēnesis | X |  | X | X | X | X |  |  | Pēc nepieciešamības | Pēc nepieciešamības
II mēnesis | X |  | X | X
III mēnesis | X |  | X | X
IV mēnesis | X |  | X | X | X |  |  | X
V mēnesis | X |  | X | X
VI mēnesis | X |  | X | X
VII mēnesis | X |  | X | X | X
VIII mēnesis | X |  | X | X
IX mēnesis | X |  | X | X
X mēnesis | X |  | X | X | X |  | 1 X vai pēc nepieciešamības | X
XI mēnesis | X |  | X | X
XII mēnesis | X |  | X | X
Sagatavoja: Krievu kultūras centra vadītāja Geroida Bogdanova / _____________________ /

## 4.daļa-Kulturas pils
2.pielikums
Nolikumam ID Nr. DPD 2016/181
Tehniskā specifikācija
4.daļa „Daugavpils pilsētas domes budžeta iestādes "Kultūras pils" ēkas siltummezglu apkalpošana”
Vispārīgie jautājumi: 1. Veikt ēku (sk. tehniskās specifikācijas 1.pielikumu) siltummezglu, apkures katlu, karstā ūdens un apkures sistēmu tehnisko apkopi un atklāto trūkumu novēršanu Kultūras pilī, atbilstoši spēkā esošajiem likumiem, MK noteikumiem un Latvijas energostandartam (LEK 002) “Elektroietaišu tehniskā ekspluatācija”. 2. Apkopes un atbildības robežas: atbildības robežās no siltumenerģijas piegādātāja organizācijas piederības un apkalpošanas robežās līdz siltuma mezglam (to ieskaitot) un no siltuma mezgla līdz sildierīcēm telpās (tās ieskaitot), proti, karstā ūdens apgādē – no aukstā ūdens atslēdzošas armatūras, pirms karstā ūdens sildītāja siltumpunktā līdz atslēdzošiem ventiļiem pie izlietnēm, bet apkurē – no ieejošā aizbīdņa siltumtīklā līdz atpakaļejošajam aizbīdnim siltumtīklā. 3. Veikt siltummezglu sagatavošanu jaunajai apkures sezonai, saskaņā ar Ministru kabineta 2008.gada 21.oktobra noteikumiem Nr. 876 “Siltumenerģijas piegādes un lietošanas noteikumi” un siltumenerģijas piegādātāja noteikumiem: 3.1. Uzturēt tehniskā kārtībā cauruļvadus, armatūru, siltumizmantošanas ietaises, siltumizolāciju, kontroles mēraparātus, automātiskās regulēšanas aparātus un pretavārijas drošības līdzekļus un nodrošināt to kvalificētu apkalpošanu: 3.1.1. AS “Daugavpils siltumtīkli” pārstāvja klātbūtnē veikt siltumpunktu cauruļvadu un ietaišu, kā arī siltumpunktam pievienotās siltumapgādes sistēmās hidraulisko pārbaudi ar spiedienu, kas 1,25 reizes pārsniedz darba spiedienu, bet nav zemāks par spiedienu, kas paredzēts LEK 002 4.17.9. punktā; 3.1.2. Apkures sistēmas ieregulēšana, nodrošinot normatīvo temperatūru visās telpās; 3.1.3. Dienā, kad tiek pieslēgta apkure konkrētai ēkai, tehniskās apkopes veicējs drīkst pamest ēku tikai pēc pārliecināšanās par pilnīgi visu sildķermeņu nevainojamu darbību; 3.1.4. Sekot, lai nepārsniegtu siltumtīklu temperatūras grafikā noteikto siltumnesēja atgaitas temperatūru; 3.1.5. Veikt cauruļvadu siltumizolācijas remontu un krāsošanu; 3.1.6. Noslēgventiļu regulēšanas ierīču un pievadcauruļu attīrīšana no aizsērējumiem; 3.1.7. Atgaisošanas krānu, ventiļu uzstādīšana vai nomaiņa un apkures sistēmas atgaisošana; 3.1.8. Bojāto vai nefunkcionējošo cirkulācijas sūkņu, sildķermeņu, siltuma mezgla iekārtu, regulēšanas ierīču, automātikas nomaiņa u. c. pret analogu (ja materiālu vērtība pārsniedz 30,00 eiro (trīsdesmit eiro), t.sk. PVN (tos sedz Pasūtītājs), vienlaicīgi ar darbu uzsākšanu, saskaņojot ar Pasūtītāju defekta vai avārijas aktu; 3.1.9. Ne retāk, ka reizi ceturksnī veikt ievadaizbīdņu pārbaudi, nodrošinot to pilnīgu noslēgšanu; 3.1.10. Mērīšanas līdzekļu verificēšana saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 9.janvāra noteikumiem Nr.40 „Valsts metroloģiskajai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu saraksts”, kā arī kontrolmēraparatūras darbības uzraudzību. 3.2. Nodrošināt siltumapgādes sistēmas siltumnesēja kvalitātes un spiediena atbilstību pieslēgšanas tehniskajiem noteikumiem. Siltumpunktā uzstādītie ūdens filtri jātīra, kad spiediena kritums filtros pieaug līdz instrukcijā norādītajam lielumam. 3.3. Periodiski, saskaņā ar LEK 002 4.17.4.punktu, veikt siltumpunkta un pieslēgto sistēmu cauruļvadu skalošanu. 3.4. Nodrošināt Objektos iekārtu tehniskās apkopes žurnālus (sk. Tehniskās specifikācijas 2.pielikumu) un veikt ierakstus žurnālos par paveiktajiem darbiem (žurnāls glabājas ēkas siltummezgla telpā), kā arī nodrošināt pieņemšanas un nodošanas akta (sk. Tehniskās specifikācijas 3.pielikumu) sastādīšanu. 4. Veikt siltummezglu, apkures katlu, ventilācijas, telpu siltumapgādes un karstā ūdens piegādes sistēmas avāriju likvidēšanu jebkurā diennakts laikā, ieskaitot brīvdienas un svētkundienas. 5. Pēc pieteikuma saņemšanas, avārijas likvidēšanai nodrošināt ierašanos objektā 30 minūšu laikā. 6. Pārzināt darbu ar apkures un karstā ūdens regulatoru vadības blokiem, kas norādīti tehniskās specifikācijas 1.tabulā.
1.tabula
Nr. | Nosaukums | Adrese | Siltumu | Skaitītāja | Plūsmas | Apkures | Sūkņa | Regulējoša | Izpildmehā- | Siltummaiņa | Karstā | Spiediena | Izplēšanas | Aukstā | Mano | Termo
|  |  | mezglu | marka | mēritāja | regulatora | marka | vārsta | nisma | marka | ūdens | regulātors | trauks | ūdens | metru | metru
|  |  | skaists |  | marka | marka |  | marka | marka |  | regulātors |  |  | skaitī | skaits | skaits
tājs
|  |  | gab | [10 empty] | gab | gab | gab
1 | Daugavpils pilsētas domes budžeta iestādes "Kultūras pils" | Smilsu iela 92, Daugavpils | 1 | 2WR5 | - | RVD 135 | TOP S 65/13 | VVG 44 | SQS 35.00 | - | RVD 135 | DA 616 | - | 1 | 8 | 10
Pakalpojumu sniegšanas grafiks
2.tabula
Pakalpojuma sniegšanas biežums | Pakalpojuma nosaukums
| Apkures sistēmas apsekošana, izjaukšana, sietiņu, gaisa savācēju, vārstu un ventiļu tīrīšana | Droseļu iekārtu pārbaude | Ievadaizbīdņu pārbaude | Komplektējošo ierīču pārbaude (monometru, termometru) | Programmas pārbaude/ | Hidrauliskā pārbaude | Apkures sistēmas atgaisošana | Apkures sistēmas ieslēgšana/ | Avārijas situācijas likvidēšana | Citi remontdarbi (siltumizolācija, dziedzeri utt.)
[5 empty] | pārprogrammēšana |  |  | izslēgšana
I mēnesis | X |  | X | X | X | X |  |  | Pēc nepieciešamības | Pēc nepieciešamības
II mēnesis | X |  | X | X
III mēnesis | X |  | X | X
IV mēnesis | X |  | X | X | X |  |  | X
V mēnesis | X |  | X | X
VI mēnesis | X |  | X | X
VII mēnesis | X |  | X | X | X
VIII mēnesis | X |  | X | X
IX mēnesis | X |  | X | X
X mēnesis | X |  | X | X | X |  | 1 X vai pēc nepieciešamības | X
XI mēnesis | X |  | X | X
XII mēnesis | X |  | X | X
Sagatavoja: Kultūras pils vadītājs Aleksandrs Rudzs _____________________

## 5.daļa-LKC
2.pielikums
Nolikumam ID Nr. DPD 2016/181
Tehniskā specifikācija
5.daļa „Latviešu kultūras centra ēku siltummezglu apkalpošana”
Vispārīgie jautājumi: 1. Veikt ēkas (sk. tehniskās specifikācijas 1.pielikumu) siltummezglu un apkures sistēmu tehnisko apkopi un atklāto trūkumu novēršanu Latviešu kultūras centrā un tās struktūrvienībās, atbilstoši spēkā esošajiem likumiem, MK noteikumiem un Latvijas energostandartam (LEK 002) “Elektroietaišu tehniskā ekspluatācija”. 2. Apkopes un atbildības robežas: atbildības robežās no siltumenerģijas piegādātāja organizācijas piederības un apkalpošanas robežās līdz siltuma mezglam (to ieskaitot) un no siltuma mezgla līdz sildierīcēm telpās (tās ieskaitot), proti, apkurē – no ieejošā aizbīdņa siltumtīklā līdz atpakaļejošajam aizbīdnim siltumtīklā. 3. Veikt siltummezglu sagatavošanu jaunajai apkures sezonai, saskaņā ar Ministru kabineta 2008.gada 21.oktobra noteikumiem Nr. 876 “Siltumenerģijas piegādes un lietošanas noteikumi” un siltumenerģijas piegādātāja noteikumiem: 3.1. Uzturēt tehniskā kārtībā cauruļvadus, armatūru, siltumizmantošanas ietaises, siltumizolāciju, kontroles mēraparātus, automātiskās regulēšanas aparātus un pretavārijas drošības līdzekļus un nodrošināt to kvalificētu apkalpošanu: 3.1.1. AS “Daugavpils siltumtīkli” pārstāvja klātbūtnē veikt siltumpunktu cauruļvadu un ietaišu, kā arī siltumpunktam pievienotās siltumapgādes sistēmās hidraulisko pārbaudi ar spiedienu, kas 1,25 reizes pārsniedz darba spiedienu, bet nav zemāks par spiedienu, kas paredzēts LEK 002 4.17.9. punktā; 3.1.2. Apkures sistēmas ieregulēšana, nodrošinot normatīvo temperatūru visās telpās; 3.1.3. Dienā, kad tiek pieslēgta apkure konkrētai ēkai, tehniskās apkopes veicējs drīkst pamest ēku tikai pēc pārliecināšanās par pilnīgi visu sildķermeņu nevainojamu darbību; 3.1.4. Sekot, lai nepārsniegtu siltumtīklu temperatūras grafikā noteikto siltumnesēja atgaitas temperatūru; 3.1.5. Veikt cauruļvadu siltumizolācijas remontu un krāsošanu; 3.1.6. Noslēgventiļu regulēšanas ierīču un pievadcauruļu attīrīšana no aizsērējumiem; 3.1.7. Atgaisošanas krānu, ventiļu uzstādīšana vai nomaiņa un apkures sistēmas atgaisošana; 3.1.8. Bojāto vai nefunkcionējošo cirkulācijas sūkņu, sildķermeņu, siltuma mezgla iekārtu, regulēšanas ierīču, automātikas nomaiņa u. c. pret analogu, vienlaicīgi ar darbu uzsākšanu, saskaņojot ar Pasūtītāju defekta vai avārijas aktu; 3.1.9. Ne retāk, ka reizi ceturksnī veikt ievadaizbīdņu pārbaudi, nodrošinot to pilnīgu noslēgšanu; 3.1.10. Mērīšanas līdzekļu verificēšana saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 9.janvāra noteikumiem Nr.40 „Valsts metroloģiskajai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu saraksts”, kā arī kontrolmēraparatūras darbības uzraudzību. 3.2. Nodrošināt siltumapgādes sistēmas siltumnesēja kvalitātes un spiediena atbilstību pieslēgšanas tehniskajiem noteikumiem. Siltumpunktā uzstādītie ūdens filtri jātīra, kad spiediena kritums filtros pieaug līdz instrukcijā norādītajam lielumam. 3.3. Periodiski, saskaņā ar LEK 002 4.17.4.punktu, veikt siltumpunkta un pieslēgto sistēmu cauruļvadu skalošanu. 3.4. Nodrošināt Objektos iekārtu tehniskās apkopes žurnālus (sk. Tehniskās specifikācijas 2.pielikumu) un veikt ierakstus žurnālos par paveiktajiem darbiem (žurnāls glabājas ēkas siltummezgla telpā), kā arī nodrošināt pieņemšanas un nodošanas akta (sk. Tehniskās specifikācijas 3.pielikumu) sastādīšanu. 4. Veikt siltummezglu, telpu siltumapgādes sistēmas avāriju likvidēšanu jebkurā diennakts laikā, ieskaitot brīvdienas un svētkudienas. 5. Pēc pieteikuma saņemšanas, avārijas likvidēšanai nodrošināt ierašanos objektā 30 minūšu laikā. 6. Pārzināt darbu ar apkures un karstā ūdens regulatoru vadības blokiem, kas norādīti tehniskās specifikācijas 1.tabulā.
1.tabula
Nr. | Nosaukums | Adrese | Siltumu | Skaitītāja | Plūsmas | Apkures | Sūkņa | Regulējoša | Izpildmehā- | Siltummaiņa | Karstā | Spiediena | Izplēšanas | Aukstā | Mano | Termo
|  |  | mezglu | marka | mēritāja | regulatora | marka | vārsta | nisma | marka | ūdens | regulātors | trauks | ūdens | metru | metru
|  |  | skaists |  | marka | marka |  | marka | marka |  | regulātors |  |  | skaitī | skaits | skaits
tājs
|  |  | gab | [10 empty] | gab | gab | gab
1 | Latviešu kultūras centrs | Rīgas iela 22a, Daugavpils | 2 | DN 65 2 gab | - | RMZ 787 | G - 38,0 m3/st | D IV 20 | EL 56 H | Q = 130 kw | kvs 32,0 m3/st | kvs 32,0 m3/st | - | 2 | 23 | 16
[7 empty] | H = 7 ū st.m | kvs 6,3 m3 | DN 65 |  | DN 50 | DN 50
[7 empty] | N = 0,585 kw | 2-gaitu 2 gab
n = 2800 l/min
3 ~ 400 4 gab
2 | Kinoteātris "Renesanse" | Vienības iela 30, Daugavpils | 1 | DN 50 | - | - | WILO-TOP-S-50/10 | DN 40 | - | - | - | DN 40 | - | - | 11 | 9
|  |  |  | G - 15,95 m3/h |  |  | G - 18,1 M3/st, H = 5,0 m | kw - 18,1 m3/h |  |  |  | Kv = 15,9 m3/h
1.tabula
Nr. | Nosaukums | Adrese | Siltumu | Skaitītāja | Plūsmas | Apkures | Sūkņa | Regulējoša | Izpildmenā- | Siltummaiņa | Karstā | Spiediena | Izplēšanas | Aukstā | Mano | Termo
|  |  | mezglu | marka | mēritāja | regulatora | marka | vārsta | nisma | marka | ūdens | regulātors | trauks | ūdens | metru | metru
|  |  | skaists | Katls | marka | marka |  | marka | marka |  | regulātors |  |  | skaitī | skaits | skaits
[5 empty] | Deglis | [8 empty] | tājs
|  |  | gab | [10 empty] | gab | gab | gab
Katla avārijas signalizācija
3 | Forštadtes kultūras nams | Vidzemes iela 41a, Daugavpils | 1 | Ku - Kr5 | EcoEnergo | Siemens | WILO-TOPS-30/10 | ESBE | ESBE ARA661 | Drošības grupa | - | D 15 | 1 | - | 5 | 6
|  |  |  | 100 kw | 100 kw | RVA 36.531 | Grundfos UPS 25 - 60 | Diametrs 40
Pakalpojumu sniegšanas grafiks
2.tabula
Pakalpojuma sniegšanas biežums | Pakalpojuma nosaukums
| Apkures sistēmas apsekošana, izjaukšana, sietiņu, gaisa savācēju, vārstu un ventiļu tīrīšana | Droseļu iekārtu pārbaude | Ievadaizbīdņu pārbaude | Komplektējošo ierīču pārbaude (monometru, termometru) | Programmas pārbaude/ | Hidrauliskā pārbaude | Apkures sistēmas atgaisošana | Apkures sistēmas ieslēgšana/ | Avārijas situācijas likvidēšana | Citi remontdarbi (siltumizolācija, dziedzeri utt.)
[5 empty] | pārprogrammēšana |  |  | izslēgšana
I mēnesis | [5 empty] | X |  |  | Pēc nepieciešamības | Pēc nepieciešamības
II mēnesis
III mēnesis |  |  | X
IV mēnesis
V mēnesis | X | [6 empty] | X
VI mēnesis |  |  | X
VII mēnesis
VIII mēnesis
IX mēnesis |  | X | X | X
X mēnesis |  |  |  |  | X |  | 1 X vai pēc nepieciešamības | X
XI mēnesis
XII mēnesis |  |  | X
Sastādīja: Latviešu kultūras centra vadītāja Regīna Osmane ____________________

## 6.daļa-LCB
2.pielikums
Nolikumam ID Nr. DPD 2016/181
Tehniskā specifikācija
6.daļa „Latgales Centrālās bibliotēkas ēkas siltummezglu apkalpošana”
Vispārīgie jautājumi: 1. Veikt ēkas (sk. tehniskās specifikācijas 1.pielikumu) siltummezglu un apkures sistēmu tehnisko apkopi un atklāto trūkumu novēršanu Latgales Centrālās bibliotēkas ēkā 18. Novembra ielā 161, atbilstoši spēkā esošajiem likumiem, MK noteikumiem un Latvijas energostandartam (LEK 002) “Elektroietaišu tehniskā ekspluatācija”. 2. Apkopes un atbildības robežas: atbildības robežās no siltumenerģijas piegādātāja organizācijas piederības un apkalpošanas robežās līdz siltuma mezglam (to ieskaitot) un no siltuma mezgla līdz sildierīcēm telpās (tās ieskaitot), proti, apkurē – no ieejošā aizbīdņa siltumtīklā līdz atpakaļejošajam aizbīdnim siltumtīklā. 3. Veikt siltummezglu sagatavošanu jaunajai apkures sezonai, saskaņā ar Ministru kabineta 2008.gada 21.oktobra noteikumiem Nr. 876 “Siltumenerģijas piegādes un lietošanas noteikumi” un siltumenerģijas piegādātāja noteikumiem: 3.1. Uzturēt tehniskā kārtībā cauruļvadus, armatūru, siltumizmantošanas ietaises, siltumizolāciju, kontroles mēraparātus, automātiskās regulēšanas aparātus un pretavārijas drošības līdzekļus un nodrošināt to kvalificētu apkalpošanu: 3.1.1. AS “Daugavpils siltumtīkli” pārstāvja klātbūtnē veikt siltumpunktu cauruļvadu un ietaišu, kā arī siltumpunktam pievienotās siltumapgādes sistēmās hidraulisko pārbaudi ar spiedienu, kas 1,25 reizes pārsniedz darba spiedienu, bet nav zemāks par spiedienu, kas paredzēts LEK 002 4.17.9. punktā; 3.1.2. Apkures sistēmas ieregulēšana, nodrošinot normatīvo temperatūru visās telpās; 3.1.3. Dienā, kad tiek pieslēgta apkure konkrētai ēkai, tehniskās apkopes veicējs drīkst pamest ēku tikai pēc pārliecināšanās par pilnīgi visu sildķermeņu nevainojamu darbību; 3.1.4. Sekot, lai nepārsniegtu siltumtīklu temperatūras grafikā noteikto siltumnesēja atgaitas temperatūru; 3.1.5. Veikt cauruļvadu siltumizolācijas remontu un krāsošanu; 3.1.6. Noslēgventiļu regulēšanas ierīču un pievadcauruļu attīrīšana no aizsērējumiem; 3.1.7. Atgaisošanas krānu, ventiļu uzstādīšana vai nomaiņa un apkures sistēmas atgaisošana; 3.1.8. Bojāto vai nefunkcionējošo cirkulācijas sūkņu, sildķermeņu, siltuma mezgla iekārtu, regulēšanas ierīču, automātikas nomaiņa u. c. pret analogu, vienlaicīgi ar darbu uzsākšanu, saskaņojot ar Pasūtītāju defekta vai avārijas aktu; 3.1.9. Ne retāk, ka reizi ceturksnī veikt ievadaizbīdņu pārbaudi, nodrošinot to pilnīgu noslēgšanu; 3.1.10. Mērīšanas līdzekļu verificēšana saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 9.janvāra noteikumiem Nr.40 „Valsts metroloģiskajai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu saraksts”, kā arī kontrolmēraparatūras darbības uzraudzību. 3.2. Nodrošināt siltumapgādes sistēmas siltumnesēja kvalitātes un spiediena atbilstību pieslēgšanas tehniskajiem noteikumiem. Siltumpunktā uzstādītie ūdens filtri jātīra, kad spiediena kritums filtros pieaug līdz instrukcijā norādītajam lielumam. 3.3. Periodiski, saskaņā ar LEK 002 4.17.4.punktu, veikt siltumpunkta un pieslēgto sistēmu cauruļvadu skalošanu. 3.4. Nodrošināt Objektos iekārtu tehniskās apkopes žurnālus (sk. Tehniskās specifikācijas 2.pielikumu) un veikt ierakstus žurnālos par paveiktajiem darbiem (žurnāls glabājas ēkas siltummezgla telpā), kā arī nodrošināt pieņemšanas un nodošanas akta (sk. Tehniskās specifikācijas 3.pielikumu) sastādīšanu. 4. Veikt siltummezglu, telpu siltumapgādes sistēmas avāriju likvidēšanu jebkurā diennakts laikā, ieskaitot brīvdienas un svētkudienas. 5. Pēc pieteikuma saņemšanas, avārijas likvidēšanai nodrošināt ierašanos objektā 30 minūšu laikā. 6. Pārzināt darbu ar apkures un karstā ūdens regulatoru vadības blokiem, kas norādīti tehniskās specifikācijas 1.tabulā.
1.tabula
Nr. | Nosaukums | Adrese | Siltumu | Skaitītāja | Plūsmas | Apkures | Sūkņa | Regulējoša | Izpildmehā- | Siltummaiņa | Karstā | Spiediena | Izplēšanas | Aukstā | Mano | Termo
|  |  | mezglu | marka | mēritāja | regulatora | marka | vārsta | nisma | marka | ūdens | regulātors | trauks | ūdens | metru | metru
|  |  | skaists |  | marka | marka |  | marka | marka |  | regulātors |  |  | skaitī | skaits | skaits
tājs
|  |  | gab | [10 empty] | gab | gab | gab
1 | Latgales Centrālās bibliotēkas filiāle Jaunbūves bibliotēka | 18. Novembra iela 161, Daugavpils | 1 | INFOCAL 5 | SONO 2500CT | RVD135 | WILO TOP-S25/7 1F | VVG44.15-4 | SQS35 SIEMENS | SL70TL-40-BB | nav | DA616 DN15-5 | VASO 100L | 1 | 5 | 5
KP35 DANFOSS
Pakalpojumu sniegšanas grafiks
2.tabula
Pakalpojuma sniegšanas biežums | Pakalpojuma nosaukums
| Apkures sistēmas apsekošana, izjaukšana, sietiņu, gaisa savācēju, vārstu un ventiļu tīrīšana | Droseļu iekārtu pārbaude | Ievadaizbīdņu pārbaude | Komplektējošo ierīču pārbaude (monometru, termometru) | Programmas pārbaude/ | Hidrauliskā pārbaude | Apkures sistēmas atgaisošana | Apkures sistēmas ieslēgšana/ | Avārijas situācijas likvidēšana | Citi remontdarbi (siltumizolācija, dziedzeri utt.)
[5 empty] | pārprogrammēšana |  |  | izslēgšana
I mēnesis | [5 empty] | X |  |  | Pēc nepieciešamības | Pēc nepieciešamības
II mēnesis
III mēnesis |  |  | X
IV mēnesis
V mēnesis | X | [6 empty] | X
VI mēnesis |  |  | X
VII mēnesis
VIII mēnesis
IX mēnesis |  | X | X | X
X mēnesis |  |  |  |  | X |  | 1 X vai pēc nepieciešamības | X
XI mēnesis
XII mēnesis |  |  | X
Sagatavoja: Latgales centrālās bibliotēkas vadītāja _______________________ /_____________________/

## 7.daļa-PSATC
2.pielikums
Nolikumam ID Nr. DPD 2016/181
Tehniskā specifikācija
7.daļa „Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālā centra ēkas siltummezglu apkalpošana”
Vispārīgie jautājumi: Veikt automatizēto siltummezglu, karstā ūdens un apkures sistēmu tehnisko apkopi un pēc izsaukuma atklāto trūkumu novēršanu Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālajā centrā, atbilstoši spēkā esošajiem likumiem, MK noteikumiem, un Latvijas energostandartam (LEK 002) “Elektroietaišu tehniskā ekspluatācija”. 1.1. Siltummezgla tehniskajā apkopē ietvertie darbi: Apkures sistēmas regulēšana (automātika, sūkņa jauda, spiediens); Hidrauliska siltummezgla pārbaude; Siltummaiņu hermētiskuma pārbaude; Gaisa noņemšana sistēma; Siltummaiņu iekšējā skalošana; Filtru pārbaude un tīrīšana; Elektrodzinēju un sūkņu pārbaude; Regulatoru pārbaude; Mērīšanas iekārtas verificēšana; Regulēšanas un noslēgvārstu pārbaude; Balsteņu pārbaude un nostiprināšana; Pretrūsas pārklāšanas un izolācijas atjaunošana; Sistēmas darbu atjaunošana pēc neparedzētas apturēšanas (avārijas); Spiediena pārbaude un regulēšana izplešanās traukos; Vizuālās pārbaudes iekārtas; Siltumskaitītāja datu nolasīšana. Apkures režīma atbilstība laika apstākļiem: pārbaude un analīze; Elektroniskā regulatora darbības pārbaude un kontrole, t.sk.: a) dienas un nedēļas programmu uzdevumu izpildīšanas pārbaude, kontrole un analīze; b) programmas koriģēšanu vēlamām apkures režīmam; c) ekonomiska apkures režīma ieviešana pēc klienta atsevišķa pasūtījuma. 1.2. Siltumskaitītāja tehniskajā apkopē ietvertie darbi: Siltumskaitītāja visu bloku un kabeļu trašu ārējā stāvokļa pārbaude; Siltumenerģijas skaitītāja ikmēneša rādījumu pieņemšana pa tālruni, pierakstīšana attiecīgajā žurnālā, to nodošana siltumenerģijas piegādātājam, to kārtējā kontrole un analīze; Temperatūras dēvēju rādījumu salīdzināšana un pārbaude ar kontroltermometra rādījumiem vai/un ar kontrolmērīšanas ierīces palīdzību; Pārbaudīt kontaktu drošību ierīču spaiļu kārbā un nepieciešamības gadījumā radušos defektu novēršana; Primārā pārveidotāja pretestības spoļu pārbaude ar kontrolaparatūras palīdzību un nepieciešamības gadījumā radušos defektu novēršana. 2. Veikt siltummezglu sagatavošanu jaunajai apkures sezonai, saskaņā ar Ministru kabineta 2008.gada 21.oktobra noteikumiem Nr.876 “Siltumenerģijas piegādes un lietošanas noteikumi” un siltumenerģijas piegādātāja noteikumiem: 2.1. Apkures sistēmas ieregulēšana, nodrošinot normatīvo temperatūru visās telpās; 2.2. Noslēgventiļu regulēšanas ierīču un pievadcauruļu attīrīšana no aizsērējumiem; 2.3. Atgaisošanas krānu, ventiļu uzstādīšana vai nomaiņa un apkures sistēmas atgaisošana; 2.4. Bojāto vai nefunkcionējošo cirkulācijas sūkņu, sildķermeņu, siltuma mezgla iekārtu, regulēšanas ierīču, automātikas nomaiņa. Pirms darbu uzsākšanas saskaņot ar Pasūtītāju defekta aktus un tāmes izmaksas; 2.5. Mērīšanas līdzekļu verificēšana (sedz Izpildītājs), saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 9.janvāra noteikumiem Nr.40 „Valsts metroloģiskajai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu saraksts”, kā arī kontrolmēraparatūras darbības uzraudzību. 3. Nodrošināt Objekta iekārtu tehniskās apkopes žurnālu aizpildīšanu. 4. Veikt siltummezglu, ventilācijas, telpu siltumapgādes un karstā ūdens piegādes sistēmas avāriju likvidēšanu jebkurā diennakts laikā, ieskaitot brīvdienas un svētku dienas. 5. Pēc pieteikuma saņemšanas, avārijas likvidēšanai nodrošināt ierašanos objektā 30 minūšu laikā. 6. Veikt veļas žāvētavas iekārtu: grīdas apkures sistēmas, ventilācijas sistēmas, automātikas apkures un karsta ūdens sistēmas tehnisko pārbaudi un apkopi.
1.tabula
Nr. | Nosaukums | Adrese | Siltumu | Skaitītāja | Plūsmas | Apkures | Sūkņa | Regulējoša | Izpildmehā- | Siltummaiņa | Karstā | Spiediena | Izplēšanas | Aukstā | Mano | Termo
|  |  | mezglu | marka | mēritāja | regulatora | marka | vārsta | nisma | marka | ūdens | regulātors | trauks | ūdens | metru | metru
|  |  | skaists |  | marka | marka |  | marka | marka |  | regulātors |  |  | skaitī | skaits | skaits
tājs
|  |  | gab | [10 empty] | gab | gab | gab
1 | Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālā centra saimniecības korpuss (centrālais siltummezgls) | 18.novembra 354a, Daugavpils | 1 | Daanfoss Dn 20 80m3 | - | RB15/4 | Wilo RL 30/40 | Kieback RB | Kieback | ETSV 64/2 400 Kw | RB 20/6,3 | - | - | - | 9 | 4
cirkulācijas suknis
Wilo 20/1
2 | Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālā centra 2.korpuss | 18.novembra 354a, Daugavpils (2.korpuss, 1.stāvs) | 1 | - | - | RB 15/2,5 | WILO RS 30/4 | Kieback RB | Kieback | - | - | - | - | - | 2 | 2
[6 empty] | RB 25 | Grundfos 32/120E | Kieback RB | Kieback | - | - | - | - | - | 2 | 3
[6 empty] | RB 32 | WILO S 50/10 | Kieback RB | Kieback | - | - | - | - | - | 4 | 3
3 | Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālā centra dzīvojamā māja | 18.novembra 354v, Daugavpils | 1 | Kiendo Dn25 6m3 | Roswainer Dn15 1,5 m3 | RB 15/2,5 | Grundfos 25/80 | - | Kieback | SWEP 28/30 apkure | RB 15/2,5 | Dn 15 | 50l | 3,5m3 | 6 | 7
[7 empty] | cirkulācijas suknis Grundfos 25/40 N | - | - | SWEP 28/20 udens | - | - | 30l | - | - | -
4 | Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālā centra gridas apkures konturs | 18.novembra 354a, Daugavpils |  | - | - | - | Cirkulācijas sūknis Magna 32-60 | - | - | - | - | - | - | - | 2 10bar | 2 - bimet aliskais 0-100C
5 | Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālā centra ventilācijas sistēmas konturs | 18.novembra 354a, Daugavpils |  | 1,5m3/h,90C | - | - | Cirkulācijas sūknis Magna 25-80 | - | - | - | - | - | 50l | - | 4 6bar | 4
6 | Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālā centra automātikas ierīces | 18.novembra 354a, Daugavpils |  | - | - | DDC420 | - | - | - | - | DDC420 | D500Z22 | - | - | - | -
| Pakalpojuma sniegšanas grafiks | [5 empty] | 2.tabula
Pakalpojuma sniegšanas biežums | Pakalpojuma nosaukums
| Siltummezglu tehniskajā apkopē ietvertie darbi, kas norādīti tehniskajā specifikācijā | Siltumskaitītāja tehniskajā apkopē ietvertie darbi, kas norādīti tehniskajā specifikācijā | Siltummezglu sagatavošana jaunajai apkures sezonai, darbi saskaņā ar tehnisko specifikāciju | Tehniskās apkopes žurnāla aizpilde | Avārijas situācijas likvidēšana | Veļas žāvētavas iekārtu apkope un pārbaude saskaņā ar tehnisko specifikāciju | Citi darbi
I mēnesis | X | X |  | X | Pēc nepieciešamības | X | Pēc nepieciešamības
II mēnesis | X | X |  | X |  | X
III mēnesis | X | X |  | X |  | X
IV mēnesis | X | X |  | X |  | X
V mēnesis | X | X |  | X |  | X
VI mēnesis | X | X |  | X |  | X
VII mēnesis | X | X |  | X |  | X
VIII mēnesis | X | X |  | X |  | X
IX mēnesis | X | X |  | X |  | X
X mēnesis | X | X | X | X |  | X
XI mēnesis | X | X |  | X |  | X
XII mēnesis | X | X |  | X |  | X
Sagatavoja: Daugavpils pensionāru sociālās aprūpes teritoriālā centra saimniecības vadītāja _______________________ I.Samule

## 8.daļa-Priedite
2.pielikums
Nolikumam ID Nr. DPD 2016/181
Tehniskā specifikācija
8.daļa "Bērnunama-patversmes "Priedīte" siltummezglu apkalpošana"
Vispārīgie jautājumi: 1. Veikt ēku (sk. tehniskās specifikācijas 1.pielikumu) siltummezglu, apkures katlu, karstā ūdens un apkures sistēmu tehnisko apkopi un atklāto trūkumu novēršanu bērnunamā-patversmē "Priedīte", atbilstoši spēkā esošajiem likumiem, MK noteikumiem un Latvijas energostandartam (LEK 002) “Elektroietaišu tehniskā ekspluatācija”. 2. Apkopes un atbildības robežas: atbildības robežās no siltumenerģijas piegādātāja organizācijas piederības un apkalpošanas robežās līdz siltuma mezglam (to ieskaitot) un no siltuma mezgla līdz sildierīcēm telpās (tās ieskaitot), proti, karstā ūdens apgādē – no aukstā ūdens atslēdzošas armatūras, pirms karstā ūdens sildītāja siltumpunktā līdz atslēdzošiem ventiļiem pie izlietnēm, bet apkurē – no ieejošā aizbīdņa siltumtīklā līdz atpakaļejošajam aizbīdnim siltumtīklā. 3. Veikt siltummezglu sagatavošanu jaunajai apkures sezonai, saskaņā ar Ministru kabineta 2008.gada 21.oktobra noteikumiem Nr. 876 “Siltumenerģijas piegādes un lietošanas noteikumi” un siltumenerģijas piegādātāja noteikumiem: 3.1. Uzturēt tehniskā kārtībā cauruļvadus, armatūru, siltumizmantošanas ietaises, siltumizolāciju, kontroles mēraparātus, automātiskās regulēšanas aparātus un pretavārijas drošības līdzekļus un nodrošināt to kvalificētu apkalpošanu: 3.1.1. AS “Daugavpils siltumtīkli” pārstāvja klātbūtnē veikt siltumpunktu cauruļvadu un ietaišu, kā arī siltumpunktam pievienotās siltumapgādes sistēmās hidraulisko pārbaudi ar spiedienu, kas 1,25 reizes pārsniedz darba spiedienu, bet nav zemāks par spiedienu, kas paredzēts LEK 002 4.17.9. punktā; 3.1.2. Apkures sistēmas ieregulēšana, nodrošinot normatīvo temperatūru visās telpās; 3.1.3. Dienā, kad tiek pieslēgta apkure konkrētai ēkai, tehniskās apkopes veicējs drīkst pamest ēku tikai pēc pārliecināšanās par pilnīgi visu sildķermeņu nevainojamu darbību; 3.1.4. Sekot, lai nepārsniegtu siltumtīklu temperatūras grafikā noteikto siltumnesēja atgaitas temperatūru; 3.1.5. Veikt cauruļvadu siltumizolācijas remontu un krāsošanu; 3.1.6. Noslēgventiļu regulēšanas ierīču un pievadcauruļu attīrīšana no aizsērējumiem; 3.1.7. Atgaisošanas krānu, ventiļu uzstādīšana vai nomaiņa un apkures sistēmas atgaisošana; 3.1.8. Bojāto vai nefunkcionējošo cirkulācijas sūkņu, sildķermeņu, siltuma mezgla iekārtu, regulēšanas ierīču, automātikas nomaiņa u. c. pret analogu (ja materiālu vērtība pārsniedz 30,00 eiro (trīsdesmit eiro), t.sk. PVN (tos sedz Pasūtītājs), vienlaicīgi ar darbu uzsākšanu, saskaņojot ar Pasūtītāju defekta vai avārijas aktu; 3.1.9. Ne retāk, ka reizi ceturksnī veikt ievadaizbīdņu pārbaudi, nodrošinot to pilnīgu noslēgšanu; 3.1.10. Mērīšanas līdzekļu verificēšana saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 9.janvāra noteikumiem Nr.40 „Valsts metroloģiskajai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu saraksts”, kā arī kontrolmēraparatūras darbības uzraudzību. 3.2. Nodrošināt siltumapgādes sistēmas siltumnesēja kvalitātes un spiediena atbilstību pieslēgšanas tehniskajiem noteikumiem. Siltumpunktā uzstādītie ūdens filtri jātīra, kad spiediena kritums filtros pieaug līdz instrukcijā norādītajam lielumam. 3.3. Periodiski, saskaņā ar LEK 002 4.17.4.punktu, veikt siltumpunkta un pieslēgto sistēmu cauruļvadu skalošanu. 3.4. Nodrošināt Objektos iekārtu tehniskās apkopes žurnālus (sk. Tehniskās specifikācijas 2.pielikumu) un veikt ierakstus žurnālos par paveiktajiem darbiem (žurnāls glabājas ēkas siltummezgla telpā), kā arī nodrošināt pieņemšanas un nodošanas akta (sk. Tehniskās specifikācijas 3.pielikumu) sastādīšanu. 4. Veikt siltummezglu, apkures katlu, ventilācijas, telpu siltumapgādes un karstā ūdens piegādes sistēmas avāriju likvidēšanu jebkurā diennakts laikā, ieskaitot brīvdienas un svētkundienas. 5. Pēc pieteikuma saņemšanas, avārijas likvidēšanai nodrošināt ierašanos objektā 30 minūšu laikā. 6. Nodrošināt iestādes siltummezgla darbu atbilstoši Ministru kabineta 2000.gada 12.decembra noteikumu Nr.431 "Higiēnas prasības sociālās aprūpes institūcijām" prasībām. 7. Pārzināt darbu ar apkures un karstā ūdens regulatoru vadības blokiem, kas norādīti tehniskās specifikācijas 1.tabulā.
1.tabula
Nr. | Nosaukums | Adrese | Siltumu | Skaitītāja | Plūsmas | Apkures | Sūkņa | Regulējoša | Izpildmehā- | Siltummaiņa | Karstā | Spiediena | Izplēšanas | Aukstā | Mano | Termo
|  |  | mezglu | marka | mēritāja | regulatora | marka | vārsta | nisma | marka | ūdens | regulātors | trauks | ūdens | metru | metru
|  |  | skaists |  | marka | marka |  | marka | marka |  | regulātors |  |  | skaitī | skaits | skaits
tājs
|  |  | gab | [10 empty] | gab | gab | gab
1 | Bērnunams-patversme ”Priedīte” | Turaidas iela 36, Daugavpils | 1 | INFOCOAL-5 | RVD-245 | I.K. | I.K. | I.K. | I.K. | RVD-245 | DA-616 |  | 1 | E11 | E19 | -
[6 empty] | TOP-S50/10T | VVG-44.32-16 | SQS35.00 | SL-70-150,3.65KW |  |  | I.K.
[6 empty] | II.K. | II.K. | II.K. | II.K. |  |  | VRV-300
[6 empty] | TOP-E30/1-10 | VVG-44.15-2,5 | SQS35,00 | SL-32-50,55KW |  |  | II.K.
[6 empty] | ГВС | ГВС | ГВС | ГВС |  |  | VRV-50
[6 empty] | TOP-S30/7 | VVG-44.20-6,5 | SQS35,03 | SL-70-50,120KW
2.tabula
Pakalpojuma sniegšanas grafiks
Pakalpojuma sniegšanas biežums | Pakalpojuma nosaukums
| Apkures sistēmas apsekošana, izjaukšana, sietiņu, gaisa savācēju, vārstu un ventiļu tīrīšana | Droseļu iekārtu pārbaude | Ievadaizbīdņu pārbaude | Komplektējošo ierīču pārbaude (monometru, termometru) | Programmas pārbaude/ | Hidrauliskā pārbaude | Apkures sistēmas atgaisošana | Apkures sistēmas ieslēgšana/ | Avārijas situācijas likvidēšana | Citi remontdarbi (siltumizolācija, dziedzeri utt.)
[5 empty] | pārprogrammēšana |  |  | izslēgšana
I mēnesis | X | X | X | X | X X X | X |  |  | Pēc nepieciešamības | Pēc nepieciešamības
II mēnesis | X | X | X | X
III mēnesis | X | X | X | X
IV mēnesis | X | X | X | X | X X X X X |  |  | X
V mēnesis | X | X | X | X
VI mēnesis | X | X | X | X
VII mēnesis | X | X | X | X | X
VIII mēnesis | X | X | X | X
IX mēnesis | X | X | X | X
X mēnesis | X | X | X | X | X X X X X |  | 1 X vai pēc nepieciešamības | X
XI mēnesis | X | X | X | X
XII mēnesis | X | X | X | X
Sastādīja: Bērnunama-patversmes "Priedīte" saimniecības vadītāja ____________________ T.Kulakova

## 9.daļa-Saules skola
2.pielikums
Nolikumam ID Nr. DPD 2016/181
Tehniskā specifikācija
9.daļa „Daugavpils dizaina un mākslas vidusskolas „Saules skola” ēkas siltummezglu apkalpošana”
Vispārīgie jautājumi: 1. Veikt ēku (sk. tehniskās specifikācijas 1.pielikumu) siltummezglu, apkures katlu, ventilācijas, karstā ūdens un apkures sistēmu tehnisko apkopi un atklāto trūkumu novēršanu Saules skolā, atbilstoši spēkā esošajiem likumiem, MK noteikumiem un Latvijas energostandartam (LEK 002) “Elektroietaišu tehniskā ekspluatācija”. 2. Apkopes un atbildības robežas: atbildības robežās no siltumenerģijas piegādātāja organizācijas piederības un apkalpošanas robežās līdz siltuma mezglam (to ieskaitot) un no siltuma mezgla līdz sildierīcēm telpās (tās ieskaitot), proti, karstā ūdens apgādē – no aukstā ūdens atslēdzošas armatūras, pirms karstā ūdens sildītāja siltumpunktā līdz atslēdzošiem ventiļiem pie izlietnēm, bet apkurē – no ieejošā aizbīdņa siltumtīklā līdz atpakaļejošajam aizbīdnim siltumtīklā. 3. Veikt siltummezglu sagatavošanu jaunajai apkures sezonai, saskaņā ar Ministru kabineta 2008.gada 21.oktobra noteikumiem Nr. 876 “Siltumenerģijas piegādes un lietošanas noteikumi” un siltumenerģijas piegādātāja noteikumiem: 3.1. Uzturēt tehniskā kārtībā cauruļvadus, armatūru, siltumizmantošanas ietaises, siltumizolāciju, kontroles mēraparātus, automātiskās regulēšanas aparātus un pretavārijas drošības līdzekļus un nodrošināt to kvalificētu apkalpošanu: 3.1.1. AS “Daugavpils siltumtīkli” pārstāvja klātbūtnē veikt siltumpunktu cauruļvadu un ietaišu, kā arī siltumpunktam pievienotās siltumapgādes sistēmās hidraulisko pārbaudi ar spiedienu, kas 1,25 reizes pārsniedz darba spiedienu, bet nav zemāks par spiedienu, kas paredzēts LEK 002 4.17.9. punktā; 3.1.2. Apkures sistēmas ieregulēšana, nodrošinot normatīvo temperatūru visās telpās; 3.1.3. Dienā, kad tiek pieslēgta apkure konkrētai ēkai, tehniskās apkopes veicējs drīkst pamest ēku tikai pēc pārliecināšanās par pilnīgi visu sildķermeņu nevainojamu darbību; 3.1.4. Sekot, lai nepārsniegtu siltumtīklu temperatūras grafikā noteikto siltumnesēja atgaitas temperatūru; 3.1.5. Veikt cauruļvadu siltumizolācijas remontu un krāsošanu; 3.1.6. Noslēgventiļu regulēšanas ierīču un pievadcauruļu attīrīšana no aizsērējumiem; 3.1.7. Atgaisošanas krānu, ventiļu uzstādīšana vai nomaiņa un apkures sistēmas atgaisošana; 3.1.8. Bojāto vai nefunkcionējošo cirkulācijas sūkņu, sildķermeņu, siltuma mezgla iekārtu, regulēšanas ierīču, automātikas nomaiņa u. c. pret analogu (ja materiālu vērtība pārsniedz 30,00 eiro (trīsdesmit eiro), t.sk. PVN (tos sedz Pasūtītājs), vienlaicīgi ar darbu uzsākšanu, saskaņojot ar Pasūtītāju defekta vai avārijas aktu; 3.1.9. Ne retāk, ka reizi ceturksnī veikt ievadaizbīdņu pārbaudi, nodrošinot to pilnīgu noslēgšanu; 3.1.10. Mērīšanas līdzekļu verificēšana saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 9.janvāra noteikumiem Nr.40 „Valsts metroloģiskajai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu saraksts”, kā arī kontrolmēraparatūras darbības uzraudzību. 3.2. Nodrošināt siltumapgādes sistēmas siltumnesēja kvalitātes un spiediena atbilstību pieslēgšanas tehniskajiem noteikumiem. Siltumpunktā uzstādītie ūdens filtri jātīra, kad spiediena kritums filtros pieaug līdz instrukcijā norādītajam lielumam. 3.3. Periodiski, saskaņā ar LEK 002 4.17.4.punktu, veikt siltumpunkta un pieslēgto sistēmu cauruļvadu skalošanu. 3.4. Nodrošināt Objektos iekārtu tehniskās apkopes žurnālus (sk. Tehniskās specifikācijas 2.pielikumu) un veikt ierakstus žurnālos par paveiktajiem darbiem (žurnāls glabājas ēkas siltummezgla telpā), kā arī nodrošināt pieņemšanas un nodošanas akta (sk. Tehniskās specifikācijas 3.pielikumu) sastādīšanu. 4. Veikt siltummezglu, apkures katlu, ventilācijas, telpu siltumapgādes un karstā ūdens piegādes sistēmas avāriju likvidēšanu jebkurā diennakts laikā, ieskaitot brīvdienas un svētkundienas. 5. Pēc pieteikuma saņemšanas, avārijas likvidēšanai nodrošināt ierašanos objektā 30 minūšu laikā. 6. Pārzināt darbu ar apkures un karstā ūdens regulatoru vadības blokiem, kas norādīti tehniskās specifikācijas 1.tabulā.
1.tabula
Nr. | Nosaukums | Adrese | Siltumu | Skaitītāja | Plūsmas | Apkures | Sūkņa | Regulējoša | Izpildmenā- | Siltummaiņa | Karstā | Spiediena | Izplēšanas | Aukstā | Mano | Termo
|  |  | mezglu | marka | mēritāja | regulatora | marka | vārsta | nisma | marka | ūdens | regulātors | trauks | ūdens | metru | metru
|  |  | skaists |  | marka | marka |  | marka | marka |  | regulātors |  |  | skaitī | skaits | skaits
tājs
|  |  | gab | [10 empty] | gab | gab | gab
1 | Daugavpils dizaina un mākslas vidusskola „Saules skola” | Saules iela 6/8, Daugavpils | 1 | SensoStar 2c US | - | ECL 310 | TOP SD 4017-2.gab. | VVG44-3.gab. | SQS 35-3.gab. | DANFOSS-3.gab. | Nav | AVP-1.gab. | REFLEX-2.gab. | - | 15 | 16
STAR Z25/6-1.gab.
2 | Daugavpils dizaina un mākslas vidusskola „Saules skola” | Muzeja ielā 3, Daugavpils | 1 | SARKY | 775 | RVd120 | Yines | VVG | SOS 35 | SONDEX | Nav | Rd | IMERA | - | 8 | 4
[7 empty] | MAXO 25/ |  |  | BRAZE
0,5-7
3 | Daugavpils dizaina un mākslas vidusskola „Saules skola” | Parādes iela 7, Daugavpils | 1 | SONO |  | danfos | Star-rs25/6 | VM2 | AMV20 | Alfa Lval | AVTB | Nav | Nav | - | 15 | 12
|  |  |  | 2500 |  | 300 | TOP-S40/7
|  |  |  | CT |  |  | TOP-S40/7
Pakalpojumu sniegšanas grafiks
2.tabula
Pakalpojuma sniegšanas biežums | Pakalpojuma nosaukums
| Apkures sistēmas apsekošana, izjaukšana, sietiņu, gaisa savācēju, vārstu un ventiļu tīrīšana | Droseļu iekārtu pārbaude | Ievadaizbīdņu pārbaude | Komplektējošo ierīču pārbaude (monometru, termometru) | Programmas pārbaude/ | Hidrauliskā pārbaude | Apkures sistēmas atgaisošana | Apkures sistēmas ieslēgšana/ | Avārijas situācijas likvidēšana | Citi remontdarbi (siltumizolācija, dziedzeri utt.)
[5 empty] | pārprogrammēšana |  |  | izslēgšana
I mēnesis | X |  | X | X | X | X |  |  | Pēc nepieciešamības | Pēc nepieciešamības
II mēnesis | X |  | X | X
III mēnesis | X |  | X | X
IV mēnesis | X |  | X | X | X |  |  | X
V mēnesis | X |  | X | X
VI mēnesis | X |  | X | X
VII mēnesis | X |  | X | X | X
VIII mēnesis | X |  | X | X
IX mēnesis | X |  | X | X
X mēnesis | X |  | X | X | X |  | 1 X vai pēc nepieciešamības | X
XI mēnesis | X |  | X | X
XII mēnesis | X |  | X | X
Sastādīja: Saules skolas direktore Inguna Kokina ________________________

## 10.daļa-Sociālais dien
2.pielikums
Nolikumam ID Nr. DPD 2016/181
Tehniskā specifikācija
10.daļa „Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes "Sociālais dienests" ēkas siltummezglu apkalpošana”
Vispārīgie jautājumi: 1. Veikt ēku (sk. tehniskās specifikācijas 1.pielikumu) siltummezglu, apkures katlu, karstā ūdens un apkures sistēmu tehnisko apkopi un atklāto trūkumu novēršanu Sociālajā dienestā un tās struktūrvienībās, atbilstoši spēkā esošajiem likumiem, MK noteikumiem un Latvijas energostandartam (LEK 002) “Elektroietaišu tehniskā ekspluatācija”. 2. Apkopes un atbildības robežas: atbildības robežās no siltumenerģijas piegādātāja organizācijas piederības un apkalpošanas robežās līdz siltuma mezglam (to ieskaitot) un no siltuma mezgla līdz sildierīcēm telpās (tās ieskaitot), proti, karstā ūdens apgādē – no aukstā ūdens atslēdzošas armatūras, pirms karstā ūdens sildītāja siltumpunktā līdz atslēdzošiem ventiļiem pie izlietnēm, bet apkurē – no ieejošā aizbīdņa siltumtīklā līdz atpakaļejošajam aizbīdnim siltumtīklā. 3. Veikt siltummezglu sagatavošanu jaunajai apkures sezonai, saskaņā ar Ministru kabineta 2008.gada 21.oktobra noteikumiem Nr. 876 “Siltumenerģijas piegādes un lietošanas noteikumi” un siltumenerģijas piegādātāja noteikumiem: 3.1. Uzturēt tehniskā kārtībā cauruļvadus, armatūru, siltumizmantošanas ietaises, siltumizolāciju, kontroles mēraparātus, automātiskās regulēšanas aparātus un pretavārijas drošības līdzekļus un nodrošināt to kvalificētu apkalpošanu: 3.1.1. AS “Daugavpils siltumtīkli” pārstāvja klātbūtnē veikt siltumpunktu cauruļvadu un ietaišu, kā arī siltumpunktam pievienotās siltumapgādes sistēmās hidraulisko pārbaudi ar spiedienu, kas 1,25 reizes pārsniedz darba spiedienu, bet nav zemāks par spiedienu, kas paredzēts LEK 002 4.17.9. punktā; 3.1.2. Apkures sistēmas ieregulēšana, nodrošinot normatīvo temperatūru visās telpās; 3.1.3. Dienā, kad tiek pieslēgta apkure konkrētai ēkai, tehniskās apkopes veicējs drīkst pamest ēku tikai pēc pārliecināšanās par pilnīgi visu sildķermeņu nevainojamu darbību; 3.1.4. Sekot, lai nepārsniegtu siltumtīklu temperatūras grafikā noteikto siltumnesēja atgaitas temperatūru; 3.1.5. Veikt cauruļvadu siltumizolācijas remontu un krāsošanu; 3.1.6. Noslēgventiļu regulēšanas ierīču un pievadcauruļu attīrīšana no aizsērējumiem; 3.1.7. Atgaisošanas krānu, ventiļu uzstādīšana vai nomaiņa un apkures sistēmas atgaisošana; 3.1.8. Bojāto vai nefunkcionējošo cirkulācijas sūkņu, sildķermeņu, siltuma mezgla iekārtu, regulēšanas ierīču, automātikas nomaiņa u. c. pret analogu (ja materiālu vērtība pārsniedz 30,00 eiro (trīsdesmit eiro), t.sk. PVN (tos sedz Pasūtītājs), vienlaicīgi ar darbu uzsākšanu, saskaņojot ar Pasūtītāju defekta vai avārijas aktu; 3.1.9. Ne retāk, ka reizi ceturksnī veikt ievadaizbīdņu pārbaudi, nodrošinot to pilnīgu noslēgšanu; 3.1.10. Mērīšanas līdzekļu verificēšana saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 9.janvāra noteikumiem Nr.40 „Valsts metroloģiskajai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu saraksts”, kā arī kontrolmēraparatūras darbības uzraudzību. 3.2. Nodrošināt siltumapgādes sistēmas siltumnesēja kvalitātes un spiediena atbilstību pieslēgšanas tehniskajiem noteikumiem. Siltumpunktā uzstādītie ūdens filtri jātīra, kad spiediena kritums filtros pieaug līdz instrukcijā norādītajam lielumam. 3.3. Periodiski, saskaņā ar LEK 002 4.17.4.punktu, veikt siltumpunkta un pieslēgto sistēmu cauruļvadu skalošanu. 3.4. Nodrošināt Objektos iekārtu tehniskās apkopes žurnālus (sk. Tehniskās specifikācijas 2.pielikumu) un veikt ierakstus žurnālos par paveiktajiem darbiem (žurnāls glabājas ēkas siltummezgla telpā), kā arī nodrošināt pieņemšanas un nodošanas akta (sk. Tehniskās specifikācijas 3.pielikumu) sastādīšanu. 4. Veikt siltummezglu, apkures katlu, ventilācijas, telpu siltumapgādes un karstā ūdens piegādes sistēmas avāriju likvidēšanu jebkurā diennakts laikā, ieskaitot brīvdienas un svētkundienas. 5. Pēc pieteikuma saņemšanas, avārijas likvidēšanai nodrošināt ierašanos objektā 30 minūšu laikā. 6. Nodrošināt Sociālā dienesta padotības iestāžu siltummezglu darbu atbilstoši Ministru kabineta 2000.gada 12.decembra noteikumu Nr.431 "Higiēnas prasības sociālās aprūpes institūcijām" prasībām. 7. Pārzināt darbu ar apkures un karstā ūdens regulatoru vadības blokiem, kas norādīti tehniskās specifikācijas 1.tabulā.
1.tabula
Nr. | Nosaukums | Adrese | Siltumu | Skaitītāja | Plūsmas | Apkures | Sūkņa | Regulējoša | Izpildmehā- | Siltummaiņa | Karstā | Spiediena | Izplēšanas | Aukstā | Mano | Termo
|  |  | mezglu | marka | mēritāja | regulatora | marka | vārsta | nisma | marka | ūdens | regulātors | trauks | ūdens | metru | metru
|  |  | skaists |  | marka | marka |  | marka | marka |  | regulātors |  |  | skaitī | skaits | skaits
tājs
|  |  | gab | [10 empty] | gab | gab | gab
1 | Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas dienas centrs | Liepājas iela 4, Daugavpils | 1 | Danfoss | Danfoss | Siemens RVD 115 | Wilo Star RS-25-7 (2 gab.) Wilo StarZ 20/1 | Danfoss AMV 100 | Danfoss D20 | CB20-30H | Danfoss AIT | Danfoss AVP 25 | - | 2 | 19 | 10
2 | Nakts patversme un Sociālā patversme | Šaurā iela 23, Daugavpils | 1 | Danfoss Infocal-5 | Danfoss Sonoflo | Kieback&Peter BMR 410 FBS 51/04 | Grundfos UPS 40-120F; UPS 32-80F; UPS 25-40B | Kieback&Peter RB25/10-BK; RB20/16,3 | Kieback&Peter | SWEP IC120THx100; SWEP IC10THx40; SWEP IC16Hx80 | Kieback&Peter RB32/16 ar piedziņu | IVK ø32 | 2 | 3 | 11 | 12
3 | Ģimenes atbalsta centrs/patversme un Grupu dzīvokļi | Šaurā iela 26, Daugavpils | 1 | Danfoss Infocal-5 (2 gab.) | Danfoss Sonoflo (2 gab.) | Kieback&Peter BMR 410 FBS 51/04 | Grundfos UPS 40-120F; Wilo Z25/6-3 | Siemens VVG 44-20 | Siemens SQS 35 | CB20-40H | Siemens VVG 44 92 + SQS 35 | TA25 | - | 1 | 9 | 9
4 | Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes "Sociālais dienests" | Vienības iela 8, Daugavpils |  | ABB F2 | SVM 25 | Kieback&Peter HRP 20 | Wilo RL 30/70 | Kieback&Peter RB20/6,3 | Kieback&Peter | - | - | Danfoss VIG 2-8 | - | - | 5 | 4
5 | Sociālā māja | Šaurā iela 28, Daugavpils | 1 | Danfoss Infocal | Danfoss Sonoflov | Siemens RVD 135 | Grundfos UPS 40-120F Wilo 215 | Siemens VVG 4420 (2 gab.) | Siemens SQS 35 | 100 kW CB20-30 | Siemens VVG 4420 + SQS 35 | Danfos AVP 25 | - | 1 | 8 | 6
6 | Dienas aprūpes centrs personām ar garīga rakstura traucējumiem | Arhitektu iela 21, Daugavpils | 1 | Danfoss Infocal - 5 (2 gab.) | Danfoss Sonoflov (2 gab.) | Siemens RVD 115 | Wilo Top - S25/7; Wilo Top - Z25-6 | Danfoss DN20; Siemens VVG 44 20 | Danfos AMV 10; Siemens SQS 35 | Alfa Laval CB 20-30 H | Siemens VVG 4420 + SQS 35 | Danfoss AVP 25 | - | 1 | 17 | 11
7 | Komandanta iela 2, Daugavpils | Komandanta iela 2, Daugavpils | 1 | Kundo | Kundo | IVK | Wilo Top 2517; Wilo Z2516 | Danfoss DN25VVG | Danfoss AMV 20 | Alfa Laval CB 40-80 | AVTB 25 | 1 |  | 1 | 8 | 12
8 | Komandanta iela 3, Daugavpils | Komandanta iela 3, Daugavpils |  | ABB F2 | ABB ø25 | Siemens RVD135 | Wilo Top-S 25/7; Wilo Z25/2 | Siemens VVg 44,10 AVTB25 | Siemens SQS 35.00 | Alfa laval 300 kW | AVTB 25 Danfoss | Danfoss AVP 25 | - | 2 | 18 | 16
Ziemas sezonas 7 (septiņi) un vasaras 5 (pieci) mēneši
2.tabula
Pakalpojuma sniegšanas biežums | Pakalpojuma nosaukums
| Apkures sistēmas apsekošana, izjaukšana, sietiņu, gaisa savācēju, vārstu un ventiļu tīrīšana | Droseļu iekārtu pārbaude | Ievadaizbīdņu pārbaude | Komplektējošo ierīču pārbaude (monometru, termometru) | Programmas pārbaude/ | Hidrauliskā pārbaude | Apkures sistēmas atgaisošana | Apkures sistēmas ieslēgšana/ | Avārijas situācijas likvidēšana | Citi remontdarbi (siltumizolācija, dziedzeri utt.)
[5 empty] | pārprogrammēšana |  |  | izslēgšana
I mēnesis | X | X | X | X | X X X | X |  |  | Pēc nepieciešamības | Pēc nepieciešamības
II mēnesis | X | X | X | X
III mēnesis | X | X | X | X
IV mēnesis | X | X | X | X | X X X X X |  |  | X
V mēnesis | X | X | X | X
VI mēnesis | X | X | X | X
VII mēnesis | X | X | X | X | X
VIII mēnesis | X | X | X | X
IX mēnesis | X | X | X | X
X mēnesis | X | X | X | X | X X X X X |  | 1 X vai pēc nepieciešamības | X
XI mēnesis | X | X | X | X
XII mēnesis | X | X | X | X
Sastādīja: Sociālā dienesta Administratīvās un saimiecības nodaļas vadītāja _________________ Benita Siliņa

## 11.daļa-Komunālā saimn
2.pielikums
Nolikumam ID Nr. DPD 2016/181
Tehniskā specifikācija
11.daļa „Komunālās saimniecības pārvaldes ēkas siltummezglu apkalpošana”
Vispārīgie jautājumi: 1. Veikt ēku (sk. tehniskās specifikācijas 1.pielikumu) siltummezglu, apkures katlu, karstā ūdens un apkures sistēmu tehnisko apkopi un atklāto trūkumu novēršanu Komunālās saimniecības pārvaldē, atbilstoši spēkā esošajiem likumiem, MK noteikumiem un Latvijas energostandartam (LEK 002) “Elektroietaišu tehniskā ekspluatācija”. 2. Apkopes un atbildības robežas: atbildības robežās no siltumenerģijas piegādātāja organizācijas piederības un apkalpošanas robežās līdz siltuma mezglam (to ieskaitot) un no siltuma mezgla līdz sildierīcēm telpās (tās ieskaitot), proti, karstā ūdens apgādē – no aukstā ūdens atslēdzošas armatūras, pirms karstā ūdens sildītāja siltumpunktā līdz atslēdzošiem ventiļiem pie izlietnēm, bet apkurē – no ieejošā aizbīdņa siltumtīklā līdz atpakaļejošajam aizbīdnim siltumtīklā. 3. Veikt siltummezglu sagatavošanu jaunajai apkures sezonai, saskaņā ar Ministru kabineta 2008.gada 21.oktobra noteikumiem Nr. 876 “Siltumenerģijas piegādes un lietošanas noteikumi” un siltumenerģijas piegādātāja noteikumiem: 3.1. Uzturēt tehniskā kārtībā cauruļvadus, armatūru, siltumizmantošanas ietaises, siltumizolāciju, kontroles mēraparātus, automātiskās regulēšanas aparātus un pretavārijas drošības līdzekļus un nodrošināt to kvalificētu apkalpošanu: 3.1.1. AS “Daugavpils siltumtīkli” pārstāvja klātbūtnē veikt siltumpunktu cauruļvadu un ietaišu, kā arī siltumpunktam pievienotās siltumapgādes sistēmās hidraulisko pārbaudi ar spiedienu, kas 1,25 reizes pārsniedz darba spiedienu, bet nav zemāks par spiedienu, kas paredzēts LEK 002 4.17.9. punktā; 3.1.2. Apkures sistēmas ieregulēšana, nodrošinot normatīvo temperatūru visās telpās; 3.1.3. Dienā, kad tiek pieslēgta apkure konkrētai ēkai, tehniskās apkopes veicējs drīkst pamest ēku tikai pēc pārliecināšanās par pilnīgi visu sildķermeņu nevainojamu darbību; 3.1.4. Sekot, lai nepārsniegtu siltumtīklu temperatūras grafikā noteikto siltumnesēja atgaitas temperatūru; 3.1.5. Veikt cauruļvadu siltumizolācijas remontu un krāsošanu; 3.1.6. Noslēgventiļu regulēšanas ierīču un pievadcauruļu attīrīšana no aizsērējumiem; 3.1.7. Atgaisošanas krānu, ventiļu uzstādīšana vai nomaiņa un apkures sistēmas atgaisošana; 3.1.8. Bojāto vai nefunkcionējošo cirkulācijas sūkņu, sildķermeņu, siltuma mezgla iekārtu, regulēšanas ierīču, automātikas nomaiņa u. c. pret analogu (ja materiālu vērtība pārsniedz 30,00 eiro (trīsdesmit eiro), t.sk. PVN (tos sedz Pasūtītājs), vienlaicīgi ar darbu uzsākšanu, saskaņojot ar Pasūtītāju defekta vai avārijas aktu; 3.1.9. Ne retāk, ka reizi ceturksnī veikt ievadaizbīdņu pārbaudi, nodrošinot to pilnīgu noslēgšanu; 3.1.10. Mērīšanas līdzekļu verificēšana saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 9.janvāra noteikumiem Nr.40 „Valsts metroloģiskajai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu saraksts”, kā arī kontrolmēraparatūras darbības uzraudzību. 3.2. Nodrošināt siltumapgādes sistēmas siltumnesēja kvalitātes un spiediena atbilstību pieslēgšanas tehniskajiem noteikumiem. Siltumpunktā uzstādītie ūdens filtri jātīra, kad spiediena kritums filtros pieaug līdz instrukcijā norādītajam lielumam. 3.3. Periodiski, saskaņā ar LEK 002 4.17.4.punktu, veikt siltumpunkta un pieslēgto sistēmu cauruļvadu skalošanu. 3.4. Nodrošināt Objektos iekārtu tehniskās apkopes žurnālus (sk. Tehniskās specifikācijas 2.pielikumu) un veikt ierakstus žurnālos par paveiktajiem darbiem (žurnāls glabājas ēkas siltummezgla telpā), kā arī nodrošināt pieņemšanas un nodošanas akta (sk. Tehniskās specifikācijas 3.pielikumu) sastādīšanu. 4. Veikt siltummezglu, apkures katlu, ventilācijas, telpu siltumapgādes un karstā ūdens piegādes sistēmas avāriju likvidēšanu jebkurā diennakts laikā, ieskaitot brīvdienas un svētkundienas. 5. Pēc pieteikuma saņemšanas, avārijas likvidēšanai nodrošināt ierašanos objektā 30 minūšu laikā. 6. Pārzināt darbu ar apkures un karstā ūdens regulatoru vadības blokiem, kas norādīti tehniskās specifikācijas 1.tabulā.
1.tabula
Nr. | Nosaukums | Adrese | Siltumu | Skaitītāja | Plūsmas | Apkures | Sūkņa | Regulējoša | Izpildmehā- | Siltummaiņa | Karstā | Spiediena | Izplēšanas | Aukstā | Mano | Termo
|  |  | mezglu | marka | mēritāja | regulatora | marka | vārsta | nisma | marka | ūdens | regulātors | trauks | ūdens | metru | metru
|  |  | skaists |  | marka | marka |  | marka | marka |  | regulātors |  |  | skaitī | skaits | skaits
tājs
|  |  | gab | [10 empty] | gab | gab | gab
1 | Komunālās saimniecības pārvalde | Saules iela 5a, Daugavpils | 1 | Siemens Qn=3,5 m3/h Dn25 | g=1,50 m2/h | Siemens VNG44. 15-1,6 | UPS25-80,180 UPS 25-408 | Hertz Dn-40; Dn-40; Dn-32 | Siemens RVD145 | Sondex SL70-TL; SL 32-30TL Qk.d=70,00 kW | Siemens W644 15-2,5 | DA616; Dn-15; kvs5 | 50l 3 BAK | 1 g=1,5 m3 1h | 8 | 12
Pakalpojumu sniegšanas grafiks
2.tabula
Pakalpojuma sniegšanas biežums | Pakalpojuma nosaukums
| Apkures sistēmas apsekošana, izjaukšana, sietiņu, gaisa savācēju, vārstu un ventiļu tīrīšana | Droseļu iekārtu pārbaude | Ievadaizbīdņu pārbaude | Komplektējošo ierīču pārbaude (monometru, termometru) | Programmas pārbaude/ | Hidrauliskā pārbaude | Apkures sistēmas atgaisošana | Apkures sistēmas ieslēgšana/ | Avārijas situācijas likvidēšana | Citi remontdarbi (siltumizolācija, dziedzeri utt.)
[5 empty] | pārprogrammēšana |  |  | izslēgšana
I mēnesis | X |  | X | X | X | X |  |  | Pēc nepieciešamības | Pēc nepieciešamības
II mēnesis | X |  | X | X
III mēnesis | X |  | X | X
IV mēnesis | X |  | X | X | X |  |  | X
V mēnesis | X |  | X | X
VI mēnesis | X |  | X | X
VII mēnesis | X |  | X | X | X
VIII mēnesis | X |  | X | X
IX mēnesis | X |  | X | X
X mēnesis | X |  | X | X | X |  | 1 X vai pēc nepieciešamības | X
XI mēnesis | X |  | X | X
XII mēnesis | X |  | X | X
Sastādīja: Komunālās saimniecības pārvaldes ___________________________________________ /________________________ /
Note on C30: Dators 2: Nikolaja ielā 5 siltummezglam nav droseļu iekārtas

## 12.daļa-Izglit parv
2.pielikums
Nolikumam ID Nr. DPD 2016/181
Tehniskā specifikācija
12.daļa „Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes un tās iestāžu ēku siltummezglu, karstā ūdens un apkures sistēmu tehniskā apkalpošana”
Vispārīgie jautājumi: 1. Veikt ēku (sk. tehniskās specifikācijas 1.pielikumu) siltummezglu, apkures katlu, karstā ūdens un apkures sistēmu tehnisko apkopi un atklāto trūkumu novēršanu Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldē un tās padotības iestādēs, atbilstoši spēkā esošajiem likumiem, MK noteikumiem un Latvijas energostandartam (LEK 002) “Elektroietaišu tehniskā ekspluatācija”. 2. Apkopes un atbildības robežas: atbildības robežās no siltumenerģijas piegādātāja organizācijas piederības un apkalpošanas robežās līdz siltuma mezglam (to ieskaitot) un no siltuma mezgla līdz sildierīcēm telpās (tās ieskaitot), proti, karstā ūdens apgādē – no aukstā ūdens atslēdzošas armatūras, pirms karstā ūdens sildītāja siltumpunktā līdz atslēdzošiem ventiļiem pie izlietnēm, bet apkurē – no ieejošā aizbīdņa siltumtīklā līdz atpakaļejošajam aizbīdnim siltumtīklā. 3. Veikt siltummezglu sagatavošanu jaunajai apkures sezonai, saskaņā ar Ministru kabineta 2008.gada 21.oktobra noteikumiem Nr. 876 “Siltumenerģijas piegādes un lietošanas noteikumi” un siltumenerģijas piegādātāja noteikumiem: 3.1. Uzturēt tehniskā kārtībā cauruļvadus, armatūru, siltumizmantošanas ietaises, siltumizolāciju, kontroles mēraparātus, automātiskās regulēšanas aparātus un pretavārijas drošības līdzekļus un nodrošināt to kvalificētu apkalpošanu: 3.1.1. AS “Daugavpils siltumtīkli” pārstāvja klātbūtnē veikt siltumpunktu cauruļvadu un ietaišu, kā arī siltumpunktam pievienotās siltumapgādes sistēmās hidraulisko pārbaudi ar spiedienu, kas 1,25 reizes pārsniedz darba spiedienu, bet nav zemāks par spiedienu, kas paredzēts LEK 002 4.17.9. punktā; 3.1.2. Apkures sistēmas ieregulēšana, nodrošinot normatīvo temperatūru visās telpās; 3.1.3. Dienā, kad tiek pieslēgta apkure konkrētai ēkai, tehniskās apkopes veicējs drīkst pamest ēku tikai pēc pārliecināšanās par pilnīgi visu sildķermeņu nevainojamu darbību; 3.1.4. Sekot, lai nepārsniegtu siltumtīklu temperatūras grafikā noteikto siltumnesēja atgaitas temperatūru; 3.1.5. Veikt cauruļvadu siltumizolācijas remontu un krāsošanu; 3.1.6. Noslēgventiļu regulēšanas ierīču un pievadcauruļu attīrīšana no aizsērējumiem; 3.1.7. Atgaisošanas krānu, ventiļu uzstādīšana vai nomaiņa un apkures sistēmas atgaisošana; 3.1.8. Bojāto vai nefunkcionējošo cirkulācijas sūkņu, sildķermeņu, siltuma mezgla iekārtu, regulēšanas ierīču, automātikas nomaiņa u. c. pret analogu (ja materiālu vērtība pārsniedz 30,00 eiro (trīsdesmit eiro), t.sk. PVN (tos sedz Pasūtītājs), vienlaicīgi ar darbu uzsākšanu, saskaņojot ar Pasūtītāju defekta vai avārijas aktu; 3.1.9. Ne retāk, ka reizi ceturksnī veikt ievadaizbīdņu pārbaudi, nodrošinot to pilnīgu noslēgšanu; 3.1.10. Mērīšanas līdzekļu verificēšana saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 9.janvāra noteikumiem Nr.40 „Valsts metroloģiskajai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu saraksts”, kā arī kontrolmēraparatūras darbības uzraudzību. 3.2. Nodrošināt siltumapgādes sistēmas siltumnesēja kvalitātes un spiediena atbilstību pieslēgšanas tehniskajiem noteikumiem. Siltumpunktā uzstādītie ūdens filtri jātīra, kad spiediena kritums filtros pieaug līdz instrukcijā norādītajam lielumam. 3.3. Periodiski, saskaņā ar LEK 002 4.17.4.punktu, veikt siltumpunkta un pieslēgto sistēmu cauruļvadu skalošanu. 3.4. Nodrošināt Objektos iekārtu tehniskās apkopes žurnālus (sk. Tehniskās specifikācijas 2.pielikumu) un veikt ierakstus žurnālos par paveiktajiem darbiem (žurnāls glabājas ēkas siltummezgla telpā), kā arī nodrošināt pieņemšanas un nodošanas akta (sk. Tehniskās specifikācijas 3.pielikumu) sastādīšanu. 4. Veikt siltummezglu, apkures katlu, ventilācijas, telpu siltumapgādes un karstā ūdens piegādes sistēmas avāriju likvidēšanu jebkurā diennakts laikā, ieskaitot brīvdienas un svētkundienas. 5. Pēc pieteikuma saņemšanas, avārijas likvidēšanai nodrošināt ierašanos objektā 30 minūšu laikā. 6. Nodrošināt Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes padotības iestāžu siltummezglu darbu atbilstoši Ministru kabineta 2013.gada 17.septembra noteikumiem Nr.890 “Higiēnas prasības bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējiem un izglītības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu” un Ministru kabineta 2002.gada 27.decembra noteikumiem Nr. 610 “Higiēnas prasības izglītības iestādēm, kas īsteno vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās pamatizglītības, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmas” prasībām. 7. Pārzināt darbu ar apkures un karstā ūdens regulatoru vadības blokiem, kas norādīti tehniskās specifikācijas 1.tabulā.
1.tabula
Nr. | Nosaukums | Adrese | Siltumu | Skaitītāja | Plūsmas | Apkures | Sūkņa | Regulējoša | Izpildmehā- | Siltummaiņa | Regulējoša | Spiediena | Izplēšanas | Izpildmehā- | Siltummaiņa | Sūkņa | Regulējoša | Izpildmehā- | Sūkņa | Siltummaiņa | Izplēšanas | Aukstā | Mano | Termo
|  |  | mezglu | marka | mēritāja | regulatora | marka | vārsta | nisma | marka | vārsta | regulātors | trauks | nisma | marka | marka | vārsta | nisma | marka | marka | trauks | ūdens | metru | metru
|  |  | skaists |  | marka | marka | apkures | marka | marka | apkures | marka |  | apkures | marka | k.ūdens | k.ūdens | marka | marka | ventilac. | ventilac. | ventilac. | skaitī | skaits | skaits
[8 empty] | apkures | apkures |  | k.ūdens |  | L | k.ūdens |  |  | ventilac. | ventilac. |  |  | L | tājs
|  |  | gab | [14 empty] | L |  |  |  | gab | gab | gab
1 | Daugavpils Centra vidusskola | Kandavas iela 17, Daugavpils | 1 | Danfoss infocal 5 | Sonoflo flowmaster | Siemens RVD 120 | tekmo LPL50-140 | vvg 44-25.10 | Siemens SQS 35 | sondex SL70TL40 | dn15 kvs 4 | nav | nav | nezināms | SL70TL40 | nav | nav | nav | nav | nav | nav | 1 | 14 | 5
2 | Daugavpils Valsts ģimnāzija | Cietokšņa iela 33, Daugavpils | 3 | Sensostar 2CUS | nezināms | Siemens RVD 135 | Wilo top s40/10 - 2 gab. | vvg 44-20-6.3 | Siemens SQS 35 | nav | Honewel D40 kv2,5 | nezināms dn20 | imera 150l | nav | nav | nav | nav | nav | nav | nav | nav | nav | 16 | 4
|  | Cietokšņa iela 33, Daugavpils |  | Danfoss infocal 5 | nezināms | Corrigo regin | Wilo top e30/1-10 | vvg 44-20-6.3 | Siemens SQS 65 | nezināms | vvg 44.15-4 | nezināms dn32 | nezināms | nav | nav | nav | nav | nav | nav | nav | nav | nav | nav | nav
|  | Saules iela 24, Daugavpils |  | Engelman Sensostar | nezināms | Siemens DVD 135 | Wilo s65/13 | Danfoss dn50,kvs40 | AMV 423 | nav | Honewel D40 kvs2,5 | nav | nav | Honewel D40 kvs2,5 | Danfoss | Wilo star RS25/6 | Danfoss Dn15 kvs4,0 | Danfoss | Grundfoss ups32-120 | SL32TL70 | reflex 80L | 1 | 27 | 14
3 | Daugavpils Krievu vidusskola - licejs | Tautas iela 59, Daugavpils | 1 | Danfoss infocal 5 | nezināms | danfoss ECL200 | dab BPH 120/280-50T | VM2 | AMV20 | nav | V731 | danfoss AVP | nav | nav | CB27-120H | wilo STAR Z25/6 | nav | nav | nav | nav | nav | 1 | 14 | 10
4 | Daugavpils Vienības pamatskola | Ģimnāzijas iela 32, Daugavpils | 1 | Danfoss infocal 5 | nezināms | Danfoss regin | Wilo top s40/10 -2 gab. | dn25 kvs6.3, dn40 kvs10 | Siemens SQS 65 | nezināms | vvg 44.15-4 | nezināms dn32 | nezināms | nav | nav | nav | nav | nav | nav | nav | nav | 1 | 8 | 12
5 | Daugavpils 3.vidusskola | Raiņa iela 30, Daugavpils | 1 | Kamstrup multikal | nezināms | Siemens RVD 135 | Wilo S50/10T | vvg44-32.16 | Siemens SQS 35 | sondex SL140-tl50 | vvg 44.15-4 | TA 40-120 | nezinams 250l | Siemens SQS 35 | nav | nav | nav | nav | nav | nav | nav | 1 | 5 | 8
6 | J.Raiņa Daugavpils 6.vidusskola | Komunālā iela 2, Daugavpils | 4 | nav | nav | Siemens RVD 135 | grundfoss ups32-120 | vvg44-20-6,3 | Siemens SQS 35 | nav | nav | nav | nav | nav | nav | nav | nav | nav | nav | nav | nav | nav | 5 | 4
|  | Komunālā iela 2, Daugavpils |  | nav | nav | Siemens RVD 135 | grundfoss ups32-60-180 | vvg 44-15.4 | Siemens SQS 35 | nav | nav | nav | nav | nav | nav | nav | nav | nav | nav | nav | nav | nav | 5 | 5
|  | Komunālā iela 2, Daugavpils |  | Danfoss infocal 5 | nezināms | Siemens RVD 135 | grundfoss ups32-120 | vvg44-20-6,3 | Siemens SQS 35 | nav | nav | nav | nav | nav | nav | nav | nav | nav | nav | nav | nav | nav | 5 | 5
|  | Komunālā iela 2, Daugavpils |  | Danfos infocal 5 | nezināms | Siemens RVD 135 | grundfoss ups32-120 | vvg44-20-6,3 | Siemens SQS 35 | nav | nav | nav | nav | nav | nav | nav | nav | nav | nav | nav | nav | nav | 5 | 8
7 | Daugavpils 9.vidusskola | 18.Novembra iela 47, Daugavpils | 2 | Kamstrup multikal | nezināms | Siemens RVD 135 | Wilo top s30/10 | vvg44-20-6,3 | Siemens SQS 35 | WP4-90 | nav | Danfoss dn20 | nezināms 200l | nav | nav | nav | nav | nav | nav | nav | nav | nav | 4 | 5
|  | 18.Novembra iela 47, Daugavpils |  | Kamstrup multikal | ultraflow 2 | Siemens RVD 135 | Wilo top s30/10 | vvg 44-15.4 | Siemens SQS 35 | WP5-44 | vvg 44.15-4 | Danfoss dn20 kvs6,3 | nezināms 140l | Siemens SQS 35 | SL70TL50 | Wilo z25/6 | nav | nav | nav | nav | nav | nav | nav | nav
8 | Daugavpils 10.vidusskola | Tautas iela 11, Daugavpils | 1 | Danfoss infocal 5 | nezināms | EWRF500/10 | Wilo top s50/15 | V73 | ES500 | nav | V731 | V73 | nav | V731 | SL70-90TL | WILO STAR-Z/NOVA | nav | nav | nav | nav | nav | nav | 20 | 15
9 | Daugavpils 12.vidusskola | Kauņas iela 8, Daugavpils | 1 | Danfoss infocal 5 | nezināms | EWRF500/10 - 2 GAB. | Wilo top s40/10, LS90SL | V731 - 2GAB. | ES500 - 2GAB. | nav | V731 | V73 | nav | V731 | SL140-40TL | BW152 | nav | nav | nav | nav | nav | nav | 4 | 7
10 | Daugavpils 12.vidusskola | Jelgavas iela 30a, Daugavpils | 1 | Kamstrup multiCal | ultraflow 65-KE | danfoss ECL9300 | wilo TOP S30/10 | BDS 14390 | ESPA 02PV | nav | ERIE 672B307-30UO | nav | nav | nav | CB26-34H | WATTS HP53 | nav | nav | nav | nav | nav | nav | nav | 6
11 | Daugavpils 13.vidusskola | Valkas iela 4, Daugavpils | 1 | Kamstrup multical, DANFOSS INFOCAL5 | nezināms | RVD135, HRP20 | WILO TOP-S50/10-2GAB. | RG5 -2GAB. | MD200 -2GAB. | nav | RG5 | AVP | nav | MD200 | SL140-50TL | UPS25-80, STAR Z25/7 | nav | nav | nav | nav | nav | nav | 15 | 18
12 | Daugavpils 15.vidusskola | Valkas iela 4a, Daugavpils | 2 | Danfoss infocal 5 | nezināms | EWRF 500/10 - 2GAB. | LPR 50-120, LPR 32-130 | V731 - 2GAB. | ES510 -2GAB. | nav | V731 | IWKA V73 | nav | nav | AURA | WILO TOP Z30/7 | nav | nav | nav | nav | nav | nav | 20 | 16
13 | Daugavpils 15.vidusskola | Valkas iela 4a, Daugavpils |  | nav | nav | EWRF 500/10 | LPR25-85 | V731 | ES500 | nav | nav | nav | nav | nav | nav | nav | nav | nav | nav | nav | nav | nav | 6 | 5
14 | Daugavpils 16.vidusskola | Aveņu iela 40, Daugavpils | 3 | Engelman Sensostar | nezināms | Corrigo regin | Wilo top s40/10 - 2 gab. | vvg 44-25.16, 44-15-4 | Siemens SQS 65 2 gab. | SL70-100, SL70-60 | vvg44-20-6,3 | TA | imera 200l, 300l | Siemens SQS 65 | nezināms | Wilo z25/6-3 | nav | nav | nav | nav | nav | 1 | 13 | 10
|  | Aveņu iela 40, Daugavpils |  | nav | nav | nav | nav | vvg 44-15.4 | Siemens SQS 65 | SL70-60 | nav | nav | nezinams 150l | nav | nav | nav | nav | nav | nav | nav | nav | nav | 3 | 7
|  | Aveņu iela 40, Daugavpils |  | Danfoss infocal 5 | Sono 2500 | Corrigo regin 3 gab. | Wilo top s40/10, top s25/7 | vvg44-20-6,3, 44-15-1 | Siemens SQS 65 | SL70-90, SL70-20 | vvg 44.15-1.6, 44-32-16, 44-25-10. | TA 40-220 dn50 | imera 250l, 35l | Siemens SQS 65 | 1-nezināms , SL70-100, SL34-50 | Wilo z25/6-3 | vvg44-20-6,3 | Siemens SQS 65 | Wilo top s40/10 | nav | nezināms 150l | 1 | 22 | 22
15 | Daugavpils 17.vidusskola | Varšavas iela 45, Dugavpils | 1 | Kamstrup multiCal | ultraflow II | HRP20 | grundfoss UPS 40-120F | RG5 | RB20 | nav | danfoss T61 | VM2-8 | nav | nav | AURA | wilo STAR Z20/1 | nav | nav | nav | nav | nav | nav | 9 | 8
16 | Daugavpils 17.vidusskola | Valmieras iela 5, Daugavpils | 1 | Danfoss infocal 5 | nezināms | HRP22,BMR410 | UPS25-60,TOP S40/7,TOP S50/10 | RG5 -3GAB. | MD200 - 3GAB. | nav | danfoss DATE0603 | DA616 | nav | nav | AURA | wilo STAR Z20/1 | nav | nav | nav | nav | nav | nav | 10 | 14
17 | Daugavpils valsts poļu ģimnāzija | Varšavas iela 2, Daugavpils | 1 | SIEMENS 2WR5 | nezināms | RVD135 - 2GAB. | wilo TOP S30/10 - 2GAB. | VVG 44.15-2.5 | SQS35.00 | CB27-30H | VVG 44.15-2.5 | DA616 | elbi 150l | SQS35.03 | CB20-40H | wilo Z25/6-3 | VVG44.15-1.6 | SQS35.00 | wilo TOP S25/7, YONOS MAXO 25/0.5-7 | CB14-30H | elbi 100l | 1 | 15 | 10
18 | Daugavpils valsts poļu ģimnāzija | Marijas iela 1, Daugavpils | 1 | danfoss EEM-C | nezināms | danfoss ECL200 | DAB TF110S1 - 2GAB. | VM2 - 2GAB. | AMV10 - 2GAB. | nav | danfoss 065B0775VG | nav | nav | nav | WP-4DS-30/30 | DAB 60/150 SAN | nav | nav | nav | nav | nav | nav | 12 | 9
19 | Daugavpils 11.pamatskola | Arhitektu iela 10, Daugavpils | 1 | Danfoss infocal 5 | nezināms | EWRF 500/10 | CALPEDA | V73 | ES500 | nav | V731 | V731 | nav | V731 | AURA | nav | nav | nav | nav | nav | nav | nav | 11 | 7
20 | Daugavpils Saskaņas pamatskola | Saules iela 7, Daugavpils | 1 | Danfoss infocal 5 | Sonoflo flowmaster | Danfoss | grundfoss ups32-120 | dn32 kvs 10 | Danfoss AMV20 | nav | nav | dn32 kvs10 Danfoss | nav | nav | nav | nav | nav | nav | nav | nav | nav | nav | 6 | 5
21 | Daugavpils Logopēdiskā internātpamatskola – attīstības centrs | Abavas iela 1, Daugavpils | 4 | Danfoss infocal 5 | Sono 2500 | IWKA EWRF 500/100 | tekmo LPR 50-110 | IWKA dn25 kvs 8 | IWKA | nav | IWKA | IWKA dn25 kvs 8 | nav | nav | ETSVS 150 | LEROY SOMER | nav | nav | nav | nav | nav | nav | 8 | 6
|  | Abavas iela 1, Daugavpils |  | Danfoss infocal 5 | nezināms | IWKA EWRF 500/100 | YOT-Y-TIOT | IWKA dn20 kvs 6,3 | IWKA | nav | IWKA dn20 kvs 6,3 | dn 20 | nav | nav | LPM-LKO 14-14-2V |  | nav | nav | nav | nav | nav | 1 | 9 | 6
|  | Abavas iela 1, Daugavpils |  | Danfoss infocal 5 | nezināms | Siemens RVD 135 2 gab. | Wilo top sd40/10, top s30/10 | vvg 44-25.10, dn15 kvs 4.0 | Siemens SQS 35, IWKA | nav | IWKA dn25 | IWKA dn25 kvs 8 | nav | nezināms | nezināms | JOT-YHTIOT LS63 | nav | nav | nav | nav | nav | nav | 4 | 10
|  | Vaiņodes 4, Daugavpils |  | Danfoss Sonometr 1000 | nezināms | nav | nav | nav | nav | nav | nav | nav | nav | nav | 5 sekc. Dn89 | nav | nav | nav | nav | nav | nav | nav | 4 | 2
22 | Daugavpils 1.speciālā pamatskola | 18.Novembra iela 197v, Daugavpils | 1 | Sensostar 2CUS | nezināms | CORRIGO | wilo TOP S50/7 | VVG44.25-10 | SQS65 | SL140-50TL | VVG44.20-6.3 | DA616 | imera 300l | SQS65 | SL70-70TL | wilo STAR Z25/6 | VVG44.15-1.6 | SQS65 | wilo TOP S27/7 | SL32-30TL | nav | 1 | 10 | 10
23 | Daugavpils 1. pirmsskolas izglītības iestāde | Stacijas iela 45, Daugavpils | 1 | Engelman Sensostar | nezināms | Corrigo regin | Wilo stratos d40-1.12 | vvg44-20-6,3 | Siemens SQS 65 | Sondex SL34-50 | vvg 44.15-2.5 | Danfoss dn25 kvs 8 | nezināms 200l | Siemens SQS 65 | SL70TL40 | nav | vvg44-15-2.5 | Siemens SQS 65 | Wilo stratos pico 25/1-6 | SL14-TL20 | 35l | 1 | 30 | 16
24 | Daugavpils 2.speciālā pirmsskolas izglītības iestāde | Mihoelsa iela 4, Daugavpils | 1 | Danfoss infocal 5 | nezināms | nav | nav | nav | nav | nav | nezināms | nav | nav | nav | 4 sekc. | nav | nav | nav | nav | nav | nav | nav | 6 | 2
25 | Daugavpils 3. pirmsskolas izglītības iestāde | Raipoles iela 8, Daugavpils | 1 | Danfoss infocal 5 | nezināms | AXIS INDUSTR. Rubisafe 3 | Wilo top s40/10 - 2 gab. | dn 25 kvs4 - 2 gab | Danfoss AMV10 - 2 gab. | XB51H - 2 gab. | Danfoss dn25 kvs 4 | TA40-220 dn32 | imera 200l | AMV33 | nezināms | Wilo Z20/7 | nav | nav | nav | nav | nav | 1 | 9 | 7
26 | Daugavpils 4. speciālā pirmsskolas izglītības iestāde | Podnieku iela 1, Daugavpils | 1 | Danfoss Sonometr 1000 | nezināms | Corrigo regin | grundfoss ups32-80-180 | vvg 44-15.2,5 | Siemens SQS 65 | sondex SL30-40TL | vvg 44.15-4 | TA30-210 dn15 | nezināms 80l | Siemens SQS 65 | SL70TL30 | Grundfoss ups20-45-150 | vvg44-15-1,6 | Siemens SQS 65 | Grundfos ups25-40-180 | SL14-TL20 | 25 | 1 | 31 | 20
27 | Daugavpils 5. pirmsskolas izglītības iestāde | Stāvu iela 41, Daugavpils | 1 | Ultra heat | nezināms | AXIS INDUSTR. Rubisafe 3 | Wilo top sd40/10, top s30/10 | dn 25, dn20 rvs2,5 | Danfoss AMV10 - 2 gab. | nezzināms - 2 gab | Danfoss AVTB | TA40-220 dn32 | imera 200l, 140l, 80l | nav | nezināms | Wilo star RS25/6 | nav | nav | nav | nav | nav | nav | 6 | 8
28 | Daugavpils 6. pirmsskolas izglītības iestāde | Nekrasova iela 7, Daugavpils | 1 | nav | nav | nav | nezināms | nav | nav | nav | nav | nav | nav | nav | nav | nav | nav | nav | nav | nav | nav | nav | 3 | 1
29 | Daugavpils 7. pirmsskolas izglītības iestāde | Tartu iela 8, Daugavpils | 1 | Ultra heat landis | nezināms | AXIS INDUSTR. Rubisafe 3 | Wilo top sd40/10, top s30/10 | dn 25 kvs 6,3, dn20 kvs2,5 | Danfoss AMV10 - 2 gab. | nezināms - 2 gab | dn25 kvs6,3 | TA40-220 dn32 | imera 200l, 140l, 80l | AMV33 | nezināms | Wilo star RS25/6 | nav | nav | nav | nav | nav | 1 | 8 | 10
30 | Daugavpils 8. pirmsskolas izglītības iestāde | Dobeles iela 46, Daugavpils | 1 | nav | nav | nav | wilo TOP S30/10 | TERMO MIX D40 | nav | nav | nav | nav | 24l.nezināms | nav | el.boileris 200l. | nav | nav | nav | nav | nav | nav | nav | 1 | 1
31 | Daugavpils 9. speciālā pirmsskolas izglītības iestāde | Parādes iela 15 b, Daugavpils | 1 | Danfoss infocal 5 | nezināms | Siemens RVD 260 | Wilo top s25/10 | vvg 44-15.4 | Siemens SQS 35 | sondex SL70-80TL | vvg 44.15-4 | Siemens dn20 | nezināms 100l | Siemens SQS 35 | SL70TL30 | Wilo z25/6-3 | nav | nav | nav | nav | nav | 1 | 12 | 5
32 | Daugavpils 10. pirmsskolas izglītības iestāde | Strādnieku iela, 56, Daugavpils | 1 | SONOMETER1100 | nezināms | CORRIGO | grundfoss UPS 32-80 | VVG44.15-2.5 | SQS65 | SL23-40TL | VVG44.15-2.5 | DA616 | reflex 200l | SQS65 | SL23-40TL | UP16-14PM | VVG549.15-1.6 | SQS65 | grundfoss UPS 25-40 | SL14-TL20 | reflex 100l | 1 | 22 | 16
33 | Daugavpils 11. pirmsskolas izglītības iestāde | Ķieģeļu iela 15 a, Daugavpils | 2 | Danfoss infocal 5 | nezināms | Siemens RVD 135 | Grundfoss ups 40-60-2f | vvg44-20-6,3 | Siemens SQS 35 | sondex SL70-90TL | vvg 44.15 - nezināms | TA30-210 dn32 | nezināms 200l | Siemens SQS 35 | SL70TL30 | Wilo z25/6-3 | nav | nav | nav | nav | nav | 1 | 10 | 9
|  | Ķieģeļu iela 15 a, Daugavpils |  | Danfoss Sonometr 1000 | nezināms | Siemens RVD 135 | Wilo star e25/1-5 | Kieback RB15-1,6 | Kieback RB15BK | nezināms | nav | Danfoss dn15 kvs1,6 | nezināms 24l | nav | nav | nav | nav | nav | nav | nav | nav | nav | 7 | 4
34 | Daugavpils 12. pirmsskolas izglītības iestāde | Muzeja iela 10, Daugavpils | 1 | Danfoss infocal 5 | Sono 2500 CT | Corrigo regin | Wilo stratos 25/1-10 | vvg 44-15.4 | Siemens SQS 65 | sondex SL70TL40 | vvg 44-15.4 | TA30-210 dn20 | nezināms 100l | Siemens SQS 65 | SL70TL30 | Wilo Z30/7RG | nezināms | AMV20 | nav | nav | nav | 1 | 12 | 8
35 | Daugavpils 13. pirmsskolas izglītības iestāde | 18.Novembra iela 85, Daugavpils | 1 | Danfoss infocal 5 | nezināms | SIEMENS SYNKO-1GAB.,RMZ783B-1GAB.,RMZ786-1GAB. | Wilo top s30/10 - 2 gab. | vvg 44.15-2.5 | Siemens SQS 35.00 | SL32TL30 | vvg 44.25-10 | DA616 | VRV50 | Siemens SQS 35.03 | SL32-100TL | grundfoss UPS32-80 | VVG44.15-1.6 | SQS35.00 | WILO TOP S25/7 | SL32TL30 | VRV50 | nav | 17 | 22
36 | Daugavpils 14. pirmsskolas izglītības iestāde | Vienības iela 36a, Daugavpils | 2 | Multical | nezināms | Siemens RVD 135, RVD115 - 2 gab. | Wilo top s30/10, top s25/7, ups40-120 | vvg44-15.4, 44-15-2.5, 44-25-10 | Siemens SQS 35 - 3 gab. | nav | vvg 44-20-6.3, dn25 | TA 40-220 dn32, dn32 kvs10 | nav | Siemens SQS 35 | nezināms 2 gab. | Wilo Z30/7 | nav | nav | nav | nav | nav | 1 | 20 | 15
37 | Daugavpils 15. logopēdiskā pirmsskolas izglītības iestāde | Ventspils iela 2a, Daugavpils | 1 | Danfoss infocal 5 | nezināms | CORRIGO | grundfoss UPS 32-80 | vvg 44.15-2.5 | SQS65 | SL32TL30 | VVG44.15-4 | DA616 | imera 100l | SQS65 | SL70TL30 | grundfoss UPS20-45 N 150 | VVG549.15-1.6 | SQS65 | grundfoss UPS 25-40 | SL14-TL20 | imera 50l | 1 | 19 | 12
38 | Daugavpils 17. pirmsskolas izglītības iestāde | Stadiona iela 6, Daugavpils | 1 | Danfoss infocal 5 | nezināms | RVD 135- 2 gab. | Wilo top e30/1-10 | vvg 44-15.4 | Siemens SQS 35 | WP4-50 | vvg 44.15-2,5 | Danfoss dn20 kvs6,3 | nezināms 140l | Siemens SQS 35 | nav | nav | vvg44-15-2,5 | Siemens SQS 35 | Wilo TOP s30/7 | nezināms | nezināms 35l | 1 | 8 | 5
39 | Daugavpils 18. pirmsskolas izglītības iestāde | Parādes iela 5, Daugavpils | 1 | Kamstrup multikal | nezināms | Corrigo regin | Wilo stratos 25/1-10 | vvg 44-15.4 | Siemens SQS 65 | sondex SL70TL40 | vvg 44-15.4 | nezināms dn20 | VRV 150 | Siemens SQS 65 | SL70TL40 | Wilo Z30/7RG | nav | nav | nav | nav | nav | 1 | 14 | 9
40 | Daugavpils 20. pirmsskolas izglītības iestāde | Inženieru iela 16, Daugavpils | 1 | Danfoss infocal 5 | nezināms | DDC420 | grundfoss MAGNA1 32-100 | RB 15/4 | MD200 | SWEP IC28HX46/1P | RB 15/4 | MO371A | IMERA RV100 | MD210 | SWEP IC28HX36/1P | grundfoss ALPHA2 25/50 | nav | nav | nav | nav | nav | 1 | 6 | 8
41 | Daugavpils 21. pirmsskolas izglītības iestāde | Jātnieku iela 66, Daugavpils | 1 | SONOMETER 1100 | nezināms | siemens POL 638.70 | grundfoss MAGNA1 32-100 | VVP45.20 | SSC615 | XB51H-1-30 | VVP45.25 | MO371A | reflex 100l | SSC61.5 | XB37L-1-30 | grundfossUPS 25-60 | VVP45.15 | SSC61.5 | grundfoss ALPHA 2L 25-60 | XB37L-1-10 | reflex 50 | 1 | 6 | 8
42 | Daugavpils 22. pirmsskolas izglītības iestāde | Poligona iela 50, Daugavpils | 1 | SONOMETER 1000 | nezināms | DDC420 | GRUNDFOSS MAGNA1 25-100 | RB15 | MD200 | SWEP | RB15 | DA616 | 150l | MD100 | SWEP | ALPHA 2L 25-40 | RB15 | MD200 | grundfoss ALPHA 2L 25-60 | SWEP | 50 | 1 | 8 | 9
43 | Daugavpils 23. pirmsskolas izglītības iestāde | Smilšu iela 100, Daugavpils | 1 | SONOMETER 1100 | nezināms | siemens POL 638.70 | grundfoss MAGNA1 32-100 | VVP45.20 | SSC61.5 | HB51H-1-30 | VVP45.25 | MO371A | reflex 100l | SSC61.5 | XB37L-1-30 | grundfoss UPS 25-60 | VVP45.15 | SSC61.5 | grundfoss ALPHA 2L 25-60 | XB37L-1-10 | reflex 50 | 1 | 26 | 18
44 | Daugavpils 24. pirmsskolas izglītības iestāde | Muzeja iela 9, Daugavpils | 1 | Siemens UH50B 61C | nezināms | Danfoss | Grundfoss ups 40-120F | Danfoss | Danfoss AMV10 . | nezināms | Danfoss dn32 | CABERO 40-220 | VRV 250l | AMV30 | nezināms | nav | nav | nav | Grundfos 25-80-180 | Danfoss | nezināms | 1 | 13 | 9
45 | Daugavpils 26. pirmsskolas izglītības iestāde | Šaurā iela 20, Daugavpils | 1 | Kamstrup multical | nezināms | nav | nav | nav | nav | nav | Danfoss 065B0775VG | nav | nav | nav | WP5-60 | wilo STAR Z 25/6 | nav | nav | nav | nav | nav | 1 | 7 | 7
46 | Daugavpils 27. pirmsskolas izglītības iestāde | Bauskas iela 104 a, Daugavpils | 1 | SONOMETER 1100 | nezināms | siemens POL 638.70 | grundfoss MAGNA1 32-100 | VVP45.25 | SSC61.5 | HB51H-1-30 | VVP45.25 | MO371A | reflez 100l | SSC61.5 | XB37L-1-30 | grundfoss ALPHA2L 25/60 | VVP45.25 | SSC61.5 | grundfoss UPS25/60 | XB37L-1-10 | reflex 50l | 1 | 29 | 14
47 | Daugavpils 28. pirmsskolas izglītības iestāde | Liepājas iela 37, Daugavpils | 1 | SONOMETER 1000 | nezināms | nav | nav | nav | nav | nav | DANFOSS 065B0775VG | nav | nav | nav | WP5-70 | wilo star Z25/6 | nav | nav | nav | nav | nav | nav | 7 | 3
48 | Daugavpils 29. pirmsskolas izglītības iestāde | Vienības iela 38 b, Daugavpils | 1 | Danfoss infocal 5 | Sonoflo flowmaster | Corrigo regin | grundfoss ups32-80-180, ups25-60-180 | RB20-6.3, RB15-0,63 | Kieback MD200Y - 2 gab. | nezināms 2 gab. | RB20-6,3 | CABERO 30-210 dn25 | nezināms 150l | Kieback MD210. | nav | Grundfoss ups25-80-180 | nav | nav | nav | nav | nav | nav | 8 | 8
49 | Daugavpils 30. pirmsskolas izglītības iestāde | Tukuma iela 47, Daugavpils | 1 | SONOMETER 1100 | nezināms | CORRIGO | grundfoss UPS32-80 | VVG44.15-2.5 | SQS65 | SL32TL40 | VVG44.25-10 | DA616 | IMERA 150l | SQS65 | SL70TL50 | UPS25-60 | VVG65-1.6 | SQS65 | UPS25-40 | SL14TL20 | IMERA 50l | 1 | 16 | 14
50 | Daugavpils 32. pirmsskolas izglītības iestāde | Malu iela 7, Daugavpils | 1 | Danfoss infocal 5 | nezināms | Siemens RVD 135 | Wilo yonos maxo 40/0,5-8 | vvg44-20-6,3 | Siemens SQS 35 | nezināms | vvg44-20-6,3 | Danfoss dn32 kvs10 | imera 250l | Siemens SQS 35 | nezināms | Wilo z25/6-3 | nav | nav | nav | nav | nav | nav | 7 | 4
51 | Daugavpils Ruģeļu pirmsskolas izglītības iestāde | Gaismas iela 9, Daugavpils | 1 | Danfoss infocal 5 | SONO 2500 CT | CORRIGO | wilo TOP S50/7 | VVG44.25-10 | SQS65 | SL140-50TL | VVG44.15-4 | DA616 | imera 300l | SQS65 | SL70-50TL | wilo Z25/6-3 | nav | nav | nav | nav | nav | 1 | 8 | 12
52 | Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde | Saules iela 7, Daugavpils | 1 | Danfoss infocal 5 | Sonoflo flowmaster | Danfoss | grundfoss ups32-120 | dn 25 kvs 6,3 | Danfoss AMV20 | alfa Laval | Danfoss AMV dn25 kvs6,3 | dn32 Typ AVP | nav | nav | nav | nav | nav | nav | nav | nav | nav | 1 | 12 | 12
53 | Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļa | Imantas iela 3a, Daugavpils | 1 | Danfoss | nezināms | Siemens RVD 135 | Wilo RS25/6-3 | vvg 44-15-1,6 | Siemens SQS 35 | nezināms | nav | TA30-210 dn15 | nezināms 24l | nav | nav | nav | nav | nav | nav | nav | nav | nav | 8 | 4
54 | DPIP garāžas | Raiņa iela 30, Daugavpils | 1 | Danfoss sharky heat | nav | nav | nav | nav | nav | nav | nav | nav | nav | nav | nav | nav | nav | nav | nav | nav | nav | nav | 1 | nav
55 | Bērnu un Jauniešu klubs „Jaunība” | Tautas iela 7, Daugavpils |  | Danfoss infocal 5 | nezināms | Corrigo | grundfoss UPS 32-120F | VVG44.20-6.3 | SQS65 | HB51H-1-40 | VVG44.15-4 | MO371A | ELBI 200l | SQS65 | HB37L-1-20 | grundfoss UPS 25-60N | nav | nav | nav | nav | nav | 1 | 11 | 14
56 | Bērnu un Jauniešu klubs „Jaunība” | Stāvā iela 23, Daugavpils | 1 | Ultra heat landis | nezināms | AXIS INDUSTR. Rubisafe 3 | Wilo top RL30/6,5 | dn20 kvs2,5 | Danfoss AMV10 . | nezināms | dn15 | dn15 kvs2,5 | nezināms 80l | AMV33 | nezināms | Wilo Z20/7 | nav | nav | nav | nav | nav | 1 | 7 | 7
57 | Bērnu un Jauniešu klubs „Jaunība” | Šaura iela 21a, Daugavpils | 1 | Danfoss infocal 5 | nezināms | siemens RVD135 | Wilo TOP S25/7 | VVG44.15-2.5 | SQS35.00 | nav | nav | danfoss AVP | nav | nav | nav | nav | nav | nav | nav | nav | nav | nav | 6 | 6
Pakalpojumu sniegšanas grafiks
2.tabula
Pakalpojuma sniegšanas biežums | Pakalpojuma nosaukums
| Apkures sistēmas apsekošana, izjaukšana, sietiņu, gaisa savācēju, vārstu un ventiļu tīrīšana | Droseļu iekārtu pārbaude | Ievadaizbīdņu pārbaude | Komplektējošo ierīču pārbaude (monometru, termometru) | Programmas pārbaude/ | Hidrauliskā pārbaude | Apkures sistēmas atgaisošana | Apkures sistēmas ieslēgšana/ | Avārijas situācijas likvidēšana | Citi remontdarbi (siltumizolācija, dziedzeri utt.)
[5 empty] | pārprogrammēšana |  |  | izslēgšana
I mēnesis | X | X | X | X | X | X |  |  | Pēc nepieciešamības | Pēc nepieciešamības
II mēnesis | X | X | X | X
III mēnesis | X | X | X | X
IV mēnesis | X | X | X | X | X |  |  | X
V mēnesis | X | X | X | X
VI mēnesis | X | X | X | X
VII mēnesis | X | X | X | X | X
VIII mēnesis | X | X | X | X
IX mēnesis | X | X | X | X
X mēnesis | X | X | X | X | X |  | 1 X vai pēc nepieciešamības | X
XI mēnesis | X | X | X | X
XII mēnesis | X | X | X | X
Sastādīja: Daugvapils pilsētas Izglītības pārvaldes enerģētiķis __________________ Romualds Vaišļa

## 13.daļa-Marko Rotko
2.pielikums
Nolikumam ID Nr. DPD 2016/181
Tehniskā specifikācija
13.daļa "Daugavpils Marka Rotko mākslas centra ēkas ūdens, kanalizācijas, ventilācijas un siltumu sistēmas inženierkomunikāciju apkalpošana"
Avārijas lokalizācija- Iespējami īsā laikā novērst avārijas situāciju inženiertīklos, to lokalizējot tikai bojātajā iecirknī.
Piemēram: Konkrētajā siltā, aukstā ūdensvada posmā atslēgšana, netraucējot ūdens padevi ēkas pārējos ūdensvada tīklos, tas pats iekšējās apkures sistēmās u.t.t.
Ja avārija ir ārējos maģistrālajos tīklos, tad lokalizē iespējami mazākā sektorā, cik atļauj inženiertīklu tehniskās iespējas, t.i. atsevišķu objektu, vai tā daļu, lai pārējie objekti pēc avārijas lokalizācijas turpina strādāt. Lokalizēt var avārijas dienests, ja ir līgums, ekspluatācijas dienests, ja tādu nav, tad TD inženieri CAOG locekļi. Lokalizācijai jānotiek iespējami īsā laikā, lai nerastos lieli materiālie zaudējumi (piem. karstā ūdens noplūde no siltumtrases) un neapdraudētu cilvēku veselību un dzīvību (pie elektrotīklu bojājumiem un iekšējiem apkures tīkliem).
Avārijas seku likvidēšana – Atkarībā no avārijas rakstura un inženiertīklu svarīguma novēršanas laiki ir noteikti ēku apsaimniekošanas noteikumos LBN. Tos var veikt avārijas dienests, ja ir līgumā atrunāts, vai pieaicināts uzņēmējs , kuram šo darbu veikšanai ir licence, tāme tiek sastādīta darbu gaitā un atbilstoši atrunātiem apjomiem avārijas aktā, kas tiek sastādīts avārijas lokalizācijas gaitā.
Piemēram: Maģistrālajos apkures tīklos ziemas apstākļos jāveic 3 stundu laikā, ja bojājums ir elektrotīklos, kas apgādā nepārtrauktas darbības iekārtas vai vājstrāvu tīklu vadības sistēmas, iespējami īsā laikā, 0,5-1st laikā, vai jāpieslēdz pie avārijas barošanas avota u.t.t.
1. Pasūtītāja Tehniskā specifikācija
1.1. Objekts -Mihaila ielā 3, Daugavpils ar kopējo platību 4853,20 m2. Ēka ir kā individuāls atsevišķs objekts ar vienotu iekšējo sistēmu (apkures sistēma/siltummezgls, ventilācijas sistēma, ūdens un kanalizācija). Jānodrošina sistēmu nepārtraukta darbība.
1.2. Tehniskais apraksts
1.2.1. Iekšējo ūdens apgādes un kanalizācijas tīklu ikdienas tehniskā uzturēšana
1.tabula
Nr.p.k. | Pakalpojuma prasības | Izpildes laiks
1 | Prasības personāla pieejamībai | Darba dienās, reaģēšana uz izsaukumu un ierašanās 1 stundu laikā; Brīvdienās, reaģēšana uz izsaukumu un ierašanās 3 stundu laikā.
Sazvanāms 24h
2 | Avārijas novēršana | 2 stundas
3 | Sanmezglu ikdienas apskate | Ne mazāk kā 1 x nedēļā
4 | Izlietņu, klozetpodu, dušu, urinālu un citu santehnisko iekārtu ūdens padeves pievadcauruļu un noslēgarmatūras (krānu, vārstu, maisītāju, jaucējkrānu, spiedpogu, vārstu un tml.) remonts vai nomaiņa. Dušu sietiņu, to pievadcauruļu (tai skaitā lokano) un to turētāju remonts vai nomaiņa | Pēc nepieciešamības
5 | Kanalizācijas sūču un aizsprostojumu novēršana | Darba dienās no 8:00 -17:00 pēc izsaukuma
6 | Klozetpodu stiprinājuma, vāku un skalošanas mehānisma detaļu remonts vai nomaiņa | Darba dienās no 8:00 -17:00 pēc izsaukuma
7 | Ūdensvada un kanalizācijas tīklu aizvaru, ventiļu, pāreju, savienojumu, līkumu, sifonu, revīziju un citu elementu, kā arī pievadu un cauruļvadu atsevišķu posmu remonts, siltumizolācijas atjaunošana vai nomaiņa | 2 darba dienas
8 | Pievadu un iekšējo ūdensvadu atsevišķu posmu remonts un nomaiņa bojājumu gadījumā | Darba dienās no 8:00 -18:00
9 | Ūdensapgādes filtru tīrišana | 2 x gadā
10 | Ūdens patēriņa skaitītāju verifikācija, remonts vai nomaiņa | Saskaņā ar iekārtu verificēšanas noteikumiem
11 | Ūdens sūkņu stacijas uzraudzība | Katru darba dienu no 8:00 -17:00
12 | Kanalizācijas trapu tīrīšana | Pēc nepieciešamības
13 | Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas tehniskā apkope | 1 x mēnesī
1.2.2. Ārējo kanalizācijas, t.sk. lietus kanalizācijas tīklu ikdienas tehniskā uzturēšana
2.tabula
Nr.p.k. | Pakalpojuma prasības | Izpildes laiks
1 | Prasības personāla pieejamībai | Darba dienās, reaģēšana uz izsaukumu un ierašanās 1 stundu laikā; Brīvdienās, reaģēšana uz izsaukumu un ierašanās 3 stundu laikā.
Sazvanāms 24h
2 | Ārējās kanalizācijas un aku tīrīšana. | Pēc nepieciešamības
3 | Gūliju tīrīšana | 2 x gadā, pēc nepieciešamības
4 | Lietus ūdeņu nosēdaku tīrīšana no smilšu sanesumiem. | Pēc nepieciešamības
5 | Lietus notekūdeņu cauruļu skalošana un atbrīvošana no aizsprostojuma. | Pēc nepieciešamības
1 diena
6 | Notekūdeņu kanalizācijas aku tīrīšana | 1 x gadā
7 | Kanalizācijas tīklu skalošana un aizsprostojuma novēršana | 1 darba diena
8 | Ārējo kanalizācijas sistēmas tehniskā apkope | 1 x mēnesī
1.2.3. Siltumapgādes iekšējo tīklu ikdienas tehniskā uzturēšana
3.tabula
Nr.p.k. | Pakalpojuma prasības | Izpildes laiks
1 | Prasības personāla pieejamībai | Darba dienās, reaģēšana uz izsaukumu un ierašanās 1 stundu laikā; Brīvdienās, reaģēšana uz izsaukumu un ierašanās 3 stundu laikā.
Sazvanāms 24h
2 | Avārijas novēršana | 2 stundas
3 | Siltumenerģijas tīklu cauruļvadu, to savienojumu un apkures radiatoru, avāriju neizraisošu, sūču likvidēšana | 1 darba diena
4 | Siltummezglu un to iekārtu uzraudzība | pastāvīgi
5 | Centrālās apkures sistēmas atgaisošana un normālas cirkulācijas nodrošināšana | 1 darba diena
6 | Siltummezglu un siltumtīklu ventiļu, pāreju, savienojumu un citu elementu, kā arī cauruļvadu atsevišķu posmu remonts, t.sk., rezerves daļu piegāde, siltumizolācijas atjaunošana vai nomaiņa | 5 darba dienas
7 | Siltummezglu un iekšējo siltumtīklu profilaktiskā apkope | 2 x gadā
8 | Siltumenerģijas uzskaites skaitītāju un manometru verifikācija | Saskaņā ar iekārtu Verificēšanas noteikumiem
9 | Siltumenerģijas patēriņa uzskaite, iesniedzot Piegādātājam un Pasūtītājam skaitītāja rādījumu atskaiti | 1 x mēnesī
10 | Siltummezglu un iekšējo siltumtīklu sagatavošana apkures sezonai. Akta saņemšana no siltumenerģijas piegādātāja par sistēmas gatavību. | 1 x gadā
11 | Siltummaiņu skalošana | 1 x gadā
12 | Iekšējo siltumtīklu balansēšana | 1 x gadā, pēc nepieciešamības
13 | Siltummezgla parametru koriģēšana vadības programmā (apkures sezonā) | Pēc nepieciešamības
14 | Siltumapgādes plūsmu manuālā regulēšana stāvvados (pavasara un rudens sezonā) | 2 stundas
15 | Siltumapgādes sistēmas tehniskā apkope | 1 x mēnesī
1.2.4. Ventilācijas un mikroklimata sistēmas ikdienas tehniskā uzturēšana
4.tabula
Nr.p.k. | Pakalpojuma prasības | Izpildes laiks
1 | Prasības personāla pieejamībai | Darba dienās, reaģēšana uz izsaukumu un ierašanās 1 stundu laikā; Brīvdienās, reaģēšana uz izsaukumu un ierašanās 3 stundu laikā.
Sazvanāms 24h
2 | Avārijas novēršana | 2 stundas
3 | Ventilācijas un mikroklimata sistēmas iekārtu un mezglu ikdienas apskate | Ne mazāk kā 1 x mēnesī
4 | Ventilācijas un mikroklimata sistēmas iekārtu un mezglu remonts vai nomaiņa. | Pēc nepieciešamības
5 | Ēkas iekšējas ventilācijas un mikroklimata sistēmas elementu remonts vai nomaiņa | Pēc nepieciešamības
6 | Filtru tīrišana vai nomaiņa | Pēc nepieciešamības
7 | Ventagregātu pārbaude | 1 x mēnesī
8 | Ventilātoru pārbaude | 1 x mēnesī
9 | Sadzīves ventilātoru pārbaude | 1 x mēnesī
10 | Kondicionieru pārbaude | 1 x mēnesī
11 | Kondensātora bloka pārbaude | 1 x mēnesī
12 | Čiliera pārbaude | 1 x mēnesī
13 | Mitrinātāju pārbaude | 1 x mēnesī
14 | Tvaika mitrinātāju tirīšana | Ne mazāk kā 1 x nedēļa
15 | Mitruma pārbaude | Reizi 3 dienās
16 | Ūdens mīkstināšanas iekārtas parbaude | Ne mazāk kā 1 x nedēļa
17 | Ventilācijas un mikroklimata sistēmas tehniskā apkope | 1 x mēnesī
1.2.5. | Gaisa sagatavošanas mašīnas apkalpošana atbistoši | tehniskās pases prasībām, pēc nepieciešamības
1.3. Ēkas iekārtu apjomi
4.tabula
Nr.p.k. | Iekārtas nosaukums | Daudzums
1 | Aukstā ūdens ievadmezgls | 1gab.
2 | Siltummezgls | 1 komplekts
3 | Karsta ūdens sagatavošanas mezgls | 1 komplekts
4 | Apkures sistēma | 1 komplekts
5 | Ventilācijas un mikroklimata sistēma | 1 komplekts
6 | Ūdens ugunsdzesības sistēma | 1 komplekts
7 | Kanalizācijas sistēma | 1 komplekts
FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
Iepirkumam „Daugavpils Marka Rotko mākslas centra ēkas ūdens, kanalizācijas, ventilācijas un siltumu sistēmas inženierkomunikāciju apkalpošana”
Nr.p.k. | Nosaukums | Līgumcena mēnesī (EUR bez PVN)
1. | Ūdens apgādes sistēma
1.1. | Aukstā un siltā ūdens vada uzturēšana darba kārtībā
1.2. | Ūdens jaucējkrānu, krānu, ventiļu un aizbīdņu apkalpošana, uzturēšana darba kārtībā un remonts
1.3. | Ūdens vadu apsekošana un aktu sastādīšana par tehnisko stāvokli
1.4. | Ūdens filtru nomaiņa
1.5. | Ugunsdzēsības vada apkalpošana un uzturēšana
1.6. | Aukstā un siltā ūdens vadu remonts
1.7. | Siltā ūdens vada cirkulācijas caurules uzturēšana darba kārtībā un remonts
1.8. | Iekārtu apkalpošanu, kas saistītas ar aukstā, siltā ūdens, ugunsdzēsības un cirkulācijas nodrošināšanai
1.9. | Nodrošināt nepārtrauktu ūdens apgādes sistēmas darbību
…
Kopā mēnesī EUR bez PVN
2. | Kanalizācijas sistēma
2.1. | Kanalizācijas cauruļvadu uzturēšana, remonts un nomaiņa
2.2. | Ēku kanalizācijas cauruļvadu uzturēšana, remonts un nomaiņa
2.3. | Sanitāro telpu iekāru apkalpošana, remonts un nomaiņa
2.4. | Nodrošināt nepārtrauktu kanalizācijas sistēmas darbību
…
Kopā mēnesī EUR bez PVN
3. | Siltumapgādes sistēma
3.1. | Siltumtrašu apkalpošana, uzturēšana un remonts
3.2. | Siltumtrašu defektēšana un defekta akta iesniegšana
3.3. | Ēku iekšējo siltumtīklu apkalpošana, uzturēšana un remonts
3.4. | Siltumtīklu iekārtu apkalpošanu, uzturēšanu un remonts
3.5. | Nodrošināt nepārtrauktu siltumapgādes sistēmas darbību
Kopā mēnesī EUR bez PVN
4. | Ventilācijas sistēma
4.1. | Ventilācijas un mikroklimata sistēmas apkalpošana, uzturēšana un remonts
4.2. | Ventilācijas un mikroklimata sistēmas defektēšana un defekta akta iesniegšana
4.3. | Ēkas iekšējas ventilācijas un mikroklimata sistēmas apkalpošana, uzturēšana un remonts
4.4. | Ventilācijas un mikroklimata sistēmas iekārtu apkalpošana, uzturēšana un remonts
4.5. | Nodrošināt nepārtrauktu ventilācijas un mikroklimata sistēmas darbību
Kopā mēnesī EUR bez PVN
5. | Citas darbības
5.1. | Nodrošināt avārijas dienesta uzraudzību
5.2. | Sastādīt ikmēneša darba veikšanas aktus par paveikto mēnesī
Kopā mēnesī EUR bez PVN
Kopā mēnesī visās pozīcijās EUR bez PVN
Kopējā summa par visiem pakalpojumiem 12 mēnešos EUR bez PVN:
Kopējā summa par visiem pakalpojumiem 12 mēnešos EUR ar PVN:
Līgums ir spēkā 12 (divpadsmit) mēnešus.
Ikmēneša apkalpošanas maksā iekļautas izmaksas par ikmēneša Sistēmu apkalpošanas darbu veikšanu, atbilstoši Tehniskai specifikācijai. Apkalpošanai nepieciešami ekspluatācijas materiāli un to piegāde un uzstādīšana, rezerves daļu, remontam nepieciešamie materiāli un to uzstādīšanas izmaksas, remontdarbu izmaksas nav iekļautas mēneša cenā. Šīs izmaksas Pasūtītājs sedz atbilstoši iepriekš iesniegtajai tāmei
Ar Tehniskajā specifikācijā noteiktajām ēku iekārtām un Objektiem pretendents var iepazīties apskatot Objektu (-us) dabā iepriekš piesākoties pie nolikumā norādītās kontaktpersonas.
Izpildītājs apņemas piedāvāt ekspluatācijas materiālu, rezerves daļu, remontam nepieciešamo materiālu cenas un remontdarbu cenas atbilstoši vidējām cenām Latvijas Republikas teritorijā. Pasūtītājs ir tiesīgs materiālus pasūtīt arī no citiem piegādātājiem un piegādāt tos Izpildītājam nomaiņai.
Visus ekspluatācijas materiālu, rezerves daļu, remontam nepieciešamo materiālu cenas un remontdarbu izmaksas Izpildītājs iepriekš saskaņo ar Pasūtītāja pārstāvi iesniedzot tāmi. Pasūtītāja pārstāvis samērīgā termiņā izvērtē tāmi un sniedz elektronisku saskaņojumu vai atteikumu. Tikai pēc elektroniskā saskaņojuma saņemšanas no Pasūtītāja pārstāvja Izpildītājs var nodrošināt materiālu pasūtīšanu.
Sagatavoja: Marka rotko mākslas centra Ēku ekspuatācijas un aprīkojuma nodrošinājuma inženieris ______________________ Jurijs Černovs

## 14.daļa-DNMM
2.pielikums
Nolikumam ID Nr. DPD 2016/181
Tehniskā specifikācija
14.daļa „Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzeja ēkas siltummezglu apkalpošana”
Vispārīgie jautājumi: 1. Veikt ēku (sk. tehniskās specifikācijas 1.pielikumu) siltummezglu, apkures katlu, karstā ūdens un apkures sistēmu tehnisko apkopi un atklāto trūkumu novēršanu Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejā un tā struktūrvienībās, atbilstoši spēkā esošajiem likumiem, MK noteikumiem un Latvijas energostandartam (LEK 002) “Elektroietaišu tehniskā ekspluatācija”. 2. Apkopes un atbildības robežas: atbildības robežās no siltumenerģijas piegādātāja organizācijas piederības un apkalpošanas robežās līdz siltuma mezglam (to ieskaitot) un no siltuma mezgla līdz sildierīcēm telpās (tās ieskaitot), proti, karstā ūdens apgādē – no aukstā ūdens atslēdzošas armatūras, pirms karstā ūdens sildītāja siltumpunktā līdz atslēdzošiem ventiļiem pie izlietnēm, bet apkurē – no ieejošā aizbīdņa siltumtīklā līdz atpakaļejošajam aizbīdnim siltumtīklā. 3. Veikt siltummezglu sagatavošanu jaunajai apkures sezonai, saskaņā ar Ministru kabineta 2008.gada 21.oktobra noteikumiem Nr. 876 “Siltumenerģijas piegādes un lietošanas noteikumi” un siltumenerģijas piegādātāja noteikumiem: 3.1. Uzturēt tehniskā kārtībā cauruļvadus, armatūru, siltumizmantošanas ietaises, siltumizolāciju, kontroles mēraparātus, automātiskās regulēšanas aparātus un pretavārijas drošības līdzekļus un nodrošināt to kvalificētu apkalpošanu: 3.1.1. AS “Daugavpils siltumtīkli” pārstāvja klātbūtnē veikt siltumpunktu cauruļvadu un ietaišu, kā arī siltumpunktam pievienotās siltumapgādes sistēmās hidraulisko pārbaudi ar spiedienu, kas 1,25 reizes pārsniedz darba spiedienu, bet nav zemāks par spiedienu, kas paredzēts LEK 002 4.17.9. punktā; 3.1.2. Apkures sistēmas ieregulēšana, nodrošinot normatīvo temperatūru visās telpās; 3.1.3. Dienā, kad tiek pieslēgta apkure konkrētai ēkai, tehniskās apkopes veicējs drīkst pamest ēku tikai pēc pārliecināšanās par pilnīgi visu sildķermeņu nevainojamu darbību; 3.1.4. Sekot, lai nepārsniegtu siltumtīklu temperatūras grafikā noteikto siltumnesēja atgaitas temperatūru; 3.1.5. Veikt cauruļvadu siltumizolācijas remontu un krāsošanu; 3.1.6. Noslēgventiļu regulēšanas ierīču un pievadcauruļu attīrīšana no aizsērējumiem; 3.1.7. Atgaisošanas krānu, ventiļu uzstādīšana vai nomaiņa un apkures sistēmas atgaisošana; 3.1.8. Bojāto vai nefunkcionējošo cirkulācijas sūkņu, sildķermeņu, siltuma mezgla iekārtu, regulēšanas ierīču, automātikas nomaiņa u. c. pret analogu (ja materiālu vērtība pārsniedz 30,00 eiro (trīsdesmit eiro), t.sk. PVN (tos sedz Pasūtītājs), vienlaicīgi ar darbu uzsākšanu, saskaņojot ar Pasūtītāju defekta vai avārijas aktu; 3.1.9. Ne retāk, ka reizi ceturksnī veikt ievadaizbīdņu pārbaudi, nodrošinot to pilnīgu noslēgšanu; 3.1.10. Mērīšanas līdzekļu verificēšana saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 9.janvāra noteikumiem Nr.40 „Valsts metroloģiskajai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu saraksts”, kā arī kontrolmēraparatūras darbības uzraudzību. 3.2. Nodrošināt siltumapgādes sistēmas siltumnesēja kvalitātes un spiediena atbilstību pieslēgšanas tehniskajiem noteikumiem. Siltumpunktā uzstādītie ūdens filtri jātīra, kad spiediena kritums filtros pieaug līdz instrukcijā norādītajam lielumam. 3.3. Periodiski, saskaņā ar LEK 002 4.17.4.punktu, veikt siltumpunkta un pieslēgto sistēmu cauruļvadu skalošanu. 3.4. Nodrošināt Objektos iekārtu tehniskās apkopes žurnālus (sk. Tehniskās specifikācijas 2.pielikumu) un veikt ierakstus žurnālos par paveiktajiem darbiem (žurnāls glabājas ēkas siltummezgla telpā), kā arī nodrošināt pieņemšanas un nodošanas akta (sk. Tehniskās specifikācijas 3.pielikumu) sastādīšanu. 4. Veikt siltummezglu, apkures katlu, ventilācijas, telpu siltumapgādes un karstā ūdens piegādes sistēmas avāriju likvidēšanu jebkurā diennakts laikā, ieskaitot brīvdienas un svētkundienas. 5. Pēc pieteikuma saņemšanas, avārijas likvidēšanai nodrošināt ierašanos objektā 30 minūšu laikā. 6.Pārzināt darbu ar apkures un karstā ūdens regulatoru vadības blokiem, kas norādīti tehniskās specifikācijas 1.tabulā.
Nr. | Nosaukums | Adrese | Siltumu | Skaitītāja | Plūsmas | Apkures | Sūkņa | Regulējoša | Izpildmehā- | Siltummaiņa | Karstā | Spiediena | Izplēšanas | Aukstā | Mano | Termo
|  |  | mezglu | marka | mēritāja | regulatora | marka | vārsta | nisma | marka | ūdens | regulātors | trauks | ūdens | metru | metru
|  |  | skaists |  | marka | marka |  | marka | marka |  | regulātors |  |  | skaitī | skaits | skaits
tājs
|  |  | gab | [10 empty] | gab | gab | gab
1 | Daugavpiels Novadpētniecības un mākslas muzejs | Rīgas iela 8, Daugavpils | 2 | Danfoss Sonometr TM 1100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 3
|  |  |  | Danfoss Infocal-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 3
2 | Daugavpiels Novadpētniecības un mākslas muzeja Māla mākslas centrs | 18.novembra 8, Daugavpils | 1 | Danfoss Sonometr 1000 | - | VS2 dn15 | UPS 25-60 | AVP dn15 | - | XB 30-1-10 | - | - | 25 L | 1 | 2 | 3
Pakalpojumu sniegšanas grafiks
2.tabula
Pakalpojuma sniegšanas biežums | Pakalpojuma nosaukums
| Apkures sistēmas apsekošana, izjaukšana, sietiņu, gaisa savācēju, vārstu un ventiļu tīrīšana | Droseļu iekārtu pārbaude | Ievadaizbīdņu pārbaude | Komplektējošo ierīču pārbaude (monometru, termometru) | Programmas pārbaude/ | Hidrauliskā pārbaude | Apkures sistēmas atgaisošana | Apkures sistēmas ieslēgšana/ | Avārijas situācijas likvidēšana | Citi remontdarbi (siltumizolācija, dziedzeri utt.)
[5 empty] | pārprogrammēšana |  |  | izslēgšana
I mēnesis |  | NAV |  |  | Pēc nepieciešamības | X |  |  | Pēc nepieciešamības | Pēc nepieciešamības
II mēnesis
III mēnesis
IV mēnesis | [7 empty] | X
V mēnesis
VI mēnesis
VII mēnesis
VIII mēnesis
IX mēnesis | X |  | X | X
X mēnesis | [6 empty] | 1 X vai pēc nepieciešamības | X
XI mēnesis
XII mēnesis
Sagatavoja: Daugavpils novadpētniecība sun mākslas muzeja vadītājas vietnieks ________________ Aivars Tārauds

## 15.daļa-Turisma agentura
2.pielikums
Nolikumam ID Nr. DPD 2016/181
Tehniskā specifikācija
15.daļa „Daugavpils pilsētas pašvaldības tūrisma attīstības un informācijas aģentūras ēkas siltummezglu apkalpošana”
Vispārīgie jautājumi: 1. Veikt ēku (sk. tehniskās specifikācijas 1.pielikumu) siltummezglu, apkures katlu, ventilācijas, karstā ūdens un apkures sistēmu tehnisko apkopi un atklāto trūkumu novēršanu Daugavpils pilsētas pašvaldības tūrisma attīstības un informācijas aģentūrā, atbilstoši spēkā esošajiem likumiem, MK noteikumiem un Latvijas energostandartam (LEK 002) “Elektroietaišu tehniskā ekspluatācija”. 2. Apkopes un atbildības robežas: atbildības robežās no siltumenerģijas piegādātāja organizācijas piederības un apkalpošanas robežās līdz siltuma mezglam (to ieskaitot) un no siltuma mezgla līdz sildierīcēm telpās (tās ieskaitot), proti, karstā ūdens apgādē – no aukstā ūdens atslēdzošas armatūras, pirms karstā ūdens sildītāja siltumpunktā līdz atslēdzošiem ventiļiem pie izlietnēm, bet apkurē – no ieejošā aizbīdņa siltumtīklā līdz atpakaļejošajam aizbīdnim siltumtīklā. 3. Veikt siltummezglu sagatavošanu jaunajai apkures sezonai, saskaņā ar Ministru kabineta 2008.gada 21.oktobra noteikumiem Nr. 876 “Siltumenerģijas piegādes un lietošanas noteikumi” un siltumenerģijas piegādātāja noteikumiem: 3.1. Uzturēt tehniskā kārtībā cauruļvadus, armatūru, siltumizmantošanas ietaises, siltumizolāciju, kontroles mēraparātus, automātiskās regulēšanas aparātus un pretavārijas drošības līdzekļus un nodrošināt to kvalificētu apkalpošanu: 3.1.1. AS “Daugavpils siltumtīkli” pārstāvja klātbūtnē veikt siltumpunktu cauruļvadu un ietaišu, kā arī siltumpunktam pievienotās siltumapgādes sistēmās hidraulisko pārbaudi ar spiedienu, kas 1,25 reizes pārsniedz darba spiedienu, bet nav zemāks par spiedienu, kas paredzēts LEK 002 4.17.9. punktā; 3.1.2. Apkures sistēmas ieregulēšana, nodrošinot normatīvo temperatūru visās telpās; 3.1.3. Dienā, kad tiek pieslēgta apkure konkrētai ēkai, tehniskās apkopes veicējs drīkst pamest ēku tikai pēc pārliecināšanās par pilnīgi visu sildķermeņu nevainojamu darbību; 3.1.4. Sekot, lai nepārsniegtu siltumtīklu temperatūras grafikā noteikto siltumnesēja atgaitas temperatūru; 3.1.5. Veikt cauruļvadu siltumizolācijas remontu un krāsošanu; 3.1.6. Noslēgventiļu regulēšanas ierīču un pievadcauruļu attīrīšana no aizsērējumiem; 3.1.7. Atgaisošanas krānu, ventiļu uzstādīšana vai nomaiņa un apkures sistēmas atgaisošana; 3.1.8. Bojāto vai nefunkcionējošo cirkulācijas sūkņu, sildķermeņu, siltuma mezgla iekārtu, regulēšanas ierīču, automātikas nomaiņa u. c. pret analogu (ja materiālu vērtība pārsniedz 30,00 eiro (trīsdesmit eiro), t.sk. PVN (tos sedz Pasūtītājs), vienlaicīgi ar darbu uzsākšanu, saskaņojot ar Pasūtītāju defekta vai avārijas aktu; 3.1.9. Ne retāk, ka reizi ceturksnī veikt ievadaizbīdņu pārbaudi, nodrošinot to pilnīgu noslēgšanu; 3.1.10. Mērīšanas līdzekļu verificēšana saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 9.janvāra noteikumiem Nr.40 „Valsts metroloģiskajai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu saraksts”, kā arī kontrolmēraparatūras darbības uzraudzību. 3.2. Nodrošināt siltumapgādes sistēmas siltumnesēja kvalitātes un spiediena atbilstību pieslēgšanas tehniskajiem noteikumiem. Siltumpunktā uzstādītie ūdens filtri jātīra, kad spiediena kritums filtros pieaug līdz instrukcijā norādītajam lielumam. 3.3. Periodiski, saskaņā ar LEK 002 4.17.4.punktu, veikt siltumpunkta un pieslēgto sistēmu cauruļvadu skalošanu. 3.4. Nodrošināt Objektos iekārtu tehniskās apkopes žurnālus (sk. Tehniskās specifikācijas 2.pielikumu) un veikt ierakstus žurnālos par paveiktajiem darbiem (žurnāls glabājas ēkas siltummezgla telpā), kā arī nodrošināt pieņemšanas un nodošanas akta (sk. Tehniskās specifikācijas 3.pielikumu) sastādīšanu. 4. Veikt siltummezglu, apkures katlu, ventilācijas, telpu siltumapgādes un karstā ūdens piegādes sistēmas avāriju likvidēšanu jebkurā diennakts laikā, ieskaitot brīvdienas un svētkundienas. 5. Pēc pieteikuma saņemšanas, avārijas likvidēšanai nodrošināt ierašanos objektā 30 minūšu laikā. 6. Pārzināt darbu ar apkures un karstā ūdens regulatoru vadības blokiem, kas norādīti tehniskās specifikācijas 1.tabulā.
1.tabula
Nr. | Nosaukums | Adrese | Siltumu | Skaitītāja | Plūsmas | Apkures | Sūkņa | Regulējoša | Izpildmehā- | Siltummaiņa | Karstā | Spiediena | Izplēšanas | Aukstā | Mano | Termo
|  |  | mezglu | marka | mēritāja | regulatora | marka | vārsta | nisma | marka | ūdens | regulātors | trauks | ūdens | metru | metru
|  |  | skaists |  | marka | marka |  | marka | marka |  | regulātors |  |  | skaitī | skaits | skaits
tājs
|  |  | gab | [10 empty] | gab | gab | gab
1 | Daugavpils Cietokšņa Kultūras un informācijas centrs | Nikolaja iela 5, Daugavpils | 1 | T350ULTRAHEAT | - | RVD135 | STRATOS 2511-8 | VVG44.15-1 | SQS 35.00 | SL 23-20TL | - | AVP Du15 | IMERA | - | 6 | 4
Pakalpojumu sniegšanas grafiks
2.tabula
Pakalpojuma sniegšanas biežums | Pakalpojuma nosaukums
| Apkures sistēmas apsekošana, izjaukšana, sietiņu, gaisa savācēju, vārstu un ventiļu tīrīšana | Droseļu iekārtu pārbaude | Ievadaizbīdņu pārbaude | Komplektējošo ierīču pārbaude (monometru, termometru) | Programmas pārbaude/ | Hidrauliskā pārbaude | Apkures sistēmas atgaisošana | Apkures sistēmas ieslēgšana/ | Avārijas situācijas likvidēšana | Citi remontdarbi (siltumizolācija, dziedzeri utt.)
[5 empty] | pārprogrammēšana |  |  | izslēgšana
I mēnesis | X |  | X | X | X | X |  |  | Pēc nepieciešamības | Pēc nepieciešamības
II mēnesis | X |  | X | X
III mēnesis | X |  | X | X
IV mēnesis | X |  | X | X | X |  |  | X
V mēnesis | X |  | X | X
VI mēnesis | X |  | X | X
VII mēnesis | X |  | X | X | X
VIII mēnesis | X |  | X | X
IX mēnesis | X |  | X | X
X mēnesis | X |  | X | X | X |  | 1 X vai pēc nepieciešamības | X
XI mēnesis | X |  | X | X
XII mēnesis | X |  | X | X
Sastādīja: Daugavpils pilsētas pašvaldības tūrisma attīstības un informācijas aģentūras vadītāja _____________________
Note on C29: Dators 2: Nikolaja ielā 5 siltummezglam nav droseļu iekārtas

## 16.daļa-ZOO
2.pielikums
Nolikumam ID Nr. DPD 2016/181
Tehniskā specifikācija
16.daļa „Latgales zoodārza ēkas siltummezglu apkalpošana”
Vispārīgie jautājumi: 1. Veikt ēku (sk. tehniskās specifikācijas 1.pielikumu) siltummezglu, apkures katlu, ventilācijas, karstā ūdens un apkures sistēmu tehnisko apkopi un atklāto trūkumu novēršanu Latgales zoodārzā, atbilstoši spēkā esošajiem likumiem, MK noteikumiem un Latvijas energostandartam (LEK 002) “Elektroietaišu tehniskā ekspluatācija”. 2. Apkopes un atbildības robežas: atbildības robežās no siltumenerģijas piegādātāja organizācijas piederības un apkalpošanas robežās līdz siltuma mezglam (to ieskaitot) un no siltuma mezgla līdz sildierīcēm telpās (tās ieskaitot), proti, karstā ūdens apgādē – no aukstā ūdens atslēdzošas armatūras, pirms karstā ūdens sildītāja siltumpunktā līdz atslēdzošiem ventiļiem pie izlietnēm, bet apkurē – no ieejošā aizbīdņa siltumtīklā līdz atpakaļejošajam aizbīdnim siltumtīklā. 3. Veikt siltummezglu sagatavošanu jaunajai apkures sezonai, saskaņā ar Ministru kabineta 2008.gada 21.oktobra noteikumiem Nr. 876 “Siltumenerģijas piegādes un lietošanas noteikumi” un siltumenerģijas piegādātāja noteikumiem: 3.1. Uzturēt tehniskā kārtībā cauruļvadus, armatūru, siltumizmantošanas ietaises, siltumizolāciju, kontroles mēraparātus, automātiskās regulēšanas aparātus un pretavārijas drošības līdzekļus un nodrošināt to kvalificētu apkalpošanu: 3.1.1. AS “Daugavpils siltumtīkli” pārstāvja klātbūtnē veikt siltumpunktu cauruļvadu un ietaišu, kā arī siltumpunktam pievienotās siltumapgādes sistēmās hidraulisko pārbaudi ar spiedienu, kas 1,25 reizes pārsniedz darba spiedienu, bet nav zemāks par spiedienu, kas paredzēts LEK 002 4.17.9. punktā; 3.1.2. Apkures sistēmas ieregulēšana, nodrošinot normatīvo temperatūru visās telpās; 3.1.3. Dienā, kad tiek pieslēgta apkure konkrētai ēkai, tehniskās apkopes veicējs drīkst pamest ēku tikai pēc pārliecināšanās par pilnīgi visu sildķermeņu nevainojamu darbību; 3.1.4. Sekot, lai nepārsniegtu siltumtīklu temperatūras grafikā noteikto siltumnesēja atgaitas temperatūru; 3.1.5. Veikt cauruļvadu siltumizolācijas remontu un krāsošanu; 3.1.6. Noslēgventiļu regulēšanas ierīču un pievadcauruļu attīrīšana no aizsērējumiem; 3.1.7. Atgaisošanas krānu, ventiļu uzstādīšana vai nomaiņa un apkures sistēmas atgaisošana; 3.1.8. Bojāto vai nefunkcionējošo cirkulācijas sūkņu, sildķermeņu, siltuma mezgla iekārtu, regulēšanas ierīču, automātikas nomaiņa u. c. pret analogu (ja materiālu vērtība pārsniedz 30,00 eiro (trīsdesmit eiro), t.sk. PVN (tos sedz Pasūtītājs), vienlaicīgi ar darbu uzsākšanu, saskaņojot ar Pasūtītāju defekta vai avārijas aktu; 3.1.9. Ne retāk, ka reizi ceturksnī veikt ievadaizbīdņu pārbaudi, nodrošinot to pilnīgu noslēgšanu; 3.1.10. Mērīšanas līdzekļu verificēšana saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 9.janvāra noteikumiem Nr.40 „Valsts metroloģiskajai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu saraksts”, kā arī kontrolmēraparatūras darbības uzraudzību. 3.2. Nodrošināt siltumapgādes sistēmas siltumnesēja kvalitātes un spiediena atbilstību pieslēgšanas tehniskajiem noteikumiem. Siltumpunktā uzstādītie ūdens filtri jātīra, kad spiediena kritums filtros pieaug līdz instrukcijā norādītajam lielumam. 3.3. Periodiski, saskaņā ar LEK 002 4.17.4.punktu, veikt siltumpunkta un pieslēgto sistēmu cauruļvadu skalošanu. 3.4. Nodrošināt Objektos iekārtu tehniskās apkopes žurnālus (sk. Tehniskās specifikācijas 2.pielikumu) un veikt ierakstus žurnālos par paveiktajiem darbiem (žurnāls glabājas ēkas siltummezgla telpā), kā arī nodrošināt pieņemšanas un nodošanas akta (sk. Tehniskās specifikācijas 3.pielikumu) sastādīšanu. 4. Veikt siltummezglu, apkures katlu, ventilācijas, telpu siltumapgādes un karstā ūdens piegādes sistēmas avāriju likvidēšanu jebkurā diennakts laikā, ieskaitot brīvdienas un svētkundienas. 5. Pēc pieteikuma saņemšanas, avārijas likvidēšanai nodrošināt ierašanos objektā 30 minūšu laikā. 6. Pārzināt darbu ar apkures un karstā ūdens regulatoru vadības blokiem, kas norādīti tehniskās specifikācijas 1.tabulā.
1.tabula
Nr. | Nosaukums | Adrese | Siltumu | Skaitītāja | Plūsmas | Apkures | Sūkņa | Regulējoša | Izpildmehā- | Siltummaiņa | Karstā | Spiediena | Izplēšanas | Aukstā | Mano | Termo
|  |  | mezglu | marka | mēritāja | regulatora | marka | vārsta | nisma | marka | ūdens | regulātors | trauks | ūdens | metru | metru
|  |  | skaists |  | marka | marka |  | marka | marka |  | regulātors |  |  | skaitī | skaits | skaits
tājs
|  |  | gab | [10 empty] | gab | gab | gab
1 | Latgales zoodārzs | Vienības iela 27 | 1 | Danfoss INFOCAL-5 | SONO2500CT | VVG | - | SQS65 | 1 | 1gB |  | AVP kv-4 | VR 18 | - | - | 5
Pakalpojumu sniegšanas grafiks
2.tabula
Pakalpojuma sniegšanas biežums | Pakalpojuma nosaukums
| Apkures sistēmas apsekošana, izjaukšana, sietiņu, gaisa savācēju, vārstu un ventiļu tīrīšana | Droseļu iekārtu pārbaude | Ievadaizbīdņu pārbaude | Komplektējošo ierīču pārbaude (monometru, termometru) | Programmas pārbaude/ | Hidrauliskā pārbaude | Apkures sistēmas atgaisošana | Apkures sistēmas ieslēgšana/ | Avārijas situācijas likvidēšana | Citi remontdarbi (siltumizolācija, dziedzeri utt.)
[5 empty] | pārprogrammēšana |  |  | izslēgšana
I mēnesis | X |  | X | X | X | X |  |  | Pēc nepieciešamības | Pēc nepieciešamības
II mēnesis | X |  | X | X
III mēnesis | X |  | X | X
IV mēnesis | X |  | X | X | X |  |  | X
V mēnesis | X |  | X | X
VI mēnesis | X |  | X | X
VII mēnesis | X |  | X | X | X
VIII mēnesis | X |  | X | X
IX mēnesis | X |  | X | X
X mēnesis | X |  | X | X | X |  | 1 X vai pēc nepieciešamības | X
XI mēnesis | X |  | X | X
XII mēnesis | X |  | X | X
Sastādīja: Latgales zoodārza vadītājs ________________________
Note on C29: Dators 2: Nikolaja ielā 5 siltummezglam nav droseļu iekārtas