## 1.d. Marko Rotko
Tehniskā specifikācija, tehniskā un finanšu piedāvājuma forma 1.daļā
Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs
Avārijas lokalizācija- Iespējami īsā laikā novērst avārijas situāciju inženiertīklos, to lokalizējot tikai bojātajā iecirknī.
Piemēram: Konkrētajā siltā, aukstā ūdensvada posmā atslēgšana, netraucējot ūdens padevi ēkas pārējos ūdensvada tīklos, tāpat iekšējās apkures sistēmās u.t.t.
Ja avārija ir ārējos maģistrālajos tīklos, tad lokalizē iespējami mazākā sektorā, cik atļauj inženiertīklu tehniskās iespējas, t.i. atsevišķu objektu, vai tā daļu, lai pārējie objekti pēc avārijas lokalizācijas turpina strādāt. Lokalizēt var avārijas dienests, ja ir līgums, ekspluatācijas dienests, ja tādu nav, tad TD inženieri CAOG locekļi. Lokalizācijai jānotiek iespējami īsā laikā, lai nerastos lieli materiālie zaudējumi (piem. karstā ūdens noplūde no siltumtrases) un neapdraudētu cilvēku veselību un dzīvību (pie elektrotīklu bojājumiem un iekšējiem apkures tīkliem).
Avārijas seku likvidēšana – Atkarībā no avārijas rakstura un inženiertīklu svarīguma novēršanas laiki ir noteikti ēku apsaimniekošanas noteikumos LBN. Tos var veikt avārijas dienests, ja ir līgumā atrunāts, vai pieaicināts uzņēmējs, kuram šo darbu veikšanai ir licence, tāme tiek sastādīta darbu gaitā un atbilstoši atrunātiem apjomiem avārijas aktā, kas tiek sastādīts avārijas lokalizācijas gaitā.
Piemēram: Maģistrālajos apkures tīklos ziemas apstākļos jāveic 3 stundu laikā, ja bojājums ir elektrotīklos, kas apgādā nepārtrauktas darbības iekārtas vai vājstrāvu tīklu vadības sistēmas, iespējami īsā laikā, 0,5-1st laikā, vai jāpieslēdz pie avārijas barošanas avota u.t.t.
1. Pasūtītāja Tehniskā specifikācija
Objekts -Mihaila ielā 3, Daugavpils ar kopējo platību 4853,20 m2.
1.1. Vispārīgie jautājumi:
1.1.1. Ēka ir kā individuāls atsevišķs objekts ar vienotu iekšējo sistēmu (apkures sistēma/siltummezgls, ventilācijas sistēma, ūdens un kanalizācija). Jānodrošina sistēmu nepārtraukta darbība, atbilstoši spēkā esošajiem likumiem, MK noteikumiem un Latvijas energostandartam (LEK 002) “Energoietaišu tehniskā ekspluatācija”.
1.1.2. Apkopes un atbildības robežas: atbildības robežās no siltumenerģijas piegādātāja organizācijas piederības un apkalpošanas robežās līdz siltuma mezglam (to ieskaitot) un no siltuma mezgla līdz sildierīcēm telpās (tās ieskaitot), proti, karstā ūdens apgādē – no aukstā ūdens atslēdzošas armatūras, pirms karstā ūdens sildītāja siltumpunktā līdz atslēdzošiem ventiļiem pie izlietnēm, bet apkurē – no ieejošā aizbīdņa siltumtīklā līdz atpakaļejošajam aizbīdnim siltumtīklā.
1.1.3. Veikt siltummezglu sagatavošanu jaunajai apkures sezonai, saskaņā ar Ministru kabineta 2008.gada 21.oktobra noteikumiem Nr. 876 “Siltumenerģijas piegādes un lietošanas noteikumi” un siltumenerģijas piegādātāja noteikumiem: 1.1.3.1. Uzturēt tehniskā kārtībā cauruļvadus, armatūru, siltumizmantošanas ietaises, siltumizolāciju, kontroles mēraparātus, automātiskās regulēšanas aparātus un pretavārijas drošības līdzekļus un nodrošināt to kvalificētu apkalpošanu: 1.1.3.1.1. AS “Daugavpils siltumtīkli” pārstāvja klātbūtnē veikt siltumpunktu cauruļvadu un ietaišu, kā arī siltumpunktam pievienotās siltumapgādes sistēmās hidraulisko pārbaudi ar spiedienu, kas 1,25 reizes pārsniedz darba spiedienu, bet nav zemāks par spiedienu, kas paredzēts LEK 002 4.17.9. punktā; 1.1.3.1.2. Apkures sistēmas ieregulēšana, nodrošinot normatīvo temperatūru visās telpās; 1.1.3.1.3. Dienā, kad tiek pieslēgta apkure konkrētai ēkai, tehniskās apkopes veicējs drīkst pamest ēku tikai pēc pārliecināšanās par pilnīgi visu sildķermeņu nevainojamu darbību; 1.1.3.1.4. Sekot, lai nepārsniegtu siltumtīklu temperatūras grafikā noteikto siltumnesēja atgaitas temperatūru; 1.1.3.1.5. Veikt cauruļvadu siltumizolācijas remontu un krāsošanu; 1.1.3.1.6. Noslēgventiļu regulēšanas ierīču un pievadcauruļu attīrīšana no aizsērējumiem; 1.1.3.1.7. Atgaisošanas krānu, ventiļu uzstādīšana vai nomaiņa un apkures sistēmas atgaisošana; 1.1.3.1.8. Bojāto vai nefunkcionējošo cirkulācijas sūkņu, sildķermeņu, siltuma mezgla iekārtu, regulēšanas ierīču, automātikas nomaiņa u. c. pret analogu (ja materiālu vērtība pārsniedz 30,00 eiro (trīsdesmit eiro), t.sk. PVN (tos sedz Pasūtītājs), vienlaicīgi ar darbu uzsākšanu, saskaņojot ar Pasūtītāju defekta vai avārijas aktu; 1.1.3.1.9. Ne retāk, ka reizi ceturksnī veikt ievadaizbīdņu pārbaudi, nodrošinot to pilnīgu noslēgšanu; 1.1.3.1.10. Mērīšanas līdzekļu verificēšana saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 9.janvāra noteikumiem Nr.40 „Noteikumi par valsts metroloģiskajai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu sarakstu”, kā arī kontrolmēraparatūras darbības uzraudzību.
1.1.3.2. Nodrošināt siltumapgādes sistēmas siltumnesēja kvalitātes un spiediena atbilstību pieslēgšanas tehniskajiem noteikumiem. Siltumpunktā uzstādītie ūdens filtri jātīra, kad spiediena kritums filtros pieaug līdz instrukcijā norādītajam lielumam.
1.1.3.3. Periodiski, saskaņā ar LEK 002 4.17.4.punktu, veikt siltumpunkta un pieslēgto sistēmu cauruļvadu skalošanu.
1.1.3.4. Nodrošināt Objektos iekārtu tehniskās apkopes žurnālus un veikt ierakstus žurnālos par paveiktajiem darbiem (žurnāls glabājas ēkas siltummezgla telpā), kā arī nodrošināt pieņemšanas un nodošanas akta sastādīšanu.
1.1.4. Veikt siltummezglu, apkures katlu, ventilācijas, telpu siltumapgādes un karstā ūdens piegādes sistēmas avāriju likvidēšanu jebkurā diennakts laikā, ieskaitot brīvdienas un svētku dienas.
1.1.5. Pēc pieteikuma saņemšanas avārijas likvidēšanai, nodrošināt ierašanos objektā 30 minūšu laikā.
1.2. Tehniskais apraksts
1.2.1. Iekšējo ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu ikdienas tehniskā uzturēšana
1.tabula
Nr.p.k. | Pakalpojuma prasības | Izpildes laiks
1 | Prasības personāla pieejamībai | Darba dienās, reaģēšana uz izsaukumu un ierašanās 1 stundas laikā; Brīvdienās un svētku dienās, reaģēšana uz izsaukumu un ierašanās 2 stundu laikā.
Sazvanāms 24h
2 | Avārijas vai sistēmu pārtraukta darbības novēršana | 2 stundas
3 | Sanmezglu ikdienas apskate | Ne mazāk kā 1 x nedēļā
4 | Izlietņu, klozetpodu, dušu, urinālu un citu santehnisko iekārtu ūdens padeves pievadcauruļu un noslēgarmatūras (krānu, vārstu, maisītāju, jaucējkrānu, spiedpogu, vārstu un tml.) remonts vai nomaiņa. Dušu sietiņu, to pievadcauruļu (tai skaitā lokano) un to turētāju remonts vai nomaiņa | Pēc nepieciešamības
5 | Kanalizācijas sūču un aizsprostojumu novēršana | Darba dienās no 8:00 -17:00 pēc izsaukuma
6 | Klozetpodu stiprinājuma, vāku un skalošanas mehānisma detaļu remonts vai nomaiņa | Darba dienās no 8:00 -17:00 pēc izsaukuma
7 | Ūdensvada un kanalizācijas tīklu aizvaru, ventiļu, pāreju, savienojumu, līkumu, sifonu, revīziju un citu elementu, kā arī pievadu un cauruļvadu atsevišķu posmu remonts, siltumizolācijas atjaunošana vai nomaiņa | 2 darba dienas
8 | Pievadu un iekšējo ūdensvadu atsevišķu posmu remonts un nomaiņa bojājumu gadījumā | Pēc nepieciešamības
9 | Ūdensapgādes filtru tīrīšana | 2 x gadā
10 | Ūdens patēriņa skaitītāju verifikācija, remonts vai nomaiņa | Saskaņā ar iekārtu verificēšanas noteikumiem
11 | Ūdens sūkņu stacijas uzraudzība | pastāvīgi
12 | Kanalizācijas trapu tīrīšana | Pēc nepieciešamības
13 | Ugunsdzēsības ūdensvada apskate, remonts vai nomaiņa bojājumu gadījumā | Pēc nepieciešamības
14 | Ūdensapgādes, ugunsdzēsības ūdensvada un kanalizācijas sistēmas tehniskā apkope | 1 x mēnesī
1.2.2. Ārējo kanalizācijas, t.sk. lietus kanalizācijas tīklu ikdienas tehniskā uzturēšana
2.tabula
Nr.p.k. | Pakalpojuma prasības | Izpildes laiks
1 | Prasības personāla pieejamībai | Darba dienās, reaģēšana uz izsaukumu un ierašanās 1 stundas laikā; Brīvdienās un svētku dienās, reaģēšana uz izsaukumu un ierašanās 2 stundu laikā.
Sazvanāms 24h
2 | Ārējās kanalizācijas un aku tīrīšana. | Pēc nepieciešamības
3 | Gūliju tīrīšana | 2 x gadā, pēc nepieciešamības
4 | Lietus ūdeņu nosēdaku tīrīšana no smilšu sanesumiem. | Pēc nepieciešamības
5 | Lietus notekūdeņu cauruļu skalošana un atbrīvošana no aizsprostojuma. | Pēc nepieciešamības
1 diena
6 | Notekūdeņu kanalizācijas aku tīrīšana | 1 x gadā
7 | Kanalizācijas tīklu skalošana un aizsprostojuma novēršana | 1 darba diena
8 | Ārējo kanalizācijas sistēmas tehniskā apkope | 1 x mēnesī
1.2.3. Siltumapgādes iekšējo tīklu ikdienas tehniskā uzturēšana
3.tabula
Nr.p.k. | Pakalpojuma prasības | Izpildes laiks
1 | Prasības personāla pieejamībai | Darba dienās, reaģēšana uz izsaukumu un ierašanās 1 stundas laikā; Brīvdienās un svētku dienās, reaģēšana uz izsaukumu un ierašanās 2 stundu laikā.
Sazvanāms 24h
2 | Avārijas vai sistēmu pārtraukta darbības novēršana | 2 stundas
3 | Siltumenerģijas tīklu cauruļvadu, to savienojumu un apkures radiatoru, avāriju neizraisošu, sūču likvidēšana | 1 darba diena
4 | Siltummezglu un to iekārtu uzraudzība | pastāvīgi
5 | Centrālās apkures sistēmas atgaisošana un normālas cirkulācijas nodrošināšana | 1 darba diena
6 | Siltummezglu un siltumtīklu ventiļu, pāreju, savienojumu un citu elementu, kā arī cauruļvadu atsevišķu posmu remonts, t.sk., rezerves daļu piegāde, siltumizolācijas atjaunošana vai nomaiņa | 5 darba dienas
7 | Siltummezglu un iekšējo siltumtīklu profilaktiskā apkope | 2 x gadā
8 | Siltumenerģijas uzskaites skaitītāju un manometru verifikācija | Saskaņā ar iekārtu Verificēšanas noteikumiem
9 | Siltumenerģijas patēriņa uzskaite, iesniedzot Piegādātājam un Pasūtītājam skaitītāja rādījumu atskaiti | 1 x mēnesī
10 | Siltummezglu un iekšējo siltumtīklu sagatavošana apkures sezonai. Akta saņemšana no siltumenerģijas piegādātāja par sistēmas gatavību. | 1 x gadā
11 | Siltummaiņu skalošana | 1 x gadā
12 | Iekšējo siltumtīklu balansēšana | 1 x gadā, pēc nepieciešamības
13 | Siltummezgla parametru koriģēšana vadības programmā (apkures sezonā) | Pēc nepieciešamības
14 | Siltumapgādes plūsmu manuālā regulēšana stāvvados (pavasara un rudens sezonā) | 2 stundas
15 | Siltumapgādes sistēmas tehniskā apkope | 1 x mēnesī
1.2.4. Ventilācijas un mikroklimata sistēmas ikdienas tehniskā uzturēšana
4.tabula
Nr.p.k. | Pakalpojuma prasības | Izpildes laiks
1 | Prasības personāla pieejamībai | Darba dienās, reaģēšana uz izsaukumu un ierašanās 1 stundas laikā; Brīvdienās un svētku dienās, reaģēšana uz izsaukumu un ierašanās 2 stundu laikā.
Sazvanāms 24h
2 | Avārijas vai sistēmu pārtraukta darbības novēršana | 2 stundas
3 | Ventilācijas un mikroklimata sistēmas iekārtu un mezglu ikdienas apskate | Ne mazāk kā 1 x mēnesī
4 | Ventilācijas un mikroklimata sistēmas iekārtu un mezglu remonts vai nomaiņa. | Pēc nepieciešamības
5 | Ēkas iekšējas ventilācijas un mikroklimata sistēmas elementu remonts vai nomaiņa | Pēc nepieciešamības
6 | Filtru tīrišana vai nomaiņa, rekuperatoru sīksnas nomaiņa | Pēc nepieciešamības
7 | Ventagregātu pārbaude | 1 x mēnesī
8 | Ventilātoru pārbaude | 1 x mēnesī
9 | Rekuperatoru darbības pārbaude. | 1 x mēnesī
10 | Sadzīves ventilātoru pārbaude | 1 x mēnesī
11 | Mitrinātāju darbības pārbaude | 1 x mēnesī
12 | Tvaika mitrinātāju tīrīšana | Ne mazāk kā 1 x nedēļa
13 | Mitruma pārbaude un kontrole | Reizi dienā
14 | Mitruma kontrole robežās no 49% līdz 52%, ja nav, tad problēmu novēršana 2 stundu laikā | Pēc pasūtītāja izsaukuma
15 | Temperatūras kontrole robežās no +19℃ līdz +21℃, ja nav, tad problēmu novēršana 2 stundu laikā | Pēc pasūtītāja izsaukuma
16 | Ūdens mīkstināšanas iekārtas darbības pārbaude | Ne mazāk kā 1 x nedēļa
17 | Pārbaudīt un papildināt ar sāls tabletēm (ūdens attīrīšanas iekārtām un filtriem) ūdens mīkstināšanas iekārtas | Ne mazāk kā 1 x nedēļa
18 | Ventilācijas un mikroklimata sistēmas tehniskā apkope | 1 x mēnesī
1.2.5. Gaisa kondicionēšanas (aukstumapgādes) sistēmas ikdienas tehniskā uzturēšana
5.tabula
Nr.p.k. | Pakalpojuma prasības | Izpildes laiks
1 | Prasības personāla pieejamībai | Darba dienās, reaģēšana uz izsaukumu un ierašanās 1 stundas laikā; Brīvdienās un svētku dienās, reaģēšana uz izsaukumu un ierašanās 2 stundu laikā.
Sazvanāms 24h
2 | Avārijas vai sistēmu pārtraukta darbības novēršana | 2 stundas
3 | Gaisa kondicionēšanas sistēmas iekārtu un mezglu ikdienas apskate | Ne mazāk kā 1 x mēnesī
4 | Gaisa kondicionēšanas sistēmas remonts vai nomaiņa. | Pēc nepieciešamības
5 | Gaisa kondicionēšanas sistēmas cauruļu vai mezglu tīrīšana | Pēc nepieciešamības
6 | Filtru tīrišana vai nomaiņa | Pēc nepieciešamības
7 | Freona dzēsētāju pārbaude | Pēc nepieciešamības
8 | Kondicionieru darbības pārbaude | 1 x mēnesī
9 | Kondensātora bloka darbības pārbaude | 1 x mēnesī
10 | Čiliera darbības pārbaude | 1 x mēnesī
14 | Tvaika mitrinātāju tirīšana | Ne mazāk kā 1 x nedēļa
14 | Temperatūras kontrole robežās no +19℃ līdz +21℃, ja nav, tad problēmu novēršana 2 stundu laikā | Pēc pasūtītāja izsaukuma
15 | Gaisa kondicionēšanas sistēmas tehniskā apkope | 1 x mēnesī
1.2.6. | Gaisa sagatavošanas mašīnas apkalpošana atbistoši | tehniskās pases prasībām, pēc nepieciešamības
1.3. Ēkas iekārtu apjomi
6.tabula
Nr.p.k. | Iekārtas nosaukums | Daudzums
1 | Aukstā ūdens ievadmezgls | 1gab.
2 | Siltummezgls | 1 komplekts
3 | Karsta ūdens sagatavošanas mezgls | 1 komplekts
4 | Apkures sistēma | 1 komplekts
5 | Ventilācijas un mikroklimata sistēma | 1 komplekts
6 | Gaisa kondicionēšanas (aukstumapgādes) sistēma | 1 komplekts
7 | Ūdens ugunsdzesības sistēma | 1 komplekts
8 | Kanalizācijas sistēma | 1 komplekts
FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 1.daļā
Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs
Nr.p.k. | Nosaukums | Līgumcena mēnesī (EUR bez PVN)
1. | Ūdens apgādes sistēma
1.1. | Aukstā un siltā ūdens vada uzturēšana darba kārtībā
1.2. | Ūdens jaucējkrānu, krānu, ventiļu un aizbīdņu apkalpošana, uzturēšana darba kārtībā un remonts
1.3. | Ūdens vadu apsekošana un aktu sastādīšana par tehnisko stāvokli
1.4. | Ūdens filtru nomaiņa
1.5. | Ugunsdzēsības vada apkalpošana un uzturēšana
1.6. | Aukstā un siltā ūdens vadu remonts
1.7. | Siltā ūdens vada cirkulācijas caurules uzturēšana darba kārtībā un remonts
1.8. | Iekārtu apkalpošanu, kas saistītas ar aukstā, siltā ūdens, ugunsdzēsības un cirkulācijas nodrošināšanai
1.9. | Nodrošināt nepārtrauktu ūdens apgādes sistēmas darbību
…
Kopā mēnesī EUR bez PVN
2. | Kanalizācijas sistēma
2.1. | Kanalizācijas cauruļvadu uzturēšana, remonts un nomaiņa
2.2. | Ēku kanalizācijas cauruļvadu uzturēšana, remonts un nomaiņa
2.3. | Sanitāro telpu iekāru apkalpošana, remonts un nomaiņa
2.4. | Nodrošināt nepārtrauktu kanalizācijas sistēmas darbību
…
Kopā mēnesī EUR bez PVN
3. | Siltumapgādes sistēma
3.1. | Siltumtrašu apkalpošana, uzturēšana un remonts
3.2. | Siltumtrašu defektēšana un defekta akta iesniegšana
3.3. | Ēku iekšējo siltumtīklu apkalpošana, uzturēšana un remonts
3.4. | Siltumtīklu iekārtu apkalpošanu, uzturēšanu un remonts
3.5. | Nodrošināt nepārtrauktu siltumapgādes sistēmas darbību
Kopā mēnesī EUR bez PVN
4. | Ventilācijas sistēma
4.1. | Ventilācijas un mikroklimata sistēmas apkalpošana, uzturēšana un remonts
4.2. | Ventilācijas un mikroklimata sistēmas defektēšana un defekta akta iesniegšana
4.3. | Ēkas iekšējas ventilācijas un mikroklimata sistēmas apkalpošana, uzturēšana un remonts
4.4. | Ventilācijas un mikroklimata sistēmas iekārtu apkalpošana, uzturēšana un remonts
4.5. | Nodrošināt nepārtrauktu ventilācijas un mikroklimata sistēmas darbību
Kopā mēnesī EUR bez PVN
5. | Gaisa kondicionēšanas (aukstumapgādes) sistēma
5.1. | Gaisa kondicionēšanas sistēmas apkalpošana, uzturēšana un remonts
5.2. | Gaisa kondicionēšanas sistēmas defektēšana un defekta akta iesniegšana
5.3. | Ēkas iekšējas gaisa kondicionēšanas sistēmas apkalpošana, uzturēšana un remonts
5.4. | Gaisa kondicionēšanas sistēmas iekārtu apkalpošana, uzturēšana un remonts
5.5. | Nodrošināt nepārtrauktu gaisa kondicionēšanas sistēmas darbību
Kopā mēnesī EUR bez PVN
6. | Citas darbības
6.1. | Nodrošināt avārijas dienesta uzraudzību
6.2. | Sastādīt ikmēneša darba veikšanas aktus par paveikto mēnesī
Kopā mēnesī EUR bez PVN
Kopā mēnesī visās pozīcijās EUR bez PVN
Kopējā summa par visiem pakalpojumiem 12 mēnešos EUR bez PVN:
Kopējā summa par visiem pakalpojumiem 12 mēnešos EUR ar PVN:
Stundas tarifa likme nepieciešamo remontdarbu izpildei, kuri nav iekļauti ikmēneša tehniskajā apkalpošanā EUR bez PVN:
Līgums ir spēkā 12 (divpadsmit) mēnešus.
Ikmēneša apkalpošanas maksā iekļautas izmaksas par ikmēneša Sistēmu apkalpošanas darbu veikšanu, atbilstoši Tehniskai specifikācijai. Apkalpošanai nepieciešami ekspluatācijas materiāli un to piegāde un uzstādīšana, rezerves daļu, remontam nepieciešamie materiāli un to uzstādīšanas izmaksas, remontdarbu izmaksas nav iekļautas mēneša cenā. Šīs izmaksas Pasūtītājs sedz atbilstoši iepriekš iesniegtajai tāmei.
Ar Tehniskajā specifikācijā noteiktajām ēku iekārtām un Objektiem pretendents var iepazīties apskatot Objektu (-us) dabā iepriekš piesākoties pie nolikumā norādītās kontaktpersonas.
Izpildītājs apņemas piedāvāt ekspluatācijas materiālu, rezerves daļu, remontam nepieciešamo materiālu cenas un remontdarbu cenas atbilstoši vidējām cenām Latvijas Republikas teritorijā. Pasūtītājs ir tiesīgs materiālus pasūtīt arī no citiem piegādātājiem un piegādāt tos Izpildītājam nomaiņai.
Visus ekspluatācijas materiālu, rezerves daļu, remontam nepieciešamo materiālu cenas un remontdarbu izmaksas Izpildītājs iepriekš saskaņo ar Pasūtītāja pārstāvi iesniedzot tāmi divu dienu laikā. Pasūtītāja pārstāvis izvērtē tāmi un sniedz elektronisku saskaņojumu vai atteikumu. Tikai pēc elektroniskā saskaņojuma saņemšanas no Pasūtītāja pārstāvja Izpildītājs var nodrošināt materiālu pasūtīšanu (ne ilgāk par 1 nedeļu).
Sagatavoja: Marka rotko mākslas centra Ēku ekspuatācijas un aprīkojuma nodrošinājuma inženieris ______________________ Jurijs Černovs

## 2.d. Dome
Tehniskā specifikācija, tehniskā un finanšu piedāvājuma forma 2.daļā
„Daugavpils pilsētas dome”
Avārijas lokalizācija- Iespējami īsā laikā novērst avārijas situāciju inženiertīklos, to lokalizējot tikai bojātajā iecirknī.
Piemēram: Konkrētajā siltā, aukstā ūdensvada posmā atslēgšana, netraucējot ūdens padevi ēkas pārējos ūdensvada tīklos, tāpat iekšējās apkures sistēmās u.t.t.
Ja avārija ir ārējos maģistrālajos tīklos, tad lokalizē iespējami mazākā sektorā, cik atļauj inženiertīklu tehniskās iespējas, t.i. atsevišķu objektu, vai tā daļu, lai pārējie objekti pēc avārijas lokalizācijas turpina strādāt. Lokalizēt var avārijas dienests, ja ir līgums, ekspluatācijas dienests, ja tādu nav, tad TD inženieri CAOG locekļi. Lokalizācijai jānotiek iespējami īsā laikā, lai nerastos lieli materiālie zaudējumi (piem. karstā ūdens noplūde no siltumtrases) un neapdraudētu cilvēku veselību un dzīvību (pie elektrotīklu bojājumiem un iekšējiem apkures tīkliem).
Avārijas seku likvidēšana – Atkarībā no avārijas rakstura un inženiertīklu svarīguma novēršanas laiki ir noteikti ēku apsaimniekošanas noteikumos LBN. Tos var veikt avārijas dienests, ja ir līgumā atrunāts, vai pieaicināts uzņēmējs, kuram šo darbu veikšanai ir licence, tāme tiek sastādīta darbu gaitā un atbilstoši atrunātiem apjomiem avārijas aktā, kas tiek sastādīts avārijas lokalizācijas gaitā.
Piemēram: Maģistrālajos apkures tīklos ziemas apstākļos jāveic 3 stundu laikā, ja bojājums ir elektrotīklos, kas apgādā nepārtrauktas darbības iekārtas vai vājstrāvu tīklu vadības sistēmas, iespējami īsā laikā, 0,5-1st laikā, vai jāpieslēdz pie avārijas barošanas avota u.t.t.
1. Pasūtītāja Tehniskā specifikācija
Objekti:
Daugavpils pilsētas dome, Kr.Valdemāra iela 1, Daugavpils
Daugavpils pilsētas domes Attīstības departaments, Kr.Valdemāra iela 13, Daugavpils
Daugavpils pilsētas domes dzimtsarakstu nodaļa, Raiņa ielā 27, Daugavpils
Daugavpils pilsētas domes Sporta un jaunatnes departa Šaha-dambretes klubs, Raiņa iela 69, Daugavpils
1.1. Vispārīgie jautājumi:
1.1.1. Veikt ēkas (apkures sistēma/siltummezgls, ventilācijas sistēma, ūdens un kanalizācija). Jānodrošina sistēmu nepārtraukta darbība, atbilstoši spēkā esošajiem likumiem, MK noteikumiem un Latvijas energostandartam (LEK 002) “Energoietaišu tehniskā ekspluatācija”.
1.1.2. Apkopes un atbildības robežas: atbildības robežās no siltumenerģijas piegādātāja organizācijas piederības un apkalpošanas robežās līdz siltuma mezglam (to ieskaitot) un no siltuma mezgla līdz sildierīcēm telpās (tās ieskaitot), proti, karstā ūdens apgādē – no aukstā ūdens atslēdzošas armatūras, pirms karstā ūdens sildītāja siltumpunktā līdz atslēdzošiem ventiļiem pie izlietnēm, bet apkurē – no ieejošā aizbīdņa siltumtīklā līdz atpakaļejošajam aizbīdnim siltumtīklā.
1.1.3. Veikt siltummezglu sagatavošanu jaunajai apkures sezonai, saskaņā ar Ministru kabineta 2008.gada 21.oktobra noteikumiem Nr. 876 “Siltumenerģijas piegādes un lietošanas noteikumi” un siltumenerģijas piegādātāja noteikumiem: 1.1.3.1. Uzturēt tehniskā kārtībā cauruļvadus, armatūru, siltumizmantošanas ietaises, siltumizolāciju, kontroles mēraparātus, automātiskās regulēšanas aparātus un pretavārijas drošības līdzekļus un nodrošināt to kvalificētu apkalpošanu: 1.1.3.1.1. AS “Daugavpils siltumtīkli” pārstāvja klātbūtnē veikt siltumpunktu cauruļvadu un ietaišu, kā arī siltumpunktam pievienotās siltumapgādes sistēmās hidraulisko pārbaudi ar spiedienu, kas 1,25 reizes pārsniedz darba spiedienu, bet nav zemāks par spiedienu, kas paredzēts LEK 002 4.17.9. punktā; 1.1.3.1.2. Apkures sistēmas ieregulēšana, nodrošinot normatīvo temperatūru visās telpās; 1.1.3.1.3. Dienā, kad tiek pieslēgta apkure konkrētai ēkai, tehniskās apkopes veicējs drīkst pamest ēku tikai pēc pārliecināšanās par pilnīgi visu sildķermeņu nevainojamu darbību; 1.1.3.1.4. Sekot, lai nepārsniegtu siltumtīklu temperatūras grafikā noteikto siltumnesēja atgaitas temperatūru; 1.1.3.1.5. Veikt cauruļvadu siltumizolācijas remontu un krāsošanu; 1.1.3.1.6. Noslēgventiļu regulēšanas ierīču un pievadcauruļu attīrīšana no aizsērējumiem; 1.1.3.1.7. Atgaisošanas krānu, ventiļu uzstādīšana vai nomaiņa un apkures sistēmas atgaisošana; 1.1.3.1.8. Bojāto vai nefunkcionējošo cirkulācijas sūkņu, sildķermeņu, siltuma mezgla iekārtu, regulēšanas ierīču, automātikas nomaiņa u. c. pret analogu (ja materiālu vērtība pārsniedz 30,00 eiro (trīsdesmit eiro), t.sk. PVN (tos sedz Pasūtītājs), vienlaicīgi ar darbu uzsākšanu, saskaņojot ar Pasūtītāju defekta vai avārijas aktu; 1.1.3.1.9. Ne retāk, ka reizi ceturksnī veikt ievadaizbīdņu pārbaudi, nodrošinot to pilnīgu noslēgšanu; 1.1.3.1.10. Mērīšanas līdzekļu verificēšana saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 9.janvāra noteikumiem Nr.40 „Noteikumi par valsts metroloģiskajai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu sarakstu”, kā arī kontrolmēraparatūras darbības uzraudzību.
1.1.3.2. Nodrošināt siltumapgādes sistēmas siltumnesēja kvalitātes un spiediena atbilstību pieslēgšanas tehniskajiem noteikumiem. Siltumpunktā uzstādītie ūdens filtri jātīra, kad spiediena kritums filtros pieaug līdz instrukcijā norādītajam lielumam.
1.1.3.3. Periodiski, saskaņā ar LEK 002 4.17.4.punktu, veikt siltumpunkta un pieslēgto sistēmu cauruļvadu skalošanu.
1.1.3.4. Nodrošināt Objektos iekārtu tehniskās apkopes žurnālus un veikt ierakstus žurnālos par paveiktajiem darbiem (žurnāls glabājas ēkas siltummezgla telpā), kā arī nodrošināt pieņemšanas un nodošanas akta sastādīšanu.
1.1.4. Veikt siltummezglu, apkures katlu, ventilācijas, telpu siltumapgādes un karstā ūdens piegādes sistēmas avāriju likvidēšanu jebkurā diennakts laikā, ieskaitot brīvdienas un svētku dienas.
1.1.5. Pēc pieteikuma saņemšanas avārijas likvidēšanai, nodrošināt ierašanos objektā 30 minūšu laikā.
1.2. Tehniskais apraksts
1.2.1. Iekšējo ūdens apgādes un kanalizācijas tīklu ikdienas tehniskā uzturēšana
1.tabula
Nr.p.k. | Pakalpojuma prasības | Izpildes laiks
1 | Prasības personāla pieejamībai | Darba dienās, reaģēšana uz izsaukumu un ierašanās 1 stundas laikā; Brīvdienās, reaģēšana uz izsaukumu un ierašanās 3 stundu laikā.
Sazvanāms 24h
2 | Avārijas novēršana | 2 stundas
3 | Sanmezglu ikdienas apskate | Ne mazāk kā 1 x nedēļā
4 | Izlietņu, klozetpodu, dušu, urinālu un citu santehnisko iekārtu ūdens padeves pievadcauruļu un noslēgarmatūras (krānu, vārstu, maisītāju, jaucējkrānu, spiedpogu, vārstu un tml.) remonts vai nomaiņa. Dušu sietiņu, to pievadcauruļu (tai skaitā lokano) un to turētāju remonts vai nomaiņa | Pēc nepieciešamības
5 | Kanalizācijas sūču un aizsprostojumu novēršana | Darba dienās no 8:00 -17:00 pēc izsaukuma
6 | Klozetpodu stiprinājuma, vāku un skalošanas mehānisma detaļu remonts vai nomaiņa | Darba dienās no 8:00 -17:00 pēc izsaukuma
7 | Ūdensvada un kanalizācijas tīklu aizvaru, ventiļu, pāreju, savienojumu, līkumu, sifonu, revīziju un citu elementu, kā arī pievadu un cauruļvadu atsevišķu posmu remonts, siltumizolācijas atjaunošana vai nomaiņa | 2 darba dienas
8 | Pievadu un iekšējo ūdensvadu atsevišķu posmu remonts un nomaiņa bojājumu gadījumā | Darba dienās no 8:00 -18:00
9 | Ūdensapgādes filtru tīrīšana | 2 x gadā
10 | Ūdens patēriņa skaitītāju verifikācija, remonts vai nomaiņa | Saskaņā ar iekārtu verificēšanas noteikumiem
11 | Ūdens sūkņu stacijas uzraudzība | Katru darba dienu no 8:00 -17:00
12 | Kanalizācijas trapu tīrīšana | Pēc nepieciešamības
13 | Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas tehniskā apkope | 1 x mēnesī
1.2.2. Ārējo kanalizācijas, t.sk. lietus kanalizācijas tīklu ikdienas tehniskā uzturēšana
2.tabula
Nr.p.k. | Pakalpojuma prasības | Izpildes laiks
1 | Prasības personāla pieejamībai | Darba dienās, reaģēšana uz izsaukumu un ierašanās 1 stundu laikā; Brīvdienās, reaģēšana uz izsaukumu un ierašanās 3 stundu laikā.
Sazvanāms 24h
2 | Ārējās kanalizācijas un aku tīrīšana. | Pēc nepieciešamības
3 | Gūliju tīrīšana | 2 x gadā, pēc nepieciešamības
4 | Lietus ūdeņu nosēdaku tīrīšana no smilšu sanesumiem. | Pēc nepieciešamības
5 | Lietus notekūdeņu cauruļu skalošana un atbrīvošana no aizsprostojuma. | Pēc nepieciešamības
1 diena
6 | Notekūdeņu kanalizācijas aku tīrīšana | 1 x gadā
7 | Kanalizācijas tīklu skalošana un aizsprostojuma novēršana | 1 darba diena
8 | Ārējo kanalizācijas sistēmas tehniskā apkope | 1 x mēnesī
1.2.3. Siltumapgādes iekšējo tīklu ikdienas tehniskā uzturēšana
3.tabula
Nr.p.k. | Pakalpojuma prasības | Izpildes laiks
1 | Prasības personāla pieejamībai | Darba dienās, reaģēšana uz izsaukumu un ierašanās 1 stundu laikā; Brīvdienās, reaģēšana uz izsaukumu un ierašanās 3 stundu laikā.
Sazvanāms 24h
2 | Avārijas novēršana | 2 stundas
3 | Siltumenerģijas tīklu cauruļvadu, to savienojumu un apkures radiatoru, avāriju neizraisošu, sūču likvidēšana | 1 darba diena
4 | Siltummezglu un to iekārtu uzraudzība | pastāvīgi
5 | Centrālās apkures sistēmas atgaisošana un normālas cirkulācijas nodrošināšana | 1 darba diena
6 | Siltummezglu un siltumtīklu ventiļu, pāreju, savienojumu un citu elementu, kā arī cauruļvadu atsevišķu posmu remonts, t.sk., rezerves daļu piegāde, siltumizolācijas atjaunošana vai nomaiņa | 5 darba dienas
7 | Siltummezglu un iekšējo siltumtīklu profilaktiskā apkope | 2 x gadā
8 | Siltumenerģijas uzskaites skaitītāju un manometru verifikācija | Saskaņā ar iekārtu Verificēšanas noteikumiem
9 | Siltumenerģijas patēriņa uzskaite, iesniedzot Piegādātājam un Pasūtītājam skaitītāja rādījumu atskaiti | 1 x mēnesī
10 | Siltummezglu un iekšējo siltumtīklu sagatavošana apkures sezonai. Akta saņemšana no siltumenerģijas piegādātāja par sistēmas gatavību. | 1 x gadā
11 | Siltummaiņu skalošana | 1 x gadā
12 | Iekšējo siltumtīklu balansēšana | 1 x gadā, pēc nepieciešamības
13 | Siltummezgla parametru koriģēšana vadības programmā (apkures sezonā) | Pēc nepieciešamības
14 | Siltumapgādes plūsmu manuālā regulēšana stāvvados (pavasara un rudens sezonā) | 2 stundas
15 | Siltumapgādes sistēmas tehniskā apkope | 1 x mēnesī
1.2.4. | Ventilācijas un mikroklimata sistēmas ikdienas tehniskā uzturēšana
4.tabula
Nr.p.k. | Pakalpojuma prasības | Izpildes laiks
1 | Prasības personāla pieejamībai | Darba dienās, reaģēšana uz izsaukumu un ierašanās 1 stundu laikā; Brīvdienās, reaģēšana uz izsaukumu un ierašanās 3 stundu laikā.
Sazvanāms 24h
2 | Avārijas novēršana | 2 stundas
3 | Ventilācijas un mikroklimata sistēmas iekārtu un mezglu ikdienas apskate | Ne mazāk kā 1 x mēnesī
4 | Ventilācijas un mikroklimata sistēmas iekārtu un mezglu remonts vai nomaiņa. | Pēc nepieciešamības
5 | Ēkas iekšējas ventilācijas un mikroklimata sistēmas elementu remonts vai nomaiņa | Pēc nepieciešamības
6 | Filtru tīrišana vai nomaiņa, rekuperatoru sīksnas nomaiņa | Pēc nepieciešamības
7 | Ventagregātu pārbaude | 1 x mēnesī
8 | Ventilātoru pārbaude | 1 x mēnesī
9 | Sadzīves ventilātoru pārbaude | 1 x mēnesī
10 | Kondicionieru pārbaude | 1 x mēnesī
11 | Kondensātora bloka pārbaude | 1 x mēnesī
12 | Čiliera pārbaude | 1 x mēnesī
13 | Mitrinātāju pārbaude | 1 x mēnesī
14 | Tvaika mitrinātāju tirīšana | Ne mazāk kā 1 x nedēļa
15 | Mitruma pārbaude | Reizi 3 dienās
16 | Ūdens mīkstināšanas iekārtas parbaude | Ne mazāk kā 1 x nedēļa
17 | Ventilācijas un mikroklimata sistēmas tehniskā apkope | 1 x mēnesī
1.2.5. | Gaisa sagatavošanas mašīnas apkalpošana atbistoši | tehniskās pases prasībām, pēc nepieciešamības
1.3. Ēkas iekārtu apjomi
5.tabula
Nr.p.k. | Iekārtas nosaukums | Daudzums
Objekts: Daugavpils pilsētas dome, Kr.Valdemāra iela 1, Daugavpils
1 | Aukstā ūdens ievadmezgls | 1gab.
2 | Siltummezgls | 2gab.
3 | Karsta ūdens sagatavošanas mezgls | 2 komplekts
4 | Apkures sistēma | 2 komplekts
5 | Ventilācijas un mikroklimata sistēma | 3 komplekts
6 | Ūdens ugunsdzesības sistēma | 2 komplekts
7 | Kanalizācijas sistēma | 1 komplekts
Objekts: Daugavpils pilsētas domes Attīstības departaments, Kr.Valdemāra iela 13, Daugavpils
1 | Aukstā ūdens ievadmezgls | 1gab.
2 | Siltummezgls | 1gab.
3 | Karsta ūdens sagatavošanas mezgls | 1 komplekts
4 | Apkures sistēma | 1 komplekts
5 | Ventilācijas un mikroklimata sistēma | 1 komplekts
6 | Ūdens ugunsdzesības sistēma | 1 komplekts
7 | Kanalizācijas sistēma | 1 komplekts
Objekts: Daugavpils pilsētas domes dzimtsarakstu nodaļa, Raiņa ielā 27, Daugavpils
1 | Aukstā ūdens ievadmezgls | 1gab.
2 | Siltummezgls | 1gab.
3 | Karsta ūdens sagatavošanas mezgls | 1 komplekts
4 | Apkures sistēma | 1 komplekts
5 | Ventilācijas un mikroklimata sistēma | 1 komplekts
6 | Ūdens ugunsdzesības sistēma | 1 komplekts
7 | Kanalizācijas sistēma | 1 komplekts
Objekts: Daugavpils pilsētas domes Sporta un jaunatnes departa Šaha-dambretes klubs, Raiņa iela 69, Daugavpils
1 | Aukstā ūdens ievadmezgls | 1gab.
2 | Siltummezgls | 1gab.
3 | Karsta ūdens sagatavošanas mezgls | 1 komplekts
4 | Apkures sistēma | 1 komplekts
5 | Ventilācijas un mikroklimata sistēma | 1 komplekts
6 | Ūdens ugunsdzesības sistēma | 1 komplekts
7 | Kanalizācijas sistēma | 1 komplekts
FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 2.daļā
„Daugavpils pilsētas dome”
Nr.p.k. | Nosaukums | Līgumcena mēnesī (EUR bez PVN)
1. | Ūdens apgādes sistēma
1.1. | Aukstā un siltā ūdens vada uzturēšana darba kārtībā
1.2. | Ūdens jaucējkrānu, krānu, ventiļu un aizbīdņu apkalpošana, uzturēšana darba kārtībā un remonts
1.3. | Ūdens vadu apsekošana un aktu sastādīšana par tehnisko stāvokli
1.4. | Ūdens filtru nomaiņa
1.5. | Ugunsdzēsības vada apkalpošana un uzturēšana
1.6. | Aukstā un siltā ūdens vadu remonts
1.7. | Siltā ūdens vada cirkulācijas caurules uzturēšana darba kārtībā un remonts
1.8. | Iekārtu apkalpošanu, kas saistītas ar aukstā, siltā ūdens, ugunsdzēsības un cirkulācijas nodrošināšanai
1.9. | Nodrošināt nepārtrauktu ūdens apgādes sistēmas darbību
…
Kopā mēnesī EUR bez PVN
2. | Kanalizācijas sistēma
2.1. | Kanalizācijas cauruļvadu uzturēšana, remonts un nomaiņa
2.2. | Ēku kanalizācijas cauruļvadu uzturēšana, remonts un nomaiņa
2.3. | Sanitāro telpu iekāru apkalpošana, remonts un nomaiņa
2.4. | Nodrošināt nepārtrauktu kanalizācijas sistēmas darbību
…
Kopā mēnesī EUR bez PVN
3. | Siltumapgādes sistēma
3.1. | Siltumtrašu apkalpošana, uzturēšana un remonts
3.2. | Siltumtrašu defektēšana un defekta akta iesniegšana
3.3. | Ēku iekšējo siltumtīklu apkalpošana, uzturēšana un remonts
3.4. | Siltumtīklu iekārtu apkalpošanu, uzturēšanu un remonts
3.5. | Nodrošināt nepārtrauktu siltumapgādes sistēmas darbību
Kopā mēnesī EUR bez PVN
4. | Ventilācijas sistēma
4.1. | Ventilācijas un mikroklimata sistēmas apkalpošana, uzturēšana un remonts
4.2. | Ventilācijas un mikroklimata sistēmas defektēšana un defekta akta iesniegšana
4.3. | Ēkas iekšējas ventilācijas un mikroklimata sistēmas apkalpošana, uzturēšana un remonts
4.4. | Ventilācijas un mikroklimata sistēmas iekārtu apkalpošana, uzturēšana un remonts
4.5. | Nodrošināt nepārtrauktu ventilācijas un mikroklimata sistēmas darbību
Kopā mēnesī EUR bez PVN
5. | Citas darbības
5.1. | Nodrošināt avārijas dienesta uzraudzību
5.2. | Sastādīt ikmēneša darba veikšanas aktus par paveikto mēnesī
Kopā mēnesī EUR bez PVN
Kopā mēnesī visās pozīcijās EUR bez PVN
Kopējā summa par visiem pakalpojumiem 12 mēnešos EUR bez PVN:
Kopējā summa par visiem pakalpojumiem 12 mēnešos EUR ar PVN:
Stundas tarifa likme nepieciešamo remontdarbu izpildei, kuri nav iekļauti ikmēneša tehniskajā apkalpošanā EUR bez PVN:
Līgums ir spēkā 12 (divpadsmit) mēnešus.
Ikmēneša apkalpošanas maksā iekļautas izmaksas par ikmēneša Sistēmu apkalpošanas darbu veikšanu, atbilstoši Tehniskai specifikācijai. Apkalpošanai nepieciešami ekspluatācijas materiāli un to piegāde un uzstādīšana, rezerves daļu, remontam nepieciešamie materiāli un to uzstādīšanas izmaksas, remontdarbu izmaksas nav iekļautas mēneša cenā. Šīs izmaksas Pasūtītājs sedz atbilstoši iepriekš iesniegtajai tāmei.
Ar Tehniskajā specifikācijā noteiktajām ēku iekārtām un Objektiem pretendents var iepazīties apskatot Objektu (-us) dabā iepriekš piesākoties pie nolikumā norādītās kontaktpersonas.
Izpildītājs apņemas piedāvāt ekspluatācijas materiālu, rezerves daļu, remontam nepieciešamo materiālu cenas un remontdarbu cenas atbilstoši vidējām cenām Latvijas Republikas teritorijā. Pasūtītājs ir tiesīgs materiālus pasūtīt arī no citiem piegādātājiem un piegādāt tos Izpildītājam nomaiņai.
Visus ekspluatācijas materiālu, rezerves daļu, remontam nepieciešamo materiālu cenas un remontdarbu izmaksas Izpildītājs iepriekš saskaņo ar Pasūtītāja pārstāvi iesniedzot tāmi. Pasūtītāja pārstāvis samērīgā termiņā izvērtē tāmi un sniedz elektronisku saskaņojumu vai atteikumu. Tikai pēc elektroniskā saskaņojuma saņemšanas no Pasūtītāja pārstāvja Izpildītājs var nodrošināt materiālu pasūtīšanu.
Sagatavoja: Vecākais saimniecības pārzinis ________________________ Edgars Baiks

## 3.d. Policija
Tehniskā specifikācija, tehniskā un finanšu piedāvājuma forma 3.daļā
„Daugavpils pilsētas pašvaldības policija”
Avārijas lokalizācija- Iespējami īsā laikā novērst avārijas situāciju inženiertīklos, to lokalizējot tikai bojātajā iecirknī.
Piemēram: Konkrētajā siltā, aukstā ūdensvada posmā atslēgšana, netraucējot ūdens padevi ēkas pārējos ūdensvada tīklos, tāpat iekšējās apkures sistēmās u.t.t.
Ja avārija ir ārējos maģistrālajos tīklos, tad lokalizē iespējami mazākā sektorā, cik atļauj inženiertīklu tehniskās iespējas, t.i. atsevišķu objektu, vai tā daļu, lai pārējie objekti pēc avārijas lokalizācijas turpina strādāt. Lokalizēt var avārijas dienests, ja ir līgums, ekspluatācijas dienests, ja tādu nav, tad TD inženieri CAOG locekļi. Lokalizācijai jānotiek iespējami īsā laikā, lai nerastos lieli materiālie zaudējumi (piem. karstā ūdens noplūde no siltumtrases) un neapdraudētu cilvēku veselību un dzīvību (pie elektrotīklu bojājumiem un iekšējiem apkures tīkliem).
Avārijas seku likvidēšana – Atkarībā no avārijas rakstura un inženiertīklu svarīguma novēršanas laiki ir noteikti ēku apsaimniekošanas noteikumos LBN. Tos var veikt avārijas dienests, ja ir līgumā atrunāts, vai pieaicināts uzņēmējs, kuram šo darbu veikšanai ir licence, tāme tiek sastādīta darbu gaitā un atbilstoši atrunātiem apjomiem avārijas aktā, kas tiek sastādīts avārijas lokalizācijas gaitā.
Piemēram: Maģistrālajos apkures tīklos ziemas apstākļos jāveic 3 stundu laikā, ja bojājums ir elektrotīklos, kas apgādā nepārtrauktas darbības iekārtas vai vājstrāvu tīklu vadības sistēmas, iespējami īsā laikā, 0,5-1st laikā, vai jāpieslēdz pie avārijas barošanas avota u.t.t.
1. Pasūtītāja Tehniskā specifikācija
Objekti:
Daugavpils pilsētas pašvaldības policija, Muzeja iela 6, Daugavpils
1.1. Vispārīgie jautājumi:
1.1.1. Veikt ēkas (apkures sistēma/siltummezgls, ventilācijas sistēma, ūdens un kanalizācija) apkalpošanu. Jānodrošina sistēmu nepārtraukta darbība, atbilstoši spēkā esošajiem likumiem, MK noteikumiem un Latvijas energostandartam (LEK 002) “Energoietaišu tehniskā ekspluatācija”.
1.1.2. Apkopes un atbildības robežas: atbildības robežās no siltumenerģijas piegādātāja organizācijas piederības un apkalpošanas robežās līdz siltuma mezglam (to ieskaitot) un no siltuma mezgla līdz sildierīcēm telpās (tās ieskaitot), proti, karstā ūdens apgādē – no aukstā ūdens atslēdzošas armatūras, pirms karstā ūdens sildītāja siltumpunktā līdz atslēdzošiem ventiļiem pie izlietnēm, bet apkurē – no ieejošā aizbīdņa siltumtīklā līdz atpakaļejošajam aizbīdnim siltumtīklā.
1.1.3. Veikt siltummezglu sagatavošanu jaunajai apkures sezonai, saskaņā ar Ministru kabineta 2008.gada 21.oktobra noteikumiem Nr. 876 “Siltumenerģijas piegādes un lietošanas noteikumi” un siltumenerģijas piegādātāja noteikumiem: 1.1.3.1. Uzturēt tehniskā kārtībā cauruļvadus, armatūru, siltumizmantošanas ietaises, siltumizolāciju, kontroles mēraparātus, automātiskās regulēšanas aparātus un pretavārijas drošības līdzekļus un nodrošināt to kvalificētu apkalpošanu: 1.1.3.1.1. AS “Daugavpils siltumtīkli” pārstāvja klātbūtnē veikt siltumpunktu cauruļvadu un ietaišu, kā arī siltumpunktam pievienotās siltumapgādes sistēmās hidraulisko pārbaudi ar spiedienu, kas 1,25 reizes pārsniedz darba spiedienu, bet nav zemāks par spiedienu, kas paredzēts LEK 002 4.17.9. punktā; 1.1.3.1.2. Apkures sistēmas ieregulēšana, nodrošinot normatīvo temperatūru visās telpās; 1.1.3.1.3. Dienā, kad tiek pieslēgta apkure konkrētai ēkai, tehniskās apkopes veicējs drīkst pamest ēku tikai pēc pārliecināšanās par pilnīgi visu sildķermeņu nevainojamu darbību; 1.1.3.1.4. Sekot, lai nepārsniegtu siltumtīklu temperatūras grafikā noteikto siltumnesēja atgaitas temperatūru; 1.1.3.1.5. Veikt cauruļvadu siltumizolācijas remontu un krāsošanu; 1.1.3.1.6. Noslēgventiļu regulēšanas ierīču un pievadcauruļu attīrīšana no aizsērējumiem; 1.1.3.1.7. Atgaisošanas krānu, ventiļu uzstādīšana vai nomaiņa un apkures sistēmas atgaisošana; 1.1.3.1.8. Bojāto vai nefunkcionējošo cirkulācijas sūkņu, sildķermeņu, siltuma mezgla iekārtu, regulēšanas ierīču, automātikas nomaiņa u. c. pret analogu (ja materiālu vērtība pārsniedz 30,00 eiro (trīsdesmit eiro), t.sk. PVN (tos sedz Pasūtītājs), vienlaicīgi ar darbu uzsākšanu, saskaņojot ar Pasūtītāju defekta vai avārijas aktu; 1.1.3.1.9. Ne retāk, ka reizi ceturksnī veikt ievadaizbīdņu pārbaudi, nodrošinot to pilnīgu noslēgšanu; 1.1.3.1.10. Mērīšanas līdzekļu verificēšana saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 9.janvāra noteikumiem Nr.40 „Noteikumi par valsts metroloģiskajai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu sarakstu”, kā arī kontrolmēraparatūras darbības uzraudzību.
1.1.3.2. Nodrošināt siltumapgādes sistēmas siltumnesēja kvalitātes un spiediena atbilstību pieslēgšanas tehniskajiem noteikumiem. Siltumpunktā uzstādītie ūdens filtri jātīra, kad spiediena kritums filtros pieaug līdz instrukcijā norādītajam lielumam.
1.1.3.3. Periodiski, saskaņā ar LEK 002 4.17.4.punktu, veikt siltumpunkta un pieslēgto sistēmu cauruļvadu skalošanu.
1.1.3.4. Nodrošināt Objektos iekārtu tehniskās apkopes žurnālus un veikt ierakstus žurnālos par paveiktajiem darbiem (žurnāls glabājas ēkas siltummezgla telpā), kā arī nodrošināt pieņemšanas un nodošanas akta sastādīšanu.
1.1.4. Veikt siltummezglu, apkures katlu, ventilācijas, telpu siltumapgādes un karstā ūdens piegādes sistēmas avāriju likvidēšanu jebkurā diennakts laikā, ieskaitot brīvdienas un svētku dienas.
1.1.5. Pēc pieteikuma saņemšanas avārijas likvidēšanai, nodrošināt ierašanos objektā 30 minūšu laikā.
1.2. Tehniskais apraksts
1.2.1. Iekšējo ūdens apgādes un kanalizācijas tīklu ikdienas tehniskā uzturēšana
1.tabula
Nr.p.k. | Pakalpojuma prasības | Izpildes laiks
1 | Prasības personāla pieejamībai | Darba dienās, reaģēšana uz izsaukumu un ierašanās 1 stundas laikā; Brīvdienās, reaģēšana uz izsaukumu un ierašanās 3 stundu laikā.
Sazvanāms 24h
2 | Avārijas novēršana | 2 stundas
3 | Sanmezglu ikdienas apskate | Ne mazāk kā 1 x nedēļā
4 | Izlietņu, klozetpodu, dušu, urinālu un citu santehnisko iekārtu ūdens padeves pievadcauruļu un noslēgarmatūras (krānu, vārstu, maisītāju, jaucējkrānu, spiedpogu, vārstu un tml.) remonts vai nomaiņa. Dušu sietiņu, to pievadcauruļu (tai skaitā lokano) un to turētāju remonts vai nomaiņa | Pēc nepieciešamības
5 | Kanalizācijas sūču un aizsprostojumu novēršana | Darba dienās no 8:00 -17:00 pēc izsaukuma
6 | Klozetpodu stiprinājuma, vāku un skalošanas mehānisma detaļu remonts vai nomaiņa | Darba dienās no 8:00 -17:00 pēc izsaukuma
7 | Ūdensvada un kanalizācijas tīklu aizvaru, ventiļu, pāreju, savienojumu, līkumu, sifonu, revīziju un citu elementu, kā arī pievadu un cauruļvadu atsevišķu posmu remonts, siltumizolācijas atjaunošana vai nomaiņa | 2 darba dienas
8 | Pievadu un iekšējo ūdensvadu atsevišķu posmu remonts un nomaiņa bojājumu gadījumā | Darba dienās no 8:00 -18:00
9 | Ūdensapgādes filtru tīrīšana | 2 x gadā
10 | Ūdens patēriņa skaitītāju verifikācija, remonts vai nomaiņa | Saskaņā ar iekārtu verificēšanas noteikumiem
11 | Ūdens sūkņu stacijas uzraudzība | Katru darba dienu no 8:00 -17:00
12 | Kanalizācijas trapu tīrīšana | Pēc nepieciešamības
13 | Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas tehniskā apkope | 1 x mēnesī
1.2.2. Ārējo kanalizācijas, t.sk. lietus kanalizācijas tīklu ikdienas tehniskā uzturēšana
2.tabula
Nr.p.k. | Pakalpojuma prasības | Izpildes laiks
1 | Prasības personāla pieejamībai | Darba dienās, reaģēšana uz izsaukumu un ierašanās 1 stundu laikā; Brīvdienās, reaģēšana uz izsaukumu un ierašanās 3 stundu laikā.
Sazvanāms 24h
2 | Ārējās kanalizācijas un aku tīrīšana. | Pēc nepieciešamības
3 | Gūliju tīrīšana | 2 x gadā, pēc nepieciešamības
4 | Lietus ūdeņu nosēdaku tīrīšana no smilšu sanesumiem. | Pēc nepieciešamības
5 | Lietus notekūdeņu cauruļu skalošana un atbrīvošana no aizsprostojuma. | Pēc nepieciešamības
1 diena
6 | Notekūdeņu kanalizācijas aku tīrīšana | 1 x gadā
7 | Kanalizācijas tīklu skalošana un aizsprostojuma novēršana | 1 darba diena
8 | Ārējo kanalizācijas sistēmas tehniskā apkope | 1 x mēnesī
1.2.3. Siltumapgādes iekšējo tīklu ikdienas tehniskā uzturēšana
3.tabula
Nr.p.k. | Pakalpojuma prasības | Izpildes laiks
1 | Prasības personāla pieejamībai | Darba dienās, reaģēšana uz izsaukumu un ierašanās 1 stundu laikā; Brīvdienās, reaģēšana uz izsaukumu un ierašanās 3 stundu laikā.
Sazvanāms 24h
2 | Avārijas novēršana | 2 stundas
3 | Siltumenerģijas tīklu cauruļvadu, to savienojumu un apkures radiatoru, avāriju neizraisošu, sūču likvidēšana | 1 darba diena
4 | Siltummezglu un to iekārtu uzraudzība | pastāvīgi
5 | Centrālās apkures sistēmas atgaisošana un normālas cirkulācijas nodrošināšana | 1 darba diena
6 | Siltummezglu un siltumtīklu ventiļu, pāreju, savienojumu un citu elementu, kā arī cauruļvadu atsevišķu posmu remonts, t.sk., rezerves daļu piegāde, siltumizolācijas atjaunošana vai nomaiņa | 5 darba dienas
7 | Siltummezglu un iekšējo siltumtīklu profilaktiskā apkope | 2 x gadā
8 | Siltumenerģijas uzskaites skaitītāju un manometru verifikācija | Saskaņā ar iekārtu Verificēšanas noteikumiem
9 | Siltumenerģijas patēriņa uzskaite, iesniedzot Piegādātājam un Pasūtītājam skaitītāja rādījumu atskaiti | 1 x mēnesī
10 | Siltummezglu un iekšējo siltumtīklu sagatavošana apkures sezonai. Akta saņemšana no siltumenerģijas piegādātāja par sistēmas gatavību. | 1 x gadā
11 | Siltummaiņu skalošana | 1 x gadā
12 | Iekšējo siltumtīklu balansēšana | 1 x gadā, pēc nepieciešamības
13 | Siltummezgla parametru koriģēšana vadības programmā (apkures sezonā) | Pēc nepieciešamības
14 | Siltumapgādes plūsmu manuālā regulēšana stāvvados (pavasara un rudens sezonā) | 2 stundas
15 | Siltumapgādes sistēmas tehniskā apkope | 1 x mēnesī
1.2.4. | Ventilācijas un mikroklimata sistēmas ikdienas tehniskā uzturēšana
4.tabula
Nr.p.k. | Pakalpojuma prasības | Izpildes laiks
1 | Prasības personāla pieejamībai | Darba dienās, reaģēšana uz izsaukumu un ierašanās 1 stundu laikā; Brīvdienās, reaģēšana uz izsaukumu un ierašanās 3 stundu laikā.
Sazvanāms 24h
2 | Avārijas novēršana | 2 stundas
3 | Ventilācijas un mikroklimata sistēmas iekārtu un mezglu ikdienas apskate | Ne mazāk kā 1 x mēnesī
4 | Ventilācijas un mikroklimata sistēmas iekārtu un mezglu remonts vai nomaiņa. | Pēc nepieciešamības
5 | Ēkas iekšējas ventilācijas un mikroklimata sistēmas elementu remonts vai nomaiņa | Pēc nepieciešamības
6 | Filtru tīrišana vai nomaiņa, rekuperatoru sīksnas nomaiņa | Pēc nepieciešamības
7 | Ventagregātu pārbaude | 1 x mēnesī
8 | Ventilātoru pārbaude | 1 x mēnesī
9 | Sadzīves ventilātoru pārbaude | 1 x mēnesī
10 | Kondicionieru pārbaude | 1 x mēnesī
11 | Kondensātora bloka pārbaude | 1 x mēnesī
1.2.5. | Gaisa sagatavošanas mašīnas apkalpošana atbistoši | tehniskās pases prasībām, pēc nepieciešamības
1.3. Ēkas iekārtu apjomi
5.tabula
Nr.p.k. | Iekārtas nosaukums | Daudzums
Objekts: Daugavpils pilsētas pašvaldības policija, Muzeja ielā 6, Daugavpils
1 | Aukstā ūdens ievadmezgls | 1gab.
2 | Siltummezgls | 1gab.
3 | Karsta ūdens sagatavošanas mezgls | 1 komplekts
4 | Apkures sistēma | 1 komplekts
5 | Ventilācijas un mikroklimata sistēma | 1 komplekts
6 | Ūdens ugunsdzesības sistēma | 1 komplekts
7 | Kanalizācijas sistēma | 1 komplekts
FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 3.daļā
„Daugavpils pilsētas pašvaldības policija”
Nr.p.k. | Nosaukums | Līgumcena mēnesī (EUR bez PVN)
1. | Ūdens apgādes sistēma
1.1. | Aukstā un siltā ūdens vada uzturēšana darba kārtībā
1.2. | Ūdens jaucējkrānu, krānu, ventiļu un aizbīdņu apkalpošana, uzturēšana darba kārtībā un remonts
1.3. | Ūdens vadu apsekošana un aktu sastādīšana par tehnisko stāvokli
1.4. | Ūdens filtru nomaiņa
1.5. | Ugunsdzēsības vada apkalpošana un uzturēšana
1.6. | Aukstā un siltā ūdens vadu remonts
1.7. | Siltā ūdens vada cirkulācijas caurules uzturēšana darba kārtībā un remonts
1.8. | Iekārtu apkalpošanu, kas saistītas ar aukstā, siltā ūdens, ugunsdzēsības un cirkulācijas nodrošināšanai
1.9. | Nodrošināt nepārtrauktu ūdens apgādes sistēmas darbību
…
Kopā mēnesī EUR bez PVN
2. | Kanalizācijas sistēma
2.1. | Kanalizācijas cauruļvadu uzturēšana, remonts un nomaiņa
2.2. | Ēku kanalizācijas cauruļvadu uzturēšana, remonts un nomaiņa
2.3. | Sanitāro telpu iekāru apkalpošana, remonts un nomaiņa
2.4. | Nodrošināt nepārtrauktu kanalizācijas sistēmas darbību
…
Kopā mēnesī EUR bez PVN
3. | Siltumapgādes sistēma
3.1. | Siltumtrašu apkalpošana, uzturēšana un remonts
3.2. | Siltumtrašu defektēšana un defekta akta iesniegšana
3.3. | Ēku iekšējo siltumtīklu apkalpošana, uzturēšana un remonts
3.4. | Siltumtīklu iekārtu apkalpošanu, uzturēšanu un remonts
3.5. | Nodrošināt nepārtrauktu siltumapgādes sistēmas darbību
Kopā mēnesī EUR bez PVN
4. | Ventilācijas sistēma
4.1. | Ventilācijas un mikroklimata sistēmas apkalpošana, uzturēšana un remonts
4.2. | Ventilācijas un mikroklimata sistēmas defektēšana un defekta akta iesniegšana
4.3. | Ēkas iekšējas ventilācijas un mikroklimata sistēmas apkalpošana, uzturēšana un remonts
4.4. | Ventilācijas un mikroklimata sistēmas iekārtu apkalpošana, uzturēšana un remonts
4.5. | Nodrošināt nepārtrauktu ventilācijas un mikroklimata sistēmas darbību
Kopā mēnesī EUR bez PVN
5. | Citas darbības
5.1. | Nodrošināt avārijas dienesta uzraudzību
5.2. | Sastādīt ikmēneša darba veikšanas aktus par paveikto mēnesī
Kopā mēnesī EUR bez PVN
Kopā mēnesī visās pozīcijās EUR bez PVN |  | 57.02
Kopējā summa par visiem pakalpojumiem 12 mēnešos EUR bez PVN: |  | 684.3
Kopējā summa par visiem pakalpojumiem 12 mēnešos EUR ar PVN:
Stundas tarifa likme nepieciešamo remontdarbu izpildei, kuri nav iekļauti ikmēneša tehniskajā apkalpošanā EUR bez PVN:
Līgums ir spēkā 12 (divpadsmit) mēnešus.
Ikmēneša apkalpošanas maksā iekļautas izmaksas par ikmēneša Sistēmu apkalpošanas darbu veikšanu, atbilstoši Tehniskai specifikācijai. Apkalpošanai nepieciešami ekspluatācijas materiāli un to piegāde un uzstādīšana, rezerves daļu, remontam nepieciešamie materiāli un to uzstādīšanas izmaksas, remontdarbu izmaksas nav iekļautas mēneša cenā. Šīs izmaksas Pasūtītājs sedz atbilstoši iepriekš iesniegtajai tāmei.
Ar Tehniskajā specifikācijā noteiktajām ēku iekārtām un Objektiem pretendents var iepazīties apskatot Objektu (-us) dabā iepriekš piesākoties pie nolikumā norādītās kontaktpersonas.
Izpildītājs apņemas piedāvāt ekspluatācijas materiālu, rezerves daļu, remontam nepieciešamo materiālu cenas un remontdarbu cenas atbilstoši vidējām cenām Latvijas Republikas teritorijā. Pasūtītājs ir tiesīgs materiālus pasūtīt arī no citiem piegādātājiem un piegādāt tos Izpildītājam nomaiņai.
Visus ekspluatācijas materiālu, rezerves daļu, remontam nepieciešamo materiālu cenas un remontdarbu izmaksas Izpildītājs iepriekš saskaņo ar Pasūtītāja pārstāvi iesniedzot tāmi. Pasūtītāja pārstāvis samērīgā termiņā izvērtē tāmi un sniedz elektronisku saskaņojumu vai atteikumu. Tikai pēc elektroniskā saskaņojuma saņemšanas no Pasūtītāja pārstāvja Izpildītājs var nodrošināt materiālu pasūtīšanu.
Sagatavoja: Daugavpils pilsētas Pašvaldības policijas vec.inspektors A.Bivka/______________________ /

## 4.d. KKC
Tehniskā specifikācija, tehniskā un finanšu piedāvājuma forma 4.daļā
„Krievu kultūras centrs”
Avārijas lokalizācija- Iespējami īsā laikā novērst avārijas situāciju inženiertīklos, to lokalizējot tikai bojātajā iecirknī.
Piemēram: Konkrētajā siltā, aukstā ūdensvada posmā atslēgšana, netraucējot ūdens padevi ēkas pārējos ūdensvada tīklos, tāpat iekšējās apkures sistēmās u.t.t.
Ja avārija ir ārējos maģistrālajos tīklos, tad lokalizē iespējami mazākā sektorā, cik atļauj inženiertīklu tehniskās iespējas, t.i. atsevišķu objektu, vai tā daļu, lai pārējie objekti pēc avārijas lokalizācijas turpina strādāt. Lokalizēt var avārijas dienests, ja ir līgums, ekspluatācijas dienests, ja tādu nav, tad TD inženieri CAOG locekļi. Lokalizācijai jānotiek iespējami īsā laikā, lai nerastos lieli materiālie zaudējumi (piem. karstā ūdens noplūde no siltumtrases) un neapdraudētu cilvēku veselību un dzīvību (pie elektrotīklu bojājumiem un iekšējiem apkures tīkliem).
Avārijas seku likvidēšana – Atkarībā no avārijas rakstura un inženiertīklu svarīguma novēršanas laiki ir noteikti ēku apsaimniekošanas noteikumos LBN. Tos var veikt avārijas dienests, ja ir līgumā atrunāts, vai pieaicināts uzņēmējs, kuram šo darbu veikšanai ir licence, tāme tiek sastādīta darbu gaitā un atbilstoši atrunātiem apjomiem avārijas aktā, kas tiek sastādīts avārijas lokalizācijas gaitā.
Piemēram: Maģistrālajos apkures tīklos ziemas apstākļos jāveic 3 stundu laikā, ja bojājums ir elektrotīklos, kas apgādā nepārtrauktas darbības iekārtas vai vājstrāvu tīklu vadības sistēmas, iespējami īsā laikā, 0,5-1st laikā, vai jāpieslēdz pie avārijas barošanas avota u.t.t.
1. Pasūtītāja Tehniskā specifikācija
Objekti:
Krievu kultūras centrs, Varšavas ielā 14, Daugavpils
1.1. Vispārīgie jautājumi:
1.1.1. Veikt ēkas (apkures sistēma/siltummezgls, ūdens un kanalizācija). Jānodrošina sistēmu nepārtraukta darbība, atbilstoši spēkā esošajiem likumiem, MK noteikumiem un Latvijas energostandartam (LEK 002) “Energoietaišu tehniskā ekspluatācija”.
1.1.2. Apkopes un atbildības robežas: atbildības robežās no siltumenerģijas piegādātāja organizācijas piederības un apkalpošanas robežās līdz siltuma mezglam (to ieskaitot) un no siltuma mezgla līdz sildierīcēm telpās (tās ieskaitot), proti, karstā ūdens apgādē – no aukstā ūdens atslēdzošas armatūras, pirms karstā ūdens sildītāja siltumpunktā līdz atslēdzošiem ventiļiem pie izlietnēm, bet apkurē – no ieejošā aizbīdņa siltumtīklā līdz atpakaļejošajam aizbīdnim siltumtīklā.
1.1.3. Veikt siltummezglu sagatavošanu jaunajai apkures sezonai, saskaņā ar Ministru kabineta 2008.gada 21.oktobra noteikumiem Nr. 876 “Siltumenerģijas piegādes un lietošanas noteikumi” un siltumenerģijas piegādātāja noteikumiem: 1.1.3.1. Uzturēt tehniskā kārtībā cauruļvadus, armatūru, siltumizmantošanas ietaises, siltumizolāciju, kontroles mēraparātus, automātiskās regulēšanas aparātus un pretavārijas drošības līdzekļus un nodrošināt to kvalificētu apkalpošanu: 1.1.3.1.1. AS “Daugavpils siltumtīkli” pārstāvja klātbūtnē veikt siltumpunktu cauruļvadu un ietaišu, kā arī siltumpunktam pievienotās siltumapgādes sistēmās hidraulisko pārbaudi ar spiedienu, kas 1,25 reizes pārsniedz darba spiedienu, bet nav zemāks par spiedienu, kas paredzēts LEK 002 4.17.9. punktā; 1.1.3.1.2. Apkures sistēmas ieregulēšana, nodrošinot normatīvo temperatūru visās telpās; 1.1.3.1.3. Dienā, kad tiek pieslēgta apkure konkrētai ēkai, tehniskās apkopes veicējs drīkst pamest ēku tikai pēc pārliecināšanās par pilnīgi visu sildķermeņu nevainojamu darbību; 1.1.3.1.4. Sekot, lai nepārsniegtu siltumtīklu temperatūras grafikā noteikto siltumnesēja atgaitas temperatūru; 1.1.3.1.5. Veikt cauruļvadu siltumizolācijas remontu un krāsošanu; 1.1.3.1.6. Noslēgventiļu regulēšanas ierīču un pievadcauruļu attīrīšana no aizsērējumiem; 1.1.3.1.7. Atgaisošanas krānu, ventiļu uzstādīšana vai nomaiņa un apkures sistēmas atgaisošana; 1.1.3.1.8. Bojāto vai nefunkcionējošo cirkulācijas sūkņu, sildķermeņu, siltuma mezgla iekārtu, regulēšanas ierīču, automātikas nomaiņa u. c. pret analogu (ja materiālu vērtība pārsniedz 30,00 eiro (trīsdesmit eiro), t.sk. PVN (tos sedz Pasūtītājs), vienlaicīgi ar darbu uzsākšanu, saskaņojot ar Pasūtītāju defekta vai avārijas aktu; 1.1.3.1.9. Ne retāk, ka reizi ceturksnī veikt ievadaizbīdņu pārbaudi, nodrošinot to pilnīgu noslēgšanu; 1.1.3.1.10. Mērīšanas līdzekļu verificēšana saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 9.janvāra noteikumiem Nr.40 „Noteikumi par valsts metroloģiskajai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu sarakstu”, kā arī kontrolmēraparatūras darbības uzraudzību.
1.1.3.2. Nodrošināt siltumapgādes sistēmas siltumnesēja kvalitātes un spiediena atbilstību pieslēgšanas tehniskajiem noteikumiem. Siltumpunktā uzstādītie ūdens filtri jātīra, kad spiediena kritums filtros pieaug līdz instrukcijā norādītajam lielumam.
1.1.3.3. Periodiski, saskaņā ar LEK 002 4.17.4.punktu, veikt siltumpunkta un pieslēgto sistēmu cauruļvadu skalošanu.
1.1.3.4. Nodrošināt Objektos iekārtu tehniskās apkopes žurnālus un veikt ierakstus žurnālos par paveiktajiem darbiem (žurnāls glabājas ēkas siltummezgla telpā), kā arī nodrošināt pieņemšanas un nodošanas akta sastādīšanu.
1.1.4. Veikt siltummezglu, apkures katlu, ventilācijas, telpu siltumapgādes un karstā ūdens piegādes sistēmas avāriju likvidēšanu jebkurā diennakts laikā, ieskaitot brīvdienas un svētku dienas.
1.1.5. Pēc pieteikuma saņemšanas avārijas likvidēšanai, nodrošināt ierašanos objektā 30 minūšu laikā.
1.2. Tehniskais apraksts
1.2.1. Iekšējo ūdens apgādes un kanalizācijas tīklu ikdienas tehniskā uzturēšana
1.tabula
Nr.p.k. | Pakalpojuma prasības | Izpildes laiks
1 | Prasības personāla pieejamībai | Darba dienās, reaģēšana uz izsaukumu un ierašanās 1 stundas laikā; Brīvdienās, reaģēšana uz izsaukumu un ierašanās 3 stundu laikā.
Sazvanāms 24h
2 | Avārijas novēršana | 2 stundas
3 | Sanmezglu ikdienas apskate | Ne mazāk kā 1 x nedēļā
4 | Izlietņu, klozetpodu, dušu, urinālu un citu santehnisko iekārtu ūdens padeves pievadcauruļu un noslēgarmatūras (krānu, vārstu, maisītāju, jaucējkrānu, spiedpogu, vārstu un tml.) remonts vai nomaiņa. Dušu sietiņu, to pievadcauruļu (tai skaitā lokano) un to turētāju remonts vai nomaiņa | Pēc nepieciešamības
5 | Kanalizācijas sūču un aizsprostojumu novēršana | Darba dienās no 8:00 -17:00 pēc izsaukuma
6 | Klozetpodu stiprinājuma, vāku un skalošanas mehānisma detaļu remonts vai nomaiņa | Darba dienās no 8:00 -17:00 pēc izsaukuma
7 | Ūdensvada un kanalizācijas tīklu aizvaru, ventiļu, pāreju, savienojumu, līkumu, sifonu, revīziju un citu elementu, kā arī pievadu un cauruļvadu atsevišķu posmu remonts, siltumizolācijas atjaunošana vai nomaiņa | 2 darba dienas
8 | Pievadu un iekšējo ūdensvadu atsevišķu posmu remonts un nomaiņa bojājumu gadījumā | Darba dienās no 8:00 -18:00
9 | Ūdensapgādes filtru tīrīšana | 2 x gadā
10 | Ūdens patēriņa skaitītāju verifikācija, remonts vai nomaiņa | Saskaņā ar iekārtu verificēšanas noteikumiem
11 | Ūdens sūkņu stacijas uzraudzība | Katru darba dienu no 8:00 -17:00
12 | Kanalizācijas trapu tīrīšana | Pēc nepieciešamības
13 | Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas tehniskā apkope | 1 x mēnesī
1.2.2. Ārējo kanalizācijas, t.sk. lietus kanalizācijas tīklu ikdienas tehniskā uzturēšana
2.tabula
Nr.p.k. | Pakalpojuma prasības | Izpildes laiks
1 | Prasības personāla pieejamībai | Darba dienās, reaģēšana uz izsaukumu un ierašanās 1 stundu laikā; Brīvdienās, reaģēšana uz izsaukumu un ierašanās 3 stundu laikā.
Sazvanāms 24h
2 | Ārējās kanalizācijas un aku tīrīšana. | Pēc nepieciešamības
3 | Gūliju tīrīšana | 2 x gadā, pēc nepieciešamības
4 | Lietus ūdeņu nosēdaku tīrīšana no smilšu sanesumiem. | Pēc nepieciešamības
5 | Lietus notekūdeņu cauruļu skalošana un atbrīvošana no aizsprostojuma. | Pēc nepieciešamības
1 diena
6 | Notekūdeņu kanalizācijas aku tīrīšana | 1 x gadā
7 | Kanalizācijas tīklu skalošana un aizsprostojuma novēršana | 1 darba diena
8 | Ārējo kanalizācijas sistēmas tehniskā apkope | 1 x mēnesī
1.2.3. Siltumapgādes iekšējo tīklu ikdienas tehniskā uzturēšana
3.tabula
Nr.p.k. | Pakalpojuma prasības | Izpildes laiks
1 | Prasības personāla pieejamībai | Darba dienās, reaģēšana uz izsaukumu un ierašanās 1 stundu laikā; Brīvdienās, reaģēšana uz izsaukumu un ierašanās 3 stundu laikā.
Sazvanāms 24h
2 | Avārijas novēršana | 2 stundas
3 | Siltumenerģijas tīklu cauruļvadu, to savienojumu un apkures radiatoru, avāriju neizraisošu, sūču likvidēšana | 1 darba diena
4 | Siltummezglu un to iekārtu uzraudzība | pastāvīgi
5 | Centrālās apkures sistēmas atgaisošana un normālas cirkulācijas nodrošināšana | 1 darba diena
6 | Siltummezglu un siltumtīklu ventiļu, pāreju, savienojumu un citu elementu, kā arī cauruļvadu atsevišķu posmu remonts, t.sk., rezerves daļu piegāde, siltumizolācijas atjaunošana vai nomaiņa | 5 darba dienas
7 | Siltummezglu un iekšējo siltumtīklu profilaktiskā apkope | 2 x gadā
8 | Siltumenerģijas uzskaites skaitītāju un manometru verifikācija | Saskaņā ar iekārtu Verificēšanas noteikumiem
9 | Siltumenerģijas patēriņa uzskaite, iesniedzot Piegādātājam un Pasūtītājam skaitītāja rādījumu atskaiti | 1 x mēnesī
10 | Siltummezglu un iekšējo siltumtīklu sagatavošana apkures sezonai. Akta saņemšana no siltumenerģijas piegādātāja par sistēmas gatavību. | 1 x gadā
11 | Siltummaiņu skalošana | 1 x gadā
12 | Iekšējo siltumtīklu balansēšana | 1 x gadā, pēc nepieciešamības
13 | Siltummezgla parametru koriģēšana vadības programmā (apkures sezonā) | Pēc nepieciešamības
14 | Siltumapgādes plūsmu manuālā regulēšana stāvvados (pavasara un rudens sezonā) | 2 stundas
15 | Siltumapgādes sistēmas tehniskā apkope | 1 x mēnesī
1.2.4. | Ventilācijas un mikroklimata sistēmas ikdienas tehniskā uzturēšana
4.tabula
1.3. Ēkas iekārtu apjomi
5.tabula
Nr.p.k. | Iekārtas nosaukums | Daudzums
Objekts: Varšavas ielā 14, Daugavpils
1 | Aukstā ūdens ievadmezgls | 1gab.
2 | Siltummezgls | 1gab.
3 | Karsta ūdens sagatavošanas mezgls | 1 komplekts
4 | Apkures sistēma | 1 komplekts
7 | Kanalizācijas sistēma | 1 komplekts
FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 4.daļā
„Krievu kultūras centrs"
Nr.p.k. | Nosaukums | Līgumcena mēnesī (EUR bez PVN)
1. | Ūdens apgādes sistēma
1.1. | Aukstā un siltā ūdens vada uzturēšana darba kārtībā
1.2. | Ūdens jaucējkrānu, krānu, ventiļu un aizbīdņu apkalpošana, uzturēšana darba kārtībā un remonts
1.3. | Ūdens vadu apsekošana un aktu sastādīšana par tehnisko stāvokli
1.4. | Ūdens filtru nomaiņa
1.5. | Ugunsdzēsības vada apkalpošana un uzturēšana
1.6. | Aukstā un siltā ūdens vadu remonts
1.7. | Siltā ūdens vada cirkulācijas caurules uzturēšana darba kārtībā un remonts
1.8. | Iekārtu apkalpošanu, kas saistītas ar aukstā, siltā ūdens, ugunsdzēsības un cirkulācijas nodrošināšanai
1.9. | Nodrošināt nepārtrauktu ūdens apgādes sistēmas darbību
…
Kopā mēnesī EUR bez PVN
2. | Kanalizācijas sistēma
2.1. | Kanalizācijas cauruļvadu uzturēšana, remonts un nomaiņa
2.2. | Ēku kanalizācijas cauruļvadu uzturēšana, remonts un nomaiņa
2.3. | Sanitāro telpu iekāru apkalpošana, remonts un nomaiņa
2.4. | Nodrošināt nepārtrauktu kanalizācijas sistēmas darbību
…
Kopā mēnesī EUR bez PVN
3. | Siltumapgādes sistēma
3.1. | Siltumtrašu apkalpošana, uzturēšana un remonts
3.2. | Siltumtrašu defektēšana un defekta akta iesniegšana
3.3. | Ēku iekšējo siltumtīklu apkalpošana, uzturēšana un remonts
3.4. | Siltumtīklu iekārtu apkalpošanu, uzturēšanu un remonts
3.5. | Nodrošināt nepārtrauktu siltumapgādes sistēmas darbību
Kopā mēnesī EUR bez PVN
5. | Citas darbības
5.1. | Nodrošināt avārijas dienesta uzraudzību
5.2. | Sastādīt ikmēneša darba veikšanas aktus par paveikto mēnesī
Kopā mēnesī EUR bez PVN
Kopā mēnesī visās pozīcijās EUR bez PVN
Kopējā summa par visiem pakalpojumiem 12 mēnešos EUR bez PVN:
Kopējā summa par visiem pakalpojumiem 12 mēnešos EUR ar PVN:
Stundas tarifa likme nepieciešamo remontdarbu izpildei, kuri nav iekļauti ikmēneša tehniskajā apkalpošanā EUR bez PVN:
Līgums ir spēkā 12 (divpadsmit) mēnešus.
Ikmēneša apkalpošanas maksā iekļautas izmaksas par ikmēneša Sistēmu apkalpošanas darbu veikšanu, atbilstoši Tehniskai specifikācijai. Apkalpošanai nepieciešami ekspluatācijas materiāli un to piegāde un uzstādīšana, rezerves daļu, remontam nepieciešamie materiāli un to uzstādīšanas izmaksas, remontdarbu izmaksas nav iekļautas mēneša cenā. Šīs izmaksas Pasūtītājs sedz atbilstoši iepriekš iesniegtajai tāmei.
Ar Tehniskajā specifikācijā noteiktajām ēku iekārtām un Objektiem pretendents var iepazīties apskatot Objektu (-us) dabā iepriekš piesākoties pie nolikumā norādītās kontaktpersonas.
Izpildītājs apņemas piedāvāt ekspluatācijas materiālu, rezerves daļu, remontam nepieciešamo materiālu cenas un remontdarbu cenas atbilstoši vidējām cenām Latvijas Republikas teritorijā. Pasūtītājs ir tiesīgs materiālus pasūtīt arī no citiem piegādātājiem un piegādāt tos Izpildītājam nomaiņai.
Visus ekspluatācijas materiālu, rezerves daļu, remontam nepieciešamo materiālu cenas un remontdarbu izmaksas Izpildītājs iepriekš saskaņo ar Pasūtītāja pārstāvi iesniedzot tāmi. Pasūtītāja pārstāvis samērīgā termiņā izvērtē tāmi un sniedz elektronisku saskaņojumu vai atteikumu. Tikai pēc elektroniskā saskaņojuma saņemšanas no Pasūtītāja pārstāvja Izpildītājs var nodrošināt materiālu pasūtīšanu.
Sagatavoja: Krievu kultūras centra vadītāja Geroida Bogdanova / _____________________ /

## 5.d. Kulturas pils
Tehniskā specifikācija, tehniskā un finanšu piedāvājuma forma 5.daļā
„Daugavpils pilsētas domes budžeta iestāde "Kultūras pils”
Avārijas lokalizācija- Iespējami īsā laikā novērst avārijas situāciju inženiertīklos, to lokalizējot tikai bojātajā iecirknī.
Piemēram: Konkrētajā siltā, aukstā ūdensvada posmā atslēgšana, netraucējot ūdens padevi ēkas pārējos ūdensvada tīklos, tāpat iekšējās apkures sistēmās u.t.t.
Ja avārija ir ārējos maģistrālajos tīklos, tad lokalizē iespējami mazākā sektorā, cik atļauj inženiertīklu tehniskās iespējas, t.i. atsevišķu objektu, vai tā daļu, lai pārējie objekti pēc avārijas lokalizācijas turpina strādāt. Lokalizēt var avārijas dienests, ja ir līgums, ekspluatācijas dienests, ja tādu nav, tad TD inženieri CAOG locekļi. Lokalizācijai jānotiek iespējami īsā laikā, lai nerastos lieli materiālie zaudējumi (piem. karstā ūdens noplūde no siltumtrases) un neapdraudētu cilvēku veselību un dzīvību (pie elektrotīklu bojājumiem un iekšējiem apkures tīkliem).
Avārijas seku likvidēšana – Atkarībā no avārijas rakstura un inženiertīklu svarīguma novēršanas laiki ir noteikti ēku apsaimniekošanas noteikumos LBN. Tos var veikt avārijas dienests, ja ir līgumā atrunāts, vai pieaicināts uzņēmējs, kuram šo darbu veikšanai ir licence, tāme tiek sastādīta darbu gaitā un atbilstoši atrunātiem apjomiem avārijas aktā, kas tiek sastādīts avārijas lokalizācijas gaitā.
Piemēram: Maģistrālajos apkures tīklos ziemas apstākļos jāveic 3 stundu laikā, ja bojājums ir elektrotīklos, kas apgādā nepārtrauktas darbības iekārtas vai vājstrāvu tīklu vadības sistēmas, iespējami īsā laikā, 0,5-1st laikā, vai jāpieslēdz pie avārijas barošanas avota u.t.t.
1. Pasūtītāja Tehniskā specifikācija
Objekti:
Daugavpils pilsētas domes budžeta iestāde "Kultūras pils", Smilšu iela 92, Daugavpils
1.1. Vispārīgie jautājumi:
1.1.1. Veikt ēkas (apkures sistēma/siltummezgls) tehnisko apkopi un atklāto trūkumu novēršanu. Jānodrošina sistēmu nepārtraukta darbība, atbilstoši spēkā esošajiem likumiem, MK noteikumiem un Latvijas energostandartam (LEK 002) “Energoietaišu tehniskā ekspluatācija”.
1.1.2. Apkopes un atbildības robežas: atbildības robežās no siltumenerģijas piegādātāja organizācijas piederības un apkalpošanas robežās līdz siltuma mezglam (to ieskaitot) un no siltuma mezgla līdz sildierīcēm telpās (tās ieskaitot), proti, karstā ūdens apgādē – no aukstā ūdens atslēdzošas armatūras, pirms karstā ūdens sildītāja siltumpunktā līdz atslēdzošiem ventiļiem pie izlietnēm, bet apkurē – no ieejošā aizbīdņa siltumtīklā līdz atpakaļejošajam aizbīdnim siltumtīklā.
1.1.3. Veikt siltummezglu sagatavošanu jaunajai apkures sezonai, saskaņā ar Ministru kabineta 2008.gada 21.oktobra noteikumiem Nr. 876 “Siltumenerģijas piegādes un lietošanas noteikumi” un siltumenerģijas piegādātāja noteikumiem: 1.1.3.1. Uzturēt tehniskā kārtībā cauruļvadus, armatūru, siltumizmantošanas ietaises, siltumizolāciju, kontroles mēraparātus, automātiskās regulēšanas aparātus un pretavārijas drošības līdzekļus un nodrošināt to kvalificētu apkalpošanu: 1.1.3.1.1. AS “Daugavpils siltumtīkli” pārstāvja klātbūtnē veikt siltumpunktu cauruļvadu un ietaišu, kā arī siltumpunktam pievienotās siltumapgādes sistēmās hidraulisko pārbaudi ar spiedienu, kas 1,25 reizes pārsniedz darba spiedienu, bet nav zemāks par spiedienu, kas paredzēts LEK 002 4.17.9. punktā; 1.1.3.1.2. Apkures sistēmas ieregulēšana, nodrošinot normatīvo temperatūru visās telpās; 1.1.3.1.3. Dienā, kad tiek pieslēgta apkure konkrētai ēkai, tehniskās apkopes veicējs drīkst pamest ēku tikai pēc pārliecināšanās par pilnīgi visu sildķermeņu nevainojamu darbību; 1.1.3.1.4. Sekot, lai nepārsniegtu siltumtīklu temperatūras grafikā noteikto siltumnesēja atgaitas temperatūru; 1.1.3.1.5. Veikt cauruļvadu siltumizolācijas remontu un krāsošanu; 1.1.3.1.6. Noslēgventiļu regulēšanas ierīču un pievadcauruļu attīrīšana no aizsērējumiem; 1.1.3.1.7. Atgaisošanas krānu, ventiļu uzstādīšana vai nomaiņa un apkures sistēmas atgaisošana; 1.1.3.1.8. Bojāto vai nefunkcionējošo cirkulācijas sūkņu, sildķermeņu, siltuma mezgla iekārtu, regulēšanas ierīču, automātikas nomaiņa u. c. pret analogu (ja materiālu vērtība pārsniedz 30,00 eiro (trīsdesmit eiro), t.sk. PVN (tos sedz Pasūtītājs), vienlaicīgi ar darbu uzsākšanu, saskaņojot ar Pasūtītāju defekta vai avārijas aktu; 1.1.3.1.9. Ne retāk, ka reizi ceturksnī veikt ievadaizbīdņu pārbaudi, nodrošinot to pilnīgu noslēgšanu; 1.1.3.1.10. Mērīšanas līdzekļu verificēšana saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 9.janvāra noteikumiem Nr.40 „Noteikumi par valsts metroloģiskajai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu sarakstu”, kā arī kontrolmēraparatūras darbības uzraudzību.
1.1.3.2. Nodrošināt siltumapgādes sistēmas siltumnesēja kvalitātes un spiediena atbilstību pieslēgšanas tehniskajiem noteikumiem. Siltumpunktā uzstādītie ūdens filtri jātīra, kad spiediena kritums filtros pieaug līdz instrukcijā norādītajam lielumam.
1.1.3.3. Periodiski, saskaņā ar LEK 002 4.17.4.punktu, veikt siltumpunkta un pieslēgto sistēmu cauruļvadu skalošanu.
1.1.3.4. Nodrošināt Objektos iekārtu tehniskās apkopes žurnālus un veikt ierakstus žurnālos par paveiktajiem darbiem (žurnāls glabājas ēkas siltummezgla telpā), kā arī nodrošināt pieņemšanas un nodošanas akta sastādīšanu.
1.1.4. Veikt siltummezglu, apkures katlu, ventilācijas, telpu siltumapgādes un karstā ūdens piegādes sistēmas avāriju likvidēšanu jebkurā diennakts laikā, ieskaitot brīvdienas un svētku dienas.
1.1.5. Pēc pieteikuma saņemšanas avārijas likvidēšanai, nodrošināt ierašanos objektā 30 minūšu laikā.
1.2. Tehniskais apraksts
1.2.3. Siltumapgādes iekšējo tīklu ikdienas tehniskā uzturēšana
Nr.p.k. | Pakalpojuma prasības | Izpildes laiks
1 | Prasības personāla pieejamībai | Darba dienās, reaģēšana uz izsaukumu un ierašanās 1 stundu laikā; Brīvdienās, reaģēšana uz izsaukumu un ierašanās 3 stundu laikā.
Sazvanāms 24h
2 | Avārijas situācijas likvidēšana | 2 stundas, pēc nepieciešamības
3 | Apkures sistēmas apsekošana, izjaukšana, sietiņu, gaisa savācēju, vārstu un ventiļu tīrīšana | 1 x mēnesī
4 | Droseļu iekārtu pārbaude | pēc nepieciešamības
5 | Ievadaizbīdņu pārbaude | 1 x mēnesī
6 | Komplektējošo ierīču pārbaude (monometru, termometru) | 1 x mēnesī
7 | Programmas pārbaude / pārprogrammēšana | 1 x 3 mēnešos
8 | Hidrauliskā pārbaude | 1 x gadā
9 | Apkures sistēmas atgaisošana | 1 x gadā, pēc nepieciešamības
10 | Apkures sistēmas ieslēgšana / izslēgšana | 2 x gadā
11 | Citi remontdarbi (siltumizolācija, dziedzeri utt.) | pēc nepieciešamības
1.3. Ēkas iekārtu apjomi
Nr.p.k. | Iekārtas nosaukums | Daudzums
Objekts: Smilšu iela 92, Daugavpils
1 | Siltummezgls | 1gab.
FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 5.daļā
"Daugavpils pilsētas domes budžeta iestāde "Kultūras pils""
Nr.p.k. | Nosaukums | Līgumcena mēnesī (EUR bez PVN)
1. | Siltumapgādes sistēma
1.1. | Apkures sistēmas apsekošana, izjaukšana, sietiņu, gaisa savācēju, vārstu un ventiļu tīrīšana
1.2. | Droseļu iekārtu pārbaude
1.3. | Ievadaizbīdņu pārbaude
1.4. | Komplektējošo ierīču pārbaude (monometru, termometru)
1.5. | Programmas pārbaude / pārprogrammēšana
1.6. | Hidrauliskā pārbaude
1.7. | Apkures sistēmas atgaisošana
1.8. | Apkures sistēmas ieslēgšana / izslēgšana
1.9. | Avārijas situācijas likvidēšana
1.10. | Citi remontdarbi (siltumizolācija, dziedzeri utt.)
Kopā mēnesī EUR bez PVN
Kopējā summa par visiem pakalpojumiem 12 mēnešos EUR bez PVN:
Kopējā summa par visiem pakalpojumiem 12 mēnešos EUR ar PVN:
Stundas tarifa likme nepieciešamo remontdarbu izpildei, kuri nav iekļauti ikmēneša tehniskajā apkalpošanā EUR bez PVN:
Līgums ir spēkā 12 (divpadsmit) mēnešus.
Ikmēneša apkalpošanas maksā iekļautas izmaksas par ikmēneša Sistēmu apkalpošanas darbu veikšanu, atbilstoši Tehniskai specifikācijai. Apkalpošanai nepieciešami ekspluatācijas materiāli un to piegāde un uzstādīšana, rezerves daļu, remontam nepieciešamie materiāli un to uzstādīšanas izmaksas, remontdarbu izmaksas nav iekļautas mēneša cenā. Šīs izmaksas Pasūtītājs sedz atbilstoši iepriekš iesniegtajai tāmei.
Ar Tehniskajā specifikācijā noteiktajām ēku iekārtām un Objektiem pretendents var iepazīties apskatot Objektu (-us) dabā iepriekš piesākoties pie nolikumā norādītās kontaktpersonas.
Izpildītājs apņemas piedāvāt ekspluatācijas materiālu, rezerves daļu, remontam nepieciešamo materiālu cenas un remontdarbu cenas atbilstoši vidējām cenām Latvijas Republikas teritorijā. Pasūtītājs ir tiesīgs materiālus pasūtīt arī no citiem piegādātājiem un piegādāt tos Izpildītājam nomaiņai.
Visus ekspluatācijas materiālu, rezerves daļu, remontam nepieciešamo materiālu cenas un remontdarbu izmaksas Izpildītājs iepriekš saskaņo ar Pasūtītāja pārstāvi iesniedzot tāmi. Pasūtītāja pārstāvis samērīgā termiņā izvērtē tāmi un sniedz elektronisku saskaņojumu vai atteikumu. Tikai pēc elektroniskā saskaņojuma saņemšanas no Pasūtītāja pārstāvja Izpildītājs var nodrošināt materiālu pasūtīšanu.
Sagatavoja: Kultūras pils vadītājs Aleksandrs Rudzs / _____________________ /

## 6.d. LCB
Tehniskā specifikācija, tehniskā un finanšu piedāvājuma forma 6.daļā
„Latgales Centrālā bibliotēka”
Avārijas lokalizācija- Iespējami īsā laikā novērst avārijas situāciju inženiertīklos, to lokalizējot tikai bojātajā iecirknī.
Piemēram: Konkrētajā aukstā ūdensvada posmā atslēgšana, netraucējot ūdens padevi ēkas pārējos ūdensvada tīklos, tāpat iekšējās apkures sistēmās u.t.t.
Avārijas seku likvidēšana – Atkarībā no avārijas rakstura un inženiertīklu svarīguma novēršanas laiki ir noteikti ēku apsaimniekošanas noteikumos LBN. Tos var veikt avārijas dienests, ja ir līgumā atrunāts, vai pieaicināts uzņēmējs, kuram šo darbu veikšanai ir licence, tāme tiek sastādīta darbu gaitā un atbilstoši atrunātiem apjomiem avārijas aktā, kas tiek sastādīts avārijas lokalizācijas gaitā.
Piemēram: Maģistrālajos apkures tīklos ziemas apstākļos jāveic 3 stundu laikā, ja bojājums ir elektrotīklos, kas apgādā nepārtrauktas darbības iekārtas vai vājstrāvu tīklu vadības sistēmas, iespējami īsā laikā, 0,5-1st laikā, vai jāpieslēdz pie avārijas barošanas avota u.t.t.
1. Pasūtītāja Tehniskā specifikācija
Objekti:
Latgales Centrālās bibliotēkas ēka, 18.novembra ielā 161, Daugavpils
Latgales Centrālās bibliotēkas filiāle Piekrastes bibliotēka, Aveņu ielā 40, Daugavpils
Latgales Centrālā bibliotēka Rīgas iela 22A, Daugavpils
1.1. Vispārīgie jautājumi:
1.1.1. Veikt ēkas (apkures sistēma/siltummezgls, ventilācijas sistēma, ūdens un kanalizācija) tehnisko apkopi un atklāto trūkumu novēršanu. Jānodrošina sistēmu nepārtraukta darbība, atbilstoši spēkā esošajiem likumiem, MK noteikumiem un Latvijas energostandartam (LEK 002) “Energoietaišu tehniskā ekspluatācija”.
1.1.2. Apkopes un atbildības robežas: atbildības robežās no siltumenerģijas piegādātāja organizācijas piederības un apkalpošanas robežās līdz siltuma mezglam (to ieskaitot) un no siltuma mezgla līdz sildierīcēm telpās (tās ieskaitot), proti, karstā ūdens apgādē – no aukstā ūdens atslēdzošas armatūras, pirms karstā ūdens sildītāja siltumpunktā līdz atslēdzošiem ventiļiem pie izlietnēm, bet apkurē – no ieejošā aizbīdņa siltumtīklā līdz atpakaļejošajam aizbīdnim siltumtīklā.
1.1.3. Veikt siltummezglu sagatavošanu jaunajai apkures sezonai, saskaņā ar Ministru kabineta 2008.gada 21.oktobra noteikumiem Nr. 876 “Siltumenerģijas piegādes un lietošanas noteikumi” un siltumenerģijas piegādātāja noteikumiem: 1.1.3.1. Uzturēt tehniskā kārtībā cauruļvadus, armatūru, siltumizmantošanas ietaises, siltumizolāciju, kontroles mēraparātus, automātiskās regulēšanas aparātus un pretavārijas drošības līdzekļus un nodrošināt to kvalificētu apkalpošanu: 1.1.3.1.1. AS “Daugavpils siltumtīkli” pārstāvja klātbūtnē veikt siltumpunktu cauruļvadu un ietaišu, kā arī siltumpunktam pievienotās siltumapgādes sistēmās hidraulisko pārbaudi ar spiedienu, kas 1,25 reizes pārsniedz darba spiedienu, bet nav zemāks par spiedienu, kas paredzēts LEK 002 4.17.9. punktā; 1.1.3.1.2. Apkures sistēmas ieregulēšana, nodrošinot normatīvo temperatūru visās telpās; 1.1.3.1.3. Dienā, kad tiek pieslēgta apkure konkrētai ēkai, tehniskās apkopes veicējs drīkst pamest ēku tikai pēc pārliecināšanās par pilnīgi visu sildķermeņu nevainojamu darbību; 1.1.3.1.4. Sekot, lai nepārsniegtu siltumtīklu temperatūras grafikā noteikto siltumnesēja atgaitas temperatūru; 1.1.3.1.5. Veikt cauruļvadu siltumizolācijas remontu un krāsošanu; 1.1.3.1.6. Noslēgventiļu regulēšanas ierīču un pievadcauruļu attīrīšana no aizsērējumiem; 1.1.3.1.7. Atgaisošanas krānu, ventiļu uzstādīšana vai nomaiņa un apkures sistēmas atgaisošana; 1.1.3.1.8. Bojāto vai nefunkcionējošo cirkulācijas sūkņu, sildķermeņu, siltuma mezgla iekārtu, regulēšanas ierīču, automātikas nomaiņa u. c. pret analogu, vienlaicīgi ar darbu uzsākšanu, saskaņojot ar Pasūtītāju defekta vai avārijas aktu; 1.1.3.1.9. Ne retāk, kā reizi pusgadā veikt ievadaizbīdņu pārbaudi, nodrošinot to pilnīgu noslēgšanu; 1.1.3.1.10. Mērīšanas līdzekļu verificēšana saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 9.janvāra noteikumiem Nr.40 „Noteikumi par valsts metroloģiskajai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu sarakstu”, kā arī kontrolmēraparatūras darbības uzraudzību.
1.1.3.2. Nodrošināt siltumapgādes sistēmas siltumnesēja kvalitātes un spiediena atbilstību pieslēgšanas tehniskajiem noteikumiem. Siltumpunktā uzstādītie ūdens filtri jātīra, kad spiediena kritums filtros pieaug līdz instrukcijā norādītajam lielumam.
1.1.3.3. Periodiski, saskaņā ar LEK 002 4.17.4.punktu, veikt siltumpunkta un pieslēgto sistēmu cauruļvadu skalošanu.
1.1.3.4. Nodrošināt Objektos iekārtu tehniskās apkopes žurnālus un veikt ierakstus žurnālos par paveiktajiem darbiem, kā arī nodrošināt pieņemšanas un nodošanas akta sastādīšanu.
1.1.4. Veikt siltummezglu, kanalizācijas, ūdens apgādes, telpu siltumapgādes sistēmas avāriju likvidēšanu jebkurā diennakts laikā, ieskaitot brīvdienas un svētku dienas.
1.1.5. Pēc pieteikuma saņemšanas avārijas likvidēšanai, nodrošināt ierašanos objektā 30 minūšu laikā.
1.2. Tehniskais apraksts
1.2.1. Iekšējo ūdens apgādes un kanalizācijas tīklu ikdienas tehniskā uzturēšana
1.tabula
Nr.p.k. | Pakalpojuma prasības | Izpildes laiks
1 | Prasības personāla pieejamībai | Darba dienās, reaģēšana uz izsaukumu un ierašanās 2 stundas laikā.
Sazvanāms 24h
2 | Avārijas novēršana | 2 stundas
3 | Kanalizācijas sūču un aizsprostojumu novēršana | Darba dienās no 9:00 -17:00 pēc izsaukuma
4 | Ūdensvada un kanalizācijas tīklu aizvaru, ventiļu, pāreju, savienojumu, līkumu, sifonu, revīziju un citu elementu, kā arī pievadu un cauruļvadu atsevišķu posmu remonts, siltumizolācijas atjaunošana vai nomaiņa | 2 darba dienas
5 | Pievadu un iekšējo ūdensvadu atsevišķu posmu remonts un nomaiņa bojājumu gadījumā | Darba dienās no 9:00 -17:00
1.2.2. Lietus kanalizācijas tīklu ikdienas tehniskā uzturēšana
2.tabula
Nr.p.k. | Pakalpojuma prasības | Izpildes laiks
1 | Prasības personāla pieejamībai | Darba dienās, reaģēšana uz izsaukumu un ierašanās 2 stundu laikā.
Sazvanāms 24h
2 | Notekūdeņu kanalizācijas aku tīrīšana | Pēc nepieciešamības
3 | Lietus ūdeņu nosēdaku tīrīšana no smilšu sanesumiem. | Pēc nepieciešamības
4 | Lietus notekūdeņu cauruļu skalošana un atbrīvošana no aizsprostojuma. | Pēc nepieciešamības
1 diena
1.2.3. Siltumapgādes iekšējo tīklu ikdienas tehniskā uzturēšana
3.tabula
Nr.p.k. | Pakalpojuma prasības | Izpildes laiks
1 | Prasības personāla pieejamībai | Darba dienās, reaģēšana uz izsaukumu un ierašanās 2 stundu laikā.
Sazvanāms 24h
2 | Avārijas novēršana | 2 stundas
3 | Siltumenerģijas tīklu cauruļvadu, to savienojumu un apkures radiatoru, avāriju neizraisošu, sūču likvidēšana | 1 darba diena
4 | Centrālās apkures sistēmas atgaisošana un normālas cirkulācijas nodrošināšana | 1 darba diena
5 | Siltummezglu un siltumtīklu ventiļu, pāreju, savienojumu un citu elementu, kā arī cauruļvadu atsevišķu posmu remonts, t.sk., rezerves daļu piegāde, siltumizolācijas atjaunošana vai nomaiņa | 5 darba dienas
6 | Siltummezglu un iekšējo siltumtīklu profilaktiskā apkope | 1 x gadā
7 | Siltumenerģijas uzskaites skaitītāju un manometru verifikācija | Saskaņā ar iekārtu Verificēšanas noteikumiem
8 | Siltummezgla pieslēgšana un izslēgšana | Pēc nepieciešamības
9 | Siltummezglu un iekšējo siltumtīklu sagatavošana apkures sezonai. | 1 x gadā
10 | Siltummezgla parametru koriģēšana vadības programmā (apkures sezonā) | Pēc nepieciešamības
11 | Siltumapgādes sistēmas apskate un vadības programmas pārbaude | 1 x mēnesī apkures sezonā
1.2.4. | Ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmas ikdienas tehniskā uzturēšana
4.tabula
Nr.p.k. | Pakalpojuma prasības | Izpildes laiks
1 | Prasības personāla pieejamībai | Darba dienās, reaģēšana uz izsaukumu un ierašanās 2 stundu laikā.
Sazvanāms darbadienās no 9:00 -17:00
2 | Avārijas novēršana | 2 stundas
3 | Ventilācijas sistēmas iekārtu un mezglu apskate | 4 x gadā
4 | Gaisa kondicionēšanas sistēmas iekārtu un mezglu apskate | 2 x gadā
5 | Ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmas iekārtu un mezglu, sadzīves ventilatoru remonts vai nomaiņa. | Pēc nepieciešamības
6 | Ēkas iekšējas ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmas elementu remonts vai nomaiņa | Pēc nepieciešamības
7 | Filtru nomaiņa | 1 x gadā
8 | Ventailācijas iekārtas elektrisko un mehānisko mezglu un elementu pārbaude | 2 x gadā
9 | Gaisa kondicionēšanas iekārtu elektrisko un mehānisko mezglu un elementu pārbaude | 2 x gadā
10 | Ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmas tehniskā apkope | 2 x gadā
1.3. Ēkas iekārtu apjomi
5.tabula
Nr.p.k. | Iekārtas nosaukums | Daudzums
Objekts: | Jaunbūves bibliotēka, 18.novembra ielā 161, Daugavpils
1 | Aukstā ūdens ievadmezgls | 1gab.
2 | Siltummezgls | 1gab.
3 | Kanalizācijas sistēma | 1 komplekts
4 | Ventilācijas sistēma | 1 komplekts
Objekts: | Latgales Centrālā bibliotēka, Rīgas iela 22A, Daugavpils
1 | Ventilācijas sistēma | 1 komplekts
2 | Gaisa kondicionēšanas sistēmas (split sistēmas) | 8 komplekti
Objekts: | Piekrastes bibliotēka, Aveņu iela 40, Daugavpils
1 | Gaisa kondicionēšanas sistēmas (split sistēmas) | 2 komplekti
FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 6.daļā
"Latgales Centrālā bibliotēka"
Nr.p.k. | Nosaukums | Līgumcena mēnesī (EUR bez PVN)
1. | Ūdens apgādes sistēma
1.1. | Aukstā ūdens vadu uzturēšana un remonts
1.2. | Nodrošināt nepārtrauktu ūdens apgādes sistēmas darbību
…
Kopā mēnesī EUR bez PVN
2. | Kanalizācijas sistēma
2.1. | Kanalizācijas cauruļvadu remonts un nomaiņa
2.2. | Nodrošināt nepārtrauktu kanalizācijas sistēmas darbību
…
Kopā mēnesī EUR bez PVN
3. | Siltumapgādes sistēma
3.1. | Siltumtīklu iekārtu apkalpošana, uzturēšanu un remonts
3.2. | Nodrošināt nepārtrauktu siltumapgādes sistēmas darbību
…
Kopā mēnesī EUR bez PVN
4. | Ventilācijas sistēma
4.1. | Ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmas un iekārtu apkalpošana, uzturēšana un remonts
4.2. | Nodrošināt nepārtrauktu ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmas darbību
Kopā mēnesī EUR bez PVN
5. | Citas darbības
Kopā mēnesī EUR bez PVN
Kopā mēnesī visās pozīcijās EUR bez PVN
Kopējā summa par visiem pakalpojumiem 12 mēnešos EUR bez PVN:
Kopējā summa par visiem pakalpojumiem 12 mēnešos EUR ar PVN:
Stundas tarifa likme nepieciešamo remontdarbu izpildei, kuri nav iekļauti ikmēneša tehniskajā apkalpošanā EUR bez PVN:
Līgums ir spēkā 12 (divpadsmit) mēnešus.
Ikmēneša apkalpošanas maksā iekļautas izmaksas par ikmēneša Sistēmu apkalpošanas darbu veikšanu, atbilstoši Tehniskai specifikācijai. Apkalpošanai nepieciešamie ekspluatācijas materiāli un to piegāde un uzstādīšana, rezerves daļu, remontam nepieciešamie materiāli un to uzstādīšanas izmaksas, remontdarbu izmaksas nav iekļautas mēneša cenā. Šīs izmaksas Pasūtītājs sedz atbilstoši iepriekš iesniegtajai tāmei.
Ar Tehniskajā specifikācijā noteiktajām ēku iekārtām un Objektiem pretendents var iepazīties apskatot Objektu (-us) dabā iepriekš piesākoties pie nolikumā norādītās kontaktpersonas.
Izpildītājs apņemas piedāvāt ekspluatācijas materiālu, rezerves daļu, remontam nepieciešamo materiālu cenas un remontdarbu cenas atbilstoši vidējām cenām Latvijas Republikas teritorijā. Pasūtītājs ir tiesīgs materiālus pasūtīt arī no citiem piegādātājiem un piegādāt tos Izpildītājam nomaiņai.
Visus ekspluatācijas materiālu, rezerves daļu, remontam nepieciešamo materiālu cenas un remontdarbu izmaksas Izpildītājs iepriekš saskaņo ar Pasūtītāja pārstāvi iesniedzot tāmi. Pasūtītāja pārstāvis samērīgā termiņā izvērtē tāmi un sniedz elektronisku saskaņojumu vai atteikumu. Tikai pēc elektroniskā saskaņojuma saņemšanas no Pasūtītāja pārstāvja Izpildītājs var nodrošināt materiālu pasūtīšanu.
Sagatavoja: Latgales Centrālās bibliotēkas saimniecības daļas vadītājs ____________________ /A. Lociks/

## 7.d. PSATC
Tehniskā specifikācija, tehniskā un finanšu piedāvājuma forma 7.daļā
„Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālais centrs”
Avārijas lokalizācija- Iespējami īsā laikā novērst avārijas situāciju inženiertīklos, to lokalizējot tikai bojātajā iecirknī.
Piemēram: Konkrētajā siltā, aukstā ūdensvada posmā atslēgšana, netraucējot ūdens padevi ēkas pārējos ūdensvada tīklos, tāpat iekšējās apkures sistēmās u.t.t.
Ja avārija ir ārējos maģistrālajos tīklos, tad lokalizē iespējami mazākā sektorā, cik atļauj inženiertīklu tehniskās iespējas, t.i. atsevišķu objektu, vai tā daļu, lai pārējie objekti pēc avārijas lokalizācijas turpina strādāt. Lokalizēt var avārijas dienests, ja ir līgums, ekspluatācijas dienests, ja tādu nav, tad TD inženieri CAOG locekļi. Lokalizācijai jānotiek iespējami īsā laikā, lai nerastos lieli materiālie zaudējumi (piem. karstā ūdens noplūde no siltumtrases) un neapdraudētu cilvēku veselību un dzīvību (pie elektrotīklu bojājumiem un iekšējiem apkures tīkliem).
Avārijas seku likvidēšana – Atkarībā no avārijas rakstura un inženiertīklu svarīguma novēršanas laiki ir noteikti ēku apsaimniekošanas noteikumos LBN. Tos var veikt avārijas dienests, ja ir līgumā atrunāts, vai pieaicināts uzņēmējs, kuram šo darbu veikšanai ir licence, tāme tiek sastādīta darbu gaitā un atbilstoši atrunātiem apjomiem avārijas aktā, kas tiek sastādīts avārijas lokalizācijas gaitā.
Piemēram: Maģistrālajos apkures tīklos ziemas apstākļos jāveic 3 stundu laikā, ja bojājums ir elektrotīklos, kas apgādā nepārtrauktas darbības iekārtas vai vājstrāvu tīklu vadības sistēmas, iespējami īsā laikā, 0,5-1st laikā, vai jāpieslēdz pie avārijas barošanas avota u.t.t.
1. Pasūtītāja Tehniskā specifikācija
Objekti:
Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālā centra saimniecības korpuss (centrālais siltummezgls), 18.novembra 354a, Daugavpils
Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālā centra siltummezgls (2.korpuss 1.stāvs), 18.novembra 354a, Daugavpils
Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālā centra dzīvojamā māja, 18.novembra 354v, Daugavpils
Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālā centra gridas apkures konturs (saimniecības korpuss - veļas mazgatāva), 18.novembra 354a, Daugavpils
Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālā centra ventilācijas sistēmas konturs (saimniecības korpuss - veļas mazgatāva), 18.novembra 354a, Daugavpils
Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālā centra automātikas ierīces, 18.novembra 354a, Daugavpils
1.1. Vispārīgie jautājumi:
1.1.1. Veikt ēkas (apkures sistēma/siltummezgls, ventilācijas sistēma, grīdas apkūre, automatikas ierīces). Jānodrošina sistēmu nepārtraukta darbība, atbilstoši spēkā esošajiem likumiem, MK noteikumiem un Latvijas energostandartam (LEK 002) “Energoietaišu tehniskā ekspluatācija”.
1.1.2. Apkopes un atbildības robežas: atbildības robežās no siltumenerģijas piegādātāja organizācijas piederības un apkalpošanas robežās līdz siltuma mezglam (to ieskaitot) un no siltuma mezgla līdz sildierīcēm telpās (tās ieskaitot), proti, karstā ūdens apgādē – no aukstā ūdens atslēdzošas armatūras, pirms karstā ūdens sildītāja siltumpunktā līdz atslēdzošiem ventiļiem pie izlietnēm, bet apkurē – no ieejošā aizbīdņa siltumtīklā līdz atpakaļejošajam aizbīdnim siltumtīklā.
1.1.3. Veikt siltummezglu sagatavošanu jaunajai apkures sezonai, saskaņā ar Ministru kabineta 2008.gada 21.oktobra noteikumiem Nr. 876 “Siltumenerģijas piegādes un lietošanas noteikumi” un siltumenerģijas piegādātāja noteikumiem: 1.1.3.1. Uzturēt tehniskā kārtībā cauruļvadus, armatūru, siltumizmantošanas ietaises, siltumizolāciju, kontroles mēraparātus, automātiskās regulēšanas aparātus un pretavārijas drošības līdzekļus un nodrošināt to kvalificētu apkalpošanu: 1.1.3.1.1. AS “Daugavpils siltumtīkli” pārstāvja klātbūtnē veikt siltumpunktu cauruļvadu un ietaišu, kā arī siltumpunktam pievienotās siltumapgādes sistēmās hidraulisko pārbaudi ar spiedienu, kas 1,25 reizes pārsniedz darba spiedienu, bet nav zemāks par spiedienu, kas paredzēts LEK 002 4.17.9. punktā; 1.1.3.1.2. Apkures sistēmas ieregulēšana, nodrošinot normatīvo temperatūru visās telpās; 1.1.3.1.3. Bojāto vai nefunkcionējošo cirkulācijas sūkņu, sildķermeņu, siltuma mezgla iekārtu, regulēšanas ierīču, automātikas nomaiņa u. c. pret analogu (ja materiālu vērtība pārsniedz 30,00 eiro (trīsdesmit eiro), t.sk. PVN (tos sedz Pasūtītājs), vienlaicīgi ar darbu uzsākšanu, saskaņojot ar Pasūtītāju defekta vai avārijas aktu; 1.1.3.1.4. Ne retāk, ka reizi ceturksnī veikt ievadaizbīdņu pārbaudi, nodrošinot to pilnīgu noslēgšanu;
1.1.3.2. Nodrošināt siltumapgādes sistēmas siltumnesēja kvalitātes un spiediena atbilstību pieslēgšanas tehniskajiem noteikumiem. Siltumpunktā uzstādītie ūdens filtri jātīra, kad spiediena kritums filtros pieaug līdz instrukcijā norādītajam lielumam.
1.1.3.3. Nodrošināt Objektos iekārtu tehniskās apkopes žurnālus un veikt ierakstus žurnālos par paveiktajiem darbiem (žurnāls glabājas ēkas siltummezgla telpā), kā arī nodrošināt pieņemšanas un nodošanas akta sastādīšanu.
1.1.4. Veikt siltummezglu, apkures katlu, ventilācijas, telpu siltumapgādes un karstā ūdens piegādes sistēmas avāriju likvidēšanu jebkurā diennakts laikā, ieskaitot brīvdienas un svētku dienas.
1.1.5. Pēc pieteikuma saņemšanas avārijas likvidēšanai, nodrošināt ierašanos objektā 30 minūšu laikā.
1.2. Tehniskais apraksts
1.2.3. Siltumapgādes iekšējo tīklu tehniskā uzturēšana
3.tabula
Nr.p.k. | Pakalpojuma prasības | Izpildes laiks
1 | Prasības personāla pieejamībai | Darba dienās, reaģēšana uz izsaukumu un ierašanās 1 stundu laikā; Brīvdienās, reaģēšana uz izsaukumu un ierašanās 3 stundu laikā.
Sazvanāms 24h
2 | Avārijas novēršana | 2 stundas
4 | Siltummezglu un to iekārtu uzraudzība | pastāvīgi
5 | Centrālās apkures sistēmas atgaisošana un normālas cirkulācijas nodrošināšana | 1 darba diena
6 | Siltummezglu profilaktiskā apkope | 2 x gadā
7 | Siltumenerģijas uzskaites skaitītāju un manometru verifikācija | Saskaņā ar iekārtu Verificēšanas noteikumiem
8 | Siltummezglu sagatavošana apkures sezonai. Akta saņemšana no siltumenerģijas piegādātāja par sistēmas gatavību. | 1 x gadā
9 | Siltummezgla parametru koriģēšana vadības programmā (apkures sezonā) | Pēc nepieciešamības
10 | Siltumapgādes sistēmas tehniskā apkope | 1 x mēnesī
1.2.4. | Ventilācijas un mikroklimata sistēmas tehniskā uzturēšana
4.tabula
Nr.p.k. | Pakalpojuma prasības | Izpildes laiks
1 | Prasības personāla pieejamībai | Darba dienās, reaģēšana uz izsaukumu un ierašanās 1 stundu laikā; Brīvdienās, reaģēšana uz izsaukumu un ierašanās 3 stundu laikā.
Sazvanāms 24h
2 | Avārijas novēršana | 2 stundas
3 | Ventilācijas un mikroklimata sistēmas iekārtu un mezglu ikdienas apskate | Ne mazāk kā 1 x mēnesī
4 | Ventilācijas un mikroklimata sistēmas iekārtu un mezglu remonts vai nomaiņa. | Pēc nepieciešamības
6 | Filtru tīrišana vai nomaiņa, rekuperatoru sīksnas nomaiņa | Pēc nepieciešamības
7 | Ventagregātu pārbaude | 1 x mēnesī
8 | Ventilātoru pārbaude | 1 x mēnesī
9 | Kondensātora bloka pārbaude | 1 x mēnesī
10 | Ventilācijas un mikroklimata sistēmas tehniskā apkope | 1 x mēnesī
1.3. Ēkas iekārtu apjomi
5.tabula
Nr.p.k. | Iekārtas nosaukums | Daudzums
Objekts: | Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālā centra saimniecības korpuss (centrālais siltummezgls), 18.novembra 354a, Daugavpils
1 | Aukstā ūdens ievadmezgls | 1gab.
2 | Siltummezgls | 1gab.
3 | Karsta ūdens sagatavošanas mezgls | 1 komplekts
4 | Apkures sistēma | 1 komplekts
Objekts: | Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālā centra siltummezgls ( 2.korpuss 1.stāvs), 18.novembra 354a, Daugavpils
1 | Siltummezgls | 1gab.
Objekts: | Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālā centra dzīvojamā māja, 18.novembra 354v, Daugavpils
1 | Aukstā ūdens ievadmezgls | 1gab.
2 | Siltummezgls | 1gab.
3 | Karsta ūdens sagatavošanas mezgls | 1 komplekts
4 | Apkures sistēma | 1 komplekts
Objekts: | Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālā centra grīdas apkures konturs (saimniecības korpuss - veļas mazgātava), 18.novembra 354a, Daugavpils
1 | Apkures sistēma | 1 komplekts
2 | Ventilācijas un mikroklimata sistēma | 1 komplekts
Objekts: | Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālā centra ventilācijas sistēmas konturs (saimniecības korpuss - veļas mazgātava), 18.novembra 354a, Daugavpils
1 | Ventilācijas un mikroklimata sistēma | 1 komplekts
Objekts: | Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālā centra automātikas ierīces, 18.novembra 354a, Daugavpils
1 | Siltummezgls
2 | Karsta ūdens sagatavošanas mezgls | 1 komplekts
3 | Apkures sistēma | 1 komplekts
4 | Ventilācijas un mikroklimata sistēma | 1 komplekts
FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 7.daļā
"Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālais centrs"
Nr.p.k. | Nosaukums | Līgumcena mēnesī (EUR bez PVN)
1. | Ūdens apgādes sistēma
1.1. | Nodrošināt nepārtrauktu ūdens apgādes sistēmas darbību
…
Kopā mēnesī EUR bez PVN
2 | Siltumapgādes sistēma
2.1. | Siltumtrašu apkalpošana, uzturēšana un remonts
2.2. | Siltumtrašu defektēšana un defekta akta iesniegšana
2.3. | Siltumtīklu iekārtu apkalpošanu, uzturēšanu un remonts
2.4. | Nodrošināt nepārtrauktu siltumapgādes sistēmas darbību
Kopā mēnesī EUR bez PVN
3 | Ventilācijas sistēma
3.1. | Ventilācijas un mikroklimata sistēmas apkalpošana, uzturēšana un remonts
3.2. | Ventilācijas un mikroklimata sistēmas defektēšana un defekta akta iesniegšana
3.3. | Ventilācijas un mikroklimata sistēmas iekārtu apkalpošana, uzturēšana un remonts
3.4. | Nodrošināt nepārtrauktu ventilācijas un mikroklimata sistēmas darbību
Kopā mēnesī EUR bez PVN
Kopā mēnesī visās pozīcijās EUR bez PVN
Kopējā summa par visiem pakalpojumiem 12 mēnešos EUR bez PVN:
Remontu darbu izmaksas (ne vairāk kā 50% no kopējas summas par visiem pakalpojumiem EUR bez PVN:
Pavisam kopā (par visiem pakalpojumiem 12 mēnešiem+remontdarbu izmaksas) EUR bez PVN:
Pavisam kopā (par visiem pakalpojumiem 12 mēnešiem+remontdarbu izmaksas) EUR ar PVN:
Stundas tarifa likme nepieciešamo remontdarbu izpildei, kuri nav iekļauti ikmēneša tehniskajā apkalpošanā EUR bez PVN:
Līgums ir spēkā 12 (divpadsmit) mēnešus.
Ikmēneša apkalpošanas maksā iekļautas izmaksas par ikmēneša Sistēmu apkalpošanas darbu veikšanu, atbilstoši Tehniskai specifikācijai. Apkalpošanai nepieciešami ekspluatācijas materiāli un to piegāde un uzstādīšana, rezerves daļu, remontam nepieciešamie materiāli un to uzstādīšanas izmaksas, remontdarbu izmaksas nav iekļautas mēneša cenā. Šīs izmaksas Pasūtītājs sedz atbilstoši iepriekš iesniegtajai tāmei.
Ar Tehniskajā specifikācijā noteiktajām ēku iekārtām un Objektiem pretendents var iepazīties apskatot Objektu (-us) dabā iepriekš piesākoties pie nolikumā norādītās kontaktpersonas.
Izpildītājs apņemas piedāvāt ekspluatācijas materiālu, rezerves daļu, remontam nepieciešamo materiālu cenas un remontdarbu cenas atbilstoši vidējām cenām Latvijas Republikas teritorijā. Pasūtītājs ir tiesīgs materiālus pasūtīt arī no citiem piegādātājiem un piegādāt tos Izpildītājam nomaiņai.
Visus ekspluatācijas materiālu, rezerves daļu, remontam nepieciešamo materiālu cenas un remontdarbu izmaksas Izpildītājs iepriekš saskaņo ar Pasūtītāja pārstāvi iesniedzot tāmi. Pasūtītāja pārstāvis samērīgā termiņā izvērtē tāmi un sniedz elektronisku saskaņojumu vai atteikumu. Tikai pēc elektroniskā saskaņojuma saņemšanas no Pasūtītāja pārstāvja Izpildītājs var nodrošināt materiālu pasūtīšanu.
Sagatavoja: Daugavpils pensionāru sociālās aprūpes teritoriālā centra saimniecības vadītāja __________________ I.Samule

## 8.d. Priedite
Tehniskā specifikācija, tehniskā un finanšu piedāvājuma forma 8.daļā
„Bērnunama-patversmes "Priedīte”
Avārijas lokalizācija- Iespējami īsā laikā novērst avārijas situāciju inženiertīklos, to lokalizējot tikai bojātajā iecirknī.
Piemēram: Konkrētajā siltā, aukstā ūdensvada posmā atslēgšana, netraucējot ūdens padevi ēkas pārējos ūdensvada tīklos, tāpat iekšējās apkures sistēmās u.t.t.
Ja avārija ir ārējos maģistrālajos tīklos, tad lokalizē iespējami mazākā sektorā, cik atļauj inženiertīklu tehniskās iespējas, t.i. atsevišķu objektu, vai tā daļu, lai pārējie objekti pēc avārijas lokalizācijas turpina strādāt. Lokalizēt var avārijas dienests, ja ir līgums, ekspluatācijas dienests, ja tādu nav, tad TD inženieri CAOG locekļi. Lokalizācijai jānotiek iespējami īsā laikā, lai nerastos lieli materiālie zaudējumi (piem. karstā ūdens noplūde no siltumtrases) un neapdraudētu cilvēku veselību un dzīvību (pie elektrotīklu bojājumiem un iekšējiem apkures tīkliem).
Avārijas seku likvidēšana – Atkarībā no avārijas rakstura un inženiertīklu svarīguma novēršanas laiki ir noteikti ēku apsaimniekošanas noteikumos LBN. Tos var veikt avārijas dienests, ja ir līgumā atrunāts, vai pieaicināts uzņēmējs, kuram šo darbu veikšanai ir licence, tāme tiek sastādīta darbu gaitā un atbilstoši atrunātiem apjomiem avārijas aktā, kas tiek sastādīts avārijas lokalizācijas gaitā.
Piemēram: Maģistrālajos apkures tīklos ziemas apstākļos jāveic 3 stundu laikā, ja bojājums ir elektrotīklos, kas apgādā nepārtrauktas darbības iekārtas vai vājstrāvu tīklu vadības sistēmas, iespējami īsā laikā, 0,5-1st laikā, vai jāpieslēdz pie avārijas barošanas avota u.t.t.
1. Pasūtītāja Tehniskā specifikācija
Objekti:
Bērnunams-patversme ”Priedīte”, Turaidas iela 36, Daugavpils
1.1. Vispārīgie jautājumi:
1.1.1. Veikt ēkas (apkures sistēma/siltummezgls, ūdens un kanalizācija). Jānodrošina sistēmu nepārtraukta darbība, atbilstoši spēkā esošajiem likumiem, MK noteikumiem un Latvijas energostandartam (LEK 002) “Energoietaišu tehniskā ekspluatācija”.
1.1.2. Apkopes un atbildības robežas: atbildības robežās no siltumenerģijas piegādātāja organizācijas piederības un apkalpošanas robežās līdz siltuma mezglam (to ieskaitot) un no siltuma mezgla līdz sildierīcēm telpās (tās ieskaitot), proti, karstā ūdens apgādē – no aukstā ūdens atslēdzošas armatūras, pirms karstā ūdens sildītāja siltumpunktā līdz atslēdzošiem ventiļiem pie izlietnēm, bet apkurē – no ieejošā aizbīdņa siltumtīklā līdz atpakaļejošajam aizbīdnim siltumtīklā.
1.1.3. Veikt siltummezglu sagatavošanu jaunajai apkures sezonai, saskaņā ar Ministru kabineta 2008.gada 21.oktobra noteikumiem Nr. 876 “Siltumenerģijas piegādes un lietošanas noteikumi” un siltumenerģijas piegādātāja noteikumiem: 1.1.3.1. Uzturēt tehniskā kārtībā cauruļvadus, armatūru, siltumizmantošanas ietaises, siltumizolāciju, kontroles mēraparātus, automātiskās regulēšanas aparātus un pretavārijas drošības līdzekļus un nodrošināt to kvalificētu apkalpošanu: 1.1.3.1.1. AS “Daugavpils siltumtīkli” pārstāvja klātbūtnē veikt siltumpunktu cauruļvadu un ietaišu, kā arī siltumpunktam pievienotās siltumapgādes sistēmās hidraulisko pārbaudi ar spiedienu, kas 1,25 reizes pārsniedz darba spiedienu, bet nav zemāks par spiedienu, kas paredzēts LEK 002 4.17.9. punktā; 1.1.3.1.2. Apkures sistēmas ieregulēšana, nodrošinot normatīvo temperatūru visās telpās; 1.1.3.1.3. Dienā, kad tiek pieslēgta apkure konkrētai ēkai, tehniskās apkopes veicējs drīkst pamest ēku tikai pēc pārliecināšanās par pilnīgi visu sildķermeņu nevainojamu darbību; 1.1.3.1.4. Sekot, lai nepārsniegtu siltumtīklu temperatūras grafikā noteikto siltumnesēja atgaitas temperatūru; 1.1.3.1.5. Veikt cauruļvadu siltumizolācijas remontu un krāsošanu; 1.1.3.1.6. Noslēgventiļu regulēšanas ierīču un pievadcauruļu attīrīšana no aizsērējumiem; 1.1.3.1.7. Atgaisošanas krānu, ventiļu uzstādīšana vai nomaiņa un apkures sistēmas atgaisošana; 1.1.3.1.8. Bojāto vai nefunkcionējošo cirkulācijas sūkņu, sildķermeņu, siltuma mezgla iekārtu, regulēšanas ierīču, automātikas nomaiņa u. c. pret analogu (ja materiālu vērtība pārsniedz 30,00 eiro (trīsdesmit eiro), t.sk. PVN (tos sedz Pasūtītājs), vienlaicīgi ar darbu uzsākšanu, saskaņojot ar Pasūtītāju defekta vai avārijas aktu; 1.1.3.1.9. Ne retāk, ka reizi ceturksnī veikt ievadaizbīdņu pārbaudi, nodrošinot to pilnīgu noslēgšanu; 1.1.3.1.10. Mērīšanas līdzekļu verificēšana saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 9.janvāra noteikumiem Nr.40 „Noteikumi par valsts metroloģiskajai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu sarakstu”, kā arī kontrolmēraparatūras darbības uzraudzību.
1.1.3.2. Nodrošināt siltumapgādes sistēmas siltumnesēja kvalitātes un spiediena atbilstību pieslēgšanas tehniskajiem noteikumiem. Siltumpunktā uzstādītie ūdens filtri jātīra, kad spiediena kritums filtros pieaug līdz instrukcijā norādītajam lielumam.
1.1.3.3. Periodiski, saskaņā ar LEK 002 4.17.4.punktu, veikt siltumpunkta un pieslēgto sistēmu cauruļvadu skalošanu.
1.1.3.4. Nodrošināt Objektos iekārtu tehniskās apkopes žurnālus un veikt ierakstus žurnālos par paveiktajiem darbiem (žurnāls glabājas ēkas siltummezgla telpā), kā arī nodrošināt pieņemšanas un nodošanas akta sastādīšanu.
1.1.4. Veikt siltummezglu, apkures katlu, ventilācijas, telpu siltumapgādes un karstā ūdens piegādes sistēmas avāriju likvidēšanu jebkurā diennakts laikā, ieskaitot brīvdienas un svētku dienas.
1.1.5. Pēc pieteikuma saņemšanas avārijas likvidēšanai, nodrošināt ierašanos objektā 30 minūšu laikā.
1.2. Tehniskais apraksts
1.2.1. Iekšējo ūdens apgādes un kanalizācijas tīklu ikdienas tehniskā uzturēšana
1.tabula
Nr.p.k. | Pakalpojuma prasības | Izpildes laiks
1 | Prasības personāla pieejamībai | Darba dienās, reaģēšana uz izsaukumu un ierašanās 1 stundas laikā; Brīvdienās, reaģēšana uz izsaukumu un ierašanās 3 stundu laikā.
Sazvanāms 24h
2 | Avārijas novēršana | 2 stundas
3 | Sanmezglu ikdienas apskate | Ne mazāk kā 1 x nedēļā
4 | Izlietņu, klozetpodu, dušu, urinālu un citu santehnisko iekārtu ūdens padeves pievadcauruļu un noslēgarmatūras (krānu, vārstu, maisītāju, jaucējkrānu, spiedpogu, vārstu un tml.) remonts vai nomaiņa. Dušu sietiņu, to pievadcauruļu (tai skaitā lokano) un to turētāju remonts vai nomaiņa | Pēc nepieciešamības
5 | Kanalizācijas sūču un aizsprostojumu novēršana | Darba dienās no 8:00 -17:00 pēc izsaukuma
6 | Klozetpodu stiprinājuma, vāku un skalošanas mehānisma detaļu remonts vai nomaiņa | Darba dienās no 8:00 -17:00 pēc izsaukuma
7 | Ūdensvada un kanalizācijas tīklu aizvaru, ventiļu, pāreju, savienojumu, līkumu, sifonu, revīziju un citu elementu, kā arī pievadu un cauruļvadu atsevišķu posmu remonts, siltumizolācijas atjaunošana vai nomaiņa | 2 darba dienas
8 | Pievadu un iekšējo ūdensvadu atsevišķu posmu remonts un nomaiņa bojājumu gadījumā | Darba dienās no 8:00 -18:00
9 | Ūdensapgādes filtru tīrīšana | 2 x gadā
10 | Ūdens patēriņa skaitītāju verifikācija, remonts vai nomaiņa | Saskaņā ar iekārtu verificēšanas noteikumiem
11 | Ūdens sūkņu stacijas uzraudzība | Katru darba dienu no 8:00 -17:00
12 | Kanalizācijas trapu tīrīšana | Pēc nepieciešamības
13 | Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas tehniskā apkope | 1 x mēnesī
1.2.2. Ārējo kanalizācijas, t.sk. lietus kanalizācijas tīklu ikdienas tehniskā uzturēšana
2.tabula
Nr.p.k. | Pakalpojuma prasības | Izpildes laiks
1 | Prasības personāla pieejamībai | Darba dienās, reaģēšana uz izsaukumu un ierašanās 1 stundu laikā; Brīvdienās, reaģēšana uz izsaukumu un ierašanās 3 stundu laikā.
Sazvanāms 24h
2 | Ārējās kanalizācijas un aku tīrīšana. | Pēc nepieciešamības
3 | Gūliju tīrīšana | 2 x gadā, pēc nepieciešamības
4 | Lietus ūdeņu nosēdaku tīrīšana no smilšu sanesumiem. | Pēc nepieciešamības
5 | Lietus notekūdeņu cauruļu skalošana un atbrīvošana no aizsprostojuma. | Pēc nepieciešamības
1 diena
6 | Notekūdeņu kanalizācijas aku tīrīšana | 1 x gadā
7 | Kanalizācijas tīklu skalošana un aizsprostojuma novēršana | 1 darba diena
8 | Ārējo kanalizācijas sistēmas tehniskā apkope | 1 x mēnesī
1.2.3. Siltumapgādes iekšējo tīklu ikdienas tehniskā uzturēšana
3.tabula
Nr.p.k. | Pakalpojuma prasības | Izpildes laiks
1 | Prasības personāla pieejamībai | Darba dienās, reaģēšana uz izsaukumu un ierašanās 1 stundu laikā; Brīvdienās, reaģēšana uz izsaukumu un ierašanās 3 stundu laikā.
Sazvanāms 24h
2 | Avārijas novēršana | 2 stundas
3 | Siltumenerģijas tīklu cauruļvadu, to savienojumu un apkures radiatoru, avāriju neizraisošu, sūču likvidēšana | 1 darba diena
4 | Siltummezglu un to iekārtu uzraudzība | pastāvīgi
5 | Centrālās apkures sistēmas atgaisošana un normālas cirkulācijas nodrošināšana | 1 darba diena
6 | Siltummezglu un siltumtīklu ventiļu, pāreju, savienojumu un citu elementu, kā arī cauruļvadu atsevišķu posmu remonts, t.sk., rezerves daļu piegāde, siltumizolācijas atjaunošana vai nomaiņa | 5 darba dienas
7 | Siltummezglu un iekšējo siltumtīklu profilaktiskā apkope | 2 x gadā
8 | Siltumenerģijas uzskaites skaitītāju un manometru verifikācija | Saskaņā ar iekārtu Verificēšanas noteikumiem
9 | Siltumenerģijas patēriņa uzskaite, iesniedzot Piegādātājam un Pasūtītājam skaitītāja rādījumu atskaiti | 1 x mēnesī
10 | Siltummezglu un iekšējo siltumtīklu sagatavošana apkures sezonai. Akta saņemšana no siltumenerģijas piegādātāja par sistēmas gatavību. | 1 x gadā
11 | Siltummaiņu skalošana | 1 x gadā
12 | Iekšējo siltumtīklu balansēšana | 1 x gadā, pēc nepieciešamības
13 | Siltummezgla parametru koriģēšana vadības programmā (apkures sezonā) | Pēc nepieciešamības
14 | Siltumapgādes plūsmu manuālā regulēšana stāvvados (pavasara un rudens sezonā) | 2 stundas
15 | Siltumapgādes sistēmas tehniskā apkope | 1 x mēnesī
1.2.4. | Ventilācijas un mikroklimata sistēmas tehniskā uzturēšana | nav
4.tabula
Nr.p.k. | Pakalpojuma prasības | Izpildes laiks
| nav | nav
1.3. Ēkas iekārtu apjomi
5.tabula
Nr.p.k. | Iekārtas nosaukums | Daudzums
Objekts: | Bērnunams-patversme ”Priedīte”, Turaidas iela 36, Daugavpils
1 | Aukstā ūdens ievadmezgls | 1gab.
2 | Siltummezgls | 1gab.
3 | Karsta ūdens sagatavošanas mezgls | 1 komplekts
4 | Apkures sistēma | 1 komplekts
5 | Ūdens ugunsdzesības sistēma | 1 komplekts
6 | Kanalizācijas sistēma | 1 komplekts
FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 9.daļā
"Bērnunama-patversmes "Priedīte"
Nr.p.k. | Nosaukums | Līgumcena mēnesī (EUR bez PVN)
1. | Ūdens apgādes sistēma
1.1. | Aukstā un siltā ūdens vada uzturēšana darba kārtībā
1.2. | Ūdens jaucējkrānu, krānu, ventiļu un aizbīdņu apkalpošana, uzturēšana darba kārtībā un remonts
1.3. | Ūdens vadu apsekošana un aktu sastādīšana par tehnisko stāvokli
1.4. | Ūdens filtru nomaiņa
1.5. | Ugunsdzēsības vada apkalpošana un uzturēšana
1.6. | Aukstā un siltā ūdens vadu remonts
1.7. | Siltā ūdens vada cirkulācijas caurules uzturēšana darba kārtībā un remonts
1.8. | Iekārtu apkalpošanu, kas saistītas ar aukstā, siltā ūdens, ugunsdzēsības un cirkulācijas nodrošināšanai
1.9. | Nodrošināt nepārtrauktu ūdens apgādes sistēmas darbību
…
Kopā mēnesī EUR bez PVN
2. | Kanalizācijas sistēma
2.1. | Kanalizācijas cauruļvadu uzturēšana, remonts un nomaiņa
2.2. | Ēku kanalizācijas cauruļvadu uzturēšana, remonts un nomaiņa
2.3. | Sanitāro telpu iekāru apkalpošana, remonts un nomaiņa
2.4. | Nodrošināt nepārtrauktu kanalizācijas sistēmas darbību
…
Kopā mēnesī EUR bez PVN
3. | Siltumapgādes sistēma
3.1. | Siltumtrašu apkalpošana, uzturēšana un remonts
3.2. | Siltumtrašu defektēšana un defekta akta iesniegšana
3.3. | Ēku iekšējo siltumtīklu apkalpošana, uzturēšana un remonts
3.4. | Siltumtīklu iekārtu apkalpošanu, uzturēšanu un remonts
3.5. | Nodrošināt nepārtrauktu siltumapgādes sistēmas darbību
Kopā mēnesī EUR bez PVN
4 | Citas darbības
4.1. | Nodrošināt avārijas dienesta uzraudzību
4.2. | Sastādīt ikmēneša darba veikšanas aktus par paveikto mēnesī
Kopā mēnesī EUR bez PVN
Kopā mēnesī visās pozīcijās EUR bez PVN
Kopējā summa par visiem pakalpojumiem 12 mēnešos EUR bez PVN:
Kopējā summa par visiem pakalpojumiem 12 mēnešos EUR ar PVN:
Stundas tarifa likme nepieciešamo remontdarbu izpildei, kuri nav iekļauti ikmēneša tehniskajā apkalpošanā EUR bez PVN:
Līgums ir spēkā 12 (divpadsmit) mēnešus.
Ikmēneša apkalpošanas maksā iekļautas izmaksas par ikmēneša Sistēmu apkalpošanas darbu veikšanu, atbilstoši Tehniskai specifikācijai. Apkalpošanai nepieciešami ekspluatācijas materiāli un to piegāde un uzstādīšana, rezerves daļu, remontam nepieciešamie materiāli un to uzstādīšanas izmaksas, remontdarbu izmaksas nav iekļautas mēneša cenā. Šīs izmaksas Pasūtītājs sedz atbilstoši iepriekš iesniegtajai tāmei.
Ar Tehniskajā specifikācijā noteiktajām ēku iekārtām un Objektiem pretendents var iepazīties apskatot Objektu (-us) dabā iepriekš piesākoties pie nolikumā norādītās kontaktpersonas.
Izpildītājs apņemas piedāvāt ekspluatācijas materiālu, rezerves daļu, remontam nepieciešamo materiālu cenas un remontdarbu cenas atbilstoši vidējām cenām Latvijas Republikas teritorijā. Pasūtītājs ir tiesīgs materiālus pasūtīt arī no citiem piegādātājiem un piegādāt tos Izpildītājam nomaiņai.
Visus ekspluatācijas materiālu, rezerves daļu, remontam nepieciešamo materiālu cenas un remontdarbu izmaksas Izpildītājs iepriekš saskaņo ar Pasūtītāja pārstāvi iesniedzot tāmi. Pasūtītāja pārstāvis samērīgā termiņā izvērtē tāmi un sniedz elektronisku saskaņojumu vai atteikumu. Tikai pēc elektroniskā saskaņojuma saņemšanas no Pasūtītāja pārstāvja Izpildītājs var nodrošināt materiālu pasūtīšanu.
Sagatavoja: Bērnunama-patversmes "Priedīte" saimniecības vadītāja ____________________ T.Kulakova

## 9.d. Saules skola
Tehniskā specifikācija, tehniskā un finanšu piedāvājuma forma 9.daļā
PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS KOMPETENCES CENTRS “DAUGAVPILS DIZAINA UN MĀKSLAS VIDUSSKOLA ”SAULES SKOLA””
Avārijas lokalizācija- Iespējami īsā laikā novērst avārijas situāciju inženiertīklos, to lokalizējot tikai bojātajā iecirknī.
Piemēram: Konkrētajā siltā, aukstā ūdensvada posmā atslēgšana, netraucējot ūdens padevi ēkas pārējos ūdensvada tīklos, tāpat iekšējās apkures sistēmās u.t.t.
Ja avārija ir ārējos maģistrālajos tīklos, tad lokalizē iespējami mazākā sektorā, cik atļauj inženiertīklu tehniskās iespējas, t.i. atsevišķu objektu, vai tā daļu, lai pārējie objekti pēc avārijas lokalizācijas turpina strādāt. Lokalizēt var avārijas dienests, ja ir līgums, ekspluatācijas dienests, ja tādu nav, tad TD inženieri CAOG locekļi. Lokalizācijai jānotiek iespējami īsā laikā, lai nerastos lieli materiālie zaudējumi (piem. karstā ūdens noplūde no siltumtrases) un neapdraudētu cilvēku veselību un dzīvību (pie elektrotīklu bojājumiem un iekšējiem apkures tīkliem).
Avārijas seku likvidēšana – Atkarībā no avārijas rakstura un inženiertīklu svarīguma novēršanas laiki ir noteikti ēku apsaimniekošanas noteikumos LBN. Tos var veikt avārijas dienests, ja ir līgumā atrunāts, vai pieaicināts uzņēmējs, kuram šo darbu veikšanai ir licence, tāme tiek sastādīta darbu gaitā un atbilstoši atrunātiem apjomiem avārijas aktā, kas tiek sastādīts avārijas lokalizācijas gaitā.
Piemēram: Maģistrālajos apkures tīklos ziemas apstākļos jāveic 3 stundu laikā, ja bojājums ir elektrotīklos, kas apgādā nepārtrauktas darbības iekārtas vai vājstrāvu tīklu vadības sistēmas, iespējami īsā laikā, 0,5-1st laikā, vai jāpieslēdz pie avārijas barošanas avota u.t.t.
1. Pasūtītāja Tehniskā specifikācija
Objekti:
PIKC "Daugavpils dizaina un mākslas vidusskola „Saules skola”", Saules iela 6/8, Daugavpils
PIKC "Daugavpils dizaina un mākslas vidusskola „Saules skola”", Muzeja ielā 3, Daugavpils
1.1. Vispārīgie jautājumi:
1.1.1. Veikt ēkas (apkures sistēma/siltummezgls, ventilācijas sistēma, ūdens un kanalizācija). Jānodrošina sistēmu nepārtraukta darbība, atbilstoši spēkā esošajiem likumiem, MK noteikumiem un Latvijas energostandartam (LEK 002) “Energoietaišu tehniskā ekspluatācija”.
1.1.2. Apkopes un atbildības robežas: atbildības robežās no siltumenerģijas piegādātāja organizācijas piederības un apkalpošanas robežās līdz siltuma mezglam (to ieskaitot) un no siltuma mezgla līdz sildierīcēm telpās (tās ieskaitot), proti, karstā ūdens apgādē – no aukstā ūdens atslēdzošas armatūras, pirms karstā ūdens sildītāja siltumpunktā līdz atslēdzošiem ventiļiem pie izlietnēm, bet apkurē – no ieejošā aizbīdņa siltumtīklā līdz atpakaļejošajam aizbīdnim siltumtīklā.
1.1.3. Veikt siltummezglu sagatavošanu jaunajai apkures sezonai, saskaņā ar Ministru kabineta 2008.gada 21.oktobra noteikumiem Nr. 876 “Siltumenerģijas piegādes un lietošanas noteikumi” un siltumenerģijas piegādātāja noteikumiem: 1.1.3.1. Uzturēt tehniskā kārtībā cauruļvadus, armatūru, siltumizmantošanas ietaises, siltumizolāciju, kontroles mēraparātus, automātiskās regulēšanas aparātus un pretavārijas drošības līdzekļus un nodrošināt to kvalificētu apkalpošanu: 1.1.3.1.1. AS “Daugavpils siltumtīkli” pārstāvja klātbūtnē veikt siltumpunktu cauruļvadu un ietaišu, kā arī siltumpunktam pievienotās siltumapgādes sistēmās hidraulisko pārbaudi ar spiedienu, kas 1,25 reizes pārsniedz darba spiedienu, bet nav zemāks par spiedienu, kas paredzēts LEK 002 4.17.9. punktā; 1.1.3.1.2. Apkures sistēmas ieregulēšana, nodrošinot normatīvo temperatūru visās telpās; 1.1.3.1.3. Dienā, kad tiek pieslēgta apkure konkrētai ēkai, tehniskās apkopes veicējs drīkst pamest ēku tikai pēc pārliecināšanās par pilnīgi visu sildķermeņu nevainojamu darbību; 1.1.3.1.4. Sekot, lai nepārsniegtu siltumtīklu temperatūras grafikā noteikto siltumnesēja atgaitas temperatūru; 1.1.3.1.5. Veikt cauruļvadu siltumizolācijas remontu un krāsošanu; 1.1.3.1.6. Noslēgventiļu regulēšanas ierīču un pievadcauruļu attīrīšana no aizsērējumiem; 1.1.3.1.7. Atgaisošanas krānu, ventiļu uzstādīšana vai nomaiņa un apkures sistēmas atgaisošana; 1.1.3.1.8. Bojāto vai nefunkcionējošo cirkulācijas sūkņu, sildķermeņu, siltuma mezgla iekārtu, regulēšanas ierīču, automātikas nomaiņa u. c. pret analogu (ja materiālu vērtība pārsniedz 30,00 eiro (trīsdesmit eiro), t.sk. PVN (tos sedz Pasūtītājs), vienlaicīgi ar darbu uzsākšanu, saskaņojot ar Pasūtītāju defekta vai avārijas aktu; 1.1.3.1.9. Ne retāk, ka reizi ceturksnī veikt ievadaizbīdņu pārbaudi, nodrošinot to pilnīgu noslēgšanu; 1.1.3.1.10. Mērīšanas līdzekļu verificēšana saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 9.janvāra noteikumiem Nr.40 „Noteikumi par valsts metroloģiskajai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu sarakstu”, kā arī kontrolmēraparatūras darbības uzraudzību.
1.1.3.2. Nodrošināt siltumapgādes sistēmas siltumnesēja kvalitātes un spiediena atbilstību pieslēgšanas tehniskajiem noteikumiem. Siltumpunktā uzstādītie ūdens filtri jātīra, kad spiediena kritums filtros pieaug līdz instrukcijā norādītajam lielumam.
1.1.3.3. Periodiski, saskaņā ar LEK 002 4.17.4.punktu, veikt siltumpunkta un pieslēgto sistēmu cauruļvadu skalošanu.
1.1.3.4. Nodrošināt Objektos iekārtu tehniskās apkopes žurnālus un veikt ierakstus žurnālos par paveiktajiem darbiem (žurnāls glabājas ēkas siltummezgla telpā), kā arī nodrošināt pieņemšanas un nodošanas akta sastādīšanu.
1.1.4. Veikt siltummezglu, apkures katlu, ventilācijas, telpu siltumapgādes un karstā ūdens piegādes sistēmas avāriju likvidēšanu jebkurā diennakts laikā, ieskaitot brīvdienas un svētku dienas.
1.1.5. Pēc pieteikuma saņemšanas avārijas likvidēšanai, nodrošināt ierašanos objektā 30 minūšu laikā.
1.2. Tehniskais apraksts
1.2.1. Iekšējo ūdens apgādes un kanalizācijas tīklu ikdienas tehniskā uzturēšana
1.tabula
Nr.p.k. | Pakalpojuma prasības | Izpildes laiks
1 | Prasības personāla pieejamībai | Darba dienās, reaģēšana uz izsaukumu un ierašanās 1 stundas laikā; Brīvdienās, reaģēšana uz izsaukumu un ierašanās 3 stundu laikā.
Sazvanāms 24h
2 | Avārijas novēršana | 2 stundas
3 | Sanmezglu ikdienas apskate | Ne mazāk kā 1 x nedēļā
4 | Izlietņu, klozetpodu, dušu, urinālu un citu santehnisko iekārtu ūdens padeves pievadcauruļu un noslēgarmatūras (krānu, vārstu, maisītāju, jaucējkrānu, spiedpogu, vārstu un tml.) remonts vai nomaiņa. Dušu sietiņu, to pievadcauruļu (tai skaitā lokano) un to turētāju remonts vai nomaiņa | Pēc nepieciešamības
5 | Kanalizācijas sūču un aizsprostojumu novēršana | Darba dienās no 8:00 -17:00 pēc izsaukuma
6 | Klozetpodu stiprinājuma, vāku un skalošanas mehānisma detaļu remonts vai nomaiņa | Darba dienās no 8:00 -17:00 pēc izsaukuma
7 | Ūdensvada un kanalizācijas tīklu aizvaru, ventiļu, pāreju, savienojumu, līkumu, sifonu, revīziju un citu elementu, kā arī pievadu un cauruļvadu atsevišķu posmu remonts, siltumizolācijas atjaunošana vai nomaiņa | 2 darba dienas
8 | Pievadu un iekšējo ūdensvadu atsevišķu posmu remonts un nomaiņa bojājumu gadījumā | Darba dienās no 8:00 -18:00
9 | Ūdensapgādes filtru tīrīšana | 2 x gadā
10 | Ūdens patēriņa skaitītāju verifikācija, remonts vai nomaiņa | Saskaņā ar iekārtu verificēšanas noteikumiem
11 | Ūdens sūkņu stacijas uzraudzība | Katru darba dienu no 8:00 -17:00
12 | Kanalizācijas trapu tīrīšana | Pēc nepieciešamības
13 | Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas tehniskā apkope | 1 x mēnesī
1.2.2. Ārējo kanalizācijas, t.sk. lietus kanalizācijas tīklu ikdienas tehniskā uzturēšana
2.tabula
Nr.p.k. | Pakalpojuma prasības | Izpildes laiks
1 | Prasības personāla pieejamībai | Darba dienās, reaģēšana uz izsaukumu un ierašanās 1 stundu laikā; Brīvdienās, reaģēšana uz izsaukumu un ierašanās 3 stundu laikā.
Sazvanāms 24h
2 | Ārējās kanalizācijas un aku tīrīšana. | Pēc nepieciešamības
3 | Gūliju tīrīšana | 2 x gadā, pēc nepieciešamības
4 | Lietus ūdeņu nosēdaku tīrīšana no smilšu sanesumiem. | Pēc nepieciešamības
5 | Lietus notekūdeņu cauruļu skalošana un atbrīvošana no aizsprostojuma. | Pēc nepieciešamības
1 diena
6 | Notekūdeņu kanalizācijas aku tīrīšana | 1 x gadā
7 | Kanalizācijas tīklu skalošana un aizsprostojuma novēršana | 1 darba diena
8 | Ārējo kanalizācijas sistēmas tehniskā apkope | 1 x mēnesī
1.2.3. Siltumapgādes iekšējo tīklu ikdienas tehniskā uzturēšana
3.tabula
Nr.p.k. | Pakalpojuma prasības | Izpildes laiks
1 | Prasības personāla pieejamībai | Darba dienās, reaģēšana uz izsaukumu un ierašanās 1 stundu laikā; Brīvdienās, reaģēšana uz izsaukumu un ierašanās 3 stundu laikā.
Sazvanāms 24h
2 | Avārijas novēršana | 2 stundas
3 | Siltumenerģijas tīklu cauruļvadu, to savienojumu un apkures radiatoru, avāriju neizraisošu, sūču likvidēšana | 1 darba diena
4 | Siltummezglu un to iekārtu uzraudzība | pastāvīgi
5 | Centrālās apkures sistēmas atgaisošana un normālas cirkulācijas nodrošināšana | 1 darba diena
6 | Siltummezglu un siltumtīklu ventiļu, pāreju, savienojumu un citu elementu, kā arī cauruļvadu atsevišķu posmu remonts, t.sk., rezerves daļu piegāde, siltumizolācijas atjaunošana vai nomaiņa | 5 darba dienas
7 | Siltummezglu un iekšējo siltumtīklu profilaktiskā apkope | 2 x gadā
8 | Siltumenerģijas uzskaites skaitītāju un manometru verifikācija | Saskaņā ar iekārtu Verificēšanas noteikumiem
9 | Siltumenerģijas patēriņa uzskaite, iesniedzot Piegādātājam un Pasūtītājam skaitītāja rādījumu atskaiti | 1 x mēnesī
10 | Siltummezglu un iekšējo siltumtīklu sagatavošana apkures sezonai. Akta saņemšana no siltumenerģijas piegādātāja par sistēmas gatavību. | 1 x gadā
11 | Siltummaiņu skalošana | 1 x gadā
12 | Iekšējo siltumtīklu balansēšana | 1 x gadā, pēc nepieciešamības
13 | Siltummezgla parametru koriģēšana vadības programmā (apkures sezonā) | Pēc nepieciešamības
14 | Siltumapgādes plūsmu manuālā regulēšana stāvvados (pavasara un rudens sezonā) | 2 stundas
15 | Siltumapgādes sistēmas tehniskā apkope | 1 x mēnesī
1.2.4. | Ventilācijas un mikroklimata sistēmas ikdienas tehniskā uzturēšana (Attiecas tikai uz ēku Saules ielā 6/8)
4.tabula
Nr.p.k. | Nr.p.k. | Nr.p.k.
1 | Prasības personāla pieejamībai | Darba dienās, reaģēšana uz izsaukumu un ierašanās 1 stundu laikā; Brīvdienās, reaģēšana uz izsaukumu un ierašanās 3 stundu laikā.
Sazvanāms 24h
2 | Avārijas novēršana | 2 stundas
3 | Ventilācijas un mikroklimata sistēmas iekārtu un mezglu ikdienas apskate | Ne mazāk kā 1 x mēnesī
4 | Ventilācijas un mikroklimata sistēmas iekārtu un mezglu remonts vai nomaiņa. | Pēc nepieciešamības
5 | Ēkas iekšējas ventilācijas un mikroklimata sistēmas elementu remonts vai nomaiņa | Pēc nepieciešamības
6 | Filtru tīrišana vai nomaiņa, rekuperatoru sīksnas nomaiņa | Pēc nepieciešamības
7 | Ventagregātu pārbaude | 1 x mēnesī
8 | Ventilātoru pārbaude | 1 x mēnesī
9 | Sadzīves ventilātoru pārbaude | 1 x mēnesī
10 | Kondicionieru pārbaude | 1 x mēnesī
11 | Kondensātora bloka pārbaude | 1 x mēnesī
12 | Čiliera pārbaude | 1 x mēnesī
13 | Mitrinātāju pārbaude | 1 x mēnesī
14 | Tvaika mitrinātāju tirīšana | Ne mazāk kā 1 x nedēļa
15 | Mitruma pārbaude | Reizi 3 dienās
16 | Ūdens mīkstināšanas iekārtas parbaude | Ne mazāk kā 1 x nedēļa
17 | Ventilācijas un mikroklimata sistēmas tehniskā apkope | 1 x mēnesī
1.2.5. | Gaisa sagatavošanas mašīnas apkalpošana atbistoši | tehniskās pases prasībām, pēc nepieciešamības
1.3. Ēkas iekārtu apjomi
5.tabula
Nr.p.k. | Iekārtas nosaukums | Daudzums
Objekts: | PIKC "Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskola „Saules skola”", Saules iela 6/8, Daugavpils
1 | Aukstā ūdens ievadmezgls | 1gab.
2 | Siltummezgls | 1gab.
3 | Karsta ūdens sagatavošanas mezgls | 1 komplekts
4 | Apkures sistēma | 1 komplekts
5 | Ventilācijas un mikroklimata sistēma | 1 komplekts
6 | Ūdens ugunsdzesības sistēma | 1 komplekts
7 | Kanalizācijas sistēma | 1 komplekts
Objekts: PIKC "Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskola „Saules skola”", Muzeja ielā 3, Daugavpils
1 | Aukstā ūdens ievadmezgls | 1gab.
2 | Siltummezgls | 1gab.
4 | Apkures sistēma | 1 komplekts
7 | Kanalizācijas sistēma | 1 komplekts
FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 9.daļā
PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS KOMPETENCES CENTRS “DAUGAVPILS DIZAINA UN MĀKSLAS VIDUSSKOLA ”SAULES SKOLA””
Nr.p.k. | Nosaukums | Līgumcena mēnesī (EUR bez PVN)
1. | Ūdens apgādes sistēma
1.1. | Aukstā un siltā ūdens vada uzturēšana darba kārtībā
1.2. | Ūdens jaucējkrānu, krānu, ventiļu un aizbīdņu apkalpošana, uzturēšana darba kārtībā un remonts
1.3. | Ūdens vadu apsekošana un aktu sastādīšana par tehnisko stāvokli
1.4. | Ūdens filtru nomaiņa
1.5. | Ugunsdzēsības vada apkalpošana un uzturēšana
1.6. | Aukstā un siltā ūdens vadu remonts
1.7. | Siltā ūdens vada cirkulācijas caurules uzturēšana darba kārtībā un remonts
1.8. | Iekārtu apkalpošanu, kas saistītas ar aukstā, siltā ūdens, ugunsdzēsības un cirkulācijas nodrošināšanai
1.9. | Nodrošināt nepārtrauktu ūdens apgādes sistēmas darbību
…
Kopā mēnesī EUR bez PVN
2. | Kanalizācijas sistēma
2.1. | Kanalizācijas cauruļvadu uzturēšana, remonts un nomaiņa
2.2. | Ēku kanalizācijas cauruļvadu uzturēšana, remonts un nomaiņa
2.3. | Sanitāro telpu iekāru apkalpošana, remonts un nomaiņa
2.4. | Nodrošināt nepārtrauktu kanalizācijas sistēmas darbību
…
Kopā mēnesī EUR bez PVN
3. | Siltumapgādes sistēma
3.1. | Siltumtrašu apkalpošana, uzturēšana un remonts
3.2. | Siltumtrašu defektēšana un defekta akta iesniegšana
3.3. | Ēku iekšējo siltumtīklu apkalpošana, uzturēšana un remonts
3.4. | Siltumtīklu iekārtu apkalpošanu, uzturēšanu un remonts
3.5. | Nodrošināt nepārtrauktu siltumapgādes sistēmas darbību
Kopā mēnesī EUR bez PVN
4. | Ventilācijas sistēma (Tikai ēkai Saules ielā 6/8)
4.1. | Ventilācijas un mikroklimata sistēmas apkalpošana, uzturēšana un remonts
4.2. | Ventilācijas un mikroklimata sistēmas defektēšana un defekta akta iesniegšana
4.3. | Ēkas iekšējas ventilācijas un mikroklimata sistēmas apkalpošana, uzturēšana un remonts
4.4. | Ventilācijas un mikroklimata sistēmas iekārtu apkalpošana, uzturēšana un remonts
4.5. | Nodrošināt nepārtrauktu ventilācijas un mikroklimata sistēmas darbību
Kopā mēnesī EUR bez PVN
5. | Citas darbības
5.1. | Nodrošināt avārijas dienesta uzraudzību
5.2. | Sastādīt ikmēneša darba veikšanas aktus par paveikto mēnesī
Kopā mēnesī EUR bez PVN
Kopā mēnesī visās pozīcijās EUR bez PVN
Kopējā summa par visiem pakalpojumiem 12 mēnešos EUR bez PVN:
Kopējā summa par visiem pakalpojumiem 12 mēnešos EUR ar PVN:
Stundas tarifa likme nepieciešamo remontdarbu izpildei, kuri nav iekļauti ikmēneša tehniskajā apkalpošanā EUR bez PVN:
Līgums ir spēkā 12 (divpadsmit) mēnešus.
Ikmēneša apkalpošanas maksā iekļautas izmaksas par ikmēneša Sistēmu apkalpošanas darbu veikšanu, atbilstoši Tehniskai specifikācijai. Apkalpošanai nepieciešami ekspluatācijas materiāli un to piegāde un uzstādīšana, rezerves daļu, remontam nepieciešamie materiāli un to uzstādīšanas izmaksas, remontdarbu izmaksas nav iekļautas mēneša cenā. Šīs izmaksas Pasūtītājs sedz atbilstoši iepriekš iesniegtajai tāmei.
Ar Tehniskajā specifikācijā noteiktajām ēku iekārtām un Objektiem pretendents var iepazīties apskatot Objektu (-us) dabā iepriekš piesākoties pie nolikumā norādītās kontaktpersonas.
Izpildītājs apņemas piedāvāt ekspluatācijas materiālu, rezerves daļu, remontam nepieciešamo materiālu cenas un remontdarbu cenas atbilstoši vidējām cenām Latvijas Republikas teritorijā. Pasūtītājs ir tiesīgs materiālus pasūtīt arī no citiem piegādātājiem un piegādāt tos Izpildītājam nomaiņai.
Visus ekspluatācijas materiālu, rezerves daļu, remontam nepieciešamo materiālu cenas un remontdarbu izmaksas Izpildītājs iepriekš saskaņo ar Pasūtītāja pārstāvi iesniedzot tāmi. Pasūtītāja pārstāvis samērīgā termiņā izvērtē tāmi un sniedz elektronisku saskaņojumu vai atteikumu. Tikai pēc elektroniskā saskaņojuma saņemšanas no Pasūtītāja pārstāvja Izpildītājs var nodrošināt materiālu pasūtīšanu.
Sagatavoja: direktore ____________________ I.Kokina

## 10.d. Soc dienests
Tehniskā specifikācija, tehniskā un finanšu piedāvājuma forma 10.daļā
Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde "Sociālais dienests"
Avārijas lokalizācija- Iespējami īsā laikā novērst avārijas situāciju inženiertīklos, to lokalizējot tikai bojātajā iecirknī.
Piemēram: Konkrētajā siltā, aukstā ūdensvada posmā atslēgšana, netraucējot ūdens padevi ēkas pārējos ūdensvada tīklos, tāpat iekšējās apkures sistēmās u.t.t.
Ja avārija ir ārējos maģistrālajos tīklos, tad lokalizē iespējami mazākā sektorā, cik atļauj inženiertīklu tehniskās iespējas, t.i. atsevišķu objektu, vai tā daļu, lai pārējie objekti pēc avārijas lokalizācijas turpina strādāt. Lokalizēt var avārijas dienests, ja ir līgums, ekspluatācijas dienests, ja tādu nav, tad TD inženieri CAOG locekļi. Lokalizācijai jānotiek iespējami īsā laikā, lai nerastos lieli materiālie zaudējumi (piem. karstā ūdens noplūde no siltumtrases) un neapdraudētu cilvēku veselību un dzīvību (pie elektrotīklu bojājumiem un iekšējiem apkures tīkliem).
Avārijas seku likvidēšana – Atkarībā no avārijas rakstura un inženiertīklu svarīguma novēršanas laiki ir noteikti ēku apsaimniekošanas noteikumos LBN. Tos var veikt avārijas dienests, ja ir līgumā atrunāts, vai pieaicināts uzņēmējs, kuram šo darbu veikšanai ir licence, tāme tiek sastādīta darbu gaitā un atbilstoši atrunātiem apjomiem avārijas aktā, kas tiek sastādīts avārijas lokalizācijas gaitā.
Piemēram: Maģistrālajos apkures tīklos ziemas apstākļos jāveic 3 stundu laikā, ja bojājums ir elektrotīklos, kas apgādā nepārtrauktas darbības iekārtas vai vājstrāvu tīklu vadības sistēmas, iespējami īsā laikā, 0,5-1st laikā, vai jāpieslēdz pie avārijas barošanas avota u.t.t.
1. Pasūtītāja Tehniskā specifikācija
Objekti:
Dienas centrs "Saskarsme", Liepājas iela 4, Daugavpils
Nakts patversme un Sociālā patversme, Šaurā iela 23, Daugavpils
Ģimenes atbalsta centrs/patversme un Grupu dzīvokļi, Šaurā iela 26, Daugavpils
Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde "Sociālais dienests", Vienības iela 8, Daugavpils
Sociālā māja, Šaurā iela 28, Daugavpils
Dienas aprūpes centrs personām ar garīga rakstura traucējumiem, Arhitektu iela 21, Daugavpils
Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde "Sociālais dienests", Lāčplēša ielā 39, Daugavpils
1.1. Vispārīgie jautājumi:
1.1.1. Veikt ēkas (apkures sistēma/siltummezgls un ūdens, ventilācijas sistēma). Jānodrošina sistēmu nepārtraukta darbība, atbilstoši spēkā esošajiem likumiem, MK noteikumiem un Latvijas energostandartam (LEK 002) “Energoietaišu tehniskā ekspluatācija”.
1.1.2. Apkopes un atbildības robežas: atbildības robežās no siltumenerģijas piegādātāja organizācijas piederības un apkalpošanas robežās līdz siltuma mezglam (to ieskaitot) un no siltuma mezgla līdz sildierīcēm telpās (tās ieskaitot), proti, karstā ūdens apgādē – no aukstā ūdens atslēdzošas armatūras, pirms karstā ūdens sildītāja siltumpunktā līdz atslēdzošiem ventiļiem pie izlietnēm, bet apkurē – no ieejošā aizbīdņa siltumtīklā līdz atpakaļejošajam aizbīdnim siltumtīklā.
1.1.3. Veikt siltummezglu sagatavošanu jaunajai apkures sezonai, saskaņā ar Ministru kabineta 2008.gada 21.oktobra noteikumiem Nr. 876 “Siltumenerģijas piegādes un lietošanas noteikumi” un siltumenerģijas piegādātāja noteikumiem: 1.1.3.1. Uzturēt tehniskā kārtībā cauruļvadus, armatūru, siltumizmantošanas ietaises, siltumizolāciju, kontroles mēraparātus, automātiskās regulēšanas aparātus un pretavārijas drošības līdzekļus un nodrošināt to kvalificētu apkalpošanu: 1.1.3.1.1. AS “Daugavpils siltumtīkli” pārstāvja klātbūtnē veikt siltumpunktu cauruļvadu un ietaišu, kā arī siltumpunktam pievienotās siltumapgādes sistēmās hidraulisko pārbaudi ar spiedienu, kas 1,25 reizes pārsniedz darba spiedienu, bet nav zemāks par spiedienu, kas paredzēts LEK 002 4.17.9. punktā; 1.1.3.1.2. Apkures sistēmas ieregulēšana, nodrošinot normatīvo temperatūru visās telpās; 1.1.3.1.3. Dienā, kad tiek pieslēgta apkure konkrētai ēkai, tehniskās apkopes veicējs drīkst pamest ēku tikai pēc pārliecināšanās par pilnīgi visu sildķermeņu nevainojamu darbību; 1.1.3.1.4. Sekot, lai nepārsniegtu siltumtīklu temperatūras grafikā noteikto siltumnesēja atgaitas temperatūru; 1.1.3.1.5. Veikt cauruļvadu siltumizolācijas remontu un krāsošanu; 1.1.3.1.6. Noslēgventiļu regulēšanas ierīču un pievadcauruļu attīrīšana no aizsērējumiem; 1.1.3.1.7. Atgaisošanas krānu, ventiļu uzstādīšana vai nomaiņa un apkures sistēmas atgaisošana; 1.1.3.1.8. Bojāto vai nefunkcionējošo cirkulācijas sūkņu, sildķermeņu, siltuma mezgla iekārtu, regulēšanas ierīču, automātikas nomaiņa u. c. pret analogu (ja materiālu vērtība pārsniedz 30,00 eiro (trīsdesmit eiro), t.sk. PVN (tos sedz Pasūtītājs), vienlaicīgi ar darbu uzsākšanu, saskaņojot ar Pasūtītāju defekta vai avārijas aktu; 1.1.3.1.9. Ne retāk, ka reizi ceturksnī veikt ievadaizbīdņu pārbaudi, nodrošinot to pilnīgu noslēgšanu; 1.1.3.1.10. Mērīšanas līdzekļu verificēšana saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 9.janvāra noteikumiem Nr.40 „Noteikumi par valsts metroloģiskajai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu sarakstu”, kā arī kontrolmēraparatūras darbības uzraudzību.
1.1.3.2. Nodrošināt siltumapgādes sistēmas siltumnesēja kvalitātes un spiediena atbilstību pieslēgšanas tehniskajiem noteikumiem. Siltumpunktā uzstādītie ūdens filtri jātīra, kad spiediena kritums filtros pieaug līdz instrukcijā norādītajam lielumam.
1.1.3.3. Periodiski, saskaņā ar LEK 002 4.17.4.punktu, veikt siltumpunkta un pieslēgto sistēmu cauruļvadu skalošanu.
1.1.3.4. Nodrošināt Objektos iekārtu tehniskās apkopes žurnālus un veikt ierakstus žurnālos par paveiktajiem darbiem (žurnāls glabājas ēkas siltummezgla telpā), kā arī nodrošināt pieņemšanas un nodošanas akta sastādīšanu.
1.1.4. Veikt siltummezglu, apkures katlu, ventilācijas, telpu siltumapgādes un karstā ūdens piegādes sistēmas avāriju likvidēšanu jebkurā diennakts laikā, ieskaitot brīvdienas un svētku dienas.
1.1.5. Pēc pieteikuma saņemšanas avārijas likvidēšanai, nodrošināt ierašanos objektā 30 minūšu laikā.
1.2. Tehniskais apraksts
1.2.3. Siltumapgādes iekšējo tīklu ikdienas tehniskā uzturēšana
1.tabula
Nr.p.k. | Pakalpojuma prasības | Izpildes laiks
1 | Prasības personāla pieejamībai | Darba dienās, reaģēšana uz izsaukumu un ierašanās 1 stundu laikā; Brīvdienās, reaģēšana uz izsaukumu un ierašanās 3 stundu laikā.
Sazvanāms 24h
2 | Avārijas novēršana | 2 stundas
3 | Siltumenerģijas tīklu cauruļvadu, to savienojumu un apkures radiatoru, avāriju neizraisošu, sūču likvidēšana | 1 darba diena
4 | Siltummezglu un to iekārtu uzraudzība | pastāvīgi
5 | Centrālās apkures sistēmas atgaisošana un normālas cirkulācijas nodrošināšana | 1 darba diena
6 | Siltummezglu un siltumtīklu ventiļu, pāreju, savienojumu un citu elementu, kā arī cauruļvadu atsevišķu posmu remonts, t.sk., rezerves daļu piegāde, siltumizolācijas atjaunošana vai nomaiņa | 5 darba dienas
7 | Siltummezglu un iekšējo siltumtīklu profilaktiskā apkope | 2 x gadā
8 | Siltumenerģijas uzskaites skaitītāju un manometru verifikācija | Saskaņā ar iekārtu Verificēšanas noteikumiem
9 | Siltumenerģijas patēriņa uzskaite, iesniedzot Piegādātājam un Pasūtītājam skaitītāja rādījumu atskaiti | 1 x mēnesī
10 | Siltummezglu un iekšējo siltumtīklu sagatavošana apkures sezonai. Akta saņemšana no siltumenerģijas piegādātāja par sistēmas gatavību. | 1 x gadā
11 | Siltummaiņu skalošana | 1 x gadā
12 | Iekšējo siltumtīklu balansēšana | 1 x gadā, pēc nepieciešamības
13 | Siltummezgla parametru koriģēšana vadības programmā (apkures sezonā) | Pēc nepieciešamības
14 | Siltumapgādes plūsmu manuālā regulēšana stāvvados (pavasara un rudens sezonā) | 2 stundas
15 | Siltumapgādes sistēmas tehniskā apkope | 1 x mēnesī
1.2.4. | Ventilācijas un mikroklimata sistēmas ikdienas tehniskā uzturēšana
2.tabula
Nr.p.k. | Pakalpojuma prasības | Izpildes laiks
1 | Prasības personāla pieejamībai | Darba dienās, reaģēšana uz izsaukumu un ierašanās 1 stundu laikā; Brīvdienās, reaģēšana uz izsaukumu un ierašanās 3 stundu laikā.
Sazvanāms 24h
2 | Avārijas novēršana | 2 stundas
3 | Ventilācijas un mikroklimata sistēmas iekārtu un mezglu ikdienas apskate | Ne mazāk kā 1 x mēnesī
4 | Ventilācijas un mikroklimata sistēmas iekārtu un mezglu remonts vai nomaiņa. | Pēc nepieciešamības
5 | Ēkas iekšējas ventilācijas un mikroklimata sistēmas elementu remonts vai nomaiņa | Pēc nepieciešamības
6 | Filtru tīrišana vai nomaiņa, rekuperatoru sīksnas nomaiņa | Pēc nepieciešamības
7 | Ventagregātu pārbaude | 1 x mēnesī
8 | Ventilātoru pārbaude | 1 x mēnesī
9 | Sadzīves ventilātoru pārbaude | 1 x mēnesī
10 | Kondicionieru pārbaude | 1 x mēnesī
11 | Kondensātora bloka pārbaude | 1 x mēnesī
12 | Čiliera pārbaude | 1 x mēnesī
13 | Mitrinātāju pārbaude | 1 x mēnesī
14 | Tvaika mitrinātāju tirīšana | Ne mazāk kā 1 x nedēļa
15 | Mitruma pārbaude | Reizi 3 dienās
16 | Ūdens mīkstināšanas iekārtas parbaude | Ne mazāk kā 1 x nedēļa
17 | Ventilācijas un mikroklimata sistēmas tehniskā apkope | 1 x mēnesī
1.3. Ēkas iekārtu apjomi
3.tabula
Nr.p.k. | Iekārtas nosaukums | Daudzums
Objekts: | Dienas centrs "Saskarsme", Liepājas iela 4, Daugavpils
1 | Aukstā ūdens ievadmezgls | 1gab.
2 | Siltummezgls | 1gab.
3 | Karsta ūdens sagatavošanas mezgls | 1 komplekts
4 | Apkures sistēma | 1 komplekts
5 | Ūdens ugunsdzesības sistēma | 1 komplekts
6 | Ventilācijas sistēma | 1 komplekts
Objekts: Nakts patversme un Sociālā patversme, Šaurā iela 23, Daugavpils
1 | Aukstā ūdens ievadmezgls | 1gab.
2 | Siltummezgls | 1gab.
3 | Karsta ūdens sagatavošanas mezgls | 1 komplekts
4 | Apkures sistēma | 1 komplekts
5 | Ūdens ugunsdzesības sistēma | 1 komplekts
Objekts: Ģimenes atbalsta centrs/patversme un Grupu dzīvokļi, Šaurā iela 26, Daugavpils
1 | Aukstā ūdens ievadmezgls | 1gab.
2 | Siltummezgls | 1gab.
3 | Karsta ūdens sagatavošanas mezgls | 1 komplekts
4 | Apkures sistēma | 1 komplekts
5 | Ūdens ugunsdzesības sistēma | 1 komplekts
6 | Ventilācijas sistēma | 1 komplekts
Objekts: | Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes "Sociālais dienests", Vienības iela 8, Daugavpils
1 | Siltummezgls | 1gab.
2 | Apkures sistēma | 1 komplekts
3 | Ventilācijas un mikroklimata sistēma | 1 komplekts
Objekts: | Sociālā māja, Šaurā iela 28, Daugavpils
1 | Aukstā ūdens ievadmezgls | 1gab.
2 | Siltummezgls | 1gab.
3 | Karsta ūdens sagatavošanas mezgls | 1 komplekts
4 | Apkures sistēma | 1 komplekts
5 | Ūdens ugunsdzesības sistēma | 1 komplekts
Objekts: | Dienas aprūpes centrs personām ar garīga rakstura traucējumiem, Arhitektu iela 21, Daugavpils
1 | Aukstā ūdens ievadmezgls | 1gab.
2 | Siltummezgls | 1gab.
3 | Karsta ūdens sagatavošanas mezgls | 1 komplekts
4 | Apkures sistēma | 1 komplekts
5 | Ūdens ugunsdzesības sistēma | 1 komplekts
Objekts: | Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes "Sociālais dienests", Lāčplēša iela 39, Daugavpils
1 | Siltummezgls | 1gab.
2 | Apkures sistēma | 1 komplekts
FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 10.daļā
Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde "Sociālais dienests"
Nr.p.k. | Nosaukums | Līgumcena mēnesī (EUR bez PVN)
1. | Ūdens apgādes sistēma
1.1. | Aukstā un siltā ūdens vada uzturēšana darba kārtībā
1.2. | Ūdens jaucējkrānu, krānu, ventiļu un aizbīdņu apkalpošana, uzturēšana darba kārtībā un remonts
1.3. | Ūdens vadu apsekošana un aktu sastādīšana par tehnisko stāvokli
1.4. | Ūdens filtru nomaiņa
1.5. | Ugunsdzēsības vada apkalpošana un uzturēšana
1.6. | Aukstā un siltā ūdens vadu remonts
1.7. | Siltā ūdens vada cirkulācijas caurules uzturēšana darba kārtībā un remonts
1.8. | Iekārtu apkalpošanu, kas saistītas ar aukstā, siltā ūdens, ugunsdzēsības un cirkulācijas nodrošināšanai
1.9. | Nodrošināt nepārtrauktu ūdens apgādes sistēmas darbību
…
Kopā mēnesī EUR bez PVN
2. | Siltumapgādes sistēma
2.1. | Siltumtrašu apkalpošana, uzturēšana un remonts
2.2. | Siltumtrašu defektēšana un defekta akta iesniegšana
2.3. | Ēku iekšējo siltumtīklu apkalpošana, uzturēšana un remonts
2.4. | Siltumtīklu iekārtu apkalpošanu, uzturēšanu un remonts
2.5. | Nodrošināt nepārtrauktu siltumapgādes sistēmas darbību
Kopā mēnesī EUR bez PVN
3. | Ventilācijas sistēma
3.1. | Ventilācijas un mikroklimata sistēmas apkalpošana, uzturēšana un remonts
3.2. | Ventilācijas un mikroklimata sistēmas defektēšana un defekta akta iesniegšana
3.3. | Ēkas iekšējas ventilācijas un mikroklimata sistēmas apkalpošana, uzturēšana un remonts
3.4. | Ventilācijas un mikroklimata sistēmas iekārtu apkalpošana, uzturēšana un remonts
3.5. | Nodrošināt nepārtrauktu ventilācijas un mikroklimata sistēmas darbību
Kopā mēnesī EUR bez PVN
4. | Citas darbības
4.1. | Nodrošināt avārijas dienesta uzraudzību
4.2. | Sastādīt ikmēneša darba veikšanas aktus par paveikto mēnesī
Kopā mēnesī EUR bez PVN
Kopā mēnesī visās pozīcijās EUR bez PVN
Kopējā summa par visiem pakalpojumiem 12 mēnešos EUR bez PVN:
Kopējā summa par visiem pakalpojumiem 12 mēnešos EUR ar PVN:
Stundas tarifa likme nepieciešamo remontdarbu izpildei, kuri nav iekļauti ikmēneša tehniskajā apkalpošanā EUR bez PVN:
Līgums ir spēkā 12 (divpadsmit) mēnešus.
Ikmēneša apkalpošanas maksā iekļautas izmaksas par ikmēneša Sistēmu apkalpošanas darbu veikšanu, atbilstoši Tehniskai specifikācijai. Apkalpošanai nepieciešami ekspluatācijas materiāli un to piegāde un uzstādīšana, rezerves daļu, remontam nepieciešamie materiāli un to uzstādīšanas izmaksas, remontdarbu izmaksas nav iekļautas mēneša cenā. Šīs izmaksas Pasūtītājs sedz atbilstoši iepriekš iesniegtajai tāmei.
Ar Tehniskajā specifikācijā noteiktajām ēku iekārtām un Objektiem pretendents var iepazīties apskatot Objektu (-us) dabā iepriekš piesākoties pie nolikumā norādītās kontaktpersonas.
Izpildītājs apņemas piedāvāt ekspluatācijas materiālu, rezerves daļu, remontam nepieciešamo materiālu cenas un remontdarbu cenas atbilstoši vidējām cenām Latvijas Republikas teritorijā. Pasūtītājs ir tiesīgs materiālus pasūtīt arī no citiem piegādātājiem un piegādāt tos Izpildītājam nomaiņai.
Visus ekspluatācijas materiālu, rezerves daļu, remontam nepieciešamo materiālu cenas un remontdarbu izmaksas Izpildītājs iepriekš saskaņo ar Pasūtītāja pārstāvi iesniedzot tāmi. Pasūtītāja pārstāvis samērīgā termiņā izvērtē tāmi un sniedz elektronisku saskaņojumu vai atteikumu. Tikai pēc elektroniskā saskaņojuma saņemšanas no Pasūtītāja pārstāvja Izpildītājs var nodrošināt materiālu pasūtīšanu.
Sagatavoja: Darbu rīkotājs saimniecības jautājumos __________________ Valērijs Loginovs

## 11.d. Kom saimn parv
Tehniskā specifikācija, tehniskā un finanšu piedāvājuma forma 11.daļā
Komunālās saimniecības pārvalde
Avārijas lokalizācija- Iespējami īsā laikā novērst avārijas situāciju inženiertīklos, to lokalizējot tikai bojātajā iecirknī.
Piemēram: Konkrētajā siltā, aukstā ūdensvada posmā atslēgšana, netraucējot ūdens padevi ēkas pārējos ūdensvada tīklos, tāpat iekšējās apkures sistēmās u.t.t.
Ja avārija ir ārējos maģistrālajos tīklos, tad lokalizē iespējami mazākā sektorā, cik atļauj inženiertīklu tehniskās iespējas, t.i. atsevišķu objektu, vai tā daļu, lai pārējie objekti pēc avārijas lokalizācijas turpina strādāt. Lokalizēt var avārijas dienests, ja ir līgums, ekspluatācijas dienests, ja tādu nav, tad TD inženieri CAOG locekļi. Lokalizācijai jānotiek iespējami īsā laikā, lai nerastos lieli materiālie zaudējumi (piem. karstā ūdens noplūde no siltumtrases) un neapdraudētu cilvēku veselību un dzīvību (pie elektrotīklu bojājumiem un iekšējiem apkures tīkliem).
Avārijas seku likvidēšana – Atkarībā no avārijas rakstura un inženiertīklu svarīguma novēršanas laiki ir noteikti ēku apsaimniekošanas noteikumos LBN. Tos var veikt avārijas dienests, ja ir līgumā atrunāts, vai pieaicināts uzņēmējs, kuram šo darbu veikšanai ir licence, tāme tiek sastādīta darbu gaitā un atbilstoši atrunātiem apjomiem avārijas aktā, kas tiek sastādīts avārijas lokalizācijas gaitā.
Piemēram: Maģistrālajos apkures tīklos ziemas apstākļos jāveic 3 stundu laikā, ja bojājums ir elektrotīklos, kas apgādā nepārtrauktas darbības iekārtas vai vājstrāvu tīklu vadības sistēmas, iespējami īsā laikā, 0,5-1st laikā, vai jāpieslēdz pie avārijas barošanas avota u.t.t.
1. Pasūtītāja Tehniskā specifikācija
Objekti:
Komunālās saimniecības pārvalde, Saules iela 5a, Daugavpils
1.1. Vispārīgie jautājumi:
1.1.1. Veikt ēkas (apkures sistēma/siltummezgls, karstā ūdens sistēma). Jānodrošina sistēmu nepārtraukta darbība, atbilstoši spēkā esošajiem likumiem, MK noteikumiem un Latvijas energostandartam (LEK 002) “Energoietaišu tehniskā ekspluatācija”.
1.1.2. Apkopes un atbildības robežas: atbildības robežās no siltumenerģijas piegādātāja organizācijas piederības un apkalpošanas robežās līdz siltuma mezglam (to ieskaitot) un no siltuma mezgla līdz sildierīcēm telpās (tās ieskaitot), proti, karstā ūdens apgādē – no aukstā ūdens atslēdzošas armatūras, pirms karstā ūdens sildītāja siltumpunktā līdz atslēdzošiem ventiļiem pie izlietnēm, bet apkurē – no ieejošā aizbīdņa siltumtīklā līdz atpakaļejošajam aizbīdnim siltumtīklā.
1.1.3. Veikt siltummezglu sagatavošanu jaunajai apkures sezonai, saskaņā ar Ministru kabineta 2008.gada 21.oktobra noteikumiem Nr. 876 “Siltumenerģijas piegādes un lietošanas noteikumi” un siltumenerģijas piegādātāja noteikumiem: 1.1.3.1. Uzturēt tehniskā kārtībā cauruļvadus, armatūru, siltumizmantošanas ietaises, siltumizolāciju, kontroles mēraparātus, automātiskās regulēšanas aparātus un pretavārijas drošības līdzekļus un nodrošināt to kvalificētu apkalpošanu: 1.1.3.1.1. AS “Daugavpils siltumtīkli” pārstāvja klātbūtnē veikt siltumpunktu cauruļvadu un ietaišu, kā arī siltumpunktam pievienotās siltumapgādes sistēmās hidraulisko pārbaudi ar spiedienu, kas 1,25 reizes pārsniedz darba spiedienu, bet nav zemāks par spiedienu, kas paredzēts LEK 002 4.17.9. punktā; 1.1.3.1.2. Apkures sistēmas ieregulēšana, nodrošinot normatīvo temperatūru visās telpās; 1.1.3.1.3. Dienā, kad tiek pieslēgta apkure konkrētai ēkai, tehniskās apkopes veicējs drīkst pamest ēku tikai pēc pārliecināšanās par pilnīgi visu sildķermeņu nevainojamu darbību; 1.1.3.1.4. Sekot, lai nepārsniegtu siltumtīklu temperatūras grafikā noteikto siltumnesēja atgaitas temperatūru; 1.1.3.1.5. Veikt cauruļvadu siltumizolācijas remontu un krāsošanu; 1.1.3.1.6. Noslēgventiļu regulēšanas ierīču un pievadcauruļu attīrīšana no aizsērējumiem; 1.1.3.1.7. Atgaisošanas krānu, ventiļu uzstādīšana vai nomaiņa un apkures sistēmas atgaisošana; 1.1.3.1.8. Bojāto vai nefunkcionējošo cirkulācijas sūkņu, sildķermeņu, siltuma mezgla iekārtu, regulēšanas ierīču, automātikas nomaiņa u. c. pret analogu (ja materiālu vērtība pārsniedz 30,00 eiro (trīsdesmit eiro), t.sk. PVN (tos sedz Pasūtītājs), vienlaicīgi ar darbu uzsākšanu, saskaņojot ar Pasūtītāju defekta vai avārijas aktu; 1.1.3.1.9. Ne retāk, ka reizi ceturksnī veikt ievadaizbīdņu pārbaudi, nodrošinot to pilnīgu noslēgšanu; 1.1.3.1.10. Mērīšanas līdzekļu verificēšana saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 9.janvāra noteikumiem Nr.40 „Noteikumi par valsts metroloģiskajai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu sarakstu”, kā arī kontrolmēraparatūras darbības uzraudzību.
1.1.3.2. Nodrošināt siltumapgādes sistēmas siltumnesēja kvalitātes un spiediena atbilstību pieslēgšanas tehniskajiem noteikumiem. Siltumpunktā uzstādītie ūdens filtri jātīra, kad spiediena kritums filtros pieaug līdz instrukcijā norādītajam lielumam.
1.1.3.3. Periodiski, saskaņā ar LEK 002 4.17.4.punktu, veikt siltumpunkta un pieslēgto sistēmu cauruļvadu skalošanu.
1.1.3.4. Nodrošināt Objektos iekārtu tehniskās apkopes žurnālus un veikt ierakstus žurnālos par paveiktajiem darbiem (žurnāls glabājas ēkas siltummezgla telpā), kā arī nodrošināt pieņemšanas un nodošanas akta sastādīšanu.
1.1.4. Veikt siltummezglu, apkures katlu, ventilācijas, telpu siltumapgādes un karstā ūdens piegādes sistēmas avāriju likvidēšanu jebkurā diennakts laikā, ieskaitot brīvdienas un svētku dienas.
1.1.5. Pēc pieteikuma saņemšanas avārijas likvidēšanai, nodrošināt ierašanos objektā 30 minūšu laikā.
1.2. Tehniskais apraksts
1.2.1. Iekšējās karstā ūdens apgādes ikdienas tehniskā uzturēšana
1.tabula
Nr.p.k. | Pakalpojuma prasības | Izpildes laiks
1 | Prasības personāla pieejamībai | Darba dienās, reaģēšana uz izsaukumu un ierašanās 1 stundas laikā; Brīvdienās, reaģēšana uz izsaukumu un ierašanās 3 stundu laikā.
Sazvanāms 24h
2 | Avārijas novēršana | 2 stundas
3 | Sanmezglu ikdienas apskate | Ne mazāk kā 1 x nedēļā
4 | Ūdensvada tīklu aizvaru, ventiļu, pāreju, savienojumu, revīziju un citu elementu, kā arī pievadu un cauruļvadu atsevišķu posmu remonts vai nomaiņa | 2 darba dienas
5 | Pievadu un iekšējo karstā ūdensvadu atsevišķu posmu remonts un nomaiņa bojājumu gadījumā | Darba dienās no 8:00 -18:00
7 | Ūdens patēriņa skaitītāju verifikācija, remonts vai nomaiņa | Saskaņā ar iekārtu verificēšanas noteikumiem
8 | Karstās ūdensapgādes sistēmas tehniskā apkope | 1 x mēnesī
1.2.2. | Ārējo kanalizācijas, t.sk. lietus kanalizācijas tīklu ikdienas tehniskā uzturēšana | NAV
2.tabula
Nr.p.k. | Pakalpojuma prasības | Izpildes laiks
1 | nav | nav
1.2.3. Siltumapgādes iekšējo tīklu ikdienas tehniskā uzturēšana
3.tabula
Nr.p.k. | Pakalpojuma prasības | Izpildes laiks
1 | Prasības personāla pieejamībai | Darba dienās, reaģēšana uz izsaukumu un ierašanās 1 stundu laikā; Brīvdienās, reaģēšana uz izsaukumu un ierašanās 3 stundu laikā.
Sazvanāms 24h
2 | Avārijas novēršana | 2 stundas
3 | Siltumenerģijas tīklu cauruļvadu, to savienojumu un apkures radiatoru, avāriju neizraisošu, sūču likvidēšana | 1 darba diena
4 | Siltummezglu un to iekārtu uzraudzība | pastāvīgi
5 | Centrālās apkures sistēmas atgaisošana un normālas cirkulācijas nodrošināšana | 1 darba diena
6 | Siltummezglu un iekšējo siltumtīklu profilaktiskā apkope | 2 x gadā
7 | Siltummezglu un iekšējo siltumtīklu sagatavošana apkures sezonai. Akta saņemšana no siltumenerģijas piegādātāja par sistēmas gatavību. | 1 x gadā
8 | Siltummaiņu skalošana | 1 x gadā
9 | Iekšējo siltumtīklu balansēšana | 1 x gadā, pēc nepieciešamības
10 | Siltummezgla parametru koriģēšana vadības programmā (apkures sezonā) | Pēc nepieciešamības
11 | Siltumapgādes plūsmu manuālā regulēšana stāvvados (pavasara un rudens sezonā) | 2 stundas
12 | Siltumapgādes sistēmas tehniskā apkope | 1 x mēnesī
1.2.4. | Ventilācijas un mikroklimata sistēmas ikdienas tehniskā uzturēšana | NAV
4.tabula
Nr.p.k. | Pakalpojuma prasības | Izpildes laiks
1 | NAV | NAV
1.2.5. | Gaisa sagatavošanas mašīnas apkalpošana atbistoši | NAV
1.3. Ēkas iekārtu apjomi
5.tabula
Nr.p.k. | Iekārtas nosaukums | Daudzums
Objekts: | Komunālās saimniecības pārvalde, Saules iela 5a, Daugavpils
1 | Siltummezgls | 1gab.
2 | Karsta ūdens sagatavošanas mezgls | 1 komplekts
3 | Apkures sistēma | 1 komplekts
FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 11.daļā
Komunālās saimniecības pārvalde
Nr.p.k. | Nosaukums | Līgumcena mēnesī (EUR bez PVN)
1. | Karstā ūdens apgādes sistēma
1.1. | Siltā ūdens vada uzturēšana darba kārtībā
1.2. | Karstā ūdens jaucējkrānu, krānu, ventiļu un aizbīdņu apkalpošana, uzturēšana darba kārtībā un remonts
1.3. | Karstā ūdens vadua apsekošana un aktu sastādīšana par tehnisko stāvokli
1.4. | Siltā ūdens vadu remonts
1.5. | Siltā ūdens vada cirkulācijas caurules uzturēšana darba kārtībā un remonts
1.6. | Iekārtu apkalpošana, kas saistītas ar siltā ūdens nodrošināšanu
1.7. | Nodrošināt nepārtrauktu kastrā ūdens apgādes sistēmas darbību
…
Kopā mēnesī EUR bez PVN
2 | Siltumapgādes sistēma
2.1. | Siltumtrašu apkalpošana, uzturēšana un remonts
2.2. | Siltumtrašu defektēšana un defekta akta iesniegšana
2.3. | Ēku iekšējo siltumtīklu apkalpošana, uzturēšana un remonts
2.4. | Siltumtīklu iekārtu apkalpošanu, uzturēšanu un remonts
2.5. | Nodrošināt nepārtrauktu siltumapgādes sistēmas darbību
Kopā mēnesī EUR bez PVN
3 | Citas darbības
3.1. | Nodrošināt avārijas dienesta uzraudzību
3.2. | Sastādīt ikmēneša darba veikšanas aktus par paveikto mēnesī
Kopā mēnesī EUR bez PVN
Kopā mēnesī visās pozīcijās EUR bez PVN
Kopējā summa par visiem pakalpojumiem 12 mēnešos EUR bez PVN:
Kopējā summa par visiem pakalpojumiem 12 mēnešos EUR ar PVN:
Stundas tarifa likme nepieciešamo remontdarbu izpildei, kuri nav iekļauti ikmēneša tehniskajā apkalpošanā EUR bez PVN:
Līgums ir spēkā 12 (divpadsmit) mēnešus.
Ikmēneša apkalpošanas maksā iekļautas izmaksas par ikmēneša Sistēmu apkalpošanas darbu veikšanu, atbilstoši Tehniskai specifikācijai. Apkalpošanai nepieciešami ekspluatācijas materiāli un to piegāde un uzstādīšana, rezerves daļu, remontam nepieciešamie materiāli un to uzstādīšanas izmaksas, remontdarbu izmaksas nav iekļautas mēneša cenā. Šīs izmaksas Pasūtītājs sedz atbilstoši iepriekš iesniegtajai tāmei.
Ar Tehniskajā specifikācijā noteiktajām ēku iekārtām un Objektiem pretendents var iepazīties apskatot Objektu (-us) dabā iepriekš piesākoties pie nolikumā norādītās kontaktpersonas.
Izpildītājs apņemas piedāvāt ekspluatācijas materiālu, rezerves daļu, remontam nepieciešamo materiālu cenas un remontdarbu cenas atbilstoši vidējām cenām Latvijas Republikas teritorijā. Pasūtītājs ir tiesīgs materiālus pasūtīt arī no citiem piegādātājiem un piegādāt tos Izpildītājam nomaiņai.
Visus ekspluatācijas materiālu, rezerves daļu, remontam nepieciešamo materiālu cenas un remontdarbu izmaksas Izpildītājs iepriekš saskaņo ar Pasūtītāja pārstāvi iesniedzot tāmi. Pasūtītāja pārstāvis samērīgā termiņā izvērtē tāmi un sniedz elektronisku saskaņojumu vai atteikumu. Tikai pēc elektroniskā saskaņojuma saņemšanas no Pasūtītāja pārstāvja Izpildītājs var nodrošināt materiālu pasūtīšanu.
Sagatavoja: Komunālās saimniecības pārvaldes vides inženieris ________________ /Kaspars Laizāns/

## 12.d. DNM muzejs
Tehniskā specifikācija, tehniskā un finanšu piedāvājuma forma 12.daļā
Daugavpils novadpētniecības un mākslas muzejs
Avārijas lokalizācija- Iespējami īsā laikā novērst avārijas situāciju inženiertīklos, to lokalizējot tikai bojātajā iecirknī.
Piemēram: Konkrētajā siltā, aukstā ūdensvada posmā atslēgšana, netraucējot ūdens padevi ēkas pārējos ūdensvada tīklos, tāpat iekšējās apkures sistēmās u.t.t.
Ja avārija ir ārējos maģistrālajos tīklos, tad lokalizē iespējami mazākā sektorā, cik atļauj inženiertīklu tehniskās iespējas, t.i. atsevišķu objektu, vai tā daļu, lai pārējie objekti pēc avārijas lokalizācijas turpina strādāt. Lokalizēt var avārijas dienests, ja ir līgums, ekspluatācijas dienests, ja tādu nav, tad TD inženieri CAOG locekļi. Lokalizācijai jānotiek iespējami īsā laikā, lai nerastos lieli materiālie zaudējumi (piem. karstā ūdens noplūde no siltumtrases) un neapdraudētu cilvēku veselību un dzīvību (pie elektrotīklu bojājumiem un iekšējiem apkures tīkliem).
Avārijas seku likvidēšana – Atkarībā no avārijas rakstura un inženiertīklu svarīguma novēršanas laiki ir noteikti ēku apsaimniekošanas noteikumos LBN. Tos var veikt avārijas dienests, ja ir līgumā atrunāts, vai pieaicināts uzņēmējs, kuram šo darbu veikšanai ir licence, tāme tiek sastādīta darbu gaitā un atbilstoši atrunātiem apjomiem avārijas aktā, kas tiek sastādīts avārijas lokalizācijas gaitā.
Piemēram: Maģistrālajos apkures tīklos ziemas apstākļos jāveic 3 stundu laikā, ja bojājums ir elektrotīklos, kas apgādā nepārtrauktas darbības iekārtas vai vājstrāvu tīklu vadības sistēmas, iespējami īsā laikā, 0,5-1st laikā, vai jāpieslēdz pie avārijas barošanas avota u.t.t.
1. Pasūtītāja Tehniskā specifikācija
Objekti:
Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejs, Rīgas iela 8, Daugavpils
Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzeja Māla mākslas centrs, 18.novembra 8, Daugavpils
1.1. Vispārīgie jautājumi:
1.1.1. Veikt ēkas (apkures sistēma/siltummezgls, ūdens un kanalizācija) apkalpošanu. Jānodrošina sistēmu nepārtraukta darbība, atbilstoši spēkā esošajiem likumiem, MK noteikumiem un Latvijas energostandartam (LEK 002) “Energoietaišu tehniskā ekspluatācija”.
1.1.2. Apkopes un atbildības robežas: atbildības robežās no siltumenerģijas piegādātāja organizācijas piederības un apkalpošanas robežās līdz siltuma mezglam (to ieskaitot) un no siltuma mezgla līdz sildierīcēm telpās (tās ieskaitot), proti, karstā ūdens apgādē – no aukstā ūdens atslēdzošas armatūras, pirms karstā ūdens sildītāja siltumpunktā līdz atslēdzošiem ventiļiem pie izlietnēm, bet apkurē – no ieejošā aizbīdņa siltumtīklā līdz atpakaļejošajam aizbīdnim siltumtīklā.
1.1.3. Veikt siltummezglu sagatavošanu jaunajai apkures sezonai, saskaņā ar Ministru kabineta 2008.gada 21.oktobra noteikumiem Nr. 876 “Siltumenerģijas piegādes un lietošanas noteikumi” un siltumenerģijas piegādātāja noteikumiem: 1.1.3.1. Uzturēt tehniskā kārtībā cauruļvadus, armatūru, siltumizmantošanas ietaises, siltumizolāciju, kontroles mēraparātus, automātiskās regulēšanas aparātus un pretavārijas drošības līdzekļus un nodrošināt to kvalificētu apkalpošanu: 1.1.3.1.1. AS “Daugavpils siltumtīkli” pārstāvja klātbūtnē veikt siltumpunktu cauruļvadu un ietaišu, kā arī siltumpunktam pievienotās siltumapgādes sistēmās hidraulisko pārbaudi ar spiedienu, kas 1,25 reizes pārsniedz darba spiedienu, bet nav zemāks par spiedienu, kas paredzēts LEK 002 4.17.9. punktā; 1.1.3.1.2. Apkures sistēmas ieregulēšana, nodrošinot normatīvo temperatūru visās telpās; 1.1.3.1.3. Dienā, kad tiek pieslēgta apkure konkrētai ēkai, tehniskās apkopes veicējs drīkst pamest ēku tikai pēc pārliecināšanās par pilnīgi visu sildķermeņu nevainojamu darbību; 1.1.3.1.4. Sekot, lai nepārsniegtu siltumtīklu temperatūras grafikā noteikto siltumnesēja atgaitas temperatūru; 1.1.3.1.5. Veikt cauruļvadu siltumizolācijas remontu un krāsošanu; 1.1.3.1.6. Noslēgventiļu regulēšanas ierīču un pievadcauruļu attīrīšana no aizsērējumiem; 1.1.3.1.7. Atgaisošanas krānu, ventiļu uzstādīšana vai nomaiņa un apkures sistēmas atgaisošana; 1.1.3.1.8. Bojāto vai nefunkcionējošo cirkulācijas sūkņu, sildķermeņu, siltuma mezgla iekārtu, regulēšanas ierīču, automātikas nomaiņa u. c. pret analogu (ja materiālu vērtība pārsniedz 30,00 eiro (trīsdesmit eiro), t.sk. PVN (tos sedz Pasūtītājs), vienlaicīgi ar darbu uzsākšanu, saskaņojot ar Pasūtītāju defekta vai avārijas aktu; 1.1.3.1.9. Ne retāk, ka reizi ceturksnī veikt ievadaizbīdņu pārbaudi, nodrošinot to pilnīgu noslēgšanu; 1.1.3.1.10. Mērīšanas līdzekļu verificēšana saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 9.janvāra noteikumiem Nr.40 „Noteikumi par valsts metroloģiskajai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu sarakstu”, kā arī kontrolmēraparatūras darbības uzraudzību.
1.1.3.2. Nodrošināt siltumapgādes sistēmas siltumnesēja kvalitātes un spiediena atbilstību pieslēgšanas tehniskajiem noteikumiem. Siltumpunktā uzstādītie ūdens filtri jātīra, kad spiediena kritums filtros pieaug līdz instrukcijā norādītajam lielumam.
1.1.3.3. Periodiski, saskaņā ar LEK 002 4.17.4.punktu, veikt siltumpunkta un pieslēgto sistēmu cauruļvadu skalošanu.
1.1.3.4. Nodrošināt Objektos iekārtu tehniskās apkopes žurnālus un veikt ierakstus žurnālos par paveiktajiem darbiem (žurnāls glabājas ēkas siltummezgla telpā), kā arī nodrošināt pieņemšanas un nodošanas akta sastādīšanu.
1.1.4. Veikt siltummezglu, apkures katlu, ventilācijas, telpu siltumapgādes un karstā ūdens piegādes sistēmas avāriju likvidēšanu jebkurā diennakts laikā, ieskaitot brīvdienas un svētku dienas.
1.1.5. Pēc pieteikuma saņemšanas avārijas likvidēšanai, nodrošināt ierašanos objektā 30 minūšu laikā.
1.2. Tehniskais apraksts
1.2.1. Iekšējo ūdens apgādes un kanalizācijas tīklu ikdienas tehniskā uzturēšana
1.tabula
Nr.p.k. | Pakalpojuma prasības | Izpildes laiks
1 | Prasības personāla pieejamībai | Darba dienās, reaģēšana uz izsaukumu un ierašanās 1 stundas laikā; Brīvdienās, reaģēšana uz izsaukumu un ierašanās 3 stundu laikā.
Sazvanāms 24h
2 | Avārijas novēršana | 2 stundas
3 | Sanmezglu ikdienas apskate
4 | Izlietņu, klozetpodu, dušu, urinālu un citu santehnisko iekārtu ūdens padeves pievadcauruļu un noslēgarmatūras (krānu, vārstu, maisītāju, jaucējkrānu, spiedpogu, vārstu un tml.) remonts vai nomaiņa. | Pēc nepieciešamības
5 | Kanalizācijas sūču un aizsprostojumu novēršana | Darba dienās no 8:00 -17:00 pēc izsaukuma
6 | Klozetpodu stiprinājuma, vāku un skalošanas mehānisma detaļu remonts vai nomaiņa | Darba dienās no 8:00 -17:00 pēc izsaukuma
7 | Ūdensvada un kanalizācijas tīklu aizvaru, ventiļu, pāreju, savienojumu, līkumu, sifonu, revīziju un citu elementu, kā arī pievadu un cauruļvadu atsevišķu posmu remonts, siltumizolācijas atjaunošana vai nomaiņa | 2 darba dienas
8 | Pievadu un iekšējo ūdensvadu atsevišķu posmu remonts un nomaiņa bojājumu gadījumā | Darba dienās no 8:00 -18:00
9 | Ūdens patēriņa skaitītāju verifikācija, remonts vai nomaiņa | Saskaņā ar iekārtu verificēšanas noteikumiem
10 | Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas tehniskā apkope | 1 x mēnesī
1.2.2. Ārējo kanalizācijas, t.sk. lietus kanalizācijas tīklu ikdienas tehniskā uzturēšana
2.tabula
Nr.p.k. | Pakalpojuma prasības | Izpildes laiks
1 | Prasības personāla pieejamībai | Darba dienās, reaģēšana uz izsaukumu un ierašanās 1 stundu laikā; Brīvdienās, reaģēšana uz izsaukumu un ierašanās 3 stundu laikā.
Sazvanāms 24h
2 | Ārējās kanalizācijas un aku tīrīšana. | Pēc nepieciešamības
3 | Gūliju tīrīšana | 2 x gadā, pēc nepieciešamības
4 | Lietus notekūdeņu cauruļu skalošana un atbrīvošana no aizsprostojuma. | Pēc nepieciešamības
1 diena
5 | Notekūdeņu kanalizācijas aku tīrīšana | 1 x gadā
6 | Kanalizācijas tīklu skalošana un aizsprostojuma novēršana | 1 darba diena
1.2.3. Siltumapgādes iekšējo tīklu ikdienas tehniskā uzturēšana
3.tabula
Nr.p.k. | Pakalpojuma prasības | Izpildes laiks
1 | Prasības personāla pieejamībai | Darba dienās, reaģēšana uz izsaukumu un ierašanās 1 stundu laikā; Brīvdienās, reaģēšana uz izsaukumu un ierašanās 3 stundu laikā.
Sazvanāms 24h
2 | Avārijas novēršana | 2 stundas
3 | Siltumenerģijas tīklu cauruļvadu, to savienojumu un apkures radiatoru, avāriju neizraisošu, sūču likvidēšana | 1 darba diena
4 | Siltummezglu un to iekārtu uzraudzība | pastāvīgi
5 | Centrālās apkures sistēmas atgaisošana un normālas cirkulācijas nodrošināšana | 1 darba diena
6 | Siltummezglu un siltumtīklu ventiļu, pāreju, savienojumu un citu elementu, kā arī cauruļvadu atsevišķu posmu remonts, t.sk., rezerves daļu piegāde, siltumizolācijas atjaunošana vai nomaiņa | 5 darba dienas
7 | Siltummezglu un iekšējo siltumtīklu profilaktiskā apkope | Saskaņā ar iekārtu lietosanas noteikumiem
8 | Siltumenerģijas uzskaites skaitītāju un manometru verifikācija | Saskaņā ar iekārtu Verificēšanas noteikumiem
9 | Siltummezglu un iekšējo siltumtīklu sagatavošana apkures sezonai. Akta saņemšana no siltumenerģijas piegādātāja par sistēmas gatavību. | 1 x gadā
10 | Siltummaiņu skalošana | 1 x gadā
11 | Iekšējo siltumtīklu balansēšana | 1 x gadā, pēc nepieciešamības
12 | Siltummezgla parametru koriģēšana vadības programmā (apkures sezonā) | Pēc nepieciešamības
13 | Siltumapgādes plūsmu manuālā regulēšana stāvvados (pavasara un rudens sezonā) | 2 stundas
14 | Siltumapgādes sistēmas tehniskā apkope | 1 x mēnesī
1.2.4. | Ventilācijas un mikroklimata sistēmas ikdienas tehniskā uzturēšana | NAV
4.tabula
| NAV | NAV
1.3. Ēkas iekārtu apjomi
5.tabula
Nr.p.k. | Iekārtas nosaukums | Daudzums
Objekts: | Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejs, Rīgas iela 8, Daugavpils
1 | Aukstā ūdens ievads | 2gab.
2 | Siltummezgls | 1gab.
3 | Siltummezgls ar siltummaini karstajam ūdenim | 1gab.
4 | Apkures sistēma centralizētā | 2 ievadi
5 | Kanalizācijas sistēma | 2 komplekti
Objekts: | Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzeja Māla mākslas centrs, 18.novembra 8, Daugavpils
1 | Aukstā ūdens ievads | 1gab.
2 | Siltummezgls | 1gab.
3 | Apkures sistēma centralizētā | 1 komplekts
4 | Kanalizācijas sistēma | 1 komplekts
FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 12.daļā
Daugavpils novadpētniecības un mākslas muzejs
Nr.p.k. | Nosaukums | Līgumcena mēnesī (EUR bez PVN)
1. | Ūdens apgādes sistēma
1.1. | Aukstā un siltā ūdens vada uzturēšana darba kārtībā
1.2. | Ūdens jaucējkrānu, krānu, ventiļu un aizbīdņu apkalpošana, uzturēšana darba kārtībā un remonts
1.3. | Ūdens vadu apsekošana un aktu sastādīšana par tehnisko stāvokli
1.4. | Ūdens filtru nomaiņa
1.5. | Ugunsdzēsības vada apkalpošana un uzturēšana
1.6. | Aukstā un siltā ūdens vadu remonts
1.7. | Siltā ūdens vada cirkulācijas caurules uzturēšana darba kārtībā un remonts
1.8. | Iekārtu apkalpošanu, kas saistītas ar aukstā, siltā ūdens, ugunsdzēsības un cirkulācijas nodrošināšanai
1.9. | Nodrošināt nepārtrauktu ūdens apgādes sistēmas darbību
…
Kopā mēnesī EUR bez PVN
2. | Kanalizācijas sistēma
2.1. | Kanalizācijas cauruļvadu uzturēšana, remonts un nomaiņa
2.2. | Ēku kanalizācijas cauruļvadu uzturēšana, remonts un nomaiņa
2.3. | Sanitāro telpu iekāru apkalpošana, remonts un nomaiņa
2.4. | Nodrošināt nepārtrauktu kanalizācijas sistēmas darbību
…
Kopā mēnesī EUR bez PVN
3. | Siltumapgādes sistēma
3.1. | Siltumtrašu apkalpošana, uzturēšana un remonts
3.2. | Siltumtrašu defektēšana un defekta akta iesniegšana
3.3. | Ēku iekšējo siltumtīklu apkalpošana, uzturēšana un remonts
3.4. | Siltumtīklu iekārtu apkalpošanu, uzturēšanu un remonts
3.5. | Nodrošināt nepārtrauktu siltumapgādes sistēmas darbību
Kopā mēnesī EUR bez PVN
4. | Ventilācijas sistēma | nav
| Kopā mēnesī EUR bez PVN | nav
5. | Citas darbības
5.1. | Nodrošināt avārijas dienesta uzraudzību
5.2. | Sastādīt ikmēneša darba veikšanas aktus par paveikto mēnesī
Kopā mēnesī EUR bez PVN
Kopā mēnesī visās pozīcijās EUR bez PVN
Kopējā summa par visiem pakalpojumiem 12 mēnešos EUR bez PVN:
Kopējā summa par visiem pakalpojumiem 12 mēnešos EUR ar PVN:
Stundas tarifa likme nepieciešamo remontdarbu izpildei, kuri nav iekļauti ikmēneša tehniskajā apkalpošanā EUR bez PVN:
Līgums ir spēkā 12 (divpadsmit) mēnešus.
Ikmēneša apkalpošanas maksā iekļautas izmaksas par ikmēneša Sistēmu apkalpošanas darbu veikšanu, atbilstoši Tehniskai specifikācijai. Apkalpošanai nepieciešami ekspluatācijas materiāli un to piegāde un uzstādīšana, rezerves daļu, remontam nepieciešamie materiāli un to uzstādīšanas izmaksas, remontdarbu izmaksas nav iekļautas mēneša cenā. Šīs izmaksas Pasūtītājs sedz atbilstoši iepriekš iesniegtajai tāmei.
Ar Tehniskajā specifikācijā noteiktajām ēku iekārtām un Objektiem pretendents var iepazīties apskatot Objektu (-us) dabā iepriekš piesākoties pie nolikumā norādītās kontaktpersonas.
Izpildītājs apņemas piedāvāt ekspluatācijas materiālu, rezerves daļu, remontam nepieciešamo materiālu cenas un remontdarbu cenas atbilstoši vidējām cenām Latvijas Republikas teritorijā. Pasūtītājs ir tiesīgs materiālus pasūtīt arī no citiem piegādātājiem un piegādāt tos Izpildītājam nomaiņai.
Visus ekspluatācijas materiālu, rezerves daļu, remontam nepieciešamo materiālu cenas un remontdarbu izmaksas Izpildītājs iepriekš saskaņo ar Pasūtītāja pārstāvi iesniedzot tāmi. Pasūtītāja pārstāvis samērīgā termiņā izvērtē tāmi un sniedz elektronisku saskaņojumu vai atteikumu. Tikai pēc elektroniskā saskaņojuma saņemšanas no Pasūtītāja pārstāvja Izpildītājs var nodrošināt materiālu pasūtīšanu.
Sagatavoja: Daugavpils novadpētniecības un mākslas muzeja vadītājas vietnieks ________________ Aivars Tārauds

## 13.d. ZOO
Tehniskā specifikācija, tehniskā un finanšu piedāvājuma forma 15.daļā
Latgales zoodārzs
Avārijas lokalizācija - Iespējami īsā laikā novērst avārijas situāciju inženiertīklos, to lokalizējot tikai bojātajā iecirknī.
Piemēram: Konkrētajā siltā, aukstā ūdensvada posmā atslēgšana, netraucējot ūdens padevi ēkas pārējos ūdensvada tīklos, tāpat iekšējās apkures sistēmās u.t.t.
Ja avārija ir ārējos maģistrālajos tīklos, tad lokalizē iespējami mazākā sektorā, cik atļauj inženiertīklu tehniskās iespējas, t.i. atsevišķu objektu, vai tā daļu, lai pārējie objekti pēc avārijas lokalizācijas turpina strādāt. Lokalizēt var avārijas dienests, ja ir līgums, ekspluatācijas dienests, ja tādu nav, tad TD inženieri CAOG locekļi. Lokalizācijai jānotiek iespējami īsā laikā, lai nerastos lieli materiālie zaudējumi (piem. karstā ūdens noplūde no siltumtrases) un neapdraudētu cilvēku veselību un dzīvību (pie elektrotīklu bojājumiem un iekšējiem apkures tīkliem).
Avārijas seku likvidēšana – Atkarībā no avārijas rakstura un inženiertīklu svarīguma novēršanas laiki ir noteikti ēku apsaimniekošanas noteikumos LBN. Tos var veikt avārijas dienests, ja ir līgumā atrunāts, vai pieaicināts uzņēmējs, kuram šo darbu veikšanai ir licence, tāme tiek sastādīta darbu gaitā un atbilstoši atrunātiem apjomiem avārijas aktā, kas tiek sastādīts avārijas lokalizācijas gaitā.
Piemēram: Maģistrālajos apkures tīklos ziemas apstākļos jāveic 3 stundu laikā, ja bojājums ir elektrotīklos, kas apgādā nepārtrauktas darbības iekārtas vai vājstrāvu tīklu vadības sistēmas, iespējami īsā laikā, 0,5-1st laikā, vai jāpieslēdz pie avārijas barošanas avota u.t.t.
1. Pasūtītāja Tehniskā specifikācija
Objekts: Latgales zoodārzs, Vienības iela 27, Daugavpils
1.1. Vispārīgie jautājumi:
1.1.1. Veikt ēkas (apkures sistēma/siltummezgls, ventilācijas sistēma, ūdens un kanalizācija). Jānodrošina sistēmu nepārtraukta darbība, atbilstoši spēkā esošajiem likumiem, MK noteikumiem un Latvijas energostandartam (LEK 002) “Energoietaišu tehniskā ekspluatācija”.
1.1.2. Apkopes un atbildības robežas: atbildības robežās no siltumenerģijas piegādātāja organizācijas piederības un apkalpošanas robežās līdz siltuma mezglam (to ieskaitot) un no siltuma mezgla līdz sildierīcēm telpās (tās ieskaitot), proti, karstā ūdens apgādē – no aukstā ūdens atslēdzošas armatūras, pirms karstā ūdens sildītāja siltumpunktā līdz atslēdzošiem ventiļiem pie izlietnēm, bet apkurē – no ieejošā aizbīdņa siltumtīklā līdz atpakaļejošajam aizbīdnim siltumtīklā.
1.1.3. Veikt siltummezglu sagatavošanu jaunajai apkures sezonai, saskaņā ar Ministru kabineta 2008.gada 21.oktobra noteikumiem Nr. 876 “Siltumenerģijas piegādes un lietošanas noteikumi” un siltumenerģijas piegādātāja noteikumiem: 1.1.3.1. Uzturēt tehniskā kārtībā cauruļvadus, armatūru, siltumizmantošanas ietaises, siltumizolāciju, kontroles mēraparātus, automātiskās regulēšanas aparātus un pretavārijas drošības līdzekļus un nodrošināt to kvalificētu apkalpošanu: 1.1.3.1.1. AS “Daugavpils siltumtīkli” pārstāvja klātbūtnē veikt siltumpunktu cauruļvadu un ietaišu, kā arī siltumpunktam pievienotās siltumapgādes sistēmās hidraulisko pārbaudi ar spiedienu, kas 1,25 reizes pārsniedz darba spiedienu, bet nav zemāks par spiedienu, kas paredzēts LEK 002 4.17.9. punktā; 1.1.3.1.2. Apkures sistēmas ieregulēšana, nodrošinot normatīvo temperatūru visās telpās; 1.1.3.1.3. Dienā, kad tiek pieslēgta apkure konkrētai ēkai, tehniskās apkopes veicējs drīkst pamest ēku tikai pēc pārliecināšanās par pilnīgi visu sildķermeņu nevainojamu darbību; 1.1.3.1.4. Sekot, lai nepārsniegtu siltumtīklu temperatūras grafikā noteikto siltumnesēja atgaitas temperatūru; 1.1.3.1.5. Veikt cauruļvadu siltumizolācijas remontu un krāsošanu; 1.1.3.1.6. Noslēgventiļu regulēšanas ierīču un pievadcauruļu attīrīšana no aizsērējumiem; 1.1.3.1.7. Atgaisošanas krānu, ventiļu uzstādīšana vai nomaiņa un apkures sistēmas atgaisošana; 1.1.3.1.8. Bojāto vai nefunkcionējošo cirkulācijas sūkņu, sildķermeņu, siltuma mezgla iekārtu, regulēšanas ierīču, automātikas nomaiņa u. c. pret analogu (ja materiālu vērtība pārsniedz 30,00 eiro (trīsdesmit eiro), t.sk. PVN (tos sedz Pasūtītājs), vienlaicīgi ar darbu uzsākšanu, saskaņojot ar Pasūtītāju defekta vai avārijas aktu; 1.1.3.1.9. Ne retāk, ka reizi ceturksnī veikt ievadaizbīdņu pārbaudi, nodrošinot to pilnīgu noslēgšanu; 1.1.3.1.10. Mērīšanas līdzekļu verificēšana saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 9.janvāra noteikumiem Nr.40 „Noteikumi par valsts metroloģiskajai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu sarakstu”, kā arī kontrolmēraparatūras darbības uzraudzību.
1.1.3.2. Nodrošināt siltumapgādes sistēmas siltumnesēja kvalitātes un spiediena atbilstību pieslēgšanas tehniskajiem noteikumiem. Siltumpunktā uzstādītie ūdens filtri jātīra, kad spiediena kritums filtros pieaug līdz instrukcijā norādītajam lielumam.
1.1.3.3. Periodiski, saskaņā ar LEK 002 4.17.4.punktu, veikt siltumpunkta un pieslēgto sistēmu cauruļvadu skalošanu.
1.1.3.4. Nodrošināt Objektos iekārtu tehniskās apkopes žurnālus un veikt ierakstus žurnālos par paveiktajiem darbiem (žurnāls glabājas ēkas siltummezgla telpā), kā arī nodrošināt pieņemšanas un nodošanas akta sastādīšanu.
1.1.4. Veikt siltummezglu, apkures katlu, ventilācijas, telpu siltumapgādes un karstā ūdens piegādes sistēmas avāriju likvidēšanu jebkurā diennakts laikā, ieskaitot brīvdienas un svētku dienas.
1.1.5. Pēc pieteikuma saņemšanas avārijas likvidēšanai, nodrošināt ierašanos objektā 30 minūšu laikā.
1.2.Tehniskais apraksts
1.2.1. Iekšējo ūdens apgādes un kanalizācijas tīklu ikdienas tehniskā uzturēšana
1.tabula
Nr. p.k. | Pakalpojuma prasības | Izpildes laiks
1 | Prasības personāla pieejamībai | Darba dienās, reaģēšana uz izsaukumu un ierašanās 1 stundas laikā; Brīvdienās, reaģēšana uz izsaukumu un ierašanās 3 stundu laikā.
Sazvanāms 24h
2 | Avārijas novēršana | 2 stundas
3 | Sanmezglu ikdienas apskate | Ne mazāk kā 1 x nedēļā
4 | Izlietņu, klozetpodu, dušu, urinālu un citu santehnisko iekārtu ūdens padeves pievadcauruļu un noslēgarmatūras (krānu, vārstu, maisītāju, jaucējkrānu, spiedpogu, vārstu un tml.) remonts vai nomaiņa. Dušu sietiņu, to pievadcauruļu (tai skaitā lokano) un to turētāju remonts vai nomaiņa | Pēc nepieciešamības
5 | Kanalizācijas sūču un aizsprostojumu novēršana | Darba dienās no 8:00 -17:00 pēc izsaukuma
6 | Klozetpodu stiprinājuma, vāku un skalošanas mehānisma detaļu remonts vai nomaiņa | Darba dienās no 8:00 -17:00 pēc izsaukuma
7 | Ūdensvada un kanalizācijas tīklu aizvaru, ventiļu, pāreju, savienojumu, līkumu, sifonu, revīziju un citu elementu, kā arī pievadu un cauruļvadu atsevišķu posmu remonts, siltumizolācijas atjaunošana vai nomaiņa | 2 darba dienas
8 | Pievadu un iekšējo ūdensvadu atsevišķu posmu remonts un nomaiņa bojājumu gadījumā | Darba dienās no 8:00 -18:00
9 | Ūdensapgādes filtru tīrīšana | 2 x gadā
10 | Ūdens patēriņa skaitītāju verifikācija, remonts vai nomaiņa | Saskaņā ar iekārtu verificēšanas noteikumiem
11 | Ūdens sūkņu stacijas uzraudzība | Katru darba dienu no 8:00 -17:00
12 | Kanalizācijas trapu tīrīšana | Pēc nepieciešamības
13 | Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas tehniskā apkope | 1 x mēnesī
1.2.2. Ārējo kanalizācijas, t.sk. lietus kanalizācijas tīklu ikdienas tehniskā uzturēšana
2.tabula
Nr. | Pakalpojuma prasības | Izpildes laiks
1 | Prasības personāla pieejamībai | Darba dienās, reaģēšana uz izsaukumu un ierašanās 1 stundu laikā; Brīvdienās, reaģēšana uz izsaukumu un ierašanās 3 stundu laikā.
Sazvanāms 24h
2 | Ārējās kanalizācijas un aku tīrīšana. | Pēc nepieciešamības
3 | Gūliju tīrīšana | 2 x gadā, pēc nepieciešamības
4 | Lietus ūdeņu nosēdaku tīrīšana no smilšu sanesumiem | Pēc nepieciešamības
5 | Lietus notekūdeņu cauruļu skalošana un atbrīvošana no aizsprostojuma. | Pēc nepieciešamības
1 diena
6 | Notekūdeņu kanalizācijas aku tīrīšana | 1 x gadā
7 | Kanalizācijas tīklu skalošana un aizsprostojuma novēršana | 1 darba diena
8 | Ārējo kanalizācijas sistēmas tehniskā apkope | 1 x mēnesī
1.2.3. Siltumapgādes iekšējo tīklu ikdienas tehniskā uzturēšana
3.tabula
Nr. | Pakalpojuma prasības | Izpildes laiks
1 | Prasības personāla pieejamībai | Darba dienās, reaģēšana uz izsaukumu un ierašanās 1 stundu laikā; Brīvdienās, reaģēšana uz izsaukumu un ierašanās 3 stundu laikā.
Sazvanāms 24h
2 | Avārijas novēršana | 2 stundas
3 | Siltumenerģijas tīklu cauruļvadu, to savienojumu un apkures radiatoru, avāriju neizraisošu, sūču likvidēšana | 1 darba diena
4 | Siltummezglu un to iekārtu uzraudzība | pastāvīgi
5 | Centrālās apkures sistēmas atgaisošana un normālas cirkulācijas nodrošināšana | 1 darba diena
6 | Siltummezglu un siltumtīklu ventiļu, pāreju, savienojumu un citu elementu, kā arī cauruļvadu atsevišķu posmu remonts, t.sk., rezerves daļu piegāde, siltumizolācijas atjaunošana vai nomaiņa | 5 darba dienas
7 | Siltummezglu un iekšējo siltumtīklu profilaktiskā apkope | 2 x gadā
8 | Siltumenerģijas uzskaites skaitītāju un manometru verifikācija | Saskaņā ar iekārtu Verificēšanas noteikumiem
9 | Siltumenerģijas patēriņa uzskaite, iesniedzot Piegādātājam un Pasūtītājam skaitītāja rādījumu atskaiti | 1 x mēnesī
10 | Siltummezglu un iekšējo siltumtīklu sagatavošana apkures sezonai. Akta saņemšana no siltumenerģijas piegādātāja par sistēmas gatavību. | 1 x gadā
11 | Siltummaiņu skalošana | 1 x gadā
12 | Iekšējo siltumtīklu balansēšana | 1 x gadā, pēc nepieciešamības
13 | Siltummezgla parametru koriģēšana vadības programmā (apkures sezonā) | Pēc nepieciešamības
14 | Siltumapgādes plūsmu manuālā regulēšana stāvvados (pavasara un rudens sezonā) | 2 stundas
15 | Siltumapgādes sistēmas tehniskā apkope | 1 x mēnesī
1.2.4. Ventilācijas un mikroklimata sistēmas ikdienas tehniskā uzturēšana
4.tabula
Nr. | Pakalpojuma prasības | Izpildes laiks
1 | Prasības personāla pieejamībai | Darba dienās, reaģēšana uz izsaukumu un ierašanās 1 stundu laikā; Brīvdienās, reaģēšana uz izsaukumu un ierašanās 3 stundu laikā
Sazvanāms 24h
2 | Avārijas novēršana | 2 stundas
3 | Ventilācijas un mikroklimata (apsildes) sistēmas iekārtu un mezglu ikdienas apskate | Ne mazāk kā 1 x mēnesī
4 | Ventilācijas un mikroklimata (apsildes) sistēmas iekārtu un mezglu remonts vai nomaiņa | Pēc nepieciešamības
5 | Ēkas iekšējas ventilācijas un mikroklimata (apsildes) sistēmas elementu remonts vai nomaiņa | Pēc nepieciešamības
6 | Filtru tīrišana vai nomaiņa, rekuperatoru sīksnas nomaiņa | Pēc nepieciešamības
7 | Ventagregātu pārbaude | 1 x mēnesī
8 | Ventilātoru pārbaude | 1 x mēnesī
9 | Kondicionieru pārbaude | 1 x mēnesī
10 | Kondensātora bloka pārbaude | 1 x mēnesī
11 | Čiliera pārbaude | 1 x mēnesī
12 | Ventilācijas un mikroklimata sistēmas tehniskā apkope | 1 x mēnesī
1.2.5. Gaisa sagatavošanas mašīnas apkalpošana atbistoši tehniskās pases prasībām, pēc nepieciešamības
1.3. Ēkas iekārtu apjomi
Objekts: Latgales zoodārzs, Vienības iela 27, Daugavpils
5.tabula
Nr. | Iekārtas nosaukums | Daudzums
1 | Aukstā ūdens ievadmezgls | 1 komplekts
2 | Siltummezgls | 1 komplekts
3 | Karsta ūdens sagatavošanas mezgls* | 1 komplekts (netiek izmantots)
4 | Apkures sistēma | 1 komplekts
5 | Ventilācijas un mikroklimata sistēma | 1 komplekts
6 | Ūdens ugunsdzesības sistēma ** | nav
7 | Kanalizācijas sistēma | 1 komplekts
FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 15.daļā
Latgales zoodārzs
Nr. | Nosaukums | Līgumcena mēnesī (EUR bez PVN)
1. | Ūdens apgādes sistēma
1.1. | Aukstā un siltā ūdens vada uzturēšana darba kārtībā
1.2. | Ūdens jaucējkrānu, krānu, ventiļu un aizbīdņu apkalpošana, uzturēšana darba kārtībā un remonts
1.3. | Ūdens vadu apsekošana un aktu sastādīšana par tehnisko stāvokli
1.4. | Ūdens filtru nomaiņa
1.5. | Ugunsdzēsības vada apkalpošana un uzturēšana
1.6. | Aukstā un siltā ūdens vadu remonts
1.7. | Siltā ūdens vada cirkulācijas caurules uzturēšana darba kārtībā un remonts
1.8. | Iekārtu apkalpošanu, kas saistītas ar aukstā, siltā ūdens, ugunsdzēsības un cirkulācijas nodrošināšanai
1.9. | Nodrošināt nepārtrauktu ūdens apgādes sistēmas darbību
…
Kopā mēnesī EUR bez PVN
2. | Kanalizācijas sistēma
2.1. | Kanalizācijas cauruļvadu uzturēšana, remonts un nomaiņa
2.2. | Ēku kanalizācijas cauruļvadu uzturēšana, remonts un nomaiņa
2.3. | Sanitāro telpu iekāru apkalpošana, remonts un nomaiņa
2.4. | Nodrošināt nepārtrauktu kanalizācijas sistēmas darbību
…
Kopā mēnesī EUR bez PVN
3. | Siltumapgādes sistēma
3.1. | Siltumtrašu apkalpošana, uzturēšana un remonts
3.2. | Siltumtrašu defektēšana un defekta akta iesniegšana
3.3. | Ēku iekšējo siltumtīklu apkalpošana, uzturēšana un remonts
3.4. | Siltumtīklu iekārtu apkalpošanu, uzturēšanu un remonts
3.5. | Nodrošināt nepārtrauktu siltumapgādes sistēmas darbību
…
Kopā mēnesī EUR bez PVN
4. | Ventilācijas sistēma
4.1. | Ventilācijas un mikroklimata sistēmas apkalpošana, uzturēšana un remonts
4.2. | Ventilācijas un mikroklimata sistēmas defektēšana un defekta akta iesniegšana
4.3. | Ēkas iekšējas ventilācijas un mikroklimata sistēmas apkalpošana, uzturēšana un remonts
4.4. | Ventilācijas un mikroklimata sistēmas iekārtu apkalpošana, uzturēšana un remonts
4.5. | Nodrošināt nepārtrauktu ventilācijas un mikroklimata sistēmas darbību
…
Kopā mēnesī EUR bez PVN
5. | Citas darbības
5.1. | Nodrošināt avārijas dienesta uzraudzību
5.2. | Sastādīt ikmēneša darba veikšanas aktus par paveikto mēnesī
…
Kopā mēnesī EUR bez PVN
Kopā mēnesī visās pozīcijās EUR bez PVN
Kopējā summa par visiem pakalpojumiem 12 mēnešos EUR bez PVN:
Kopējā summa par visiem pakalpojumiem 12 mēnešos EUR ar PVN:
Stundas tarifa likme nepieciešamo remontdarbu izpildei, kuri nav iekļauti ikmēneša tehniskajā apkalpošanā EUR bez PVN:
Līgums ir spēkā 12 (divpadsmit) mēnešus.
Ikmēneša apkalpošanas maksā iekļautas izmaksas par ikmēneša Sistēmu apkalpošanas darbu veikšanu, atbilstoši Tehniskai specifikācijai. Apkalpošanai nepieciešami ekspluatācijas materiāli un to piegāde un uzstādīšana, rezerves daļu, remontam nepieciešamie materiāli un to uzstādīšanas izmaksas, remontdarbu izmaksas nav iekļautas mēneša cenā. Šīs izmaksas Pasūtītājs sedz atbilstoši iepriekš iesniegtajai tāmei.
Ar Tehniskajā specifikācijā noteiktajām ēku iekārtām un Objektiem pretendents var iepazīties apskatot Objektu (-us) dabā iepriekš piesākoties pie nolikumā norādītās kontaktpersonas.
Izpildītājs apņemas piedāvāt ekspluatācijas materiālu, rezerves daļu, remontam nepieciešamo materiālu cenas un remontdarbu cenas atbilstoši vidējām cenām Latvijas Republikas teritorijā. Pasūtītājs ir tiesīgs materiālus pasūtīt arī no citiem piegādātājiem un piegādāt tos Izpildītājam nomaiņai.
Visus ekspluatācijas materiālu, rezerves daļu, remontam nepieciešamo materiālu cenas un remontdarbu izmaksas Izpildītājs iepriekš saskaņo ar Pasūtītāja pārstāvi iesniedzot tāmi. Pasūtītāja pārstāvis samērīgā termiņā izvērtē tāmi un sniedz elektronisku saskaņojumu vai atteikumu. Tikai pēc elektroniskā saskaņojuma saņemšanas no Pasūtītāja pārstāvja Izpildītājs var nodrošināt materiālu pasūtīšanu.
Sagatavoja: Latgales zoodārza vadītājs: _____________________ M. Pupiņš

## 14.d. Izglitibas parvalde
Tehniskā specifikācija, tehniskā un finanšu piedāvājuma forma 14.daļā
Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes un tās padotības iestāžu ēkas
Avārijas lokalizācija- Iespējami īsā laikā novērst avārijas situāciju inženiertīklos, to lokalizējot tikai bojātajā iecirknī.
Piemēram: Konkrētajā siltā, aukstā ūdensvada posmā atslēgšana, netraucējot ūdens padevi ēkas pārējos ūdensvada tīklos, tāpat iekšējās apkures sistēmās u.t.t.
Ja avārija ir ārējos maģistrālajos tīklos, tad lokalizē iespējami mazākā sektorā, cik atļauj inženiertīklu tehniskās iespējas, t.i. atsevišķu objektu, vai tā daļu, lai pārējie objekti pēc avārijas lokalizācijas turpina strādāt. Lokalizēt var avārijas dienests, ja ir līgums, ekspluatācijas dienests, ja tādu nav, tad TD inženieri CAOG locekļi. Lokalizācijai jānotiek iespējami īsā laikā, lai nerastos lieli materiālie zaudējumi (piem. karstā ūdens noplūde no siltumtrases) un neapdraudētu cilvēku veselību un dzīvību (pie elektrotīklu bojājumiem un iekšējiem apkures tīkliem).
Avārijas seku likvidēšana – Atkarībā no avārijas rakstura un inženiertīklu svarīguma novēršanas laiki ir noteikti ēku apsaimniekošanas noteikumos LBN. Tos var veikt avārijas dienests, ja ir līgumā atrunāts, vai pieaicināts uzņēmējs, kuram šo darbu veikšanai ir licence, tāme tiek sastādīta darbu gaitā un atbilstoši atrunātiem apjomiem avārijas aktā, kas tiek sastādīts avārijas lokalizācijas gaitā.
Piemēram: Maģistrālajos apkures tīklos ziemas apstākļos jāveic 3 stundu laikā, ja bojājums ir elektrotīklos, kas apgādā nepārtrauktas darbības iekārtas vai vājstrāvu tīklu vadības sistēmas, iespējami īsā laikā, 0,5-1st laikā, vai jāpieslēdz pie avārijas barošanas avota u.t.t.
1. Pasūtītāja Tehniskā specifikācija
Objekti: norādīti 5.tabulā
1.1. Vispārīgie jautājumi:
1.1.1. Veikt ēkas (apkures sistēma/siltummezgls, ventilācijas sistēma, ūdens un kanalizācija). Jānodrošina sistēmu nepārtraukta darbība, atbilstoši spēkā esošajiem likumiem, MK noteikumiem un Latvijas energostandartam (LEK 002) “Energoietaišu tehniskā ekspluatācija”.
1.1.2. Apkopes un atbildības robežas: atbildības robežās no siltumenerģijas piegādātāja organizācijas piederības un apkalpošanas robežās līdz siltuma mezglam (to ieskaitot) un no siltuma mezgla līdz sildierīcēm telpās (tās ieskaitot), proti, karstā ūdens apgādē – no aukstā ūdens atslēdzošas armatūras, pirms karstā ūdens sildītāja siltumpunktā līdz atslēdzošiem ventiļiem pie izlietnēm, bet apkurē – no ieejošā aizbīdņa siltumtīklā līdz atpakaļejošajam aizbīdnim siltumtīklā.
1.1.3. Veikt siltummezglu sagatavošanu jaunajai apkures sezonai, saskaņā ar Ministru kabineta 2008.gada 21.oktobra noteikumiem Nr. 876 “Siltumenerģijas piegādes un lietošanas noteikumi” un siltumenerģijas piegādātāja noteikumiem: 1.1.3.1. Uzturēt tehniskā kārtībā cauruļvadus, armatūru, siltumizmantošanas ietaises, siltumizolāciju, kontroles mēraparātus, automātiskās regulēšanas aparātus un pretavārijas drošības līdzekļus un nodrošināt to kvalificētu apkalpošanu: 1.1.3.1.1. AS “Daugavpils siltumtīkli” pārstāvja klātbūtnē veikt siltumpunktu cauruļvadu un ietaišu, kā arī siltumpunktam pievienotās siltumapgādes sistēmās hidraulisko pārbaudi ar spiedienu, kas 1,25 reizes pārsniedz darba spiedienu, bet nav zemāks par spiedienu, kas paredzēts LEK 002 4.17.9. punktā. 1.1.3.1.2. Apkures sistēmas ieregulēšana, nodrošinot normatīvo temperatūru visās telpās; 1.1.3.1.3. Dienā, kad tiek pieslēgta apkure konkrētai ēkai, tehniskās apkopes veicējs drīkst pamest ēku tikai pēc pārliecināšanās par pilnīgi visu sildķermeņu nevainojamu darbību; 1.1.3.1.4. Sekot, lai nepārsniegtu siltumtīklu temperatūras grafikā noteikto siltumnesēja atgaitas temperatūru; 1.1.3.1.5. Veikt cauruļvadu siltumizolācijas remontu un krāsošanu; 1.1.3.1.6. Noslēgventiļu regulēšanas ierīču un pievadcauruļu attīrīšana no aizsērējumiem; 1.1.3.1.7. Atgaisošanas krānu, ventiļu uzstādīšana vai nomaiņa un apkures sistēmas atgaisošana; 1.1.3.1.8. Bojāto vai nefunkcionējošo cirkulācijas sūkņu, sildķermeņu, siltuma mezgla iekārtu, regulēšanas ierīču, automātikas nomaiņa u. c. pret analogu (ja materiālu vērtība pārsniedz 30,00 eiro (trīsdesmit eiro), t.sk. PVN (tos sedz Pasūtītājs), vienlaicīgi ar darbu uzsākšanu, saskaņojot ar Pasūtītāju defekta vai avārijas aktu; 1.1.3.1.9. Ne retāk, ka reizi ceturksnī veikt ievadaizbīdņu pārbaudi, nodrošinot to pilnīgu noslēgšanu; 1.1.3.1.10. Mērīšanas līdzekļu verificēšana saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 9.janvāra noteikumiem Nr.40 „Noteikumi par valsts metroloģiskajai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu sarakstu”, kā arī kontrolmēraparatūras darbības uzraudzību.
1.1.3.2. Nodrošināt siltumapgādes sistēmas siltumnesēja kvalitātes un spiediena atbilstību pieslēgšanas tehniskajiem noteikumiem. Siltumpunktā uzstādītie ūdens filtri jātīra, kad spiediena kritums filtros pieaug līdz instrukcijā norādītajam lielumam.
1.1.3.3. Periodiski, saskaņā ar LEK 002 4.17.4.punktu, veikt siltumpunkta siltummaiņu skalošanu.
1.1.3.4. Nodrošināt Objektos iekārtu tehniskās apkopes žurnālus un veikt ierakstus žurnālos par paveiktajiem darbiem (žurnāls glabājas ēkas siltummezgla telpā), kā arī nodrošināt pieņemšanas un nodošanas akta sastādīšanu.
1.1.4. Veikt siltummezglu, apkures katlu, ventilācijas, telpu siltumapgādes un karstā ūdens piegādes sistēmas avāriju likvidēšanu jebkurā diennakts laikā, ieskaitot brīvdienas un svētku dienas.
1.1.5. Pēc pieteikuma saņemšanas avārijas likvidēšanai, nodrošināt ierašanos objektā 30 minūšu laikā.
1.2. Tehniskais apraksts
1.2.2. Ārējo kanalizācijas, t.sk. lietus kanalizācijas tīklu ikdienas tehniskā uzturēšana
2.tabula
Nr.p.k. | Pakalpojuma prasības | Izpildes laiks
1 | Prasības personāla pieejamībai | Darba dienās, reaģēšana uz izsaukumu un ierašanās 1 stundu laikā; Brīvdienās, reaģēšana uz izsaukumu un ierašanās 3 stundu laikā.
Sazvanāms 24h
2 | Ārējās kanalizācijas un aku tīrīšana. | Pēc nepieciešamības
3 | Gūliju tīrīšana | Pēc nepieciešamības
4 | Lietus ūdeņu nosēdaku tīrīšana no smilšu sanesumiem. | Pēc nepieciešamības
5 | Lietus notekūdeņu cauruļu skalošana un atbrīvošana no aizsprostojuma. | Pēc nepieciešamības
1 diena
6 | Notekūdeņu kanalizācijas aku tīrīšana | Pēc nepieciešamības
7 | Kanalizācijas tīklu skalošana un aizsprostojuma novēršana | 1 darba diena
1.2.3. Siltumapgādes iekšējo tīklu ikdienas tehniskā uzturēšana
3.tabula
Nr.p.k. | Pakalpojuma prasības | Izpildes laiks
1 | Prasības personāla pieejamībai | Darba dienās, reaģēšana uz izsaukumu un ierašanās 1 stundu laikā; Brīvdienās, reaģēšana uz izsaukumu un ierašanās 3 stundu laikā.
Sazvanāms 24h
2 | Avārijas novēršana | 2 stundas
3 | Siltumenerģijas tīklu cauruļvadu, to savienojumu un apkures radiatoru, avāriju neizraisošu, sūču likvidēšana | 1 darba diena
4 | Siltummezglu un to iekārtu uzraudzība un tehnisko apkopi, saskaņā ar ekspluatācijas instrukciju | pastāvīgi
5 | Centrālās apkures sistēmas atgaisošana un normālas cirkulācijas nodrošināšana | 1 darba diena
6 | Siltummezglu un siltumtīklu ventiļu, pāreju, savienojumu un citu elementu, kā arī cauruļvadu atsevišķu posmu remonts, t.sk., rezerves daļu piegāde, siltumizolācijas atjaunošana vai nomaiņa | 5 darba dienas
7 | Siltummezglu un iekšējo siltumtīklu profilaktiskā apkope | 2 x gadā
8 | Manometru verifikācija, kā arī spirta termometru kalibrēšana (sk.14d-pielikuma piezīmes) | Saskaņā ar iekārtu Verificēšanas noteikumiem
9 | Siltumenerģijas patēriņa uzskaite, iesniedzot Piegādātājam un Pasūtītājam skaitītāja rādījumu atskaiti | 1 x mēnesī
10 | Siltummezglu un iekšējo siltumtīklu sagatavošana apkures sezonai. Akta saņemšana no siltumenerģijas piegādātāja par sistēmas gatavību. | 1 x gadā
11 | Siltummaiņu skalošana (sk.14d-pielikuma piezīmes)* | 1 x 3 gados
12 | Iekšējo siltumtīklu balansēšana | Pēc nepieciešamības
13 | Siltummezgla parametru koriģēšana vadības programmā (apkures sezonā) | Pēc nepieciešamības
14 | Siltumapgādes plūsmu manuālā regulēšana stāvvados (pavasara un rudens sezonā) | 2 stundas
15 | Siltumapgādes sistēmas tehniskā apkope | 1 x mēnesī
1.2.4. | Ventilācijas un mikroklimata sistēmas ikdienas tehniskā uzturēšana
4.tabula
Nr.p.k. | Pakalpojuma prasības | Izpildes laiks
1 | Ventilācijas sistēmas pārstatīšana no ziemas režīma uz vasaras un otrādi, saskaņā ar ekspluatācijas instrukciju. Pieplūdes un nosūces agregāta, pieplūdes agregāta, t.s. ventilatora tīrīšana | 1 x gadā
2 | Elektrisko savienojumu pārbaude | 1 x gadā
3 | Filtru pārbaude, ja nepieciešams nomaiņa | 1 x ceturksnī
4 | Pieplūdes un nosūces agregāta un pieplūdes agregāta automātikas darbības pārbaude saskaņā ar ekspluatācijas instrukciju | 1 x mēnesī
5 | Gaisa uzsildītāja pārbaude saskaņā ar ekspluatācijas instrukciju | 1 x mēnesī
6 | Pieplūdes un nosūces agregāta , pieplūdes agregāta ventilātora vibrācijas pārbaude | 1 x gadā
7 | Ventilatora un elektrodzinēja drošuma savienojumu pārbaude | 1 x mēnesī
8 | Pieplūdes un nosūces agregāta, pieplūdes agregāta elektrodzinēja korpusa temperatūras pārbaude | 1 x mēnesī
9 | Gaisa ieņemšanas redeles tīrīšana | 1 x pusgadā
10 | Nosūcējventilatoru darbības pārbaude | 1 x mēnesī
11 | Virtuves nosūcējventilatoru tīrīšana | 1 x pusgadā
12 | Nosūcējventilatoru vibrācijas pārbaude | 1 x pusgadā
13 | Atklāto defektu novēršana | Pēc nepieciešamības
1.3. Ēkas iekārtu apjomi
5.tabula (pievienota atsevišķā pielikumā)
FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 14.daļā
Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes un tās padotības iestāžu ēkas
Nr.p.k. | Nosaukums | Līgumcena mēnesī par visiem objektiem (EUR bez PVN)
1. | Ūdens apgādes sistēma
1.1. | Aukstā un siltā ūdens vada uzturēšana darba kārtībā
1.2. | Ūdens jaucējkrānu, krānu, ventiļu un aizbīdņu apkalpošana, uzturēšana darba kārtībā un remonts
1.3. | Ūdens vadu apsekošana un aktu sastādīšana par tehnisko stāvokli
1.4. | Ūdens filtru nomaiņa
1.5. | Ugunsdzēsības vada apkalpošana un uzturēšana
1.6. | Aukstā un siltā ūdens vadu remonts
1.7. | Siltā ūdens vada cirkulācijas caurules uzturēšana darba kārtībā un remonts
1.8. | Iekārtu apkalpošanu, kas saistītas ar aukstā, siltā ūdens, ugunsdzēsības un cirkulācijas nodrošināšanai
1.9. | Nodrošināt nepārtrauktu ūdens apgādes sistēmas darbību
…
Kopā mēnesī EUR bez PVN
2. | Kanalizācijas sistēma
2.1. | Kanalizācijas cauruļvadu uzturēšana, remonts un nomaiņa
2.2. | Ēku kanalizācijas cauruļvadu uzturēšana, remonts un nomaiņa
2.3. | Sanitāro telpu iekāru apkalpošana, remonts un nomaiņa
2.4. | Nodrošināt nepārtrauktu kanalizācijas sistēmas darbību
…
Kopā mēnesī EUR bez PVN
3. | Siltumapgādes sistēma
3.1. | Siltumtrašu apkalpošana, uzturēšana un remonts
3.2. | Siltumtrašu defektēšana un defekta akta iesniegšana
3.3. | Ēku iekšējo siltumtīklu apkalpošana, uzturēšana un remonts
3.4. | Siltumtīklu iekārtu apkalpošanu, uzturēšanu un remonts
3.5. | Nodrošināt nepārtrauktu siltumapgādes sistēmas darbību
Kopā mēnesī EUR bez PVN
4. | Ventilācijas sistēma
4.1. | Ventilācijas sistēmas apkalpošana, uzturēšana un remonts
4.2. | Ventilācijas sistēmas defektēšana un defekta akta iesniegšana
4.3. | Ēkas iekšējas ventilācijas sistēmas apkalpošana, uzturēšana un remonts
4.5. | Nodrošināt nepārtrauktu ventilācijas sistēmas darbību
Kopā mēnesī EUR bez PVN
5. | Citas darbības
5.1. | Nodrošināt avārijas dienesta uzraudzību
5.2. | Sastādīt ikmēneša darba veikšanas aktus par paveikto mēnesī
Kopā mēnesī EUR bez PVN
Kopā mēnesī visās pozīcijās un visos objektos EUR bez PVN
Kopējā summa par visiem pakalpojumiem visos objektos 12 mēnešos EUR bez PVN:
Kopējā summa par visiem pakalpojumiem visos objektos 12 mēnešos EUR ar PVN:
Stundas tarifa likme nepieciešamo remontdarbu izpildei, kuri nav iekļauti ikmēneša tehniskajā apkalpošanā EUR bez PVN:
Līgums ir spēkā 12 (divpadsmit) mēnešus.
Ikmēneša apkalpošanas maksā iekļautas izmaksas par ikmēneša Sistēmu apkalpošanas darbu veikšanu, atbilstoši Tehniskai specifikācijai. Apkalpošanai nepieciešami ekspluatācijas materiāli un to piegāde un uzstādīšana, rezerves daļu, remontam nepieciešamie materiāli un to uzstādīšanas izmaksas, remontdarbu izmaksas nav iekļautas mēneša cenā. Šīs izmaksas Pasūtītājs sedz atbilstoši iepriekš iesniegtajai tāmei.
Ar Tehniskajā specifikācijā noteiktajām ēku iekārtām un Objektiem pretendents var iepazīties apskatot Objektu (-us) dabā iepriekš piesākoties pie nolikumā norādītās kontaktpersonas.
Izpildītājs apņemas piedāvāt ekspluatācijas materiālu, rezerves daļu, remontam nepieciešamo materiālu cenas un remontdarbu cenas atbilstoši vidējām cenām Latvijas Republikas teritorijā. Pasūtītājs ir tiesīgs materiālus pasūtīt arī no citiem piegādātājiem un piegādāt tos Izpildītājam nomaiņai.
Visus ekspluatācijas materiālu, rezerves daļu, remontam nepieciešamo materiālu cenas un remontdarbu izmaksas Izpildītājs iepriekš saskaņo ar Pasūtītāja pārstāvi iesniedzot defektu aktu un tāmi. Pasūtītāja pārstāvis samērīgā termiņā izvērtē defektu aktu un tāmi un sniedz elektronisku saskaņojumu vai atteikumu. Tikai pēc elektroniskā saskaņojuma saņemšanas no Pasūtītāja pārstāvja Izpildītājs var nodrošināt materiālu pasūtīšanu.
Sastādīja: Daugvapils pilsētas Izglītības pārvaldes enerģētiķis __________________ Romualds Vaišļa

## 14.d-pielikums_5.tabula
5.tabula
N.p.k. | Iestādes nosaukums | Adrese | Iekārtas nosaukums | Daudzums | Cena vienam objektam mēnesī EUR bez PVN:
1 | Daugavpils Centra vidusskola | Kandavas iela 17, Daugavpils | Aukstā ūdens ievadmezgls | 1gab.
|  |  | Siltummezgls | 1 gab.
|  |  | Karsta ūdens sagatavošanas mezgls | 1 komplekts
|  |  | Apkures sistēma | 1 komplekts
|  |  | Ventilācijas sistēma | 1 komplekts
|  |  | Ūdens ugunsdzesības sistēma | 1 komplekts
|  |  | Kanalizācijas sistēma | 1 komplekts
2 | Daugavpils Valsts ģimnāzija | Cietokšņa iela 33, Daugavpils | Aukstā ūdens ievadmezgls | 1gab.
|  |  | Siltummezgls | 2 gab.
|  |  | Karsta ūdens sagatavošanas mezgls | 1 komplekts
|  |  | Apkures sistēma | 1 komplekts
|  |  | Ventilācijas sistēma | 1 komplekts
|  |  | Ūdens ugunsdzesības sistēma | 1 komplekts
|  |  | Kanalizācijas sistēma | 1 komplekts
|  | Saules iela 24, Daugavpils | Aukstā ūdens ievadmezgls | 1gab.
|  |  | Siltummezgls | 1 gab.
|  |  | Karsta ūdens sagatavošanas mezgls | 1 komplekts
|  |  | Apkures sistēma | 1 komplekts
|  |  | Ventilācijas sistēma | 1 komplekts
|  |  | Ūdens ugunsdzesības sistēma | 1 komplekts
|  |  | Kanalizācijas sistēma | 1 komplekts
3 | Daugavpils Krievu vidusskola - licejs | Tautas iela 59, Daugavpils | Aukstā ūdens ievadmezgls | 1gab.
|  |  | Siltummezgls | 1 gab.
|  |  | Karsta ūdens sagatavošanas mezgls | 1 komplekts
|  |  | Apkures sistēma | 1 komplekts
|  |  | Ventilācijas sistēma | 1 komplekts
|  |  | Ūdens ugunsdzesības sistēma | 1 komplekts
|  |  | Kanalizācijas sistēma | 1 komplekts
4 | Daugavpils Vienības pamatskola | Ģimnāzijas iela 32, Daugavpils | Aukstā ūdens ievadmezgls | 1gab.
|  |  | Siltummezgls | 1 gab.
|  |  | Karsta ūdens sagatavošanas mezgls | 1 komplekts
|  |  | Apkures sistēma | 1 komplekts
|  |  | Ventilācijas sistēma | 1 komplekts
|  |  | Ūdens ugunsdzesības sistēma | 1 komplekts
|  |  | Kanalizācijas sistēma | 1 komplekts
5 | Daugavpils 3.vidusskola | Raiņa iela 30, Daugavpils | Aukstā ūdens ievadmezgls | 1gab.
|  |  | Siltummezgls | 1 gab.
|  |  | Karsta ūdens sagatavošanas mezgls | 1 komplekts
|  |  | Apkures sistēma | 1 komplekts
|  |  | Ventilācijas sistēma | 1 komplekts
|  |  | Ūdens ugunsdzesības sistēma | 1 komplekts
|  |  | Kanalizācijas sistēma | 1 komplekts
6 | J.Raiņa Daugavpils 6.vidusskola | Komunālā iela 2, Daugavpils | Aukstā ūdens ievadmezgls | 1 gab.
|  |  | Siltummezgls | 4 gab.
|  |  | Karsta ūdens sagatavošanas mezgls | 1 komplekts
|  |  | Apkures sistēma | 1 komplekts
|  |  | Ūdens ugunsdzesības sistēma | 1 komplekts
|  |  | Kanalizācijas sistēma | 1 komplekts
7 | Daugavpils 9.vidusskola | 18.Novembra iela 47, Daugavpils | Aukstā ūdens ievadmezgls | 1gab.
|  |  | Siltummezgls | 2 gab.
|  |  | Karsta ūdens sagatavošanas mezgls | 1 komplekts
|  |  | Apkures sistēma | 1 komplekts
|  |  | Ūdens ugunsdzesības sistēma | 1 komplekts
|  |  | Kanalizācijas sistēma | 1 komplekts
8 | Daugavpils 10.vidusskola | Tautas iela 11, Daugavpils | Aukstā ūdens ievadmezgls | 1gab.
|  |  | Siltummezgls | 1 gab.
|  |  | Karsta ūdens sagatavošanas mezgls | 1 komplekts
|  |  | Apkures sistēma | 1 komplekts
|  |  | Ūdens ugunsdzesības sistēma | 1 komplekts
|  |  | Kanalizācijas sistēma | 1 komplekts
9 | Daugavpils 12.vidusskola | Kauņas iela 8, Daugavpils | Aukstā ūdens ievadmezgls | 1gab.
|  |  | Siltummezgls | 1gab.
|  |  | Karsta ūdens sagatavošanas mezgls | 1 komplekts
|  |  | Apkures sistēma | 1 komplekts
|  |  | Ūdens ugunsdzesības sistēma | 1 komplekts
|  |  | Kanalizācijas sistēma | 1 komplekts
10 | Daugavpils 12.vidusskola | Jelgavas iela 30a, Daugavpils | Aukstā ūdens ievadmezgls | 1gab.
|  |  | Siltummezgls | 1 gab.
|  |  | Karsta ūdens sagatavošanas mezgls | 1 komplekts
|  |  | Apkures sistēma | 1 komplekts
|  |  | Ūdens ugunsdzesības sistēma | 1 komplekts
|  |  | Kanalizācijas sistēma | 1 komplekts
11 | Daugavpils 13.vidusskola | Valkas iela 4, Daugavpils | Aukstā ūdens ievadmezgls | 1gab.
|  |  | Siltummezgls | 1gab.
|  |  | Karsta ūdens sagatavošanas mezgls | 1 komplekts
|  |  | Apkures sistēma | 1 komplekts
|  |  | Ūdens ugunsdzesības sistēma | 1 komplekts
|  |  | Kanalizācijas sistēma | 1 komplekts
12 | Daugavpils 15.vidusskola | Valkas iela 4a, Daugavpils | Aukstā ūdens ievadmezgls | 1gab.
|  |  | Siltummezgls | 2 gab.
|  |  | Karsta ūdens sagatavošanas mezgls | 1 komplekts
|  |  | Apkures sistēma | 1 komplekts
|  |  | Ventilācijas sistēma | 1 komplekts
|  |  | Ūdens ugunsdzesības sistēma | 1 komplekts
|  |  | Kanalizācijas sistēma | 1 komplekts
13 | Daugavpils 16.vidusskola | Aveņu iela 40, Daugavpils | Aukstā ūdens ievadmezgls | 1gab.
|  |  | Siltummezgls | 3 gab.
|  |  | Karsta ūdens sagatavošanas mezgls | 1 komplekts
|  |  | Apkures sistēma | 1 komplekts
|  |  | Ventilācijas sistēma | 1 komplekts
|  |  | Ūdens ugunsdzesības sistēma | 1 komplekts
|  |  | Kanalizācijas sistēma | 1 komplekts
14 | Daugavpils 17.vidusskola | Varšavas iela 45, Dugavpils | Aukstā ūdens ievadmezgls | 1gab.
|  |  | Siltummezgls | 1 gab.
|  |  | Karsta ūdens sagatavošanas mezgls | 1 komplekts
|  |  | Apkures sistēma | 1 komplekts
|  |  | Ūdens ugunsdzesības sistēma | 1 komplekts
|  |  | Kanalizācijas sistēma | 1 komplekts
|  | Valmieras iela 5, Daugavpils | Aukstā ūdens ievadmezgls | 1gab.
|  |  | Siltummezgls | 1 gab.
|  |  | Karsta ūdens sagatavošanas mezgls | 1 komplekts
|  |  | Apkures sistēma | 1 komplekts
|  |  | Ūdens ugunsdzesības sistēma | 1 komplekts
|  |  | Kanalizācijas sistēma | 1 komplekts
15 | Daugavpils valsts poļu ģimnāzija | Varšavas iela 2, Daugavpils | Aukstā ūdens ievadmezgls | 1gab.
|  |  | Siltummezgls | 1 gab.
|  |  | Karsta ūdens sagatavošanas mezgls | 1 komplekts
|  |  | Apkures sistēma | 1 komplekts
|  |  | Ventilācijas sistēma | 1 komplekts
|  |  | Ūdens ugunsdzesības sistēma | 1 komplekts
|  |  | Kanalizācijas sistēma | 1 komplekts
|  | Marijas iela 1, Daugavpils | Aukstā ūdens ievadmezgls | 1 gab.
|  |  | Siltummezgls | 1 gab.
|  |  | Karsta ūdens sagatavošanas mezgls | 1 komplekts
|  |  | Apkures sistēma | 1 komplekts
|  |  | Ūdens ugunsdzesības sistēma | 1 komplekts
|  |  | Kanalizācijas sistēma | 1 komplekts
16 | Daugavpils 11.pamatskola | Arhitektu iela 10, Daugavpils | Aukstā ūdens ievadmezgls | 1 gab.
|  |  | Siltummezgls | 1 gab.
|  |  | Karsta ūdens sagatavošanas mezgls | 1 komplekts
|  |  | Apkures sistēma | 1 komplekts
|  |  | Ūdens ugunsdzesības sistēma | 1 komplekts
|  |  | Kanalizācijas sistēma | 1 komplekts
17 | Daugavpils Saskaņas pamatskola | Saules iela 7, Daugavpils | Aukstā ūdens ievadmezgls | 1 gab.
|  |  | Siltummezgls | 1 gab.
|  |  | Karsta ūdens sagatavošanas mezgls | 1 komplekts
|  |  | Apkures sistēma | 1 komplekts
|  |  | Ventilācijas sistēma | 1 komplekts
|  |  | Ūdens ugunsdzesības sistēma | 1 komplekts
|  |  | Kanalizācijas sistēma | 1 komplekts
18 | Daugavpils Logopēdiskā internātpamatskola – attīstības centrs | Abavas iela 1, Daugavpils | Aukstā ūdens ievadmezgls | 1 gab.
|  |  | Siltummezgls | 3 gab.
|  |  | Karsta ūdens sagatavošanas mezgls | 1 komplekts
|  |  | Apkures sistēma | 1 komplekts
|  |  | Ūdens ugunsdzesības sistēma | 1 komplekts
|  |  | Kanalizācijas sistēma | 1 komplekts
|  | Vaiņodes 4, Daugavpils | Aukstā ūdens ievadmezgls | 1 gab.
|  |  | Siltummezgls | 1 gab.
|  |  | Karsta ūdens sagatavošanas mezgls | 1 komplekts
|  |  | Apkures sistēma | 1 komplekts
|  |  | Ūdens ugunsdzesības sistēma | 1 komplekts
|  |  | Kanalizācijas sistēma | 1 komplekts
19 | Daugavpils 1.speciālā pamatskola | 18.Novembra iela 197v, Daugavpils | Aukstā ūdens ievadmezgls | 1 gab.
|  |  | Siltummezgls | 1 gab.
|  |  | Karsta ūdens sagatavošanas mezgls | 1 komplekts
|  |  | Apkures sistēma | 1 komplekts
|  |  | Ventilācijas sistēma | 1 komplekts
|  |  | Ūdens ugunsdzesības sistēma | 1 komplekts
|  |  | Kanalizācijas sistēma | 1 komplekts
20 | Daugavpils 1. pirmsskolas izglītības iestāde | Stacijas iela 45, Daugavpils | Aukstā ūdens ievadmezgls | 1 gab.
|  |  | Siltummezgls | 1 gab.
|  |  | Karsta ūdens sagatavošanas mezgls | 1 komplekts
|  |  | Apkures sistēma | 1 komplekts
|  |  | Ventilācijas sistēma | 1 komplekts
|  |  | Ūdens ugunsdzesības sistēma | 1 komplekts
|  |  | Kanalizācijas sistēma | 1 komplekts
21 | Daugavpils 2.speciālā pirmsskolas izglītības iestāde | Mihoelsa iela 4, Daugavpils | Aukstā ūdens ievadmezgls | 1 gab.
|  |  | Siltummezgls | 1 gab.
|  |  | Karsta ūdens sagatavošanas mezgls | 1 komplekts
|  |  | Apkures sistēma | 1 komplekts
|  |  | Ūdens ugunsdzesības sistēma | 1 komplekts
|  |  | Kanalizācijas sistēma | 1 komplekts
22 | Daugavpils 3. pirmsskolas izglītības iestāde | Raipoles iela 8, Daugavpils | Aukstā ūdens ievadmezgls | 1 gab.
|  |  | Siltummezgls | 1 gab.
|  |  | Karsta ūdens sagatavošanas mezgls | 1 komplekts
|  |  | Apkures sistēma | 1 komplekts
|  |  | Ventilācijas sistēma | 1 komplekts
|  |  | Ūdens ugunsdzesības sistēma | 1 komplekts
|  |  | Kanalizācijas sistēma | 1 komplekts
23 | Daugavpils 4. speciālā pirmsskolas izglītības iestāde | Podnieku iela 1, Daugavpils | Aukstā ūdens ievadmezgls | 1 gab.
|  |  | Siltummezgls | 1 gab.
|  |  | Karsta ūdens sagatavošanas mezgls | 1 komplekts
|  |  | Apkures sistēma | 1 komplekts
|  |  | Ventilācijas sistēma | 1 komplekts
|  |  | Ūdens ugunsdzesības sistēma | 1 komplekts
|  |  | Kanalizācijas sistēma | 1 komplekts
24 | Daugavpils 5. pirmsskolas izglītības iestāde | Stāvu iela 41, Daugavpils | Aukstā ūdens ievadmezgls | 1 gab.
|  |  | Siltummezgls | 1 gab.
|  |  | Karsta ūdens sagatavošanas mezgls | 1 komplekts
|  |  | Apkures sistēma | 1 komplekts
|  |  | Ventilācijas sistēma | 1 komplekts
|  |  | Ūdens ugunsdzesības sistēma | 1 komplekts
|  |  | Kanalizācijas sistēma | 1 komplekts
25 | Daugavpils 7. pirmsskolas izglītības iestāde | Tartu iela 8, Daugavpils | Aukstā ūdens ievadmezgls | 1 gab.
|  |  | Siltummezgls | 1 gab.
|  |  | Karsta ūdens sagatavošanas mezgls | 1 komplekts
|  |  | Apkures sistēma | 1 komplekts
|  |  | Ventilācijas sistēma | 1 komplekts
|  |  | Ūdens ugunsdzesības sistēma | 1 komplekts
|  |  | Kanalizācijas sistēma | 1 komplekts
26 | Daugavpils 8. pirmsskolas izglītības iestāde | Dobeles iela 46, Daugavpils | Aukstā ūdens ievadmezgls | 1 gab.
|  |  | Siltummezgls | 1 gab.
|  |  | Karsta ūdens sagatavošanas mezgls | 1 komplekts
|  |  | Apkures sistēma | 1 komplekts
|  |  | Ūdens ugunsdzesības sistēma | 1 komplekts
|  |  | Kanalizācijas sistēma | 1 komplekts
27 | Daugavpils 9. speciālā pirmsskolas izglītības iestāde | Parādes iela 15 b, Daugavpils | Aukstā ūdens ievadmezgls | 1 gab.
|  |  | Siltummezgls | 1 gab.
|  |  | Karsta ūdens sagatavošanas mezgls | 1 komplekts
|  |  | Apkures sistēma | 1 komplekts
|  |  | Ventilācijas sistēma | 1 komplekts
|  |  | Ūdens ugunsdzesības sistēma | 1 komplekts
|  |  | Kanalizācijas sistēma | 1 komplekts
28 | Daugavpils 10. pirmsskolas izglītības iestāde | Strādnieku iela, 56, Daugavpils | Aukstā ūdens ievadmezgls | 1 gab.
|  |  | Siltummezgls | 1 gab.
|  |  | Karsta ūdens sagatavošanas mezgls | 1 komplekts
|  |  | Apkures sistēma | 1 komplekts
|  |  | Ventilācijas sistēma | 1 komplekts
|  |  | Ūdens ugunsdzesības sistēma | 1 komplekts
|  |  | Kanalizācijas sistēma | 1 komplekts
29 | Daugavpils 11. pirmsskolas izglītības iestāde | Ķieģeļu iela 15 a, Daugavpils | Aukstā ūdens ievadmezgls | 1 gab.
|  |  | Siltummezgls | 2 gab.
|  |  | Karsta ūdens sagatavošanas mezgls | 1 komplekts
|  |  | Apkures sistēma | 1 komplekts
|  |  | Ventilācijas sistēma | 1 komplekts
|  |  | Ūdens ugunsdzesības sistēma | 1 komplekts
|  |  | Kanalizācijas sistēma | 1 komplekts
30 | Daugavpils 12. pirmsskolas izglītības iestāde | Muzeja iela 10, Daugavpils | Aukstā ūdens ievadmezgls | 1 gab.
|  |  | Siltummezgls | 1 gab.
|  |  | Karsta ūdens sagatavošanas mezgls | 1 komplekts
|  |  | Apkures sistēma | 1 komplekts
|  |  | Ūdens ugunsdzesības sistēma | 1 komplekts
|  |  | Kanalizācijas sistēma | 1 komplekts
31 | Daugavpils 13. pirmsskolas izglītības iestāde | 18.Novembra iela 85, Daugavpils | Aukstā ūdens ievadmezgls | 1 gab.
|  |  | Siltummezgls | 1 gab.
|  |  | Karsta ūdens sagatavošanas mezgls | 1 komplekts
|  |  | Apkures sistēma | 1 komplekts
|  |  | Ventilācijas sistēma | 1 komplekts
|  |  | Ūdens ugunsdzesības sistēma | 1 komplekts
|  |  | Kanalizācijas sistēma | 1 komplekts
32 | Daugavpils 14. pirmsskolas izglītības iestāde | Vienības iela 36a, Daugavpils | Aukstā ūdens ievadmezgls | 1 gab.
|  |  | Siltummezgls | 2 gab.
|  |  | Karsta ūdens sagatavošanas mezgls | 1 komplekts
|  |  | Apkures sistēma | 1 komplekts
|  |  | Ventilācijas sistēma | 1 komplekts
|  |  | Ūdens ugunsdzesības sistēma | 1 komplekts
|  |  | Kanalizācijas sistēma | 1 komplekts
33 | Daugavpils 15. logopēdiskā pirmsskolas izglītības iestāde | Ventspils iela 2a, Daugavpils | Aukstā ūdens ievadmezgls | 1 gab.
|  |  | Siltummezgls | 1 gab.
|  |  | Karsta ūdens sagatavošanas mezgls | 1 komplekts
|  |  | Apkures sistēma | 1 komplekts
|  |  | Ventilācijas sistēma | 1 komplekts
|  |  | Ūdens ugunsdzesības sistēma | 1 komplekts
|  |  | Kanalizācijas sistēma | 1 komplekts
34 | Daugavpils 17. pirmsskolas izglītības iestāde | Stadiona iela 6, Daugavpils | Aukstā ūdens ievadmezgls | 1 gab.
|  |  | Siltummezgls | 1 gab.
|  |  | Karsta ūdens sagatavošanas mezgls | 1 komplekts
|  |  | Apkures sistēma | 1 komplekts
|  |  | Ūdens ugunsdzesības sistēma | 1 komplekts
|  |  | Kanalizācijas sistēma | 1 komplekts
35 | Daugavpils 18. pirmsskolas izglītības iestāde | Parādes iela 5, Daugavpils | Aukstā ūdens ievadmezgls | 1 gab.
|  |  | Siltummezgls | 1 gab.
|  |  | Karsta ūdens sagatavošanas mezgls | 1 komplekts
|  |  | Apkures sistēma | 1 komplekts
|  |  | Ventilācijas sistēma | 1 komplekts
|  |  | Ūdens ugunsdzesības sistēma | 1 komplekts
|  |  | Kanalizācijas sistēma | 1 komplekts
36 | Daugavpils 20. pirmsskolas izglītības iestāde | Inženieru iela 16, Daugavpils | Aukstā ūdens ievadmezgls | 1 gab.
|  |  | Siltummezgls | 1 gab.
|  |  | Karsta ūdens sagatavošanas mezgls | 1 komplekts
|  |  | Apkures sistēma | 1 komplekts
|  |  | Ventilācijas sistēma | 1 komplekts
|  |  | Ūdens ugunsdzesības sistēma | 1 komplekts
|  |  | Kanalizācijas sistēma | 1 komplekts
37 | Daugavpils 21. pirmsskolas izglītības iestāde | Jātnieku iela 66, Daugavpils | Aukstā ūdens ievadmezgls | 1 gab.
|  |  | Siltummezgls | 1 gab.
|  |  | Karsta ūdens sagatavošanas mezgls | 1 komplekts
|  |  | Apkures sistēma | 1 komplekts
|  |  | Ventilācijas sistēma | 1 komplekts
|  |  | Ūdens ugunsdzesības sistēma | 1 komplekts
|  |  | Kanalizācijas sistēma | 1 komplekts
38 | Daugavpils 22. pirmsskolas izglītības iestāde | Poligona iela 50, Daugavpils | Aukstā ūdens ievadmezgls | 1 gab.
|  |  | Siltummezgls | 1 gab.
|  |  | Karsta ūdens sagatavošanas mezgls | 1 komplekts
|  |  | Apkures sistēma | 1 komplekts
|  |  | Ventilācijas sistēma | 1 komplekts
|  |  | Ūdens ugunsdzesības sistēma | 1 komplekts
|  |  | Kanalizācijas sistēma | 1 komplekts
39 | Daugavpils 23. pirmsskolas izglītības iestāde | Smilšu iela 100, Daugavpils | Aukstā ūdens ievadmezgls | 1 gab.
|  |  | Siltummezgls | 1 gab.
|  |  | Karsta ūdens sagatavošanas mezgls | 1 komplekts
|  |  | Apkures sistēma | 1 komplekts
|  |  | Ventilācijas sistēma | 1 komplekts
|  |  | Ūdens ugunsdzesības sistēma | 1 komplekts
|  |  | Kanalizācijas sistēma | 1 komplekts
40 | Daugavpils 24. pirmsskolas izglītības iestāde | Muzeja iela 9, Daugavpils | Aukstā ūdens ievadmezgls | 1 gab.
|  |  | Siltummezgls | 1 gab.
|  |  | Karsta ūdens sagatavošanas mezgls | 1 komplekts
|  |  | Apkures sistēma | 1 komplekts
|  |  | Ventilācijas sistēma | 1 komplekts
|  |  | Ūdens ugunsdzesības sistēma | 1 komplekts
|  |  | Kanalizācijas sistēma | 1 komplekts
41 | Daugavpils 26. pirmsskolas izglītības iestāde | Šaurā iela 20, Daugavpils | Aukstā ūdens ievadmezgls | 1 gab.
|  |  | Siltummezgls ar saules kollektoru | 1 gab.
|  |  | Karsta ūdens sagatavošanas mezgls | 1 komplekts
|  |  | Apkures sistēma | 1 komplekts
|  |  | Ventilācijas sistēma | 1 komplekts
|  |  | Ūdens ugunsdzesības sistēma | 1 komplekts
|  |  | Kanalizācijas sistēma | 1 komplekts
42 | Daugavpils 27. pirmsskolas izglītības iestāde | Bauskas iela 104 a, Daugavpils | Aukstā ūdens ievadmezgls | 1 gab.
|  |  | Siltummezgls | 1 gab.
|  |  | Karsta ūdens sagatavošanas mezgls | 1 komplekts
|  |  | Apkures sistēma | 1 komplekts
|  |  | Ventilācijas sistēma | 1 komplekts
|  |  | Ūdens ugunsdzesības sistēma | 1 komplekts
|  |  | Kanalizācijas sistēma | 1 komplekts
43 | Daugavpils 28. pirmsskolas izglītības iestāde | Liepājas iela 37, Daugavpils | Aukstā ūdens ievadmezgls | 1 gab.
|  |  | Siltummezgls | 1 gab.
|  |  | Karsta ūdens sagatavošanas mezgls | 1 komplekts
|  |  | Apkures sistēma | 1 komplekts
|  |  | Ūdens ugunsdzesības sistēma | 1 komplekts
|  |  | Kanalizācijas sistēma | 1 komplekts
44 | Daugavpils 29. pirmsskolas izglītības iestāde | Vienības iela 38 b, Daugavpils | Aukstā ūdens ievadmezgls | 1 gab.
|  |  | Siltummezgls | 1 gab.
|  |  | Karsta ūdens sagatavošanas mezgls | 1 komplekts
|  |  | Apkures sistēma | 1 komplekts
|  |  | Ūdens ugunsdzesības sistēma | 1 komplekts
|  |  | Kanalizācijas sistēma | 1 komplekts
45 | Daugavpils 30. pirmsskolas izglītības iestāde | Tukuma iela 47, Daugavpils | Aukstā ūdens ievadmezgls | 1 gab.
|  |  | Siltummezgls | 1 gab.
|  |  | Karsta ūdens sagatavošanas mezgls | 1 komplekts
|  |  | Apkures sistēma | 1 komplekts
|  |  | Ventilācijas sistēma | 1 komplekts
|  |  | Ūdens ugunsdzesības sistēma | 1 komplekts
|  |  | Kanalizācijas sistēma | 1 komplekts
46 | Daugavpils 32. pirmsskolas izglītības iestāde | Malu iela 7, Daugavpils | Aukstā ūdens ievadmezgls | 1 gab.
|  |  | Siltummezgls | 1 gab.
|  |  | Karsta ūdens sagatavošanas mezgls | 1 komplekts
|  |  | Apkures sistēma | 1 komplekts
|  |  | Ūdens ugunsdzesības sistēma | 1 komplekts
|  |  | Kanalizācijas sistēma | 1 komplekts
47 | Daugavpils Ruģeļu pirmsskolas izglītības iestāde | Gaismas iela 9, Daugavpils | Aukstā ūdens ievadmezgls | 1 gab.
|  |  | Siltummezgls | 1 gab.
|  |  | Karsta ūdens sagatavošanas mezgls | 1 komplekts
|  |  | Apkures sistēma | 1 komplekts
|  |  | Ūdens ugunsdzesības sistēma | 1 komplekts
|  |  | Kanalizācijas sistēma | 1 komplekts
48 | Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde | Saules iela 7, Daugavpils | Aukstā ūdens ievadmezgls | 1 gab.
|  |  | Siltummezgls | 1 gab.
|  |  | Karsta ūdens sagatavošanas mezgls | 1 komplekts
|  |  | Apkures sistēma | 1 komplekts
|  |  | Ūdens ugunsdzesības sistēma | 1 komplekts
|  |  | Kanalizācijas sistēma | 1 komplekts
49 | Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļa | Imantas iela 3a, Daugavpils | Aukstā ūdens ievadmezgls | 1 gab.
|  |  | Siltummezgls | 1 gab.
|  |  | Karsta ūdens sagatavošanas mezgls | 1 komplekts
|  |  | Apkures sistēma | 1 komplekts
|  |  | Ūdens ugunsdzesības sistēma | 1 komplekts
|  |  | Kanalizācijas sistēma | 1 komplekts
50 | DPIP garāžas | Raiņa iela 30, Daugavpils | Aukstā ūdens ievadmezgls | 1 gab.
|  |  | Siltummezgls | 1 gab.
|  |  | Karsta ūdens sagatavošanas mezgls | 1 komplekts
|  |  | Apkures sistēma | 1 komplekts
|  |  | Ūdens ugunsdzesības sistēma | 1 komplekts
|  |  | Kanalizācijas sistēma | 1 komplekts
51 | Bērnu un Jauniešu klubs „Jaunība” | Tautas iela 7, Daugavpils | Aukstā ūdens ievadmezgls | 1 gab.
|  |  | Siltummezgls | 1 gab.
|  |  | Karsta ūdens sagatavošanas mezgls | 1 komplekts
|  |  | Apkures sistēma | 1 komplekts
|  |  | Ūdens ugunsdzesības sistēma | 1 komplekts
|  |  | Kanalizācijas sistēma | 1 komplekts
52 | Bērnu un Jauniešu klubs „Jaunība” | Stāvā iela 23, Daugavpils | Aukstā ūdens ievadmezgls | 1 gab.
|  |  | Siltummezgls | 1 gab.
|  |  | Karsta ūdens sagatavošanas mezgls | 1 komplekts
|  |  | Apkures sistēma | 1 komplekts
|  |  | Ventilācijas sistēma | 1 komplekts
|  |  | Ūdens ugunsdzesības sistēma | 1 komplekts
|  |  | Kanalizācijas sistēma | 1 komplekts
53 | Bērnu un Jauniešu klubs „Jaunība” | Šaura iela 21a, Daugavpils | Aukstā ūdens ievadmezgls | 1 gab.
|  |  | Siltummezgls | 1 gab.
|  |  | Karsta ūdens sagatavošanas mezgls | 1 komplekts
|  |  | Apkures sistēma | 1 komplekts
|  |  | Ūdens ugunsdzesības sistēma | 1 komplekts
|  |  | Kanalizācijas sistēma | 1 komplekts
Piezimes: *2018. gadā nepieciešams veikt siltummaiņu skalošanu 20 pii,21pii,22pii,23pii un 27pii, kā arī veikt manometru verificēšanu un spirta termometru kalibrēšanu.