Skaidrojošs apraksts:

1. Tehniskais būvprojekts izstrādāts saskaņa ar:

- A/S “Sadales tīkls” tehniskiem noteikumiem Nr. 30KI20-09.01/574;

- MK noteikumiem Nr.500 "Vispārīgie būvnoteikumi";

- MK noteikumi Nr.529 “Ēku būvnoteikumi”;

- MK noteikumiem Nr.574 (LBN008-14) “Inženiertīklu izvietojums”;

- MK noteikumi Nr.281 (LBN 202-15) "Būvprojekta saturs un noformēšana";

- MK noteikumi  Nr. 92 “Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus”;

- Noteikumiem EIN;

2. 1.Variants - nomainīt esošo ST el. kabeli (KS-15443 - KS-15430) zem proj. autoceļa un savienoties ar proj savienojuma uzmavu U1, saskaņā ar projekta rasējumiem.

Nomainīt esošo abon. el. kabeli (KS-15430 – IUS 311st0102a) zem proj. autoceļa un grāvja, savienoties ar proj savienojuma uzmavu U2, saskaņā ar projekta rasējumiem.

3. 2.Variants - pēc iespējas aizsargāt esošo ST el. kabeli (KS-15443 - KS-15430) zem proj. autoceļa ar saliekamo aizsargcauruli, negriežot to. Skat. darbu un materiālu saraksta 2.varianta pozicijas.

4. Kabeļi jānogulda 0,7m dziļumā un jānoklāj ar brīdinājuma lenti, bet šķērsojot brauktuves, iebrauktuves - 1,0m dziļumā aizsargcaurulēs saskaņā ar norādēm trasu plānā. Kabeļus guldīt tikai pēc zemes planēšanas darbu, citu inženiertīklu izbūves un labiekārtojuma elementu izbūves, līdz cietā seguma izbūvei.

5. Projektējama kabeļa ar citām inženierkomunikācijām krustojumu vietās, kad attālums starp tiem < 0,5m nepieciešams:

- atšurfēt citas inženierkomunikācijas

- guldīt projektējamo kabeli aizsargcaurulē

6. Vietās, kur projektējamie kabeļi ir tuvāk nekā 2 metri no kokiem un 1,0 metrs no krūmiem, darbus veikt bez mehānismiem, nebojājot koku saknes.

7. Elektromontāžas darbus veikt saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošiem normām un prasībām. Pirms darbu uzsākšanas, montāžas organizācijai saņemt atļauju no inženierkomunikāciju īpašniekiem atbilstoši spēkā esošajiem normatīviem aktiem, brīdināt zemes īpašniekus par paredzētajiem darbiem. Pēc darbu pabeigšanas sakārtot montāžas darbiem izmantoto teritoriju, atjaunošanas materiāli un darbi skat. ceļu daļā.

8. Veicot inženierkomunikāciju izbūvi pieļaujama inženierkomunikāciju novietojuma pielaide +/- 0.3 m no būvprojektā paredzētā. Ja inženierkomunikācijas novietojuma izmaiņas ietekmē citas inženierkomunikācijas un/vai īpašumtiesības jāveic izmainītās būvprojekta daļas atkārtota saskaņošana ar skarto inženierkomunikāciju turētājiem un/vai nekustamā īpašuma īpašniekiem. Dotā projektā uzmavu piesaistēm un kabeļu aizsargcauruļu garumiem ir informatīvs raksturs.

Darba aizsardzība

1. Personāla drošības nodrošināšanai elektrisko līniju būvniecības un ekspluatācijas laikā projektā paredzēts sevišķi uzmanīgi veikt darbus strādājot tuvu un uz ielu vai ceļu braucamās daļas, blakus esošām virszemes būvēm, elektrisko līniju, ielu apgaismojuma un sakaru līniju stabiem, ievērojot Latvijas Republikā spēkā esošās darba drošības un ugunsdrošības instrukcijas, kā arī celtniecības normas un noteikumus.

Būvprojekta ELT daļas vadītājs:						 V.Boločko