## zudumi motoru
Siltuma zudumu aprēķins.
Siltumtīklu rekonstrukcija no Kieģeļu ielā23 līdz Kieģeļu ielā 5,4, Daugavpilī (II posms)
Siltumtrases garums un siltuma zudumi pirms rekonstrukcijas (aprēķins veikts ņemot vērā avota [1] datus)
| Dn, mm | L, m | qn, kkal/m st | qn, kkal/m st | Nzud, W | Nzud, MWh
| Caurules diametrs | Trases garums | Zudumu normas no vien.virzem.turpg.cauruļv. | Zudumu normas no vien.virzem.atg.cauruļv. | Siltuma zudumi stundā | Siltuma zudumi gadā
| 100 | 320 | 35 | 25 | 22272 | 195
| 100 | 120 | 35 | 29 | 8908 | 78
[5 empty] | kopā | 273
Siltumtrases garums un prognozējamie siltuma zudumi
pēc rekonstrukcijas (aprēķins veikts ņemot vērā avota [2] datus)
Siltuma zudumu aprēķins pēc formulas: Nzud=K(t1+t2-2tgr)L/1000 (kW)
| ød, mm | L, m | K, W/m °K | Nzud, kW | Nzud, MWh
| Caurules diametrs | Cauruļvadus garums | Īpat. zudumu koeficients | Siltuma zudumi stundā | Siltuma zudumi gadā
| 76/160 | 948 | 0.198 | 20.5 | 179.0
0.198x(75+50-2x8)x948
Aprēķinā izmantotas:T1=75°C, T2=50°C, grunts vidējā temperatūra Tgr=8°C
Gada vidējais siltumenerģijas zudumu samazinājums pēc siltumtīklu rekonstrukcijas varētu sastādīt:
449 - 252 = 197MWh |  | 273-179 =94MWh
Literatūra:
[1] Инструкция по эксплуатации тепловых сетей, Издательство "Энергия" 1972 г. Авторы:М.М.Апарцев, Э.Д.Каминская,……
[2] Rūpnieciski izolētu cauruļu sistēmas karstā ūdens tīkliem. Katalogs AI 9.05 izdevums. SIA Poliurs. 2011.
Inženiere: I.Kinsfatore