IEPIRKUMA

“Lokālās katlumājas “Vecstropi”, 18.novembra ielā 311A,Daugavpilī koģenerācijas stacijas pārnešana uz siltumcentrāli nr.3,Mendeļejeva ielā 13A, Daugavpilī” ar turpmāko servisa apakalpošanas veikšanu”

NOLIKUMS

(Ar grozījumiem)

- Iepirkuma priekšmets

  - Pasūtītājs – PAS „Daugavpils siltumtīkli” , reģ.Nr. 41503002945,

jur.adrese 18. novembra ielā 4, Daugavpils, LV-5401;

  - Kontaktpersona:

PAS „Daugavpils siltumtīkli” Vadošais siltumtehnisko iekārtu inženieris Viktors Petrovs tel.26352342.

1.3. Iepirkuma priekšmets: “Lokālās katlumājas “Vecstropi”, 18.novembra ielā 311A,Daugavpilī koģenerācijas stacijas pārnešana uz siltumcentrāli nr.3,Mendeļejeva ielā 13A, Daugavpilī” ar turpmāko servisa apakalpošanas veikšanu”.

1.4. Iepirkuma identifikācijas numurs – DS/2017/28

1.6. Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem, publicējot tos tīmekļvietnēs www.dsiltumtikli.lv  un www.daugavpils.lv.

1.7.  Pretendenta atbilstību kvalifikācijas prasībām, piedāvājuma atbilstības pārbaudi un izvēli veiks PAS „Daugavpils siltumtīkli” iepirkumu komisija (turpmāk - Komisija).

- Piedāvājuma noformēšana

  - Piedāvājums ir jānoformē un jāiesniedz atbilstoši šā nolikuma 2.2. - 2.8.punktu nosacījumiem.

  - Piedāvājumu paraksta persona ar pārstāvības tiesībām vai tās pilnvarota persona. Ja piedāvājumu parakstījusi pilnvarotā persona, piedāvājumam pievienojams pilnvaras oriģināls.

  - Pretendenta  piedāvājumā ietilpst:

    - Licenču un/vai sertifikātu kopijas komercdarbības veikšanai Latvijas Republikā, kas atbilstoši normatīvo aktu prasībām ir nepieciešami šajā iepirkumā noteiktās darbības veikšanai. Dokumentiem ir jābūt juridiski spēkā esošiem, atbilstoši likumam „Dokumentu juridiskā spēka likums”.

    - Pretendenta parakstītais pieteikums iepirkumam (Pielikums Nr.1);

    - Pretendenta parakstītais finanšu piedāvājums iepirkumam (Pielikums Nr.3);

    - Pretendenta parakstīta tehniskā specifikācija iepirkumam (Pielikums Nr.2)

2.4. Visiem dokumentiem jābūt latviešu valodā. Gadījumā, ja piedāvājumā iekļautais dokuments ir svešvalodā, tam jāpievieno tulkojums valsts valodā, saskaņā ar Ministru kabineta 2000.gada 22.augusta noteikumiem Nr.291 „Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā”, pretējā gadījumā komisijai ir tiesības uzskatīt, ka attiecīgais dokuments nav iesniegts.

2.5.	Piedāvājuma dokumentu lapām jābūt numurētām un caurauklotām, pievienotam satura rādītājam.

2.6. Viens Pretendents var iesniegt tikai 1 (vienu) piedāvājuma variantu.

2.7. Visām piedāvājumā iekļautajām dokumentu kopijām jābūt apliecinātām LR normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

2.8. Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar iepirkuma priekšmetu, piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu. Pretendentam nav tiesību, pēc lēmuma par iepirkuma uzvarētāju pieņemšanas norādīt papildus izmaksas.

2.9. Iepirkumu komisijai ir tiesības pieprasīt papildus informāciju, lai precizētu datus par iesniegtajiem Pretendentu dokumentiem un piedāvājumiem, kā arī pieprasīt Pretendentiem uzrādīt iesniegto dokumentu kopiju oriģinālus.

2.10. Iesniegtie piedāvājumi ir Pasūtītāja īpašums un netiek atdoti atpakaļ Pretendentiem.

3. Piedāvājumu iesniegšanas vieta un termiņš

3.1.	Piedāvājumu var iesniegt personīgi vai nosūtīt pa pastu līdz 2017.gada 15.decembra, plkst.10:00.

3.2. Piedāvājuma iesniegšana:

3.2.1. iesniegšanai personīgi:

18. novembra ielā 4, Daugavpilī, sekretariātā (9.kab.) darba dienās no plkst. 8:00 līdz plkst.17:00, pārtraukums no plkst. 12:00 līdz plkst.13:00;

3.2.2. pasta adrese:

PAS „Daugavpils siltumtīkli”, 18. novembra ielā 4, Daugavpilī, LV-5401;

3.3. Piedāvājums jāiesniedz slēgtā aploksnē ar norādi Iepirkums: “Lokālās katlumājas “Vecstropi”, 18.novembra ielā 311A,Daugavpilī koģenerācijas stacijas pārnešana uz siltumcentrāli nr.3,Mendeļejeva ielā 13A, Daugavpilī” ar turpmāko servisa apakalpošanas veikšanu” neatvērt līdz 2017.gada 15.decembra plkst.10:00. Uz aploksnes jānorāda  Pretendenta nosaukums, adrese, e-pasta adrese, tālruņa un faksa numuri.

3.4. Piedāvājumi, kuri tiks iesniegti vēlāk nekā līdz 2017.gada 15.decembra plkst.10:00, netiks atvērti un tiks nosūtīti Pretendentiem atpakaļ.

3.5. Piedāvājumu atvēršanas sanāksmē var piedalīties jebkurš interesents 2017.gada 15.decembra plkst. 10.00 PAS “Daugavpils siltumtīkli” lielajā zālē 18.novembra ielā 4, Daugavpilī 1 (pirmajā) stāvā.

3.6.	Piedāvājumam jābūt spēkā ne mazāk kā 120 (viens simts divdesmit) kalendārās dienas no piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām.

- Finanšu piedāvājums

  - Finanšu piedāvājums ir jāsagatavo saskaņā ar šā nolikuma Pielikumu Nr.2 „Pretendenta finanšu piedāvājums”.

  - Visām cenām jābūt norādītām  Euro (EUR).

  - Finanšu piedāvājums jāparaksta šā nolikuma 2.2.punktā paredzētajā kārtībā.

- Piedāvājuma nodrošinājums

  - Iesniedzot piedāvājumu, Pretendents iesniedz piedāvājuma nodrošinājumu:

2% apmērā no piedāvājuma cenas (Pielikums Nr.5). Piedāvājuma nodrošinājumu izsniedz kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības, kurām saskaņā ar attiecīgo jomu regulējošajiem normatīvajiem aktiem ir tiesības nodrošināt šāda pakalpojuma sniegšanu Latvijas teritorijā. Piedāvājuma nodrošinājumam ir jāatbilst Piedāvājuma nodrošinājuma paraugam (Kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības garantijas paraugs). Pasūtītājs vērtēs tikai Piedāvājuma nodrošinājuma atbilstību izvirzītajām prasībām.

5.2.    Piedāvājuma nodrošinājumam ir jābūt spēkā ne vēlāk kā no piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām līdz īsākajam no šādiem termiņiem:

(a) līdz piedāvājuma derīguma termiņam vai piedāvājuma derīguma termiņa pagarinājumam, kuru Pasūtītājam rakstveidā paziņojis Pretendents un Piedāvājuma nodrošinājuma izsniedzējs;

(b) līdz dienai, kad Pretendents, kurš ir noslēdzis iepirkuma līgumu, saskaņā ar iepirkuma līguma noteikumiem;

c)    līdz iepirkuma līguma noslēgšanai.

5.3.    Piedāvājuma nodrošinājumu Pasūtītājs atdod Pretendentiem sekojošā kārtībā:

(a) Pretendentiem, ar kuriem Pasūtītājs ir noslēdzis iepirkuma līgumus;

(b) Pārējiem Pretendentiem - pēc Atklātā konkursa beigām;

(c) Pretendentam, kurš nepiekrīt sava piedāvājuma derīguma termiņa pagarināšanai - pēc piedāvājuma derīguma termiņa beigām.

5.4.   Jebkuru piedāvājumu, par kuru nav sniegts attiecīgs piedāvājuma nodrošinājums, Pasūtītājs neizskata un noraida.

5.5.   Piedāvājuma nodrošinājums netiek atgriezts, ja:

1) Pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums;

2) Pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles kritēriju, Pasūtītāja noteiktajā termiņā nav iesniedzis tam iepirkuma procedūras dokumentos;

3) Pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles kritēriju, neparaksta iepirkuma līgumu vai vispārīgo vienošanos Pasūtītāja noteiktajā termiņā.

- Piedāvājumu vērtēšana un lēmuma pieņemšana

6.1.	Attiecībā uz Pretendentu, kuram atbilstoši Nolikumā noteiktajām prasībām un piedāvājuma izvēles kritērijiem būtu piešķiramas tiesības slēgt Līgumu, Pasūtītājs, pirms lēmuma pieņemšanas par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu šim Pretendentam, iegūstot informāciju no publiskām datubāzēm, kompetentām institūcijām, kā arī pieprasot Pretendentam iesniegt attiecīgas izziņas, pārliecinās par to, ka attiecīgais Pretendents atbilst Iepirkuma dalības nosacījumiem.

6.2.    Pasūtītājs var izslēgt Pretendentu no turpmākās dalības iepirkumā, ja netiek izpildītas nolikuma prasības.

6.3.	Par iepirkuma uzvarētāju tiks atzīts Pretendents, kas piedāvās zemāko cenu ar nosacījumu, ka tiks izpildītas iepirkuma nolikuma prasības.

6.4.	Ja piedāvājumu Pasūtītājs uzskata par nepamatoti lētu, Pasūtītājs rakstveidā var pieprasīt no Pretendenta detalizētu paskaidrojumu par būtiskiem piedāvājuma nosacījumiem. Pretendentam ir pienākums sniegt skaidrojumu pieprasījumā norādītajā termiņā. Ja skaidrojums netiek iesniegts noteiktajā termiņā, Pasūtītājam ir tiesības Pretendentu izslēgt no turpmākās dalības iepirkumā.

6.5.	Ar iepirkuma uzvarētāju tiks slēgts līgums atbilstoši šā nolikuma prasībām un Pretendenta piedāvājumam.

6.6.	Pēc lēmuma pieņemšanas, 3 (trīs) darba dienu laikā, iepirkumu komisija informēs visus Pretendentus par komisijas pieņemto lēmumu, nosūtot informāciju pa pastu un elektroniskā veidā vai pa faksu.

6.7.	Gadījumā, ja iepirkumam tiks iesniegts tikai viens piedāvājums, kas pilnībā atbilst nolikuma prasībām, Pretendents, kas iesniedzis šo piedāvājumu, var tikt atzīts par iepirkuma uzvarētāju.

6.8.	Iepirkumu komisijai ir tiesības pieprasīt, lai Pretendents rakstiski precizē vai izskaidro informāciju par savu piedāvājumu (tiktāl, lai netiktu mainīts piedāvājums un tajā ietvertā informācija pēc būtības).

6.9.	Ja par iepirkuma uzvarētāju atzītais Pretendents 1 (vienas) nedēļas laikā no dienas, kad tiks paziņots uzvarētājs, nenoslēgs ar Pasūtītāju līgumu, Pasūtītājs ir tiesīgs par uzvarētāju atzīt nolikuma nosacījumiem atbilstošu cita Pretendenta piedāvājumu ar nākamo zemāko cenu un slēgt ar viņu līgumu.

7. Prasības apdrošināšanas līgumiem

7.1.    Apdrošināšanas piedāvājuma priekšmets ir iepirkuma procedūras nolikumā norādīto būvniecības un montāžas darbu, un ar to saistīto risku apdrošināšana par labu Pasūtītājam - būvniecības visu risku apdrošināšana (materiālie zaudējumu, civiltiesiskās atbildības un izpildīto darbu apdrošināšana garantijas termiņa laikā).

7.2.   Materiālai atbildībai:

Apdrošināmais objekts – būvobjektam, būvniecības un montāžas darbiem apdrošinājuma summa ir ne mazāka, kā Pretendenta piedāvātā iepirkuma procedūras līgumcena 100% apmērā;

Apdrošinātie riski – visi pēkšņi, neparedzēti, fizisku apstākļu radīti zaudējumi vai bojājumi.

Apdrošināšanas teritorija – Iepirkuma procedūras nolikumā norādītais būvobjekts.

Apdrošināšanas periods – no būvdarbu sākuma līdz būvdarbu beigām.

Garantijas periods – Pretendenta piedāvātais garantijas periods, bet ne mazāks par 24 mēnešiem.

Papildus prasības attiecībā uz Būvniecības visu risku polises Materiālo zaudējumu daļu – apdrošināšanas segumā jābūt iekļautām sekojošām pozīcijām:

- atlīdzība par zaudējumu vai bojājumu pasūtītājam piederošajam īpašumam, kas atrodas būvdarbu veicēja uzraudzībā, rīcībā vai kontrolē.

7.3. Civiltiesiskai atbildībai:

Apdrošināmais objekts – trešo personu prasības par zaudējumu atlīdzināšanu, kas celtas pret būvdarbu veicēju sakarā ar kaitējumu personu veselībai vai nāvi, kā arī kaitējumu īpašumam (t.s. Pasūtītāja esošajam īpašumam), kas radīts būvdarbu veicēja (t.s. apakšuzņēmēja) saimnieciskās darbības dēļ.

Apdrošinājuma summa – atbildības limits par katru gadījumu un par projektu kopā - 25000 EUR.

Apdrošināšanas teritorija – Iepirkuma procedūras nolikumā norādītais būvobjekts.

Apdrošināšanas periods – no būvniecības darbu sākuma līdz būvniecības darbu beigām.

7.4. Izpildīto būvdarbu garantijas laika nodrošinājums/apdrošinājums:

Iepirkuma Pretendents, kurš tiks izvēlēts par uzvarētāju un ar kuru tiks slēgts būvdarbu līgums, pēc darbu pabeigšanas iesniegs izpildīto būvdarbu garantijas laika nodrošinājumu vai apdrošinājumu 5 % apmērā no līgumcenas.

- Lēmums par iepirkuma izbeigšanu bez līguma noslēgšanas

  - Pasūtītājs var pieņemt lēmumu par iepirkuma izbeigšanu, neizvēloties nevienu no    piedāvājumiem.

- Cita informācija

7.1.  Saziņa (informācijas apmaiņa) starp Pasūtītāju vai Komisiju un Pretendentiem iepirkuma ietvaros notiek latviešu valodā pa pastu, elektroniskā veidā vai faksu. Saziņas dokumentu, ko Pretendents nosūtīja pa faksu vai elektroniskā veidā  vienlaikus nosūta pa pastu. Saziņas dokumentu ar atbildi uz Pretendenta jautājumiem Pasūtītājs publicē savā mājaslapā www.dsiltumtikli.lv un pilsētas domes mājaslapā www.daugavpils.lv.

7.2. Saziņas dokuments ir uzskatāms par saņemtu brīdī, kad tas tiek publicēts Pasūtītāja mājaslapā  www.dsiltumtikli.lv un pilsētas domes mājaslapā www.daugavpils.lv.

7.3.  Papildus informāciju ieinteresētais Pretendents var pieprasīt ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

7.4.	Iepirkumu komisija un Pretendents ar informāciju apmainās rakstiski. Mutiski sniegtā informācija iepirkuma procedūras ietvaros tās dalībniekiem nav saistoša.

7.5. Pretendents saziņas dokumentu nosūta uz Pasūtītāja e-pasta adresi kusnere.dsiltumtikli@apollo.lv  vai faksa numuru (654-07555) un/vai Pasūtītāja pasta adresi (PAS „Daugavpils siltumtīkli”, 18. novembra ielā 4, Daugavpilī, LV-5401).

  - Saziņas dokumentā ietver iepirkuma nosaukumu.

Ja Pasūtītājs veic grozījumus iepirkuma dokumentos, tas ievieto informāciju par grozījumiem savā mājaslapā www.dsiltumtikli.lv un pilsētas domes mājaslapā www.daugavpils.lv, kurā ir pieejami šie dokumenti.

- Dokumenti, kas apliecina pretendenta kvalifikāciju

  - Būvkomersanta reģistrācijas apliecība.

  - Būvprakses sertifikāti.

  - Informācija par Pretendenta pēdējo 5 (piecu) gadu laikā veiktiem  dabasgāzes koģenerācijas iekārtu montāžas vai kapitālo remontu darbiem.

  - Vismaz divas atsauksmes par Pretendenta pēdējo piecu gadu laikā veikto dabasgāzes koģenerācijas iekārtu kapitālajiem remontiem.

  - Vismaz 1 (vienu) atsauksmi par Pretendenta pēdējo 5 (piecu) gadu laikā veiktajām dabasgāzes koģenerācijas iekārtu servisa apkopēm vismaz 1 (viena) gada garumā.

Pielikums Nr.1

PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ

“Lokālās katlumājas “Vecstropi”, 18.novembra ielā 311A,Daugavpilī koģenerācijas stacijas pārnešana uz siltumcentrāli nr.3,Mendeļejeva ielā 13A, Daugavpilī”

- Pretendents:

  - Pretendenta nosaukums.

  - Rekvizīti.

- Kontaktpersona

| Vārds, uzvārds |  |
| --- | --- |
| Tālrunis, fakss |  |
| Adrese |  |
| e-pasts |  |

- Ar šī piedāvājuma iesniegšanu       ___________________:

Pretendenta nosaukums

piesakās piedalīties iepirkumā “Lokālās katlumājas “Vecstropi”, 18.novembra ielā 311A,Daugavpilī koģenerācijas stacijas pārnešana uz siltumcentrāli nr.3,Mendeļejeva ielā 13A, Daugavpilī” ar turpmāko servisa apakalpošanas veikšanu”;

  - apliecina to, ka uz Pretendentu neattiecas Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma (turpmāk - SPSIL) 48.panta izslēgšanas nosacījumi;

  - apliecina to, ka visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas;

  - apņemas ievērot iepirkuma nosacījumus;

  - apliecina to, ka ir iepazinušies ar iepirkuma nolikumu un, ka piedāvātā cena ir galīga un netiks grozīta līguma izpildes laikā.

  - apliecina to, ka piekrīt slēgt līgumu (Pielikums Nr.4) noteiktajā redakcijā;

- Ja mūsu piedāvājums tiks pieņemts, mēs apņemamies darbus uzsākt ar līguma noslēgšanas brīdi un veikt līdz tā izpildes nosacījumos noteiktam termiņam.

*Paraksta pretendenta paraksta tiesīgā persona vai pretendenta pilnvarotā persona

Vārds, uzvārds, amats	____________________________________

Paraksts			____________________________________

Datums			____________________________________

Pielikums Nr.2

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA IEPIRKUMAM

LOKĀLĀS KATLUMĀJAS “VECSTROPI” KOĢENERĀCIJAS STACIJAS PĀRNEŠANA UZ SILTUMCENTRĀLI NR.3 MENDEĻEJEVA IELĀ 13A, DAUGAVPILĪ PAŠU VAJADZĪBU SEGŠANAI AR TURPMĀKO SERVISA APKOPJU VEIKŠANU.

| 1. | Tehniskā uzdevuma priekšmets |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Iesniegt, izstrādāt, apstiprināt, saskaņot būvniecības ieceres dokumentāciju divu koģenerācijas iekārtu „Tedom” CENTO T300S (turpmāk koģenerācijas stacija) demontāžai lokālajā katlumājā “Vecstropi” 18.novembra ielā 311A, Daugavpilī, veikt koģenerācijas stacijas demontāžas darbus. |  |  |  |
| 1.2. | Iesniegt izstrādāt, apstiprināt, saskaņot būvniecības ieceres dokumentāciju koģenerācijas stacijas uzstādīšanai Siltumcentrālē Nr3 Mendeļejeva ielā 13A, Daugavpilī, paredzot jauna dūmeņa ierīkošanu, veikt koģenerācijas stacijas pārnešanu uz siltumcentrāli Nr.3 Mendeļejeva ielā 13A, Daugavpilī, veikt koģenerācijas stacijas montāžas un ieregulēšanas darbus un ievadīšanu ekspluatācijā. |  |  |  |
| 1.3. | Veikt Siltumcentrālē Nr3 Mendeļejeva ielā 13A, Daugavpilī uzstādīto divu dabasgāzes koģenerācijas iekārtu „Tedom” CENTO T300S servisa apkopi 60 (sešdesmit) mēnešu laikā pēc koģenerācijas stacijas ievadīšanas ekspluatācijā. |  |  |  |
| 2. | Atbilstības parametri |  |  |  |
| 2.1. | Koģenerācijas iekārta „Tedom” CENTO T300S (2 gab.): |  |  |  |
|  | Uzstādīšanas gads – 2007.g.; |  |  |  |
|  | Nostrādāto motostundu skaits: G1 – 74257 h, G2 – 76987 h; |  |  |  |
|  | Dzinējs: 2 x TG 168 GV TW 86 (tandem) (TEDOM s.r.o.); |  |  |  |
|  | Katra dzinēja maksimālā jauda Pdz =168 kW; |  |  |  |
|  | Griešanās ātrums n = 1500 min-1; |  |  |  |
|  | Ģenerators: LSA 47.2 S5 (LEROY SOMER); |  |  |  |
|  | Ģeneratora nominālā jauda Pgen nom = 364 kW (450 kVA). |  |  |  |
|  | Iekārtas nominālā elektriskā jauda Pel.nom= 300 kW (370 kVA); |  |  |  |
|  | Iekārtas nominālā siltumjauda Pth.nom= 376 kW; |  |  |  |
|  | Nominālais spriegums Unom=400 VAC, 3 f, 50 Hz; |  |  |  |
|  | Katras koģenerācijas iekārtas paredzamais darba stundu skaits gadā: 5000 h; |  |  |  |
|  | Koģenerācijas iekārtu kopējais saražotais elektroenerģijas daudzums gadā: ~ 2460 MWh. |  |  |  |
| 2.2. | Koģenerācijas stacijas komplektācija: |  |  |  |
|  | Koģenerācijas iekārta „Tedom” CENTO T300S – 2 gab. |  |  |  |
|  | Tīkla ūdens cirkulācijas sūkņi – 2 gab.; |  |  |  |
|  | Atsevišķi stāvošs dūmgāzu siltummainis – 2 gab.; |  |  |  |
|  | Atsevišķi stāvošs primārā dzesēšanas šķidruma siltummainis– 2 gab.; |  |  |  |
|  | Gāzes sadales un uzskaites mezgls – 1 kompl.; |  |  |  |
|  | Gāzes apgādes sistēma ar nepieciešamajiem gāzesvadiem, regulējošo un noslēgarmatūru un mērīšanas līdzekļiem – 2 kompl.; |  |  |  |
|  | Tīkla ūdensvadi ar nepieciešamo regulējošo un noslēgarmatūru un mērīšanas līdzekļiem – 2 kompl.; |  |  |  |
|  | Dūmu novadīšanas sistēma – 2 kompl. |  |  |  |
|  | Spēka, vadības un automātikas skapji ar nepieciešamo aprīkojumu, spēka un vadības kabeļiem. |  |  |  |
|  | Interkūlera sistēma – 1 kompl. |  |  |  |
| 2.3. | Koģenerācijas stacijas turpgaitas un atgaitas tīkla ūdens cauruļvadus pievienot pie esošā cauruļvada starp aizbīdņiem O-4 un O-5; |  |  |  |
| 2.4. | Koģenerācijas stacijas gāzesvadu ierīkot saskaņā ar tehniskajiem noteikumiem, kurus izdos AS “Latvijas gāze”; |  |  |  |
| 2.5. | Koģenerācijas stacijas elektrisko pieslēgumu ierīkot saskaņā ar tehniskajiem noteikumiem, kurus izdos AS “Sadales tīkls”. Pieslēgumu paredzēt no SC-3 SI-0,4kV 1. un 2. sekciju kopnēm; |  |  |  |
| 2.6. | Pēc iekārtu montāžas un ieregulēšanas darbu pabeigšanas veikt režīmu izmēģinājumu darbus ar atskaites sagatavošanu; |  |  |  |
| 3. | Dūmenis |  |  |  |
| 3.1. | Izvēlēties jaunā dūmeņa optimālāko izvietošanas vietu. Izstrādāt būvniecības ieceres dokumentāciju jauna dūmeņa ierīkošanai koģenerācijas stacijas pieslēgšanai saskaņā ar tehniskajiem noteikumiem, kurus izdos Valsts vides dienests, veikt iekārtu izgatavošanu, piegādi, montāžas darbu veikšanu, ievadīšanu un nodošanu ekspluatācijā. |  |  |  |
| 3.2. | Aprēķināt jaunā dūmeņa nepieciešamo augstumu un veikt izkliedējuma aprēķinu no tā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. |  |  |  |
| 3.3. | Veikt izmešu atmosfērā pieļaujamā daudzuma aprēķinu un saskaņot to noteiktajā kārtībā. |  |  |  |
| 3.4. | Izvēlēties tādu dūmeņa konstrukciju un materiālus, kas nodrošinātu dūmeņa darbu ne mazāk kā 30 gadus, kā arī nodrošinātu nepārtrauktu koģenerācijas stacijas darbu visā slodžu diapazonā un visā ārējā gaisa temperatūras diapazonā. |  |  |  |
| 3.5. | Gāzēju un divu dūmeņa stobru materiāls – dūmeņu nerūsējošais tērauds AISI 316L. |  |  |  |
| 3.6. | Dūmeņa apvalks – krāsots tērauds. Krāsošanu veikt saskaņā ar spēkā esošām prasībām dūmeņu pārklājumiem ar sertificētu krāsu. |  |  |  |
| 4. | Iekārtu izvietojums |  |  |  |
| 4.1. | Koģenerācijas staciju ar palīgiekārtām uzstādīt asīs 11 B 14 D ÷ un ÷ . |  |  |  |
| 4.2. | Izvēloties koģenerācijas stacijas ievilkšanas vietu siltumcentrāles ēkā, ņemt vērā attālumu starp siltumcentrāles nesošajām konstrukcijām, esošo iekārtu un inženierkomunikāciju izvietojumu . |  |  |  |
| 4.5. | Paredzēt telpas apgaismojuma ierīkošanu koģenerācijas stacijas izvietojuma zonā; |  |  |  |
| 5. | Servisa apkope: |  |  |  |
|  | Koģenerācijas iekārtas elementi | Darbība | Servisa apkope 1 | Servisa apkope 2 |
| 5.1. | Cilindra galva | Vārstu atstarpju pārbaude | X | X |
| 5.2. |  | Izplūdes vārstu atstarpju mērījumi ar ierakstu dokumentācijā | X | X |
| 5.3. | Kustīgās virsmas | Cilindru ieliktņu, virzuļu, ventiļu u.t.l. virsmu stāvokļa kontrole ar neizjaukšanas diagnostiku |  | X |
| 5.4. | Eļļošanas sistēma | Eļļas maiņa | X | X |
| 5.5. |  | Eļļas filtra maiņa | X | X |
| 5.6. |  | Centrbēdzes eļļas filtra attīrīšana | X | X |
| 5.7. |  | Eļļošanas sistēmas blīvuma pārbaude | X | X |
| 5.8. |  | Eļļošanas sistēmas darbības pārbaude | X | X |
| 5.9. |  | Eļļas papildināšanas sistēmas pārbaude | X | X |
| 5.10. |  | Gumijas cauruļvadu nomaiņā |  | X |
| 5.11. |  | Pludiņa attīrīšana un KENCO eļļas piepildīšana |  | X |
| 5.12. | Dzesēšanas sistēma | Atgaisošana | X | X |
| 5.13. |  | Savienojumu blīvējuma un stiprinājumu pārbaude | X | X |
| 5.14. |  | Primārā kontūra sūkņa aksiālā blīvējuma pārbaude | X | X |
| 5.15. |  | Ķīlsiksnas spriegojuma pārbaude | X | X |
| 5.16. |  | Spiediena pārbaude primārajā kontūrā | X | X |
| 5.17. |  | Dzesēšanas šķidruma stāvokļa un kvalitātes pārbaude |  | X |
| 5.18. |  | Gumijas cauruļvadu nomaiņā |  | X |
| 5.19. | Turbīna | Turbīnas eļļošanas sistēmas blīvuma pārbaude | X | X |
| 5.20. |  | Radiālās un aksiālās rotora spraugas pārbaude |  | X |
| 5.21. |  | Turbīnas savienojumu blīvējuma nomaiņa |  | X |
| 5.22. | Aizdedzes sistēma | Primāro kabeļu kontaktu pārbaude | X | X |
| 5.23. |  | Augstsprieguma vadu pārbaude | X | X |
| 5.24. |  | Aizdedzes devēju pārbaude |  | X |
| 5.25. |  | Sveču nomaiņa | X | X |
| 5.26. | Jaudas regulēšanas sistēma | Kustīgo daļu pārbaude un eļļošana | X | X |
| 5.27. |  | Kabeļu stāvokļa pārbaude | X | X |
| 5.28. |  | Devēju iestatījumu pārbaude |  | X |
| 5.29. |  | Regulēšanas funkciju pārbaude | X | X |
| 5.30. | Degvielas sistēma | Gāzes filtra kuponu tīrīšana |  | X |
| 5.31. |  | Gāzes spiediena pārbaude | X | X |
| 5.32. |  | Gāzes pievadu blīvējuma pārbaude |  | X |
| 5.33. |  | Gaisa filtra pārbaude | X | X |
| 5.34. | Dūmgāzu izvadīšana | Dūmvadu blīvējuma pārbaude | X | X |
| 5.35. |  | Korektora stiprinājumu pārbaude | X | X |
| 5.36. |  | Sadegšanas produktu pretspiediena mērījumi |  | X |
| 5.37. |  | Dūmgāzu siltummaiņu tīrīšana |  | X |
| 5.38. | Gāzes maisījuma dzesētājs | Eļļas kondensāta uznesumu tīrīšana | X |  |
| 5.39. |  | Tehnoloģiskā kontūra pildījuma nomaiņa |  | X |
| 5.40. |  | Gaisa spiediena pārbaude izplešanās traukā |  | X |
| 5.41. |  | Starpplākšņu vides tīrīšana |  | X |
| 5.42. |  | Dzesēšanas ventilatora darbības pārbaude |  | X |
| 5.43. | Elektriskā daļa | Ģeneratora un sadales spēka savienojumu pārbaude | X |  |
| 5.44. |  | Elektroinstalācijas izolācijas un stiprinājumu pārbaude | X |  |
| 5.45. |  | Dzinējs-ģenerators spēka savienojumu tīrīšana un pārbaude | X | X |
| 5.46. |  | Visu elektrisko savienojumu tīrīšana un pievilkšana |  | X |
| 5.47. |  | Drošības pārbaužu veikšana ar ierakstu dokumentācijā |  | X |
| 5.48. | Palaišanas iekārta | Akumulatoru tehniskā stāvokļa pārbaude | X | X |
| 5.49. |  | Akumulators-starteris spēka savienojumu pārbaude | X | X |
| 5.50. |  | Lādēšanas sistēmas pārbaude | X | X |
| 5.52. |  | Startera skavu stiprinājuma un startera korpusa stiprinājumu pārbaude | X | X |
| 5.53. | Ģenerators-dzinējs sasaiste | Savienojošā diska skrūvju spriegojuma pārbaude |  | X |
| 5.54. |  | Sajūga vizuālā apskate |  | X |
| 5.55. |  | Ģeneratora gultņu eļļošana |  | X |
| 5.56. | Dzinēja kontrole | Kompresijas pārbaude ar ierakstu dokumentācijā |  | X |
| 5.57. |  | Nominālās jaudas kontrolrādījumu pārbaude | X |  |
| 5.58. |  | Retinājuma regulēšana | X |  |
| 5.59. |  | Kartera spiediena mērījumu veikšana ar ierakstu dokumentācijā |  | X |
| 5.60. | Dzinēja pārbaude pie nominālās jaudas | Primārā kontūra siltummaiņa temperatūras gradientu mērījumi |  | X |
| 5.61. |  | Eļļas spiediena pārbaude | X | X |
| 5.62. |  | Dzinēja darbības vienmērīguma pārbaude | X | X |
| 5.63. |  | Gāzes patēriņa kontrole ar ierakstu dokumentācijā | X | X |
| 5.64. | Siltumizolācija un korpuss | Nolietoto detaļu remonts vai nomaiņa | X | X |
| 5.65. |  | Siltumizolācijas pārbaude karstajos mezglos | X | X |
| 5.66. | Aizsardzība | Kompleksā aizsardzību pārbaude ar ierakstu dokumentācijā | X | X |
| 5.67. |  | Tehniskās apkopes ziņojumu, darba ziņojumu sastādīšana | X | X |
| 5.68. |  | Darba žurnālu aizpildīšana | X | X |
| 5.69. |  | Aizdedzes, degmaisījuma un gāzes spiediena regulatoru noplombēšana | X | X |

| 6. | Servisa apkopju plāns |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Motorstundas |  | Servisa apkope 1 | Servisa apkope 2 |
|  | G-1 | G-2 |  |  |
|  | 75000 | 78000 | X |  |
|  | 76000 | 79000 | X |  |
|  | 77000 | 80000 | X |  |
|  | 78000 | 81000 | X |  |
|  | 79000 | 82000 |  | X |
|  | 80000 | 83000 | X |  |
|  | 81000 | 84000 | X |  |
|  | 82000 | 85000 | X |  |
|  | 83000 | 86000 | X |  |
|  | 84000 | 87000 |  | X |
|  | 85000 | 88000 | X |  |
|  | 86000 | 89000 | X |  |
|  | 87000 | 90000 | X |  |
|  | 88000 | 91000 | X |  |
|  | 89000 | 92000 |  | X |
|  | 90000 | 93000 | X |  |
|  | 91000 | 94000 | X |  |
|  | 92000 | 95000 | X |  |
|  | 93000 | 96000 | X |  |
|  | 94000 | 97000 |  | X |
|  | 95000 | 98000 | X |  |
|  | 96000 | 99000 | X |  |
|  | 97000 | 100000 | X |  |
|  | 98000 | 101000 | X |  |
|  | 99000 | 102000 |  | X |
| 7. | Speciālie nosacījumi |  |  |  |
| 7.1. | Koģenerācijas stacija paredzēta elektroenerģijas ražošanai kā autonomajam ražotājam, lai patērētu saražoto elektroenerģiju paša vajadzībām. |  |  |  |
| 7.2. | Materiāli, izstrādājumi un iekārtu siltumizolācijas konstrukcijas nedrīkst saturēt azbestu. Cauruļvadiem un gāzejām jābūt metāla apvalkā. |  |  |  |
| 7.3. | Projektēšanu veikt stingrā saskaņā ar LR spēkā esošajiem normatīvajiem un tehniskajiem aktiem. |  |  |  |
| 7.4. | Pretendentam savā Piedāvājumā jāiekļauj darbu izpildes grafiks. |  |  |  |
| 7.5. | PAS „Daugavpils siltumtīkli” pilnvaros Izpildītāju saņemt visu projekta izstrādei nepieciešamo dokumentāciju, sniedzot visu nepieciešamo informāciju. |  |  |  |
| 7.6. | Visiem galvenajiem tehniskajiem risinājumiem jābūt rakstiski saskaņotiem ar PAS "Daugavpils siltumtīkli". Projekta dokumentāciju saskaņot ar visiem ieinteresētajiem dienestiem. Būvprojekts jāsaskaņo Daugavpils Būvvaldē ne vēlāk kā 2018.gada 20.aprīlī. |  |  |  |
| 7.7. | Pasūtītājs saviem spēkiem nodrošina visu nepieciešamo tehnisko noteikumu saņemšanu, kā arī topogrāfijas izstrādi. Izpildītājs nodrošina būvniecības ieceres dokumentācijas saskaņošanu ar visām organizācijām, kā arī objekta nodošanu ekspluatācijā. |  |  |  |
| 7.8. | Veikt visu nepieciešamo iegriezumu veikšanu esošajās komunikācijās ne vēlāk par 2018.gada 20.augustu. |  |  |  |
| 7.9. | Nodrošināt objekta nodošanu ekspluatācijā ne vēlāk par 2018.gada 20.septembri. |  |  |  |
| 7.10. | Servisa apkopju veikšanas gaitā izmantot tikai oriģinālās rezerves daļas un izstrādājumus. Gadījumā, ja tiek izmantotas citu izgatavotāju vai atjaunotas rezerves daļas vai izstrādājumi, Izpildītājam to pielietošana ir jāsaskaņo ar koģenerācijas iekārtu ražotāju un PAS „Daugavpils siltumtīkli”. |  |  |  |
| 7.11. | Prasības Pretendentam 4.2.1. Būvkomersanta reģistrācijas apliecība*; 4.2.2. Būvprakses sertifikāti:*: 4.2.3. Informācija par Pretendenta pēdējo 5 (piecu) gadu laikā veiktiem dabasgāzes koģenerācijas iekārtu montāžas vai kapitālo remontu darbiem. 4.2.4. Vismaz 2 (divas) atsauksmes par Pretendenta pēdējo 5 (piecu) gadu laikā veikto dabasgāzes koģenerācijas iekārtu uzstādīšanas darbiem vai kapitālajiem remontiem. 4.2.5. Vismaz 1 (vienu) atsauksmi par Pretendenta pēdējo 5 (piecu) gadu laikā veiktajām dabasgāzes koģenerācijas iekārtu servisa apkopēm vismaz 1 (viena) gada garumā. *Citu valstu Pretendentiem – attiecīgas licences vai cita dokumenta kopijas, ja attiecīgās valsts, kurā reģistrēts Pretendents, normatīvie akti tādus izsniedz. Profesionālās kvalifikācijas sertifikātiem ir jābūt spēkā esošiem. |  |  |  |
| 7.12. | Garantijas termiņš uz būvniecības darbiem – 24 mēneši. |  |  |  |
| 7.13. | Garantijas termiņš uz palaišanas un ieregulēšanas laikā, kā arī servisa apkopes laikā nomainītajām rezerves daļām un izstrādājumiem – 24 mēneši, uz servisa apkopes ietvaros izpildītajiem darbiem – 5000 motorstundas. |  |  |  |

*Paraksta pretendenta persona ar pārstāvības tiesībām vai pretendenta pilnvarotā persona

Vārds, uzvārds, amats	____________________________________

Paraksts			____________________________________

Datums			____________________________________

Pielikums Nr.3

Pretendenta finanŠu piedāvājums

IEPIRKUMAM

“Lokālās katlumājas “Vecstropi”, 18.novembra ielā 311A,Daugavpilī koģenerācijas stacijas pārnešana uz siltumcentrāli nr.3,Mendeļejeva ielā 13A, Daugavpilī”

|  | Nosaukums | Cena EUR bez PVN |
| --- | --- | --- |
| 1. | Piedāvājam veikt “Lokālās katlumājas “Vecstropi”, 18.novembra ielā 311A, Daugavpilī koģenerācijas stacijas būvprojektu izstrādi, tā saskaņošanu Daugavpils būvvaldē, iekārtu pārnešanu, uzstādīšanu un palaišanu siltumcentrālē nr.3, Mendeļejeva ielā 13A, Daugavpilī” par: | _____________ |
| 2. | Piedāvājam veikt „Koģenerācijas iekārtu servisa apkopi” 60 mēnešu laikā pēc koģenerācijas stacijas ievadīšanas ekspluatācijā, pieņemot ka koģenerācijas iekārtu kopējais saražotais elektroenerģijas daudzums gadā sastāda 2460 MWh |  |
| 2.1. | - par 1 MWh koģenerācijas iekārtu saražotās elektroenerģijas | _____________EUR/MWh |
| 2.2. | - par kopējo cenu visā laika posmā (60 mēn.) (2460 x 5 gadi x poz2.1. cena) | _____________ |
|  | Kopā (poz.1.+poz.2.2.): | _____________ |

Ar šo mēs apstiprinām, ka mūsu piedāvājums ir spēkā 120 (viens simts divdesmit) dienas no datuma, kas ir noteikts kā iepirkuma procedūras piedāvājumu iesniegšanas pēdējais termiņš.

Mēs saprotam, ka Jums nav pienākums pieņemt lētāko piedāvājumu vai vispār kādu no piedāvājumiem, kuru Jūs saņemsiet.

*Paraksta pretendenta persona ar pārstāvības tiesībām vai pretendenta pilnvarotā persona

Vārds, uzvārds, amats	____________________________________

Paraksts			____________________________________

Datums			____________________________________

Pielikums Nr.4

Līguma projekts

Daugavpilī					                                            2017.gada __. _______

Pašvaldības akciju sabiedrība “Daugavpils siltumtīkli”, vien. reģ. Nr. LV 41503002945, tās ___________________ personā, kurš rīkojas uz Statūtu pamata, turpmāk - Pasūtītājs, no vienas puses, un

_________________________________________, tās________________________________ personā, kurš rīkojas uz ___________ pamata, turpmāk - IZPILDĪTĀJS, no otras puses, bet abi kopā tekstā - PUSES, saskaņā ar iepirkumu „Pazemes infrastruktūras detalizēta izpēte”, identifikācijas Nr. DS/2017/28, rezultātiem, paužot savu brīvu gribu, bez spaidiem, viltus un maldiem noslēdz šādu līgumu:

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS UN SUMMA

  - IZPILDĪTĀJS apņemas veikt, bet PASŪTĪTĀJS apņemas apmaksāt divu koģenerācijas iekārtu “Tedom” CENTO T300S demontāžu lokalajā katlumājā “Vecstropi” 18.novembra ielā 311A, Daugavpilī, koģenerācijas stacijas uzstādīšana siltumcentrālē nr.3  Mendeļejeva ielā 13A,Daugavpilī, ka arī veikt koģenerācijas stacijas ievadīšanu ekspluatācijā, norādītie darbi (turpmāk - DARBI) ietilpst tehniskajā specifikācijā (Pielikums Nr. 1).

  - Kopējā Līguma summa sastāda  EUR ___________ (________________________ eiro___ eiro centi), bez PVN (PVN piemērojams saskaņā ar normatīvajiem aktiem)  saskaņā ar finanšu piedāvājumu (pielikums Nr. 2), kas ir šī Līguma neatņemama sastāvdaļa.

  - Līgumā paredzētie DARBI tiek izpildīti līdz 2018.gada 20.septembrim.

- 2. SAVSTARPĒJO NORĒĶINU KĀRTĪBA

  - PASŪTĪTĀJS apņemas samaksāt IZPILDĪTĀJAM  līguma summu EUR ___________ (________________________ eiro ___ eiro centi) bez PVN (PVN piemērojams saskaņā ar normatīvajiem aktiem) 20 (divdesmit) bankas darba dienu laikā no objekta nodošanas ekspluatācijā abpusēji parakstīta pieņemšanas - nodošanas akta un izpildīto darbu apdrošināšanas polises iesniegšanas, pamatojoties uz IZPILDĪTĀJA izrakstīto faktūr-rēķinu.

  - Samaksa tiek veikta ar pārskaitījumu uz IZPILDĪTĀJA norādīto norēķina kontu. Par samaksas dienu tiek uzskatīta maksājuma veikšanas diena IZPILDĪTĀJA bankā.

- Pasūtītāja pienākumi

  - Līdz DARBU uzsākšanai PASŪTĪTĀJS apņemas sagatavot IZPILDĪTĀJAM visas DARBU izpildei nepieciešamās teritorijas, nodrošināt IZPILDĪTĀJAM iespēju pieslēgties pie Pasūtītāja komunikācijām, piederumiem un citiem nosacījumiem, kas nepieciešami IZPILDĪTĀJAM DARBU veikšanai, nodrošināt IZPILDĪTĀJA personālam savlaicīgu un brīvu piekļūšanu šajā Līgumā paredzēto DARBU veikšanas zonā, savlaicīgi likvidēt avārijas ārpus IZPILDĪTĀJA darbības zonas, kuras liedz normāli izpildīt DARBUS. IZPILDĪTĀJAM ir tiesības atteikties no DARBU uzsākšanas vai apturēt to izpildi, ja DARBU izpildei nepieciešamie nosacījumi neatbilst IZPILDĪTĀJA prasībām.

  - Gadījumā, ja DARBI tiek apturēti PASŪTĪTĀJA vainas dēļ, PASŪTĪTĀJS uzņemas pilnu   atbildību par DARBU apturēšanas iemesliem. Šajā gadījumā PASŪTĪTĀJS apņemas veikt visus pasākumus, kas nepieciešami DARBU atsākšanai saskaņā ar šā Līguma noteikumiem.

  - Laikā, kad IZPILDĪTĀJS veic DARBUS, PASŪTĪTĀJS apņemas pēc IZPILDĪTĀJA pieprasījuma sniegt IZPILDĪTĀJAM nepieciešamo informāciju un dokumentāciju, kura nepieciešama dotajā Līgumā noteikto DARBU veikšanai.

  - PASŪTĪTĀJS dotajā Līgumā noteiktajā kārtībā apņemas pieņemt no IZPILDĪTĀJA izpildītos DARBUS un apmaksāt tos Līgumā noteiktajā kārtībā un apmērā.

  - Ja Līgums tiek priekšlaicīgi lauzts pēc PASŪTĪTĀJA iniciatīvas, PASŪTĪTĀJS norēķinās ar izpildītāju par faktiski izpildītajiem darbiem.

  - PASŪTĪTĀJS apņemas nodrošināt IZPILDĪTĀJA izmantojamo iekārtu, instrumentu un DARBU paredzēto materiālu pagaidu glabāšanu telpās.

  - PASŪTĪTĀJA nozīmēts pārstāvis veic pastāvīgu IZPILDĪTĀJA veikto DARBU kvalitātes kontroli.

  - PASŪTĪTĀJS apņemas izskatīt visus IZPILDĪTĀJA  iesniegumus un priekšlikumus, pieņemt lēmumus, darot tos zināmus IZPILDĪTĀJAM.

  - PASŪTĪTĀJS apņemas savlaicīgi likvidēt avārijas, kas rodas ārpus IZPILDĪTĀJA darbības zonas, kuras var kavēt DARBU izpildi.

- IZPILDĪTĀJA pienākumi

  - IZPILDĪTĀJS  apņemas dotajā Līgumā noteiktā termiņā veikt DARBUS pilnā apjomā un pienācīgā kvalitātē, kā arī bez papildus apmaksas novērst DARBU veikšanas laikā pieļautos  trūkumus un defektus, kurus konstatē PASŪTĪTĀJS.

  - IZPILDĪTĀJAM, veicot DARBUS PASŪTĪTĀJA objektā, ir pienākums ievērot drošības tehnikas, darba drošības, ugunsdrošības noteikumus, kā arī citus Latvijas Republikas un PASŪTĪTĀJA objektā darbojošos normatīvos aktus, kuri reglamentē šādu DARBU veikšanu.

  - IZPILDĪTĀJS ir pilnā mērā materiāli atbildīgs par PASŪTĪTĀJAM vai trešajai personai nodarītajiem zaudējumiem, sakarā ar to, ka nav savlaicīgi un pienācīgā kvalitātē veicis DARBUS, kā arī pieļāvis trūkumus un defektus, kā arī saskaņā ar šī Līguma nosacījumiem apņemas novērst pieļautos trūkumus un defektus.

  - IZPILDĪTĀJAM ir tiesības uz papildus darbu izdevumu atlīdzināšanu, kuri tika veikti pēc PASŪTĪTĀJA rakstiska pieprasījuma un nav paredzēti šī Līguma 1.1.punktā minētajā tehniskajā specifikācijā (Pielikums Nr. 1).

  - Ja DARBI ir pabeigti, IZPILDĪTĀJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM pieņemšanas - nodošanas aktu  2 eksemplāros.

  - IZPILDĪTĀJS ir tiesīgs izbeigt darbus, ja PASŪTĪTĀJS nepilda savus pienākumus atbilstoši dotā Līguma nosacījumiem 3 (trīs) darba dienas iepriekš brīdinot par to PASŪTĪTĀJU.

- DARBU PIEŅEMŠANAS - NODOŠANAS KĀRTĪBA

  - Izpildītie DARBI tiek nodoti PASŪTĪTĀJAM ar pieņemšanas - nodošanas aktu, kas tiek sastādīts 2 (divos) eksemplāros un iesniegts PASŪTĪTĀJAM parakstīšanai. PASŪTĪTĀJAM 3 (triju) darba dienu laikā jāpārbauda izpildītie DARBI un jāparaksta akts vai jāsagatavo motivēts akta parakstīšanas atteikums.

  - Gadījumā, ja 3 (triju) darba dienu laikā pēc pieņemšanas – nodošanas akta iesniegšanas PASŪTĪTĀJAM pieņemšanas – nodošanas akts netiek parakstīts vai netiek sniegts motivēts atteikums par veikto DARBU pieņemšanu, veiktie DARBI tiek uzskatīti par pieņemtiem. Šajā gadījumā IZPILDĪTĀJS sastāda vienpusēju aktu ar norādi, ka no PASŪTĪTĀJA puses piezīmju nav un iesniedz akta kopiju PASŪTĪTĀJAM.

  - Ja PASŪTĪTĀJS rakstiski motivē atteikumu pieņemt veiktos DARBUS, PUSES sastāda defektu novēršanas aktu, kurā saraksta veidā uzrāda DARBUS, kas jāizpilda līdz galam vai novēršamos izpildīto DARBU trūkumus, norādot to izpildes/novēršanas termiņus. Rakstiskajā atteikumā  nosaka akta sastādīšanas datumu un laiku, lai varētu ierasties IZPILDĪTĀJA pārstāvis, bet ne ilgāk kā 48 stundas  no rakstiskā atteikuma saņemšanas. IZPILDĪTĀJS uz šajā punktā minētā akta pamata novērš atklātos trūkumus par saviem līdzekļiem un uz sava rēķina un pēc to veikšanas PASŪTĪTĀJS pieņem tos ar pieņemšanas –nodošanas aktu.

  - Gadījumā, ja IZPILDĪTĀJS nepiedalās augstāk minētā defektu novēršanas akta sastādīšanā, vai neparaksta to 5 (piecu) kalendāro dienu laikā, tiek uzskatīts, ka IZPILDĪTĀJS ir pieņēmis defektus un apņemas uzsākt defektu novēršanu. Ja PUSES  nepanāk vienošanos par izpildīto DARBU nepilnību būtību, ieinteresētā PUSE, rakstiski paziņojot pretējai PUSEI, strīda izšķiršanai ir tiesīga pieaicināt neatkarīgus ekspertus.

  - DARBU pieņemšanas - nodošanas akts pēc tā parakstīšanas kļūst par dotā Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

  - DARBU pirmstermiņa izpildes gadījumā PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs pieņemt izpildītos DARBUS un apmaksāt tos saskaņā ar šī Līguma noteikumiem.

6. GARANTIJAS

6.1. Garantijas termiņš uz IZPILDĪTĀJA veiktajiem DARBIEM, uzstādītajām iekārtām un izstrādājumiem  saskaņā ar spēka esošiem normatīvajiem aktiem no izpildīto DARBU pieņemšanas brīža, ar nosacījumu, ka  PASŪTĪTĀJS ievēro  ekspluatācijas noteikumus.

7. Force Majeure

7.1.  PUSES nav pakļautas zaudējumu atlīdzībai vai Līguma atcēlumam saistību neizpildes gadījumā tieši tādā apjomā, kādā Līguma izpilde ir nokavēta Force Majeure gadījumā. Šī panta noteikumi nav attiecināmi uz gadījumiem, kad Force Majeure ir radušies jau pēc tam, kad attiecīgā PUSE ir nokavējusi saistību izpildi.

7.2.  Šajā pantā Force Majeure nozīmē nekontrolējamu notikumu, ko attiecīgā PUSE nevar iespaidot un kas nav saistīts ar tās kvalifikāciju, vainu vai nolaidību. Par šādiem notikumiem tiek uzskatīti tādi, kas ietekmē PUŠU iespēju veikt Līguma izpildi: kari, revolūcijas, ugunsgrēki, plūdi, epidēmijas, karantīnas ierobežojumi un preču pārvadājumu embargo.

7.3.  Par Force Majeure apstākļu iestāšanos 3 (triju) dienu laikā rakstiski jāinformē otra PUSE.

- 8.PUŠU ATBILDĪBA UN STRĪDU RISINĀŠANA

8.1. Strīdus, kas rodas starp PUSĒM Līguma izpildes laikā, PUSES risina savstarpēju pārrunu ceļā, savukārt, ja strīdu nav iespējams atrisināt savstarpēju pārrunu ceļā, strīdus izšķir tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā.

8.2. Līgumu saistību neizpildes, pārkāpšanas gadījumā vai gadījumā, ja tiek radīti zaudējumi     	otrai PUSEI, vainīgā PUSE atlīdzina otrai PUSEI radušos zaudējumus pilnā apmērā.

8.3. IZPILDĪTĀJS ir atbildīgs par DARBU izpildes kvalitāti un termiņiem, kas tam uzdoti 	saskaņā ar šo Līgumu. Gadījumā, ja IZPILDĪTĀJS savas vainas dēļ nokavē DARBU 	izpildes termiņu, tas  maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 0,1% apmērā no kopējās līguma summas, par katru nokavēto dienu, bet nevairāk kā 10% no līguma summas.

8.4. Gadījumā, ja PASŪTĪTĀJS nokavē DARBU apmaksas termiņu, bet ir pieņēmis DARBUS,         tad PASŪTĪTĀJS maksā līgumsodu 0.1 % apmērā no neapmaksātās summas par katru nokavēto dienu, bet nevairāk kā 10% no līguma summas. Par līgumsodu IZPILDĪTĀJS izraksta atsevišķu rēķinu.

8.4.1. Līgumsoda  samaksa neatbrīvo PUSES no  uzņemto saistību izpildes.

9.Līguma darbības termiņš, tā grozīšana un laušana

9.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas datumu un ir spēkā līdz PUŠU pieņemto saistību izpildei. Līguma darbības termiņš iekļauj sevī garantijas termiņu uz veiktajiem DARBIEM.

  - Pirms termiņa vienpusējā kārtībā doto Līgumu viena no PUSĒM var lauzt tikai gadījumos, kuri paredzēti dotajā Līgumā un Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos.

  - Šis Līgums var tikt grozīts, papildināts vai lauzts pēc PUŠU vienošanās rakstiskā formā, pamatojoties uz LR normatīvajiem aktiem.

  - Šis parakstītais Līgums pilnībā apliecina PUŠU vienošanos. Nekādi mutiski papildinājumi netiks uzskatīti par šī Līguma noteikumiem. Jebkuri šā Līguma grozījumi un papildinājumi ir jānoformē rakstveidā, tie ir jāparaksta līgumslēdzējām PUSĒM, jāpievieno šim Līgumam, un tie ir uzskatāmi par šī Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

  - Līguma slēdzējpušu reorganizācija, kā arī to vadītāju maiņa nevar būt par pamatu Līguma pārtraukšanai vai izbeigšanai.

  - Pasūtītājs var lauzt līgumu vienpusēji, brīdinot septiņas dienas iepriekš Izpildītāju, ja Izpildītājs neievēro šī līguma nosacījumus.

- 10.BEIGU NOSACĪJUMI

- 10.1.  Visi šī Līguma pielikumi ir tā neatņemamas sastāvdaļas.

- 10.2.  Līgumā un pielikumos minētā informācija bez atsevišķas PUŠU rakstiskās vienošanās par informācijas atklātumu nevar būt nodota jebkādā veidā trešajām personām.

10.3.  PUSES nav tiesīgas šajā Līgumā noteiktās saistības nodot izpildei trešajām personām bez otras PUSES  rakstiskas piekrišanas.

10.4.  PUSES piekrīt visiem šī Līguma punktiem, ko apstiprina, parakstot to.

10.5.  Šis Līgums ir sastādīts latviešu valodā, uz sešām lapām (PUSES paraksta katru lapu), divos eksemplāros pa vienam katrai PUSEI ar vienādu juridisko spēku.

- PIELIKUMI:

Pielikums Nr. 1 –  Tehniskā specifikācija __ lpp.

Pielikums Nr. 2 – Finanšu piedāvājums  __lpp.

Pielikums Nr.3 – Darbu izpildes grafiks __lpp.

11.PUŠU REKVIZĪTI, PARAKSTI

| PASŪTĪTĀJS: Pašvaldības akciju sabiedrība “Daugavpils siltumtīkli” Vien. reģistr. Nr. LV 41503002945 18. novembra ielā 4, Daugavpilī, LV 5401, Latvijā Norēķinu konts: Luminor Bank AS, bankas kods NDEALV2X Nr.LV87NDEA0000082040907 Tālr.65407533, fakss 65407555 _______________________________ | IZPILDĪTĀJS: |
| --- | --- |

Līguma projekts

Daugavpilī					                                            2017.gada __. _______

Pašvaldības akciju sabiedrība “Daugavpils siltumtīkli”, vien. reģ. Nr. LV 41503002945, tās ___________________ personā, kurš rīkojas uz Statūtu pamata, turpmāk - Pasūtītājs, no vienas puses, un

_________________________________________, tās________________________________ personā, kurš rīkojas uz ___________ pamata, turpmāk - IZPILDĪTĀJS, no otras puses, bet abi kopā tekstā - PUSES,

saskaņā ar iepirkumu „Koģenerācijas iekārtu remonts un servisa apkope”, identifikācijas Nr. DS/2017/28, rezultātiem, paužot savu brīvu gribu, bez spaidiem, viltus un maldiem noslēdz šādu līgumu:

- LĪGUMĀ LIETOTIE TERMINI.

  - Koģenerācijas iekārta – divas dabas gāzi patērējošās iekārtas TEDOM CENTO T 300 S, kas ražo siltumu un elektroenerģiju vienlaicīgi, turpmāk tekstā KI.

  - Servisa apkalpošana – darbu apjoms, kas sastāv no Tehniskās apkopes,

turpmāk tekstā SA.

  - Tehniskā apkope - pasākumu komplekss, kas periodiski, saskaņā ar izgatavotāja reglamentētu grafiku jāveic, lai nodrošinātu KI darbspēju, turpmāk tekstā TA.

  - Ārpuskārtas remonts – remonts, kas pēc savas būtības neatbilst augstākminēto remontu pazīmēm, turpmāk tekstā AR.

2. LĪGUMA PRIEKŠMETS UN SUMMA

  - IZPILDĪTĀJS apņemas veikt, bet PASŪTĪTĀJS apņemas apmaksāt siltumcentrālē nr.3 Mendeļejeva ielā 13A, Daugavpilī, koģenerācijas iekārtu „Tedom” CENTO T300S servisa apkopi,  norādītie darbi (turpmāk - DARBI) ietilpst tehniskajā specifikācijā (Pielikums Nr. 1).

3. Līguma darbības termiņš, tā grozīšana un laušana

  - Līgums stājas spēkā pēc koģenerācijas iekārtu „Tedom” CENTO T300S uzstādīšanas un  pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas, tas darbojas 60 (sešdesmit) mēnešus jeb līdz 2023. gada ___.____________.

  - Pirms termiņa vienpusējā kārtībā doto Līgumu viena no PUSĒM var lauzt tikai gadījumos, kuri paredzēti dotajā Līgumā un Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos.

  - Šis Līgums var tikt grozīts, papildināts vai lauzts pēc PUŠU vienošanās rakstiskā formā, pamatojoties uz LR normatīvajiem aktiem.

  - Šis parakstītais Līgums pilnībā apliecina PUŠU vienošanos. Nekādi mutiski papildinājumi netiks uzskatīti par šī Līguma noteikumiem. Jebkuri šā Līguma grozījumi un papildinājumi ir jānoformē rakstveidā, tie ir jāparaksta līgumslēdzējām PUSĒM, jāpievieno šim Līgumam, un tie ir uzskatāmi par šī Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

  - Līguma slēdzējpušu reorganizācija, kā arī to vadītāju maiņa nevar būt par pamatu Līguma pārtraukšanai vai izbeigšanai.

  - Pasūtītājs var lauzt līgumu vienpusēji, brīdinot septiņas dienas iepriekš Izpildītāju, ja Izpildītājs neievēro šī līguma nosacījumus.

- LĪGUMSLĒDZĒJU pienākumi UN TIESĪBAS

  - IZPILDĪTĀJA pienākumi un tiesības:

    - Periodiskos tehniskās apkopes darbus veikt ievērojot grafiku (pielikums Nr.2), ir šī līguma neatņemama sastāvdaļa. Pieļaujamā atkāpe no grafika  +/- 60 stundas.

    - Izpildītājam ir tiesības veikt izmaiņas periodisko tehnisko apkopju grafikā, ja tam ir objektīvs pamatojums (piem. eļļas analīžu rezultāti, jauni apkopju materiāli), rakstiski saskaņojot to ar Pasūtītāju.

    - Periodisko tehnisko apkopju darbu apjoms veicams saskaņā ar tehnisko specifikāciju (Pielikums Nr.1), kas ir šī līguma neatņemama sastāvdaļa.

    - Nodrošināt SA darbiem nepieciešamos materiālus, oriģinālās rezerves daļas, tehnisko aprīkojumu, paredzot tikai tādu materiālu, rezerves daļu un tehniskā aprīkojuma izmantošanu, kurus ir akceptējusi KI izgatavotājrūpnīca.

    - Nodrošināt TA darbu veikšanu ne ilgāk kā 8 (astoņu) stundu laikā atdzesētai iekārtai.

    - AR darbu veikšanas laiks, kā arī darbu veikšanas apjoms saskaņojams noslēdzot atsevišķu vienošanos, kas kļūst par šī līguma neatņemamu sastāvdaļu.

    - Avārijas gadījumā Izpildītājs nodrošina speciālista ierašanos 30 (trīsdesmit) stundu laikā darba dienās un 60 (sešdesmit) stundu laikā izejamās un svētku dienās, kā arī sniedz telefoniskas konsultācijas jebkurā diennakts laikā.

    - Izpildītāja pienākums ir visiem iespējamiem līdzekļiem saīsināt KI dīkstāves laiku.

    - Pēc SA darbu veikšanas sastādīt darbu pieņemšanas-nodošanas aktu 2 (divos) eksemplāros iesniegt tos Pasūtītājam parakstīšanai.

    - Izpildot darbus, ievērot visas spēkā esošo normatīvi tehnisko noteikumu, drošības tehnikas, ugunsdrošības un vides aizsardzības noteikumu prasības.

    - Rakstiski 24 (divdesmit četru) stundu laikā pēc konsultēšanās ziņot Pasūtītājam par KI darbības parametru vai ekspluatācijas režīma neatbilstību tehniskajai specifikācijai.

    - Pēc Pasūtītāja pieprasījuma rakstiski sniegt informāciju par KI tehnisko stāvokli, par TA darbu izpildi un apstākļiem, kas traucē darbu izpildi.

    - Izpildītājs nav atbildīgs par tīkla operatora izraisītas elektropadeves pārtraukšanas radīto KI dīkstāvi.

  - PASŪTĪTĀJA pienākumi un tiesības:

    - KI ekspluatācija jāveic saskaņā ar KI ekspluatācijas instrukciju.

    - Pasūtītājs veic KI darbības uzraudzību, nepieciešamības gadījumā izdarot ierakstus operatīvajā žurnālā par KI darbību, galvenajiem parametriem. 100 (viens simts) motorstundas pirms kārtējās apkopes paziņo par to Izpildītājam.

    - Pasūtītājs pieņem Izpildītāja veiktos darbus parakstot darbu pieņemšanas-nodošanas aktus.

    - Nodrošināt Izpildītāja personālam netraucētu piekļūšanu KI līgumā norādīto darbu veikšanai.

    - Ļaut Izpildītājam nodrošināt iespēju veikt KI kontroli attālināti ar Interneta vai sakaru līnijas palīdzību.

    - Nodrošināt katlu mājā, kur atrodas KI sanitāri-higiēnisko normu, ugunsdrošības normu un ēku tehniskā stāvokļa atbilstību ražošanas procesam.

    - Savlaicīgi veikt līgumā paredzētos maksājumus.

    - Pasūtītājs atbild par KI atbilstību LR normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.

- NORĒĶINU KĀRTĪBA

  - Katra mēneša pirmajā dienā Pasūtītājs nolasa KI saražotās elektroenerģijas skaitītāju rādījumus, sastāda aktu par iepriekšējā mēnesī saražotās elektroenerģijas daudzumu un pa e-pastu, faksu vai pastu nosūta Izpildītājam.

  - Izpildītājs uz PUŠU parakstīto aktu pamata veic aprēķinu, rēķinot _______EUR (          ) par katru KI saražoto kilovatstundu, ja koģenerācijas iekārtas faktiskais kopējais lietderības koeficients sastāda lielumu ne zemāku par 95% no kopējā lietderības koeficienta, ko noteikusi izgatavotājrūpnīca (86,4%). Ja koģenerācijas iekārtas faktiskais kopējais lietderības koeficients sastāda lielumu zemāku par 95% no kopējā lietderības koeficienta, ko noteikusi izgatavotājrūpnīca, puses veic tehniskā apkalpošanas maksas pārrēķinu proporcionāli koģenerācijas iekārtas faktiskā kopējā lietderības koeficienta vērtības pēc formulas:

Cnom kor=Cnom x ηfakt kop / ηrūpn kop, kur

Cnom – koģenerācijas iekārtas tehniskās apkalpošanas maksa - _________EUR/MWhel.;

ηfakt kop - koģenerācijas iekārtas faktiskais kopējais lietderības koeficients;

ηrūpn kop – izgatavotājrūpnīcas noteiktais koģenerācijas iekārtas kopējais lietderības koeficients (86,4%);

ηfakt kop= 100 x (Qsilt +Nel) / B x Qn, kur

Qsilt – koģenerācijas iekārtas nodotās siltumenerģijas daudzums MWh;

Nel  - koģenerācijas iekārtas nodotās elektroenerģijas daudzums MWh;

B – koģenerācijas iekārtas patērētās dabasgāzes daudzums nm3;

Qn – dabasgāzes siltumspēja MW/nm3

izraksta rēķinu un nosūta to Pasūtītājam, kuram rēķins jāapmaksā 30 (trīsdesmit) dienu laikā no rēķina saņemšanas.

  - Gadījumā, ja PASŪTĪTĀJS nokavē DARBU apmaksas termiņu, bet ir pieņēmis DARBUS,         tad PASŪTĪTĀJS maksā līgumsodu 0.1 % apmērā no neapmaksātās summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no līguma summas. Par līgumsodu IZPILDĪTĀJS izraksta atsevišķu rēķinu.

  - Ja IZPILDĪTĀJS neiekļaujas punktā 4.1.5. norādītajos termiņos, vai KI atradusies dīkstāvē IZPILDĪTĀJA vainas dēļ, viņš maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu, kura apmērs atbilst nesaņemto naudas līdzekļu apmēram, koģenerācijas iekārtai atrodoties dīkstāvē, ar atbilstoša divpusēja akta sastādīšanu.

  - KI garantijas laikā pēc kapitālā remonta veikšanas, kas ir 24 (divdesmit četri) mēneši IZPILDĪTĀJS visus SA darbus veic par saviem līdzekļiem. Pēc garantijas laika beigām IZPILDĪTĀJS par saviem līdzekļiem veic punktos 1.2., 1.3., norādītos SA darbus. Par SA darbiem, kas attiecināmi uz punktu 1.4., tiek sastādīta darbu izmaksu tāme un noslēgta papildus vienošanās saskaņā ar kuru šo darbu apmaksu veic PASŪTĪTĀJS.

  - Izmaksas, kas radušās novēršot bojājumus, kuru cēlonis ir PASŪTĪTĀJA vai trešās personas nepareiza KI lietošana, ir apmaksājams papildus līguma summai, saskaņā ar pušu atsevišķu rakstisku vienošanos, PASŪTĪTĀJS apmaksā saskaņā ar IZPILDĪTĀJA iesniegto rēķinu, par pamatu ņemot PUŠU saskaņotu personāla stundas tarifa likmi un IZPILDĪTĀJA transporta izdevumus.

  - Visas līgumā norādītās cenas ir bez PVN..

- IZPILDĪTĀJA GARANTIJAS

  - Garantijas termiņš uz servisa apkopes laikā nomainītajām rezerves daļām un izstrādājumiem – 60 (sešdesmit) mēneši, uz izpildītajiem darbiem – 5000 motorstundas.

  - Garantijas termiņš uz ārpuskārtas remontā veiktajiem darbiem – 24 (divdesmit četri) mēneši.

7. Force Majeure

7.1. PUSES nav pakļautas zaudējumu atlīdzībai vai Līguma atcēlumam saistību neizpildes gadījumā tieši tādā apjomā, kādā Līguma izpilde ir nokavēta Force Majeure gadījumā. Šī panta noteikumi nav attiecināmi uz gadījumiem, kad Force Majeure ir radušies jau pēc tam, kad attiecīgā PUSE ir nokavējusi saistību izpildi.

7.2.  Šajā pantā Force Majeure nozīmē nekontrolējamu notikumu, ko attiecīgā PUSE nevar iespaidot un kas nav saistīts ar tās kvalifikāciju, vainu vai nolaidību. Par šādiem notikumiem tiek uzskatīti tādi, kas ietekmē PUŠU iespēju veikt Līguma izpildi: kari, revolūcijas, ugunsgrēki, plūdi, epidēmijas, karantīnas ierobežojumi un preču pārvadājumu embargo.

7.3.   Par Force Majeure apstākļu iestāšanos 3 (triju) dienu laikā rakstiski jāinformē otra PUSE.

- BEIGU NOSACĪJUMI

  - Strīdus, kas rodas starp PUSĒM Līguma izpildes laikā, PUSES risina savstarpēju pārrunu ceļā, savukārt, ja strīdu nav iespējams atrisināt savstarpēju pārrunu ceļā, strīdus izšķir tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā.

  - Līgumu saistību neizpildes, pārkāpšanas gadījumā vai gadījumā, ja tiek radīti zaudējumi     otrai PUSEI, vainīgā PUSE atlīdzina otrai PUSEI radušos zaudējumus pilnā apmērā.

  - Visi šī Līguma pielikumi ir tā neatņemamas sastāvdaļas.

- 10.2.  Līgumā un pielikumos minētā informācija bez atsevišķas PUŠU rakstiskās vienošanās par informācijas atklātumu nevar būt nodota jebkādā veidā trešajām personām.

10.3.  PUSES nav tiesīgas šajā Līgumā noteiktās saistības nodot izpildei trešajām personām bez otras PUSES  rakstiskas piekrišanas.

10.4.  PUSES piekrīt visiem šī Līguma punktiem, ko apstiprina, parakstot to.

10.5. Šis Līgums ir sastādīts latviešu valodā, divos eksemplāros pa vienam katrai PUSEI ar vienādu juridisko spēku.

- PIELIKUMI:

Pielikums Nr. 1 –  Tehniskā specifikācija __ lpp.

Pielikums Nr. 2 – Servisa apkopju grafiks  __lpp.

- PUŠU REKVIZĪTI, PARAKSTI

| PASŪTĪTĀJS: Pašvaldības akciju sabiedrība “Daugavpils siltumtīkli” Vien. reģistr. Nr. LV 41503002945 18. novembra ielā 4, Daugavpilī, LV 5401, Latvijā Norēķinu konts: Nordea Bank AB Latvijas filiāle, bankas kods NDEALV2X Nr.LV87NDEA0000082040907 Tālr.65407533, fakss 65407555 _______________________________ | IZPILDĪTĀJS: |
| --- | --- |

Pielikums nr.1 pie līguma____

Tehniskā specifikācija

| 5. | Servisa apkope: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Koģenerācijas iekārtas elementi | Darbība | Servisa apkope 1 | Servisa apkope 2 |
| 1.1. | Cilindra galva | Vārstu atstarpju pārbaude | X | X |
| 1.2. |  | Izplūdes vārstu atstarpju mērījumi ar ierakstu dokumentācijā | X | X |
| 1.3. | Kustīgās virsmas | Cilindru ieliktņu, virzuļu, ventiļu u.t.l. virsmu stāvokļa kontrole ar neizjaukšanas diagnostiku |  | X |
| 1.4. | Eļļošanas sistēma | Eļļas maiņa | X | X |
| 1.5. |  | Eļļas filtra maiņa | X | X |
| 1.6. |  | Centrbēdzes eļļas filtra attīrīšana | X | X |
| 1.7. |  | Eļļošanas sistēmas blīvuma pārbaude | X | X |
| 1.8. |  | Eļļošanas sistēmas darbības pārbaude | X | X |
| 1.9. |  | Eļļas papildināšanas sistēmas pārbaude | X | X |
| 1.10. |  | Gumijas cauruļvadu nomaiņā |  | X |
| 1.11. |  | Pludiņa attīrīšana un KENCO eļļas piepildīšana |  | X |
| 1.12. | Dzesēšanas sistēma | Atgaisošana | X | X |
| 1.13. |  | Savienojumu blīvējuma un stiprinājumu pārbaude | X | X |
| 1.14. |  | Primārā kontūra sūkņa aksiālā blīvējuma pārbaude | X | X |
| 1.15. |  | Ķīlsiksnas spriegojuma pārbaude | X | X |
| 1.16. |  | Spiediena pārbaude primārajā kontūrā | X | X |
| 1.17. |  | Dzesēšanas šķidruma stāvokļa un kvalitātes pārbaude |  | X |
| 1.18. |  | Gumijas cauruļvadu nomaiņā |  | X |
| 1.19. | Turbīna | Turbīnas eļļošanas sistēmas blīvuma pārbaude | X | X |
| 1.20. |  | Radiālās un aksiālās rotora spraugas pārbaude |  | X |
| 1.21. |  | Turbīnas savienojumu blīvējuma nomaiņa |  | X |
| 1.22. | Aizdedzes sistēma | Primāro kabeļu kontaktu pārbaude | X | X |
| 1.23. |  | Augstsprieguma vadu pārbaude | X | X |
| 1.24. |  | Aizdedzes devēju pārbaude |  | X |
| 1.25. |  | Sveču nomaiņa | X | X |
| 1.26. | Jaudas regulēšanas sistēma | Kustīgo daļu pārbaude un eļļošana | X | X |
| 1.27. |  | Kabeļu stāvokļa pārbaude | X | X |
| 1.28. |  | Devēju iestatījumu pārbaude |  | X |
| 1.29. |  | Regulēšanas funkciju pārbaude | X | X |
| 1.30. | Degvielas sistēma | Gāzes filtra kuponu tīrīšana |  | X |
| 1.31. |  | Gāzes spiediena pārbaude | X | X |
| 1.32. |  | Gāzes pievadu blīvējuma pārbaude |  | X |
| 1.33. |  | Gaisa filtra pārbaude | X | X |
| 1.34. | Dūmgāzu izvadīšana | Dūmvadu blīvējuma pārbaude | X | X |
| 1.35. |  | Korektora stiprinājumu pārbaude | X | X |
| 1.36. |  | Sadegšanas produktu pretspiediena mērījumi |  | X |
| 1.37. |  | Dūmgāzu siltummaiņu tīrīšana |  | X |
| 1.38. | Gāzes maisījuma dzesētājs | Eļļas kondensāta uznesumu tīrīšana | X |  |
| 1.39. |  | Tehnoloģiskā kontūra pildījuma nomaiņa |  | X |
| 1.40. |  | Gaisa spiediena pārbaude izplešanās traukā |  | X |
| 1.41. |  | Starpplākšņu vides tīrīšana |  | X |
| 1.42. |  | Dzesēšanas ventilatora darbības pārbaude |  | X |
| 1.43. | Elektriskā daļa | Ģeneratora un sadales spēka savienojumu pārbaude | X |  |
| 1.44. |  | Elektroinstalācijas izolācijas un stiprinājumu pārbaude | X |  |
| 1.45. |  | Dzinējs-ģenerators spēka savienojumu tīrīšana un pārbaude | X | X |
| 1.46. |  | Visu elektrisko savienojumu tīrīšana un pievilkšana |  | X |
| 1.47. |  | Drošības pārbaužu veikšana ar ierakstu dokumentācijā |  | X |
| 1.48. | Palaišanas iekārta | Akumulatoru tehniskā stāvokļa pārbaude | X | X |
| 1.49. |  | Akumulators-starteris spēka savienojumu pārbaude | X | X |
| 1.50. |  | Lādēšanas sistēmas pārbaude | X | X |
| 1.52. |  | Startera skavu stiprinājuma un startera korpusa stiprinājumu pārbaude | X | X |
| 1.53. | Ģenerators-dzinējs sasaiste | Savienojošā diska skrūvju spriegojuma pārbaude |  | X |
| 1.54. |  | Sajūga vizuālā apskate |  | X |
| 1.55. |  | Ģeneratora gultņu eļļošana |  | X |
| 1.56. | Dzinēja kontrole | Kompresijas pārbaude ar ierakstu dokumentācijā |  | X |
| 1.57. |  | Nominālās jaudas kontrolrādījumu pārbaude | X |  |
| 1.58. |  | Retinājuma regulēšana | X |  |
| 1.59. |  | Kartera spiediena mērījumu veikšana ar ierakstu dokumentācijā |  | X |
| 1.60. | Dzinēja pārbaude pie nominālās jaudas | Primārā kontūra siltummaiņa temperatūras gradientu mērījumi |  | X |
| 1.61. |  | Eļļas spiediena pārbaude | X | X |
| 1.62. |  | Dzinēja darbības vienmērīguma pārbaude | X | X |
| 1.63. |  | Gāzes patēriņa kontrole ar ierakstu dokumentācijā | X | X |
| 1.64. | Siltumizolācija un korpuss | Nolietoto detaļu remonts vai nomaiņa | X | X |
| 1.65. |  | Siltumizolācijas pārbaude karstajos mezglos | X | X |
| 1.66. | Aizsardzība | Kompleksā aizsardzību pārbaude ar ierakstu dokumentācijā | X | X |
| 1.67. |  | Tehniskās apkopes ziņojumu, darba ziņojumu sastādīšana | X | X |
| 1.68. |  | Darba žurnālu aizpildīšana | X | X |
| 1.69. |  | Aizdedzes, degmaisījuma un gāzes spiediena regulatoru noplombēšana | X | X |

PASŪTĪTĀJS                                                                                 IZPILDĪTĀJS

___________________                                                                   ____________________

Pielikums nr.2 pie līguma nr.___

| 6. | Servisa apkopju plāns |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Motorstundas |  | Servisa apkope 1 | Servisa apkope 2 |
|  | G-1 | G-2 |  |  |
|  | 75000 | 78000 | X |  |
|  | 76000 | 79000 | X |  |
|  | 77000 | 80000 | X |  |
|  | 78000 | 81000 | X |  |
|  | 79000 | 82000 |  | X |
|  | 80000 | 83000 | X |  |
|  | 81000 | 84000 | X |  |
|  | 82000 | 85000 | X |  |
|  | 83000 | 86000 | X |  |
|  | 84000 | 87000 |  | X |
|  | 85000 | 88000 | X |  |
|  | 86000 | 89000 | X |  |
|  | 87000 | 90000 | X |  |
|  | 88000 | 91000 | X |  |
|  | 89000 | 92000 |  | X |
|  | 90000 | 93000 | X |  |
|  | 91000 | 94000 | X |  |
|  | 92000 | 95000 | X |  |
|  | 93000 | 96000 | X |  |
|  | 94000 | 97000 |  | X |
|  | 95000 | 98000 | X |  |
|  | 96000 | 99000 | X |  |
|  | 97000 | 100000 | X |  |
|  | 98000 | 101000 | X |  |
|  | 99000 | 102000 |  | X |

PASŪTĪTĀJS                                                                                             IZPILDĪTĀJS

___________________                                                                   ____________________

Pielikums Nr.5

Piedāvājuma nodrošinājuma paraugs

Kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības garantijas paraugs

<Pasūtītāja nosaukums>

<reģistrācijas numurs>

<adrese>

PIEDĀVĀJUMA NODROŠINĀJUMS

"<lepirkuma procedūras nosaukums>" (id.Nr.<iepirkuma procedūras identifikācijas numurs>

<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis>

Ievērojot to, ka <Pretendenta nosaukums (turpmāk - Pretendents) vai vārds un uzvārds > <reģistrācijas numurs > iesniedz savu piedāvājumu <Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk - Pasūtītājs) organizētās iepirkuma procedūras „<iepirkuma procedūras nosaukums>" ietvaros, kā arī to, ka iepirkuma procedūras nolikums paredz piedāvājuma nodrošinājuma iesniegšanu, mēs, < Kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese>, neatsaucami apņemamies 15 dienu laikā no Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma, kurā minēts, ka:

a.	Pretendents, kuram ir piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu, Pasūtītāja noteiktajā termiņā nenoslēdz iepirkuma līgumu;

saņemšanas dienas, neprasot Pasūtītājam pamatot savu prasījumu, izmaksāt Pasūtītājam <summa cipariem> EUR (<summa vārdiem> eiro), maksājumu veicot uz pieprasījumā norādīto bankas norēķinu kontu.

Piedāvājuma nodrošinājums stājas spēkā <gads>.gada <datums>.<mēnesis> un ir spēkā līdz <gads>.gada <datums>.<mēnesis>. Pasūtītāja pieprasījums jānosūta mums uz iepriekš norādīto adresi ne vēlāk kā šajā datumā.

Šai garantijai ir piemērojami Latvijas Republikas normatīvie tiesību akti. Visi strīdi, kas radušies saistībā ar piedāvājuma nodrošinājumu, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds> <Paraksttiesīgās personas paraksts>

< Kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības zīmoga nospiedums>