2015.gada 23.martā

Iepirkuma

„Rekonstrukcija ar ūdenssildāmā katla un gāzes kurināmā  uzstādīšana”

Pretendentiem

Par skaidrojumu sniegšanu iepirkuma

„Rekonstrukcija ar ūdenssildāmā katla un gāzes kurināmā  uzstādīšana”

ID DS/2015/9 ietvaros

Pašvaldības akciju sabiedrība „Daugavpils siltumtīkli” sniedz atbildi uz jautājumiem,

kurus uzdeva  Pretendenti  par  iepirkuma „Rekonstrukcija ar ūdenssildāmā katla un gāzes

kurināmā  uzstādīšana” ID DS/2015/9 nolikumu.

- Jautājums

Lūdzam noprecizēt, vai Tehniskā specifikācijā 2.1. punktā uzrādītā prasība „ūdens maksimāla temperatūra katla izejā -1100C ir maksimāla aprēķinu temperatūra?

Atbilde:

Tehniskā specifikācijā 2.1. punktā uzrādītā prasība „ūdens maksimāla temperatūra katla izejā -1100C ir maksimālā darba temperatūra.

- Jautājums

Vai tiks atzīts par nolikumam atbilstošu piedāvājums, ja katla maksimāla darba temperatūra ir 1050C un drošības automātika (augsta temperatūras aizsardzība) nostrādā pie 1100C?

Atbilde:

Ja katla maksimāla darba temperatūra ir 1050C un drošības automātika (augsta temperatūras aizsardzība) nostrādā pie 1100C piedāvājums netiks atzīts par nolikumama atbilstošu.

- Jautājums

Lūdzam noprecizēt, vai Tehniskā specifikācijā 2.1. punktā uzrādītā prasība „ūdens spiediens – 10 bar ir katla aprēķinu spiediens?

Atbilde:

Tehniskā specifikācijā 2.1. punktā uzrādītā prasība „ūdens spiediens – 10 bar ir katla darba spiediens.

- Jautājums

Lūdzam atsūtīt tādu plānu, kurā būtu attēlotas paredzamā katla uzstādīšanas vieta un attālums no paredzamās katla uzstādīšanas vietas līdz esošam H-90 dūmenim.

Atbilde:

Nosūtam Jums mūsu rīcībā esošo plānu kopijas ar jaunā katla uzstādīšanas vietas norādi un dūmeņu izvietojumu.(pielikumā)

Iepirkumu komisija