2017.gada 16.februārī

Iepirkuma

„Siltumenerģijas skaitītāju iegāde”

Pretendentiem

Par skaidrojumu sniegšanu iepirkumā

„Siltumenerģijas skaitītāju iegāde” DS/2017/04

Viens no iepirkumu procedūras „Siltumenerģijas skaitītāju iegāde”, identifikācijas numurs DS/2017/04, Pretendentiem uzdeva sekojošus jautājumus:

- Jautājums:

Vai ir noteikti montāžas garumi prasīto skaitītāju plūsmas daļām?

Atbilde:

Montāžas garumi prasīto skaitītāju plūsmas daļām netiek noteikti, jo jauno siltumenerģijas skaitītāju uzstādīšana paredzēta veco skaitītāju vietā, paredzot uzskaites mezgla rekonstrukciju. Esošo skaitītāju DN800 un DN500 plūsmas daļu garumi ir 500 mm, stiprināmi ar atloku palīdzību.

- Jautājums:

Lūgums detalizēti aprakstīt, kas tiek prasīts lai varētu nodrošināt prasību izpildi uzskaitītās tehniskās specifikācijas 3 punktā Speciālie nosacījumi: Mērlīdzekļu integrēšanai esošajā SCADA sistēmā, siltumskaitītājiem jābūt aprīkotiem ar vismaz divām programmējamām 4-20 mA izejām izvēlēto parametru attālinātai nolasīšanai. ?

Atbilde:

Siltumskaitītājiem jābūt aprīkotiem ar 4-20 mA izejas papildmoduļiem, kas spēj programmēšanas ceļā izvēlēties vismaz 2 (divus) skaitītāja parametrus, piemēram plūsma (m3/h) un jauda (MW), ko esošā SCADA sistēma nolasa un arhivē savā datu bāzē.

Iepirkumu komisija