- Būvdarbu apjomu saraksts

Peldbaseina tehnoloģisko iekārtu pieslēgums siltummezglam

(Būvdarba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

| Objekta nosaukums: | Daugavpils 16. vidusskolas peldbaseina tehnoloģisko iekārtu pieslēgums siltummezglam |
| --- | --- |
| Būves nosaukums: | Daugavpils 16.vidusskola |
| Objekta adrese: | Aveņu iela 40, Daugavpils |
| Pasūtījuma numurs: |  |

Apjomi sastādīti, pamatojoties uz ____ daļas rasējumiem

| Nr. p.k. | Darba nosaukums | Mērv. | Daudz |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Siltummezgls Nr.3 |  |  |
|  | Baseinu siltumapgādes sistēmas (no jauna projektēta). |  |  |
| 1 | Automātiskās vadības bloks ar āra gaisa sensoru un 8 signāla pievienojumiem, ar papildus signāla izvadu uz AMR bloku, POL638.70/DH1, vai analogs | kpl. | 1 |
| 2 | Ūdens termosensors, QAD22, vai analogs | gb. | 4 |
| 3 | Automātiskās vadības bloku POL638.70/DH1 un signālkabeļu elektroinstalācija, vai analogs | kpl. | 1 |
| 4 | Lodēts plākšņu siltummainis lielā peldbaseina siltuma apgādes sistēmas ūdens sagatavošanai Q= 213,0 kW, SL140 110-TL, vai analogs | gb. | 1 |
| 5 | Lodēts plākšņu siltummainis mazā peldbaseina siltuma apgādes sistēmas ūdens sagatavošanai Q= 62,0 kW, SL70 70-TL, vai analogs | gb. | 1 |
| 6 | Plākšņu siltummaiņa SL140 110-TL siltināts apvalks, vai analogs | kpl. | 1 |
| 7 | Plākšņu siltummaiņa SL70 70-TL siltināts apvalks, vai analogs | kpl. | 1 |
| 8 | Plākšņu siltummaiņa SL140 110-TL montāžas rāmis montāžai uz grīdas, vai analogs | kpl. | 1 |
| 9 | Plākšņu siltummaiņa SL70 70-TL montāžas rāmis montāžai uz grīdas, vai analogs | kpl. | 1 |
| 10 | Lielā peldbaseina siltumapgādes sistēmas tīkla cirkulācijas sūknis; G=9,22 m3/h; P=3,5 m.ūd.st., N=0,14 kW (230V), Yonos MAXO 40/0.5-8, vai analogs | gb. | 1 |
| 11 | Mazā peldbaseina siltumapgādes sistēmas tīkla cirkulācijas sūknis; G=2,69 m3/h; P=3,5 m.ūd.st., N=0,0519 kW (230V), Yonos PICO 25/1-8, vai analogs | gb. | 1 |
| 12 | Siltumapgādes sistēmas cirkulācijas sūkņu elektroinstalācijas montāža | kpl. | 2 |
| 13 | Siltumapgādes sistēmas cirkulācijas sūkņu ieregulēšana un palaišana darbībā | kpl. | 2 |
| 14 | Divgaitu regulējošais vārsts ar atlokiem DN=15, Kvs=4,0 ar elektromotora pievadmehānismu NV24-MFT (mazā peldbaseina siltumapgādes sistēmai), VVG44.32-16 ar SAS61.03, vai analogs | kpl. | 1 |
| 15 | Divgaitu regulējošais vārsts ar atlokiem DN=32, Kvs=16,0 ar elektromotora pievadmehānismu NV24-MFT (lielā peldbaseina siltumapgādes sistēmai), VVG44.32-16 ar SAS61.03, vai analogs | kpl. | 1 |
| 16 | Izplešanās trauks ar membrānu V=24 l, P=6bar, Aquasystem Vaso V=24 l, vai analogs | gb. | 1 |
| 17 | Izplešanās trauks ar membrānu V=35 l, P=6bar, Aquasystem Vaso V=35 l, vai analogs | gb. | 1 |
| 18 | Aukstā ūdens patēriņa skaitītājs DN=15, Gnom.=1,5 m3/h; Gmin.=30 l/h, ar signāla izvadu uz AMR bloku, WS-2,5 NKP, vai analogs | kpl. | 1 |
| 19 | Metināms lodveida ventilis, DN=80 | gb. | 3 |
| 20 | Metināms lodveida ventilis, DN=65 | gb. | 2 |
| 21 | Metināms lodveida ventilis, DN=50 | gb. | 3 |
| 22 | Metināms lodveida ventilis, DN=40 | gb. | 2 |
| 23 | Metināms lodveida ventilis, DN=20 | gb. | 2 |
| 24 | Metināms lodveida ventilis, DN=15 | gb. | 4 |
| 25 | Vienvirziena vārsts ar atlokiem, DN=80 | gb. | 1 |
| 26 | Vienvirziena vārsts ar atlokiem, DN=50 | gb. | 1 |
| 27 | Vienvirziena vārsts, DN=15 | gb. | 1 |
| 28 | Filtrs; P=10 bar ar atlokiem, DN=80 | gb. | 1 |
| 29 | Filtrs; P=10 bar ar atlokiem, DN=50 | gb. | 1 |
| 30 | Filtrs; P=10 bar, DN=15 | gb. | 1 |
| 31 | Drošības vārsts d=15; P=10,0 bar (DN=15; 6 bar) | gb. | 3 |
| 32 | Atgaisošanas ventilis, DN=15 | gb. | 4 |
| 33 | Automātiskais atgaisotājs, DN=15 | gb. | 4 |
| 34 | Tukšošanas ventilis, DN=20 | gb. | 10 |
| 35 | Termometrs 0 ~ 100 C0 apvalka čaulā ar ieliekamo detaļu | gb. | 4 |
| 36 | Termometrs 0 ~ 120 C0 apvalka čaulā ar ieliekamo detaļu | gb. | 2 |
| 37 | Manometrs 0~6 bar | gb. | 8 |
| 38 | Manometra noslēgvārsts P=16 bar | gb. | 8 |
| 39 | Tērauda melnās elektrometinātas caurules, d=88,9x3,2 | m | 6,0 |
| 40 | Tērauda melnās elektrometinātas caurules, d=76,1x2,9 | m | 3,0 |
| 41 | Tērauda melnās elektrometinātas caurules, d=60,3x2,9 | m | 6,0 |
| 42 | Tērauda melnās elektrometinātas caurules, d=48,3x2,6 | m | 3,0 |
| 43 | Tērauda melnās elektrometinātas caurules, d=26,9x2,0 | m | 6,0 |
| 44 | Tērauda melnās elektrometinātas caurules, d=21,3x2,0 | m | 6,0 |
| 45 | Melno tērauda cauruļu metināmi veidgabali | kpl. | 1 |
| 46 | Siltuma izolācija čaulas "ROCKWOOL 800" ar alumīnija folija pārklājumu d=22; b=30mm, vai analogs | m | 6,0 |
| 47 | Siltuma izolācija "ROCKWOOL 800" ar alumīnija folija pārklājumu d=28; b=30mm, vai analogs | m | 6,0 |
| 48 | Siltuma izolācija "ROCKWOOL 800" ar alumīnija folija pārklājumu d=48; b=50mm, vai analogs | m | 3,0 |
| 49 | Siltuma izolācija "ROCKWOOL 800" ar alumīnija folija pārklājumu d=60; b=50mm, vai analogs | m | 6,0 |
| 50 | Siltuma izolācija "ROCKWOOL 800" ar alumīnija folija pārklājumu d=76; b=50mm, vai analogs | m | 3,0 |
| 51 | Siltuma izolācija "ROCKWOOL 800" ar alumīnija folija pārklājumu d=89; b=50mm, vai analogs | m | 6,0 |
| 52 | Polivinilhlorīda lokšņu aptinums ar gala noslēgapdarēm | m2 | 9,0 |
| 53 | Stiprinājuma kronšteini cauruļvadiem | kpl. | 1 |
| 54 | Metināšanas palīgmateriāli un gāze | kpl. | 1 |
| 55 | Vītņu savienojumu montāžas palīgmateriāli | kpl. | 1 |
| 56 | Cauruļvada ar DN15 pievienojums esošiem siltummezgla cauruļvadiem DN15 ar iegriezum | vieta | 2 |
| 57 | Cauruļvada ar DN40 pievienojums esošiem siltummezgla cauruļvadiem DN65 ar iegriezum | vieta | 2 |
| 58 | Cauruļvada ar DN65 pievienojums esošiem siltummezgla cauruļvadiem DN65 ar iegriezumu | vieta | 2 |
|  | Baseinu siltumapgādes sistēmu sadalošo cauruļvadu trase |  |  |
| 59 | Metināms lodveida ventilis, DN=50 | gb. | 8 |
| 60 | Atgaisošanas ventilis, DN=15 | gb. | 4 |
| 61 | Automātiskais atgaisotājs, DN=15 | gb. | 4 |
| 62 | Tukšošanas ventilis, DN=20 | gb. | 4 |
| 63 | Tērauda melnās elektrometinātas caurules, d=26,9x2,0 | m | 12,0 |
| 64 | Tērauda melnās elektrometinātas caurules, d=60,3x2,9 | m | 92,8 |
| 65 | Tērauda melnās elektrometinātas caurules, d=76,1x2,9 | m | 6,0 |
| 66 | Tērauda melnās elektrometinātas caurules, d=88,9x3,2 | m | 59,2 |
| 67 | Melno tērauda cauruļu metināmi veidgabali | kpl. | 1 |
| 68 | Siltuma izolācija "ROCKWOOL 800" ar alumīnija folija pārklājumu d=28; b=30mm, vai analogs | m | 12,0 |
| 69 | Siltuma izolācija "ROCKWOOL 800" ar alumīnija folija pārklājumu d=60; b=30mm, vai analogs | m | 92,8 |
| 70 | Siltuma izolācija "ROCKWOOL 800" ar alumīnija folija pārklājumu d=76; b=50mm, vai analogs | m | 6,0 |
| 71 | Siltuma izolācija "ROCKWOOL 800" ar alumīnija folija pārklājumu d=89; b=50mm, vai analogs | m | 59,2 |
| 72 | Stiprinājuma kronšteini cauruļvadiem | kpl. | 1 |
| 73 | Metināšanas palīgmateriāli un gāze | kpl. | 1 |
| 74 | Vītņu savienojumu montāžas palīgmateriāli | kpl. | 1 |
|  | Esošās siltumapgādes sistēmas iekārtu un cauruļvadu demontāža |  |  |
| 75 | Esošu izolētu tērauda cauruļvadu ar diametru līdz DN25 demontāža esošajā siltummezglā. | m | 9,0 |
| 76 | Esošo izolēto cauruļvadu ar diametru līdz DN50 demontāža esošajā siltummezglā Nr.2 | m | 12,0 |
| 77 | Esošo izolēto cauruļvadu ar diametru līdz DN65 demontāža esošajā siltummezglā Nr.2 | m | 6,0 |
| 78 | Esošo tērauda cauruļvadu utilizācija | m | 27,0 |
| 79 | Esošās cauruļvadu siltumizolācijas utilizācija | m3 | 1,2 |
| 80 | Esošās elektroniskās vadības sistēmas demontāža | kpl. | 1 |
| 81 | Esošā plākšņu tipa siltummaiņa ar tā siltumizolācijas apvalku un montāžas rāmi demontāžu. | kpl. | 2 |
| 82 | Esošā apkures sistēmas cirkulācijas sūkņa un tā elektroinstalācijas materiālu demontāža | kpl. | 2 |
| 83 | Esošā regulējošā vārstā ar tā izpildmehānismu un elektroinstalācijas materiālu demontāža | kpl. | 2 |
| 84 | Cauruļvadu noslēgarmatūru un montāžas veidgabalu demontāža | kpl. | 1 |

Piezīmes:

- Līguma izpildes termiņš – 1 kalendārais mēnesis.

- Jāsaskaņo būvdarbu veikšanas grafiks un secība ar Pasūtītāju, Ēkas lietotāju, Būvuzņēmēju kas veic būvdarbus projekta „Daugavpils 16.vidusskolas ēkas telpu vienkāršota atjaunošana” ietvaros.

- Būvuzņēmējam jāievērtē darbu daudzuma sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie papildus darbi, materiāli, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā, t.sk. iestādes inventāra, iekārtu noklāšana ar plēvi, pasargājot tos no būvniecības putekļiem, telpu uzkopšanu pēc būvdarbu pabeigšanas u.c.

- Pēc pasūtītāja pieprasījuma Pretendentam jāsniedz informācija par remontdarbos pielietojamiem galvenajiem materiāliem. Informācijā jānorāda materiāla marka, ražotājs, atbilstības apliecinājums, atbilstoši MK noteikumu Nr.156 „Būvizstrādājumu tirgus uzraudzības kārtība” prasībām.,

- Ja remontdarbu veikšanas laikā Būvuzņēmēja darbības vai bezdarbības rezultātā ēkai vai inventāram, kur tiek veikti remontdarbi, radušies bojājumi, Būvuzņēmējs tos novērš par saviem līdzekļiem vai atlīdzina Pasūtītājam nodarītos materiālos zaudējumus.

- Būvdarbu garantijas termiņš- 5 kalendārie gadi.

Sastādīja: 	____________________________________________________________________

(paraksts un tā atšifrējums, datums)