2.pielikums

Iep.Nr.DPIP2020/5N

APVIENOTAIS DARBU UZDEVUMS

Tehniskās dokumentācijas izstrādei un būvdarbu izpildei

Ventilācijas iekārtas uzstādīšana Daugavpils 9.vidusskolas ķīmijas kabineta telpās.

Projektējamā objekta nosaukums: Ventilācijas iekārtas uzstādīšana Daugavpils 9.vidusskolas ķīmijas kabineta telpās

Objekta adrese: 18.Novembra ielā 47, Daugavpils

Būves kadastra apzīmējums: 0500 001 7813 002

Būves lietošanas veids: 1263 – Skolas, universitātes un zinātniskajai pētniecībai paredzētās ēkas

Tehnisko dokumentāciju (apvienoto apliecinājuma karti) izstrādāt pamatojoties uz projektēšanas uzdevumu, kā arī vadoties pēc Ministru kabineta noteikumiem Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi”, Nr.529 „Ēku būvnoteikumi”, Nr.610 „Higiēnas prasības izglītības iestādēm, kas īsteno vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās pamatizglītības, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmas”, LBN 208-15 “Publiskas ēkas un būves”, LBN 231-15 „Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija”, LBN 261-15 „Ēku iekšējā elektroinstalācija”, LBN 201-15 „Būvju ugunsdrošība”, ievērojot citus pastāvošos Latvijas būvnormatīvus LBN, tehniskos normatīvus un standartus. Atbilstoši izstrādātās apliecinājuma kartes risinājumiem, Pretendents sagatavos būvizmaksu tāmi atbilstoši MK noteikumu Nr.239 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība”, kas turpmāk būs kā neatņemams pielikums būvdarbu līgumam par telpas atjaunošanas būvdarbu izpildi. Izpildītājs veiks dokumentācijas saskaņošanu ar pasūtītāju, ēkas lietotāju, citām iesaistītām institūcijām pēc nepieciešamības, veiks dokumentācijas iesniegšanu Daugavpils pilsētplānošanas un būvniecības departamentam elektroniskā veidā, izmantojot būvniecības informācijas sistēmu (BIS).

Tehniskās dokumentācijas sastāvā paredzēt:

1. Objekta apsekošana, telpu plānojuma izmaiņu veikšana. Veikt tehnisko apsekošanu nepieciešamā apjomā. Veikt ēkas būvkonstrukciju apsekošanu, pieejamo jaudu un esošu inženiertīklu izvietojuma precizēšanu aktuālajās zonās. Veikt būvdarbu zonā esošo ventilācijas šahtu pārbaudi. Apliecinājuma kartes sastāvā iekļaut PVC/ stiklotas sienas ierīkošanu telpā Nr.28 izveidojot jauno telpu 28-1, kā arī jaunas durvju ailas ierīkošanu starp telpām Nr.28 un Nr.29, būvdarbu izmaksas neiekļaujot finanšu piedāvājumā.

2. Ventilācija. Uzstādīt autonomu mehāniskās pieplūdes/nosūces ventilācijas sistēmu ķīmijas kabinetu telpām (3.stāva telpas Nr.28, Nr.29), izmantojot gaisa apstrādes agregātu/ agregātus ar rekuperāciju. Pieplūdes un nosūces gaisa daudzumiem kopumā ir jābūt sabalansētiem. Paredzēt gaisa apmaiņu 600m3/h telpā Nr.28 (400m3/h skolēnu galdu zonā + 200m3/h norobežotajā zonā) un 100m3/h telpā Nr.29 (ķīmisko vielu uzglabāšanas telpa). Iekārta ir jānodrošina ar visiem automātikas un regulēšanas elementiem, t.sk. gaisa apmaiņas daudzuma regulēšana atkarībā no gaisa temperatūras un kvalitātes. Nepieciešamības gadījumā paredzēt ventilācijas sistēmas aprīkošanu ar trokšņu slāpētājiem; droseļvārstiem, gaisa plūsmas regulēšanai; tīrīšanas lūkām. Izvērtēt gaisa vadu (pieplūde, izmešana) iebūves iespēju ārsienās/ esošajos ventilācijas kanālos. Uzstādot gaisa ieņemšanas/ izmešanas restes uz fasādes sienas, to krāsas tonis maksimāli jāpieskaņo esošajam fasādes krāsojumam- Caparol Ggraphit 18. Tehniski ekonomiski pamatotu agregāta tipu un jaudu, kā arī izvietojumu izvēlas dokumentācijas izstrādātājs, saskaņojot to ar pasūtītāju un ēkas lietotāju.

3. Elektroinstalācija. Veikt tehniskās dokumentācijas izstrādi ventilācijas iekārtas pieslēgšanai. Jāveic pieejamo un nepieciešamo jaudu precizēšana. Projekta sadaļu izstrādāt atbilstoši būvnormatīva LBN 261-15 "Ēku iekšējā elektroinstalācija" spēkā esošām un pielietojamām Latvijas Elektrotehniskās komisijas (LEK) energostandartu prasībām. Nepieciešamības gadījumā paredzēt gaismekļu demontāžu uz remontdarbu laiku, to atpakaļ montāžu, koriģējot gaismekļu izvietojumu atbilstoši jaunizbūvējamo ventilācijas sistēmu komponentu izvietojumam. Spēka un apgaismošanas grupu tīklus paredzēt ar vara kabeļiem (RZ1-K(AS), vai analogs), zem apmetuma (kur tas ir iespējams), montāžas kanālos. Visiem sienu un pārsegumu šķērsojuma vietām izmantot ugunsdrošus montāžas blīvējumus („Hilti”, vai analogs). Visu tehnoloģisko iekārtu korpusi, apgaismošanas armatūru korpusi, montāžas plaukti un kanāli, vēdināšanas kanāli un elektrosadaļņu korpusi jāsazemē.

4. Vājstrāvas tīkli. Paredzēt automātisko vēdināšanas sistēmas atslēgšanu ugunsgrēka trauksmes laikā – projektā jāparedz vājstrāvas kabeļa un instalācijas montāža no centrālās ugunsdrošības pults, darba izpildei pieaicinot pakalpojuma sniedzēju. Nepieciešamības gadījumā paredzēt ķīmijas kabinetu telpās esoša aprīkojuma (ugunsdrošības sensori, skaļruņi) demontāžu uz remontdarbu laiku, to atpakaļ uzstādīšanu, atbilstoši LBN 201-15 „Būvju ugunsdrošība” prasībām.

5. Vispārceltniecības darbi. Paredzēt caurumu urbšanu, rievu kalšanu, to aizdari; telpu/ fasādes apdares atjaunošanu. Pārsedžu uzstādīšana pēc nepieciešamības, veicot nestspējas aprēķinu. Pārējos darbus, ieskaitot telpu atbrīvošanu no mēbelēm un iekārtām, to atpakaļ novietošanu un logu, durvju, inženiertīklu, parēja iestādes īpašuma noklāšanu ar plēvi pasargāšanai no celtniecības putekļiem.

Iesniedzamās dokumentācijas kopsavilkums:

- Tehniskās apsekošanas atzinums aktuālajai ēkas daļai;

- Apliecinājuma karte ēkas vai telpu grupas vienkāršotai atjaunošanai bez lietošanas veida maiņas (5. pielikums MK noteikumiem Nr.529 “Ēku būvnoteikumi”, kuras sastāvā ir iekļauti tehniskie risinājumi iekšējo inženiertīklu nomaiņai, t.i. ventilācijas sistēmas ierīkošanai);

- Ekonomikas daļa;

- Iekārtu, konstrukciju, būvizstrādājumu kopsavilkums;

- AR sadaļa (Fasāde pret Alejas ielu),

Tehniskā dokumentācija jāiesniedz BIS sistēmā, papildus jāsagatavo 2 (divi) eksemplāri pasūtītājam papīra formātā.

6. Būvdarbi. Jāveic būvdarbi atbilstoši tehniskajā dokumentācijā izstrādātiem risinājumiem, ievērojot MK noteikumu Nr.92 “Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus”, MK noteikumu Nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi” u.c. spēkā esošo būvnormatīvu prasības. Būvdarbu izpildes laiku un secību saskaņot ar ēkas lietotāju un pasūtītāju. Jāparedz pasākumi iestādei piederošā īpašuma aizsardzībai pret bojājumiem un nosmērējumiem. Nepieciešamības gadījumā paredzēt bojāto virsmu apdares atjaunošanu. Jāveic izbūvētas sistēmas izmēģināšana un balansēšana. Jāveic ēkas lietotāja personāla instruēšana, apmācība.

7. Garantijas. Garantijas termiņš veiktajiem būvdarbiem un būvizstrādājumiem – 60 kalendārie mēneši, kopš atzīmes par būvdarbu pabeigšanas saņemšanas Apliecinājuma kartē.

Sastādīja:

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes būvinženieris                  _________________ V.Kalniņš

(personiskais paraksts)